## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [30 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-35 | [29 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3) | [29 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal |  | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 1 | [29 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi |  | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/874-35/695 | [29 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI |  |  |  |  | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8880279037 | [29 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN |  |  |  |  | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [29 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI |  |  |  |  | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2025 | [29 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM |  |  |  |  | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | MAYIS | [29 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ |  |  |  |  | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[31 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN |  |  |  |  | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11) | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ |  |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK |  |  |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR |  |  |  |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
4761325 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21294-TR- 8 SESKALAR /47248942-ÇAYIR TR-1 ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:54:31 | 03.05.2025 18:23:59 | 3.491 | 0 | 444 | 0 | 0 | 52 | 78 | 17 | 1 | 0 | 104.637 | 0 | 0 | 1008.338 | 95.377 | 720.239 | 5.484 | 1934.075 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA |  |  |  |  | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
4761954 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937551-TR-21 YAZICILAR MAH AG PANOSU/47129795-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:53:15 | 02.05.2025 15:06:19 | 5.218 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.623 | 0 | 0.296 | 0 | 8.549 | 0 | 0 | 37.468 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU |  |  |  |  | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
4762191 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915501-TR-54 AG PANOSU/47748617-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 11:37:01 | 03.05.2025 12:11:40 | 0.578 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.188 | 0 | 0 | 0 | 5.181 | 0 | 0 | 18.369 | 15 | BURSA | BESNİ |  |  |  |  | 15 | BURSA | BESNİ
4762293 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432088-MUSTERILER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 09:04:30 | 01.05.2025 13:02:51 | 3.973 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 0 | 39 | 0 | 504.438 | 0 | 546.656 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER |  |  |  |  | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
4762349 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5885431-TR-1 ULUCAM KOYU AG PANOSU/1799787-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:54:54 | 03.05.2025 11:33:31 | 0.644 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 1.286 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
4762353 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5880471-TR-1 DERECAVUS MH AG PANOSU/1804962-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:27:01 | 02.05.2025 09:42:01 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 1.471 | 18 | ÇORUM | KAHTA |  |  |  |  | 18 | ÇORUM | KAHTA
4762374 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869441-TR-579 AG PANOSU/1851582-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:12:23 | 02.05.2025 10:07:24 | 0.917 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 62.544 | 0 | 0 | 0 | 12.815 | 0 | 0 | 75.359 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ |  |  |  |  | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
4762377 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867570-TR-1/48 AG PANOSU/1802821-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:24:36 | 02.05.2025 10:51:18 | 0.445 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 2.685 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT |  |  |  |  | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
4762722 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55435057-SDK- B01/56322798-SDK BESLEME HATTI | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:20:29 | 02.05.2025 17:16:15 | 7.929 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.746 | 21 | EDİRNE | SİNCİK |  |  |  |  | 21 | EDİRNE | SİNCİK
4763059 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919352-TR-3 AKANT AG PANOSU/47761215-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 11:20:30 | 03.05.2025 11:32:11 | 0.195 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.804 | 22 | ELAZIĞ | TUT |  |  |  |  | 22 | ELAZIĞ | TUT
4763918 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241245-ALTINOLUK 1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:31:29 | 02.05.2025 09:37:10 | 0.095 | 9 | 12608 | 9 | 122 | 20 | 1187 | 4 | 6 | 0.224 | 58.054 | 0.541 | 0.756 | 9.51 | 45.655 | 4.815 | 2.532 | 122.087 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN |  |  |  |  | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
4764015 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1436-TR-9/15 KONAK/47277463-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:26:08 | 02.05.2025 09:59:42 | 0.559 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.588 | 0 | 0 | 0 | 25.27 | 0 | 0 | 55.858 | 24 | ERZURUM | BAYAT |  |  |  |  | 24 | ERZURUM | BAYAT
4764047 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56069068- KÖK-1/56069103-UMAY OTOMATIV ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:27:00 | 04.05.2025 16:05:53 | 6.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.351 | 0 | 2694.982 | 0 | 2856.333 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI |  |  |  |  | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
4764052 | 1 | BURSA | KESTEL | TM | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47424592-SANAYI_1 | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:09:39 | 04.05.2025 10:33:17 | 0.394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 69.049 | 0 | 1110.852 | 0 | 1179.911 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN |  |  |  |  | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
4764068 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47246894-Agaköy Çikis | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:05:05 | 02.05.2025 09:37:54 | 0.547 | 2 | 557 | 4 | 49 | 25 | 67 | 5 | 0 | 0.11 | 32.223 | 20.597 | 1.651 | 137.74 | 17.692 | 211.85 | 0 | 421.863 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI |  |  |  |  | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
4764144 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452436-DOYRAN | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:02:56 | 02.05.2025 13:38:38 | 3.595 | 0 | 146 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.181 | 1.89 | 0.129 | 33.607 | 10.693 | 0 | 0 | 93.5 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR |  |  |  |  | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
4764275 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873024-DM-1/40 ISKELE YANI RMU AG PANOSU/1809530-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 11:11:06 | 02.05.2025 11:42:32 | 0.524 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 32.46 | 0 | 0 | 32.809 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ |  |  |  |  | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
4764276 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47266283-SEKA 1 | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 11:10:05 | 02.05.2025 13:14:31 | 2.074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.772 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 30 | HATAY | EVCİLER |  |  |  |  | 30 | HATAY | EVCİLER
4764281 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874109-DM-1 TR-12 NECATIBEY EGITIM FAK. ONU AG PANOSU/1807652-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:36:18 | 02.05.2025 09:54:20 | 0.301 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 9.42 | 31 | ISPARTA | HOCALAR |  |  |  |  | 31 | ISPARTA | HOCALAR
4764289 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 59975186-HACIHUSEYINLER KOK/59975210- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:10:54 | 05.05.2025 13:36:24 | 3.425 | 1 | 82 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.015 | 12.805 | 4.884 | 0.418 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 18.839 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN |  |  |  |  | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
4764294 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 59975186-HACIHUSEYINLER KOK/59975208- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 08:48:43 | 05.05.2025 09:20:54 | 0.536 | 0 | 499 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0.124 | 0 | 3.556 | 0 | 0 | 18.031 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ |  |  |  |  | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
4764297 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 595-TR-59/47274039-TR-58 GIDER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:06:39 | 03.05.2025 16:09:52 | 3.054 | 0 | 406 | 0 | 8 | 5 | 30 | 3 | 0 | 0 | 138.732 | 0 | 13.225 | 38.463 | 248.961 | 238.042 | 0 | 677.423 | 34 | İZMİR | SANDIKLI |  |  |  |  | 34 | İZMİR | SANDIKLI
4764299 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295133-VAKIF CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:01:39 | 03.05.2025 12:32:41 | 3.518 | 0 | 2441 | 5 | 34 | 24 | 198 | 15 | 3 | 0 | 861.619 | 212.123 | 32.745 | 825.911 | 627.202 | 1905.053 | 31.54 | 4496.193 | 35 | KARS | SULTANDAĞI |  |  |  |  | 35 | KARS | SULTANDAĞI
4764434 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872516-TR- CARKACI MH AG PANOSU/1816555-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 09:14:45 | 01.05.2025 09:49:43 | 0.583 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0.02 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 1.76 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA |  |  |  |  | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
4764435 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57919677-PANO/57919687- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:19:34 | 02.05.2025 11:06:55 | 0.789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0.895 | 37 | KAYSERİ | ÇAY |  |  |  |  | 37 | KAYSERİ | ÇAY
4764436 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3533020-SDK/48020534-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:13:46 | 02.05.2025 10:29:58 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.223 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR |  |  |  |  | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
4764438 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 56575268-D02/57116045- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:24:44 | 02.05.2025 09:42:26 | 0.295 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 1.093 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE |  |  |  |  | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
4764463 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Merkezi | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994252-AYVACIK SEHIR GIRIS | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 01:05:00 | 01.05.2025 02:46:18 | 1.688 | 12 | 8147 | 33 | 462 | 74 | 1613 | 5 | 1 | 19.734 | 524.535 | 32.898 | 76.072 | 262.235 | 287.916 | 187.895 | 0.443 | 1391.729 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR |  |  |  |  | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
4764465 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 59919994-PANO/59920002- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 12:27:57 | 02.05.2025 12:49:12 | 0.354 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0.052 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.643 | 41 | KONYA | ŞUHUT |  |  |  |  | 41 | KONYA | ŞUHUT
4764470 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Merkezi | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994260-EZINE KSS-1 GIRIS | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 01:00:00 | 01.05.2025 02:43:00 | 1.717 | 106 | 7203 | 64 | 338 | 100 | 1436 | 9 | 3 | 156.158 | 547.391 | 53.642 | 32.322 | 197.63 | 206.499 | 12.955 | 1.633 | 1208.23 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT |  |  |  |  | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
4764472 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286992-COMLU TAVUKHANALER | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:06:51 | 02.05.2025 13:23:23 | 3.276 | 0 | 202 | 4 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.502 | 7.148 | 8.352 | 1.686 | 18.804 | 0 | 0 | 96.492 | 43 | MALATYA | DİYADİN |  |  |  |  | 43 | MALATYA | DİYADİN
4764474 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47264855-BURHANIYE 3 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:03:13 | 02.05.2025 09:33:33 | 0.506 | 2 | 182 | 21 | 91 | 12 | 50 | 2 | 0 | 11.421 | 7.52 | 33.753 | 19.936 | 202.843 | 16.203 | 16.494 | 0 | 308.169 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT |  |  |  |  | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
4764483 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54819479-TR-2 YILDIZ MH AG PANOSU/54819501- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 17:02:59 | 02.05.2025 17:28:09 | 0.419 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0.401 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 1.918 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR |  |  |  |  | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
4764487 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888290-TR- KSS 30. BLOK AG PANOSU/1811243-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:07:03 | 03.05.2025 12:30:26 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 1.037 | 10.97 | 46 | MARDİN | MERKEZ |  |  |  |  | 46 | MARDİN | MERKEZ
4764488 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879461-TR-1 YOLCATI MH AG PANOSU/1795581-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:42:01 | 02.05.2025 15:11:39 | 0.494 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0.216 | 0 | 7.977 | 0 | 0 | 16.154 | 47 | MUĞLA | PATNOS |  |  |  |  | 47 | MUĞLA | PATNOS
4764489 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21334-BAKIR KOY KOK/47253296-Tr-OZEL MUSTERILER CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:06:33 | 02.05.2025 09:12:31 | 0.099 | 0 | 2053 | 15 | 95 | 6 | 313 | 1 | 5 | 0 | 16.218 | 4.544 | 2.221 | 4.704 | 7.314 | 4.094 | 0.822 | 39.918 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY |  |  |  |  | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
4764490 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5933851-TR-4 MARZIM AG PANOSU/1906395-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:59:10 | 03.05.2025 10:38:57 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 14.619 | 0 | 0 | 14.687 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK |  |  |  |  | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
4764491 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5929486-TR-2 ÇAKIRLI AG PANOSU/1805694-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 16:37:09 | 02.05.2025 16:56:50 | 0.328 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 3.889 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK |  |  |  |  | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
4764492 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874055-TR-2/30 AG PANOSU/1811575-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:04:31 | 02.05.2025 10:44:30 | 0.666 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 6.236 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY |  |  |  |  | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
4764648 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | SDK Çikisi | 55594260-SDK- B03/56072023-SDK BESLEME HATTI | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 09:10:08 | 01.05.2025 10:17:23 | 1.121 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.267 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 5.807 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ |  |  |  |  | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
4764651 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5879195-TR-14 AG PANOSU/1859724-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 13:22:53 | 01.05.2025 14:11:11 | 0.805 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 0 | 0 | 6.572 | 53 | SAKARYA | MERKEZ |  |  |  |  | 53 | SAKARYA | MERKEZ
4764654 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:01:00 | 02.05.2025 13:57:05 | 4.935 | 1 | 347 | 1 | 3 | 6 | 41 | 3 | 0 | 34.147 | 110.847 | 13.095 | 2.071 | 113.173 | 10.884 | 548.839 | 0 | 833.056 | 54 | SAMSUN | MERZİFON |  |  |  |  | 54 | SAMSUN | MERZİFON
4764801 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47460495-CIKRIKCI KOY | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:14:14 | 03.05.2025 15:21:36 | 2.123 | 7 | 485 | 12 | 74 | 7 | 38 | 1 | 1 | 1.755 | 96.175 | 20.562 | 51.682 | 28.476 | 70.376 | 108.173 | 4.988 | 382.187 | 55 | SİİRT | SULUOVA |  |  |  |  | 55 | SİİRT | SULUOVA
4764802 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867704-TR-31/31 AG PANOSU/1800494-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 10:07:25 | 01.05.2025 10:16:06 | 0.145 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 56 | SİNOP | TAŞOVA |  |  |  |  | 56 | SİNOP | TAŞOVA
4764808 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 59994802-PANO/59994859- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 11:16:09 | 02.05.2025 11:50:39 | 0.575 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 0 | 0.302 | 0 | 20.062 | 0 | 0 | 28.297 | 57 | SİVAS | AKYURT |  |  |  |  | 57 | SİVAS | AKYURT
4764810 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47448340-KAZIKLI AVDANCIK ÇIK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:09:25 | 02.05.2025 17:03:28 | 7.901 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.499 | 0 | 78.087 | 0 | 1542.196 | 0 | 1649.783 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ |  |  |  |  | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
4764822 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890780-TR-31 AG PANOSU/1911117-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:09:59 | 02.05.2025 11:43:47 | 2.563 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.346 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0 | 0 | 83.036 | 59 | TOKAT | AYAŞ |  |  |  |  | 59 | TOKAT | AYAŞ
4764824 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 57573470-G01/57640403- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:05:00 | 02.05.2025 09:55:00 | 0.833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 1.289 | 60 | TRABZON | BALA |  |  |  |  | 60 | TRABZON | BALA
4764825 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887698-TR-245 AG PANOSU/1917232-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:25:43 | 02.05.2025 15:58:34 | 1.547 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.691 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 29.098 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI |  |  |  |  | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
4764892 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 24200-TR- TERMAL ALTI KOK/47099039-DSI CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:13:46 | 03.05.2025 10:43:16 | 1.492 | 0 | 153 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13.848 | 0 | 0.023 | 33.766 | 4.534 | 226.46 | 0 | 278.631 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ |  |  |  |  | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
4764893 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 60011287-TR-3/40/60011370-TR-3/40 TRAFO | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:06:47 | 02.05.2025 10:30:44 | 0.399 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 7.511 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT |  |  |  |  | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
4764894 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 57672723-TR-6 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/57672733- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 12:07:30 | 01.05.2025 12:46:23 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 64 | VAN | EVREN |  |  |  |  | 64 | VAN | EVREN
4764903 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47479305-AKALAN CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 12:07:55 | 01.05.2025 13:22:52 | 1.249 | 7 | 3054 | 1 | 47 | 10 | 208 | 0 | 1 | 3.711 | 158.632 | 0.27 | 0.934 | 27.61 | 16.088 | 0 | 1.26 | 208.506 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
4764906 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:53:36 | 02.05.2025 11:16:59 | 1.39 | 1 | 262 | 5 | 2 | 8 | 26 | 2 | 0 | 5.834 | 33.882 | 8.508 | 0.688 | 10.961 | 3.326 | 96.789 | 0 | 159.988 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL |  |  |  |  | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
4764907 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18515-TR-5 GEYIKLI BEL/47244362-TR-1 ve 4 CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:53:31 | 02.05.2025 11:27:27 | 1.566 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 72.074 | 0 | 0 | 0 | 36.46 | 0 | 0.378 | 108.912 | 67 | AKSARAY | HAYMANA |  |  |  |  | 67 | AKSARAY | HAYMANA
4764909 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912729-TR-57 AG PANOSU/47753647-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:21:34 | 03.05.2025 12:49:42 | 0.469 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.087 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 10.524 | 68 | BAYBURT | KALECİK |  |  |  |  | 68 | BAYBURT | KALECİK
4764912 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916157-TR-5 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47764738-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:01:00 | 02.05.2025 11:37:10 | 1.603 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 16.803 | 0 | 0 | 0 | 52.938 | 0 | 0 | 69.741 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN |  |  |  |  | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
4764913 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916765-TR-1 AKKÖY AG PANOSU/47755770-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:20:14 | 02.05.2025 15:13:31 | 5.888 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.843 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 19.393 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN |  |  |  |  | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
4764915 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 53986868-DM-4 TRAFO KISMI AG PANOSU/53986790- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:27:48 | 02.05.2025 15:19:24 | 0.86 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 5.848 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM |  |  |  |  | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
4764916 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913001-TR-1 SIRINKOY AG PANOSU/47758202-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:35:10 | 03.05.2025 09:54:43 | 0.326 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.019 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 2.813 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK |  |  |  |  | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
4764918 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54242048-TR-2 DEREKOY MH (MEYDAN) AG PANOSU/54242069- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:52:14 | 02.05.2025 15:26:21 | 0.569 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 2.681 | 73 | BARTIN | NALLIHAN |  |  |  |  | 73 | BARTIN | NALLIHAN
4764920 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:03:58 | 02.05.2025 14:01:09 | 4.953 | 3 | 2746 | 0 | 5 | 20 | 383 | 90 | 2 | 229.254 | 1048.189 | 0 | 0.778 | 917.037 | 742.732 | 25154.633 | 9.428 | 28102.051 | 74 | ARDAHAN | POLATLI |  |  |  |  | 74 | ARDAHAN | POLATLI
4764960 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880035-1000 KONUTLAR TR3 AG PANOSU/1913444-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:37:27 | 02.05.2025 15:13:34 | 0.602 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.43 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR |  |  |  |  | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
4764962 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58782519-AYAZ MODULER/58782576- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:25:42 | 02.05.2025 16:05:01 | 6.655 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.195 | 0 | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 89.521 | 76 | YALOVA | SİNCAN |  |  |  |  | 76 | YALOVA | SİNCAN
4764964 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5936417-TR-30/01 AG PANOSU/47766259-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 15:59:45 | 01.05.2025 16:09:23 | 0.161 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE |  |  |  |  | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
4764966 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | SDK Çikisi | 59307724-MERKEZ TR-10/A04/60022872- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 14:32:00 | 01.05.2025 15:52:00 | 1.333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE |  |  |  |  | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
4764967 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3515206-SDK- J3 /48001276-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 13:05:00 | 02.05.2025 13:55:00 | 0.833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.11 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA |  |  |  |  | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
4764970 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243522-KARAPINAR FIDERI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:37:23 | 03.05.2025 11:50:34 | 2.22 | 0 | 404 | 0 | 21 | 2 | 48 | 0 | 2 | 0 | 64.864 | 0 | 2.974 | 9.014 | 6.838 | 0 | 1.491 | 85.181 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK |  |  |  |  | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
4764971 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:20:00 | 05.05.2025 13:11:18 | 3.855 | 3 | 511 | 5 | 21 | 3 | 28 | 0 | 3 | 12.207 | 114.675 | 127.61 | 12.667 | 13.189 | 43.531 | 0 | 7.34 | 331.218 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR |  |  |  |  | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
4764974 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878909-TR-18 AG PANOSU/1814709-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 14:34:52 | 01.05.2025 14:58:17 | 0.39 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 2.988 | 82 |  | AKSEKİ |  |  |  |  | 82 |  | AKSEKİ
4765027 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 49241018-ISABEY KOK/49241126-ISABEY SANAYI OTOP | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:04:00 | 02.05.2025 14:52:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 13.318 | 0 | 101.01 | 0 | 114.334 | 83 |  | AKSU |  |  |  |  | 83 |  | AKSU
4765064 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884172-KONURLAR TR1 AG PANOSU/1817443-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 17:06:04 | 01.05.2025 17:33:28 | 0.457 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 1.577 | 84 |  | ALANYA |  |  |  |  | 84 |  | ALANYA
4765078 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883516-TR- KIZILKECILI MEYDAN AG PANOSU/1824957-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:02:00 | 02.05.2025 14:45:22 | 0.723 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0.225 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 11.643 | 85 |  | DEMRE |  |  |  |  | 85 |  | DEMRE
4765079 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882449-TR-2 BALIKESIRLILER SITESI AG PANOSU/1826306-9 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 12:00:00 | 02.05.2025 12:50:00 | 0.833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 2.799 | 86 |  | DÖŞEMEALTI |  |  |  |  | 86 |  | DÖŞEMEALTI
4765082 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 10050-TR-1 AKIF INAN/47431351-TR-1 AKIF INAN DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 08:52:49 | 02.05.2025 09:45:30 | 0.878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.274 | 87 |  | ELMALI |  |  |  |  | 87 |  | ELMALI
4765084 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 49612715-TR-3 KIZILKECILI AG PANOSU/49612749- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:03:31 | 02.05.2025 15:14:37 | 1.185 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 6.987 | 0 | 0 | 12.317 | 88 |  | FİNİKE |  |  |  |  | 88 |  | FİNİKE
4765086 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59219951-BAKIRKÖY KÖK 2/59219991- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:01:51 | 03.05.2025 16:59:23 | 7.959 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203.588 | 0 | 0 | 0 | 876.103 | 0 | 1079.691 | 89 |  | GAZİPAŞA |  |  |  |  | 89 |  | GAZİPAŞA
4765088 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5894041-TR- GOMEC SAHIL SARIKIZ AG PANOSU/1841803-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:02:20 | 02.05.2025 10:20:02 | 0.295 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0.021 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 2.243 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ |  |  |  |  | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
4765090 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 12046-TR-1 AGACIK KOYU/47263704-TR-1 AGACIK KOYU DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:13:16 | 05.05.2025 10:35:18 | 1.367 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.832 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 13.213 | 91 |  | KAŞ |  |  |  |  | 91 |  | KAŞ
4765096 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897435-TR-1 KIZKO AG PANOSU/1836503-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 11:14:43 | 02.05.2025 11:30:45 | 0.267 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 2.301 | 92 |  | KEMER |  |  |  |  | 92 |  | KEMER
4765099 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5877485-TR-35 AG PANOSU/1915061-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:14:32 | 02.05.2025 14:49:20 | 0.58 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 5.368 | 93 |  | KEPEZ |  |  |  |  | 93 |  | KEPEZ
4765149 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56944654-TR-2 KURSUNLU(MALKARA)/56944676- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:00:00 | 02.05.2025 10:10:00 | 1.167 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 5.676 | 94 |  | KONYAALTI |  |  |  |  | 94 |  | KONYAALTI
4765150 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 55781958-TR-1 SAHIN MH AG PANOSU/55781966- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:10:01 | 03.05.2025 09:24:12 | 0.236 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0.054 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 1.191 | 95 |  | KORKUTELİ |  |  |  |  | 95 |  | KORKUTELİ
4765152 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266174-SEHIR 2 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:38:48 | 02.05.2025 15:08:35 | 5.497 | 54 | 9328 | 163 | 424 | 84 | 1352 | 41 | 9 | 315.625 | 3922.754 | 3006.838 | 456.002 | 3969.139 | 2102.452 | 20717.325 | 267.749 | 34757.885 | 96 |  | KUMLUCA |  |  |  |  | 96 |  | KUMLUCA
4765153 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 8843-DAGKADI KOK/47434005-DAGKADI CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:08:05 | 03.05.2025 13:23:04 | 3.25 | 1 | 596 | 22 | 21 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0.633 | 163.462 | 163.502 | 58.165 | 124.249 | 102.474 | 0 | 0 | 612.484 | 97 |  | MANAVGAT |  |  |  |  | 97 |  | MANAVGAT
4765159 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56362119-EKINLI-BALLIKAYA | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:20:35 | 02.05.2025 14:03:42 | 3.719 | 2 | 8318 | 4 | 29 | 5 | 401 | 1 | 11 | 1.022 | 1035.845 | 8.622 | 11.472 | 32.278 | 585.878 | 107.58 | 50.136 | 1832.833 | 98 |  | MURATPAŞA |  |  |  |  | 98 |  | MURATPAŞA
4765161 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939807-TR-53 AG PANOSU/47131427-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 16:41:08 | 01.05.2025 17:02:33 | 0.357 | 0 | 102 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0.308 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 3.128 | 99 |  | SERİK |  |  |  |  | 99 |  | SERİK
4765163 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47247959-DM11/09 TR-36 BEST FIDERI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:43:14 | 02.05.2025 14:23:04 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.648 | 0 | 343.648 |  |  | İBRADI | [6 empty] | İBRADI
4765164 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3528521-SDK/2719403- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 17:04:40 | 02.05.2025 18:20:18 | 1.26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 3.976 |  |  | ARDANUÇ | [6 empty] | ARDANUÇ
4765167 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876491-TR-69A AG PANOSU/1914256-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 15:11:45 | 02.05.2025 15:54:07 | 0.706 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 1.559 |  |  | ARHAVİ | [6 empty] | ARHAVİ
4765168 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16695-TR-54/47282427-TR-60 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:04:48 | 03.05.2025 10:25:57 | 1.353 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 177.37 | 0 | 0 | 0 | 40.213 | 0 | 0 | 217.582 |  |  | BORÇKA | [6 empty] | BORÇKA
4765170 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | SDK Çikisi | 59307699-TR-15/A02/60021772- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2025 18:02:38 | 01.05.2025 18:17:07 | 0.241 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.632 |  |  | HOPA | [6 empty] | HOPA
4765171 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16688-TR-10A/47280338-TR-14 ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 08:35:24 | 03.05.2025 08:38:56 | 0.059 | 0 | 3039 | 0 | 17 | 14 | 888 | 2 | 9 | 0 | 9.011 | 0 | 0.063 | 8.101 | 11.978 | 1.535 | 2.008 | 32.696 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4765173 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451847-YILDIZ KOK CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:10:25 | 02.05.2025 18:03:55 | 3.892 | 42 | 5846 | 126 | 195 | 66 | 743 | 33 | 4 | 176.804 | 1225.506 | 1482.46 | 112.62 | 2015.278 | 514.531 | 9921.955 | 4.514 | 15453.668 |  |  | MURGUL | [6 empty] | MURGUL
4765174 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16688-TR-10A/47280338-TR-14 ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:35:00 | 03.05.2025 10:55:00 | 0.333 | 0 | 3039 | 0 | 17 | 14 | 888 | 2 | 9 | 0 | 6.238 | 0 | 0.041 | 6.166 | 9.437 | 1.132 | 1.411 | 24.426 |  |  | YUSUFELİ | [6 empty] | YUSUFELİ
4765176 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5930345-TR-4 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/48010985-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 18:57:25 | 02.05.2025 19:18:53 | 0.358 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 1.484 |  |  | ŞAVŞAT | [6 empty] | ŞAVŞAT
4765177 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 49209309-SDK/49209336-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:23:28 | 03.05.2025 14:05:50 | 0.706 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.567 | 0 | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 10.28 |  |  | BOZDOĞAN | [6 empty] | BOZDOĞAN
4765179 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109677-ÇAMKÖY HATBASI/48529486- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:07:12 | 02.05.2025 17:18:53 | 8.195 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.627 |  |  | BUHARKENT | [6 empty] | BUHARKENT
4765180 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872948-TR- SOGUTCUK MH AG PANOSU/1997860- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:20:56 | 02.05.2025 11:00:29 | 0.659 | 0 | 139 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.768 | 0 | 0.214 | 0 | 1.319 | 0 | 0.541 | 9.841 |  |  | DİDİM | [6 empty] | DİDİM
4765182 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871294-TR-1 ELBEYLI AG PANOSU/1919572-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:43:00 | 02.05.2025 18:08:24 | 7.423 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.675 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 30.961 |  |  | GERMENCİK | [6 empty] | GERMENCİK
4765225 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890692-TR- YORUKKISLA MH AG PANOSU/1842483-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:45:36 | 03.05.2025 11:02:43 | 1.285 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 |  |  | KARACASU | [6 empty] | KARACASU
4765250 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886948-TR- KOZOREN YAYLACIK MH AG PANOSU/1834305-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 11:06:15 | 03.05.2025 12:25:04 | 1.314 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  |  | KARPUZLU | [6 empty] | KARPUZLU
4765251 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 11729-TR-1 KOCAGOL/47267164-TR-1 KOCAGOL DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:37:43 | 02.05.2025 10:56:45 | 0.317 | 0 | 183 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 0 | 0.763 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 7.4 |  |  | KOÇARLI | [6 empty] | KOÇARLI
4765255 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882922-TR-15 AG PANOSU/1824570-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:03:30 | 02.05.2025 09:33:59 | 0.508 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.513 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 9.838 |  |  | KUYUCAK | [6 empty] | KUYUCAK
4765257 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5941457-TR- AFET EVLERI KABIN AG PANOSU/47134287-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:09:44 | 02.05.2025 09:46:39 | 0.615 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.393 | 0 | 0.137 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 5.695 |  |  | KUŞADASI | [6 empty] | KUŞADASI
4765262 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928347-TR-5/7 AG PANOSU/47129021-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:10:30 | 02.05.2025 09:27:59 | 0.291 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 4.011 |  |  | KÖŞK | [6 empty] | KÖŞK
4765264 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55210560-MURATLAR AYIRICISI/47598840- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:13:21 | 02.05.2025 17:08:20 | 7.917 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 80.703 | 0 | 2.276 | 0 | 30.335 | 0 | 0 | 113.314 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4765266 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 14476-TR-19/47425271-TR-19 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:04:40 | 02.05.2025 10:29:30 | 0.414 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 10.073 |  |  | NAZİLLİ | [6 empty] | NAZİLLİ
4765268 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887248-TR-3 OVAKOY MH AG PANOSU/1835063-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:04:00 | 05.05.2025 11:15:00 | 2.183 | 0 | 108 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 0.861 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 4.299 |  |  | SULTANHİSAR | [6 empty] | SULTANHİSAR
4765272 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882783-TR-7 AG PANOSU/1824915-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 12:12:00 | 02.05.2025 13:22:00 | 1.167 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 2.631 |  |  | SÖKE | [6 empty] | SÖKE
4765278 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 56554352-tr2/29/57118423- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:11:34 | 02.05.2025 14:41:25 | 0.498 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0.937 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4765279 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5893033-TR-2 ASAGIYAPICI AG PANOSU/1863625-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:05:37 | 02.05.2025 12:32:31 | 3.448 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.448 | 0 | 0.774 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 10.953 |  |  | ÇİNE | [6 empty] | ÇİNE
4765283 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5903993-TR-24 AG PANOSU/1864258-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:03:36 | 03.05.2025 09:19:47 | 0.27 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 4.28 |  |  | İNCİRLİOVA | [6 empty] | İNCİRLİOVA
4765286 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896389-TR-51 AG PANOSU/1838363-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 13:34:07 | 02.05.2025 13:58:18 | 0.403 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0.002 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 5.478 |  |  | AYVALIK | [6 empty] | AYVALIK
4765287 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16814-TR-4 TATLISU/47242815-LIMAN KAMPI ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 13:11:17 | 02.05.2025 17:18:28 | 4.12 | 0 | 741 | 0 | 2 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 107.783 | 0 | 0.133 | 21.51 | 68.068 | 27.481 | 0 | 224.975 |  |  | BALYA | [6 empty] | BALYA
4765292 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941565-TR-2 SULTANIYE AG PANOSU/47131681-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:04:32 | 02.05.2025 14:38:12 | 0.561 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.396 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0.019 | 5.624 |  |  | BANDIRMA | [6 empty] | BANDIRMA
4765295 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875735-TR-58 AG PANOSU/1820148-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:41:19 | 02.05.2025 14:57:49 | 0.275 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 1.067 |  |  | BURHANİYE | [6 empty] | BURHANİYE
4765296 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882797-TR-26 AG PANOSU/1824366-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 15:19:38 | 02.05.2025 15:44:57 | 0.422 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.009 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.159 |  |  | BİGADİÇ | [6 empty] | BİGADİÇ
4765297 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104006-KOCADAG IÇI TRAFO HATBASI AYIRICISI/47630271- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:16:52 | 04.05.2025 13:59:47 | 4.715 | 0 | 153 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.318 | 0 | 0.913 | 0 | 7.137 | 0 | 0 | 47.369 |  |  | DURSUNBEY | [6 empty] | DURSUNBEY
4765300 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 59875700-PANO/59875706- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 19:06:01 | 02.05.2025 19:22:19 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4765304 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241237-AYVACIK 1 GIRIS YENI KUCUKKUYU | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 17:04:00 | 02.05.2025 17:23:00 | 0.317 | 9 | 12612 | 9 | 122 | 20 | 1187 | 4 | 6 | 0.06 | 17.885 | 0.121 | 0.228 | 1.744 | 9.682 | 0.805 | 0.528 | 31.053 |  |  | ERDEK | [6 empty] | ERDEK
4765306 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939639-TR-5/14 SAKURA PARK AG PANOSU/47131880-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:36:23 | 03.05.2025 10:39:24 | 1.05 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.752 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 6.729 |  |  | GÖMEÇ | [6 empty] | GÖMEÇ
4765310 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5929306-TR-207 AG PANOSU/1908737-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 20:05:30 | 02.05.2025 20:20:55 | 0.257 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 1.618 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4765314 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5883330-TR-23 AG PANOSU/1823651-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:36:29 | 02.05.2025 10:41:19 | 1.081 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.421 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 7.259 |  |  | HAVRAN | [6 empty] | HAVRAN
4765315 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891646-TR-2 KUCUKKOY CARSI CAD CAMIICI AG PANOSU/1841391-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 17:00:51 | 02.05.2025 17:28:52 | 0.467 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 4.577 |  |  | KEPSUT | [6 empty] | KEPSUT
4765319 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5876629-TR-05 KUCUKKOY YOLCATISI AG PANOSU/1821671-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 17:47:43 | 02.05.2025 18:09:21 | 0.36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1.274 |  |  | MANYAS | [6 empty] | MANYAS
4765320 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883692-TR-2/3A AG PANOSU/1824024-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:41:03 | 02.05.2025 10:47:57 | 0.115 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.737 |  |  | MARMARA | [6 empty] | MARMARA
4765322 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54189782-TR-1 AKCAPINAR /54189804-TR-1 AKCAPINAR DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 18:43:37 | 02.05.2025 18:58:04 | 0.241 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 1.984 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4765329 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884128-TR-6/5 AG PANOSU/1824159-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 11:36:32 | 02.05.2025 11:50:57 | 0.24 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 7.443 |  |  | SAVAŞTEPE | [6 empty] | SAVAŞTEPE
4765331 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868773-TR-205 AG PANOSU/1864557-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 21:09:01 | 02.05.2025 21:23:03 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 |  |  | SINDIRGI | [6 empty] | SINDIRGI
4765333 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17334-TR-75/56533906-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:08:45 | 02.05.2025 11:19:50 | 2.185 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 7.645 |  |  | SUSURLUK | [6 empty] | SUSURLUK
4765335 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5875289-TR-1 DEREKADI MAH AG PANOSU/1865161-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 19:03:24 | 02.05.2025 19:35:15 | 0.531 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.374 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | İVRİNDİ | [6 empty] | İVRİNDİ
4765336 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 55473185-TR-3 SUNLUK MH AG PANOSU/55473217-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 21:47:37 | 02.05.2025 22:28:09 | 0.676 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | BOZÜYÜK | [6 empty] | BOZÜYÜK
4765337 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5871114-TR-132 AG PANOSU/1902864-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:32:17 | 03.05.2025 10:00:49 | 0.476 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0.38 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 2.151 |  |  | GÖLPAZARI | [6 empty] | GÖLPAZARI
4765504 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56243027-TR-13/56243109-2.HÜCRE | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 06:42:24 | 02.05.2025 07:01:17 | 0.315 | 1 | 4523 | 2 | 131 | 12 | 723 | 2 | 2 | 0.814 | 133.409 | 1.205 | 6.866 | 11.855 | 62.312 | 0.249 | 0.415 | 217.125 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4765609 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 09:35:37 | 02.05.2025 15:07:38 | 5.534 | 4 | 958 | 10 | 107 | 3 | 83 | 5 | 0 | 48.375 | 264.828 | 23.91 | 68.28 | 87.491 | 61.234 | 1956.718 | 0 | 2510.838 |  |  | OSMANELİ | [6 empty] | OSMANELİ
4765613 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5934139-TR-4 ALTINOVA AG PANOSU/47134360-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:41:53 | 02.05.2025 11:48:49 | 1.116 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 0 | 0 | 34.176 |  |  | PAZARYERİ | [6 empty] | PAZARYERİ
4765614 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47282546-TOPRAK SU 3, KISIM CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 10:13:00 | 02.05.2025 12:28:07 | 2.252 | 0 | 29 | 6 | 62 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.514 | 26.375 | 51.224 | 0 | 76.467 | 0 | 0 | 164.579 |  |  | SÖĞÜT | [6 empty] | SÖĞÜT
4765616 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16183-GOKKOY KOK/47264322-DERELI OREN CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:13:31 | 05.05.2025 15:59:41 | 5.769 | 1 | 781 | 1 | 12 | 3 | 61 | 3 | 0 | 0.22 | 200.19 | 0 | 3.158 | 74.252 | 55.728 | 295.61 | 0 | 629.158 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4765628 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276115-AHMET ÖLEN GRUP | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:06:56 | 03.05.2025 13:57:58 | 3.851 | 1 | 450 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 4.256 | 76.101 | 0 | 0.257 | 204.863 | 8.652 | 0 | 0 | 294.129 |  |  | İNHİSAR | [6 empty] | İNHİSAR
4765630 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57674170-/57674189- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:42:33 | 03.05.2025 16:49:28 | 3.115 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.639 |  |  | ADAKLI | [6 empty] | ADAKLI
4765633 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5875931-YENI YÖRÜK TR1 AG PANOSU/1915775-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:21:36 | 03.05.2025 09:41:19 | 0.329 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.467 |  |  | GENÇ | [6 empty] | GENÇ
4765634 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5871124-TR-6 YALINTAS MH AG PANOSU/1900252-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:04:11 | 05.05.2025 18:18:22 | 9.236 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 11.89 | 0 | 15.437 | 0 | 0 | 32.837 |  |  | KARLIOVA | [6 empty] | KARLIOVA
4765638 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2929-DM-1/30/47453330-TR KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:48:54 | 09.05.2025 13:04:26 | 2.259 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 207.331 | 0 | 0 | 0 | 46.91 | 0 | 0 | 254.241 |  |  | KİĞI | [6 empty] | KİĞI
4765641 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54387779-OSMANIYE KÖY AYIRICISI/47549683- | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.05.2025 15:42:53 | 02.05.2025 16:48:06 | 1.087 | 0 | 233 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.652 | 0 | 3.711 | 0 | 12.623 | 0 | 0 | 35.987 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4765670 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KÖK ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:01:50 | 04.05.2025 11:57:30 | 1.928 | 0 | 326 | 3 | 32 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 74.752 | 0.931 | 16.795 | 197.69 | 22.27 | 86.658 | 0 | 399.096 |  |  | SOLHAN | [6 empty] | SOLHAN
4765673 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47240219-INDIRICI 5 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 03:03:10 | 03.05.2025 03:53:10 | 0.833 | 0 | 21697 | 0 | 12 | 5 | 932 | 2 | 2 | 0 | 14.329 | 0 | 0.004 | 0.823 | 2.598 | 1.395 | 0.031 | 19.179 |  |  | YAYLADERE | [6 empty] | YAYLADERE
4765680 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867010-TR-31/39 AG PANOSU/1933789-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 12:15:37 | 02.05.2025 12:33:33 | 0.299 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.636 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 14.628 |  |  | YEDİSU | [6 empty] | YEDİSU
4765685 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504620-SDK/47201826-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 11:04:53 | 02.05.2025 12:33:06 | 1.47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.774 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 5.792 |  |  | ADİLCEVAZ | [6 empty] | ADİLCEVAZ
4765690 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91026-H.C Otomotiv Ayiricisi/47471518- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 14:13:58 | 04.05.2025 14:49:14 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 8.136 |  |  | AHLAT | [6 empty] | AHLAT
4765691 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882930-TR-101 AG PANOSU/1824935-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:06:46 | 03.05.2025 11:40:58 | 1.57 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.964 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 9.971 |  |  | GÜROYMAK | [6 empty] | GÜROYMAK
4765694 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872206-DM-3 AG PANOSU/1913275-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:06:00 | 02.05.2025 15:53:00 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 4.332 |  |  | HİZAN | [6 empty] | HİZAN
4765696 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941283-TR-19 AG PANOSU/47134832-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:05:43 | 02.05.2025 15:14:41 | 1.149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.358 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 19.059 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4765697 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882903-TR-75 AG PANOSU/1824451-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:16:12 | 03.05.2025 15:07:05 | 1.848 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 1.516 |  |  | MUTKİ | [6 empty] | MUTKİ
4765699 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875661-TR- SAPCI MH AG PANOSU/1818407-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:44:48 | 02.05.2025 15:04:22 | 0.326 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  |  | TATVAN | [6 empty] | TATVAN
4765701 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 56830614-/56988853- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 11:42:56 | 02.05.2025 11:53:23 | 0.174 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 1.599 |  |  | DÖRTDİVAN | [6 empty] | DÖRTDİVAN
4765703 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93789-GÜVEM GRUP AYIRICISI-2/48552090- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 11:49:25 | 02.05.2025 16:09:08 | 4.329 | 1 | 594 | 0 | 24 | 0 | 69 | 0 | 1 | 89.364 | 111.446 | 0 | 16.876 | 0 | 38.628 | 0 | 0.038 | 256.352 |  |  | GEREDE | [6 empty] | GEREDE
4765712 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3543380-SDK/3399564-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:09:23 | 02.05.2025 14:24:49 | 0.257 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 4.657 |  |  | GÖYNÜK | [6 empty] | GÖYNÜK
4765723 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873935-DM-1/30 AG PANOSU/55245728-11 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:05:00 | 03.05.2025 10:55:00 | 1.833 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.118 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 4.325 |  |  | KIBRISCIK | [6 empty] | KIBRISCIK
4765741 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 55038844-TR-1 KAZANCI AG PANOSU/55038854- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:08:50 | 02.05.2025 17:32:13 | 3.39 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.996 | 0 | 0.796 | 0 | 33.68 | 0 | 0 | 56.472 |  |  | MENGEN | [6 empty] | MENGEN
4765743 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 59869076-PANO /59869084- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:37:48 | 02.05.2025 15:05:47 | 0.467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4765745 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 55038844-TR-1 KAZANCI AG PANOSU/55038851- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:07:48 | 02.05.2025 17:30:30 | 3.378 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.143 | 0 | 0 | 0 | 21.874 | 0 | 0 | 44.016 |  |  | MUDURNU | [6 empty] | MUDURNU
4765748 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915389-TR-2/12 AG PANOSU/47771635-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:05:00 | 02.05.2025 14:56:00 | 0.85 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.282 |  |  | SEBEN | [6 empty] | SEBEN
4765752 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 48731466-TR-1/14 AG PANOSU/48731431- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:05:30 | 03.05.2025 14:30:49 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 |  |  | YENİÇAĞA | [6 empty] | YENİÇAĞA
4765753 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800737-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:14:30 | 03.05.2025 13:21:45 | 4.121 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.431 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 23.714 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4765756 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884610-TR-1 CANBAZ MH AG PANOSU/1914107-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:34:59 | 03.05.2025 17:16:25 | 7.691 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.76 | 0 | 0.139 | 0 | 12.965 | 0 | 0 | 49.864 |  |  | AĞLASUN | [6 empty] | AĞLASUN
4765760 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870434-TR-1 FINDIKLI AG PANOSU/1804626-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:05:34 | 04.05.2025 10:45:11 | 0.66 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 0.013 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 5.823 |  |  | BUCAK | [6 empty] | BUCAK
4765762 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 59927483-YÖRÜKALI HATBASI/47486763- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:20:31 | 03.05.2025 17:20:39 | 8.002 | 0 | 261 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 150.047 | 0 | 13.92 | 0 | 61.478 | 0 | 1.841 | 227.286 |  |  | GÖLHİSAR | [6 empty] | GÖLHİSAR
4765768 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6150-TR-339/47257210-TR-339 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:36:48 | 02.05.2025 14:53:22 | 0.276 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 12.529 |  |  | KARAMANLI | [6 empty] | KARAMANLI
4765774 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100165-ALTINOVA DM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:02:26 | 03.05.2025 09:19:16 | 0.281 | 3 | 1066 | 4 | 158 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.163 | 17.957 | 0.192 | 4.527 | 0.109 | 6.553 | 0 | 0 | 29.5 |  |  | KEMER | [6 empty] | KEMER
4765789 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:38:27 | 03.05.2025 11:18:15 | 1.664 | 3 | 1191 | 6 | 197 | 2 | 143 | 0 | 0 | 1.137 | 139.995 | 5.923 | 40.927 | 1.114 | 57.512 | 0 | 0 | 246.608 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4765792 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5881909-TR- YUKARIKALEOBA MH AG PANOSU/1860366-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 16:22:34 | 02.05.2025 17:03:39 | 0.685 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 |  |  | TEFENNİ | [6 empty] | TEFENNİ
4765793 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:11:40 | 02.05.2025 18:37:38 | 4.433 | 20 | 945 | 3 | 38 | 13 | 213 | 1 | 2 | 170.279 | 251.327 | 27.976 | 8.673 | 75.979 | 218.89 | 14.276 | 6.979 | 774.379 |  |  | YEŞİLOVA | [6 empty] | YEŞİLOVA
4765794 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5902981-TR-1 ÇAMPINAR AG PANOSU/1933939-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:57:41 | 02.05.2025 15:27:28 | 0.497 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.207 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.762 |  |  | ÇAVDIR | [6 empty] | ÇAVDIR
4765797 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47453887-ÇILEK 2 ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:51:35 | 03.05.2025 16:38:37 | 2.784 | 2 | 9 | 4 | 1 | 46 | 0 | 16 | 0 | 81.885 | 9.193 | 16.625 | 0.115 | 637.763 | 0 | 571.35 | 0 | 1316.93 |  |  | ÇELTİKÇİ | [6 empty] | ÇELTİKÇİ
4765805 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1119-TR-161/47271532-SEMT TR | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:43:19 | 04.05.2025 11:15:57 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.018 | 0 | 40.853 | 89.871 |  |  | BÜYÜKORHAN | [6 empty] | BÜYÜKORHAN
4765829 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 57019023-/57019045- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 17:18:11 | 02.05.2025 17:37:09 | 0.316 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.045 |  |  | GEMLİK | [6 empty] | GEMLİK
4765831 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868168-TR-1 KURSUNLU MH AG PANOSU/1865316-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 21:09:36 | 03.05.2025 22:31:42 | 1.368 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 3.557 |  |  | GÜRSU | [6 empty] | GÜRSU
4765833 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5928263-TR-PINARKENT AG PANOSU/47752477-3 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 14:07:04 | 02.05.2025 15:34:45 | 1.461 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 7.327 |  |  | HARMANCIK | [6 empty] | HARMANCIK
4765835 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898885-TR- CIFTE CESMELER AG PANOSU/1825758-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:06:53 | 03.05.2025 13:33:27 | 0.443 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.096 |  |  | KARACABEY | [6 empty] | KARACABEY
4765836 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891304-TR- KORPEAGAC AG PANOSU/1842612-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:36:38 | 03.05.2025 15:04:35 | 0.466 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 1.333 |  |  | KELES | [6 empty] | KELES
4765838 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876491-TR-69A AG PANOSU/1914254-6 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 17:02:25 | 03.05.2025 17:52:25 | 0.833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.043 |  |  | KESTEL | [6 empty] | KESTEL
4765839 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941295-TR-2 SAFRANKOY AG PANOSU/47134893-4 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:02:48 | 03.05.2025 11:25:18 | 2.375 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 2.79 | 0 | 8.949 | 0 | 0 | 16.815 |  |  | MUDANYA | [6 empty] | MUDANYA
4765846 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3533778-SDK/48013616-ABONE BAGLANTI KABLOSU | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:20:51 | 03.05.2025 14:28:49 | 0.133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0.505 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | [6 empty] | MUSTAFAKEMALPAŞA
4765847 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/54246132-TRAFO KORUMA | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:36:28 | 03.05.2025 12:09:41 | 2.554 | 2 | 1286 | 2 | 143 | 3 | 199 | 0 | 0 | 6.571 | 302.72 | 1.709 | 40.514 | 53.098 | 144.225 | 0 | 0 | 548.837 |  |  | NİLÜFER | [6 empty] | NİLÜFER
4765863 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913401-TR-1/53 AG PANOSU/47769421-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 15:11:18 | 03.05.2025 15:19:35 | 0.138 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.936 |  |  | ORHANELİ | [6 empty] | ORHANELİ
4765865 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5881773-TR-23 278. SOKAK AG PANOSU/1826451-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:58:48 | 03.05.2025 10:16:38 | 0.297 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 3.201 |  |  | ORHANGAZİ | [6 empty] | ORHANGAZİ
4765874 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871508-TR-20 BIRLIK SITESI ONU AG PANOSU/1812866-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:01:20 | 03.05.2025 13:13:43 | 0.206 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.762 |  |  | OSMANGAZİ | [6 empty] | OSMANGAZİ
4765876 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3515177-SDK- C3/47994070-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 17:00:54 | 03.05.2025 17:16:59 | 0.268 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4765878 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872460-TR-29 MALTEPE HIZLI SOKAK AG PANOSU/1813441-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:25:27 | 03.05.2025 14:41:54 | 0.274 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 8.373 |  |  | YILDIRIM | [6 empty] | YILDIRIM
4765880 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942419-TR-3 FISTIKLI SU POMPASI AG PANOSU/47129219-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:11:08 | 08.05.2025 18:01:19 | 7.836 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.733 | 0 | 1.572 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 13.85 |  |  | İNEGÖL | [6 empty] | İNEGÖL
4765885 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921418-TR 1/27 MERKEZ AG PANOSU/47745895-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 18:11:05 | 03.05.2025 18:20:52 | 0.163 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.729 |  |  | İZNİK | [6 empty] | İZNİK
4765944 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914581-TR-5/03 AG PANOSU/47771159-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 19:55:14 | 03.05.2025 20:40:20 | 0.752 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5.227 | 0 | 0 | 0 | 5.805 | 0 | 0 | 11.032 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4765946 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916285-TR-12 KAVAK BELDESI AG PANOSU/47767340-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 17:22:34 | 02.05.2025 18:22:59 | 1.007 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 2.441 |  |  | BAYRAMİÇ | [6 empty] | BAYRAMİÇ
4765948 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913805-TR-2 YENI MH KOYU AG PANOSU/47758061-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:32:00 | 03.05.2025 13:25:00 | 0.883 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.209 |  |  | BOZCAADA | [6 empty] | BOZCAADA
4765949 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5921482-TR-1 AKPINAR KOYU AG PANOSU/47749521-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:08:06 | 03.05.2025 14:30:31 | 0.374 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0.245 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 1.766 |  |  | BİGA | [6 empty] | BİGA
4765954 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56365987-TR-7 ISTIKLAL AG PANOSU/56366025- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 17:34:00 | 02.05.2025 17:57:03 | 0.384 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 4.992 |  |  | ECEABAT | [6 empty] | ECEABAT
4765961 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91187-SERDAR SANLI HATBASI/47497695- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:10:04 | 04.05.2025 16:10:46 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.772 | 0 | 0 | 0 | 15.772 |  |  | EZİNE | [6 empty] | EZİNE
4765968 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 58623214-PANO/58623221- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:35:05 | 03.05.2025 10:36:28 | 1.023 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 |  |  | GELİBOLU | [6 empty] | GELİBOLU
4765969 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5879673-KAVAKLI TR AG PANOSU/1922481-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:56:50 | 03.05.2025 11:32:30 | 0.595 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0.298 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 3.169 |  |  | GÖKÇEADA | [6 empty] | GÖKÇEADA
4765970 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525364-SDK/2662803- | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:28:55 | 03.05.2025 13:02:02 | 3.552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.015 | 0 | 0 | 22.015 |  |  | LAPSEKİ | [6 empty] | LAPSEKİ
4765972 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 59980640-/59980689- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:17:04 | 03.05.2025 12:33:22 | 0.272 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 3.939 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4765973 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909531-TR 2 SARICAELI KOYU AG PANOSU/47748210-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 15:29:40 | 03.05.2025 16:00:24 | 0.512 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0.965 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 3.216 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4765974 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922434-TR 3A DARDANOS AG PANOSU/47759882-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 16:45:30 | 03.05.2025 16:56:58 | 0.191 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.2 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 1.525 |  |  | ÇAN | [6 empty] | ÇAN
4765977 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938091-TR-5/9 AG PANOSU/47128756-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:47:29 | 03.05.2025 15:10:50 | 1.389 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.798 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 13.797 |  |  | ATKARACALAR | [6 empty] | ATKARACALAR
4765981 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /47100799-KUCUK SANAYI SITESI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:01:31 | 03.05.2025 14:41:33 | 0.667 | 0 | 1150 | 0 | 39 | 5 | 240 | 4 | 1 | 0 | 59.38 | 0 | 3.048 | 24.734 | 64.711 | 119.19 | 0.209 | 271.273 |  |  | BAYRAMÖREN | [6 empty] | BAYRAMÖREN
4765982 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 58647594-TR-14/4/58647693-TR-14 | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:16:10 | 03.05.2025 16:54:17 | 7.635 | 0 | 826 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 446.915 | 0 | 0 | 13.38 | 20.204 | 0 | 0 | 480.499 |  |  | ELDİVAN | [6 empty] | ELDİVAN
4765985 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453487-JANDARMA 3-0 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 12:15:22 | 04.05.2025 12:45:49 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.248 | 0 | 131.487 | 0 | 142.736 |  |  | ILGAZ | [6 empty] | ILGAZ
4765997 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 58305966-TR- KSS 81.BLOK/58306034- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:49:14 | 04.05.2025 10:52:31 | 1.055 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 34.374 | 0 | 12.203 | 47.449 |  |  | KIZILIRMAK | [6 empty] | KIZILIRMAK
4765999 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /47100799-KUCUK SANAYI SITESI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:53:10 | 03.05.2025 16:01:18 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.653 | 0 | 0 | 0 | 13.653 |  |  | KORGUN | [6 empty] | KORGUN
4766002 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5871950-TR-1 DEMIRKAPI MH AG PANOSU/1996994- | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:40:37 | 03.05.2025 10:36:32 | 0.932 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.631 | 0 | 0.119 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 13.119 |  |  | KURŞUNLU | [6 empty] | KURŞUNLU
4766004 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888288-TR- KSS 34.BLOK AG PANOSU/1812664-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 11:02:26 | 04.05.2025 13:52:26 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0.295 | 0.808 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766007 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909859-TR-3 GUZELYALI AG PANOSU/47746276-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 18:11:25 | 03.05.2025 18:27:09 | 0.263 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 5.13 |  |  | ORTA | [6 empty] | ORTA
4766009 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916061-TR-19 KARABIGA AG PANOSU/47746958-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 15:11:39 | 03.05.2025 15:20:56 | 0.155 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 |  |  | YAPRAKLI | [6 empty] | YAPRAKLI
4766016 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | SDK Çikisi | 3506493-SDK/47884740- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:23:22 | 03.05.2025 09:45:22 | 0.367 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.455 |  |  | ÇERKEŞ | [6 empty] | ÇERKEŞ
4766021 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879885-TR- BOZEN MH AG PANOSU/1811841-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 12:35:33 | 05.05.2025 14:12:49 | 1.621 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.114 | 0 | 1.643 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 25.1 |  |  | ŞABANÖZÜ | [6 empty] | ŞABANÖZÜ
4766024 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909839-TR 1 ULUPINAR KOYU AG PANOSU/47743215-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:28:10 | 04.05.2025 09:55:46 | 0.46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 |  |  | ALACA | [6 empty] | ALACA
4766025 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218710-OTOSIMA ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 16:30:17 | 04.05.2025 19:08:43 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.864 | 0 | 833.631 | 0 | 1190.495 |  |  | BAYAT | [6 empty] | BAYAT
4766026 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 108893-ECEABAT BELEDIYE BASKANLIGI HATBASI AYIRICISI/47658199- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:41:38 | 03.05.2025 16:44:51 | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 0 | 0 | 0 | 99.33 |  |  | BOĞAZKALE | [6 empty] | BOĞAZKALE
4766028 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5926787-TR 1 GURECIK MH AG PANOSU/47762361-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:46:34 | 04.05.2025 11:06:43 | 0.336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.388 |  |  | DODURGA | [6 empty] | DODURGA
4766031 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917840-TR 2 SALTUK MH AG PANOSU/47745390-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 13:12:47 | 04.05.2025 13:34:23 | 0.36 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.354 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | KARGI | [6 empty] | KARGI
4766036 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453488-YAYLACIK KOK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:15:18 | 04.05.2025 10:54:25 | 1.652 | 3 | 639 | 5 | 8 | 136 | 149 | 40 | 3 | 22.762 | 95.493 | 59.159 | 3.05 | 892.273 | 108.166 | 560.988 | 12.959 | 1754.849 |  |  | LAÇİN | [6 empty] | LAÇİN
4766038 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453488-YAYLACIK KOK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 18:01:42 | 04.05.2025 20:12:29 | 2.18 | 3 | 639 | 5 | 8 | 136 | 149 | 40 | 3 | 6.771 | 84.034 | 16.666 | 0.778 | 280.055 | 48.896 | 148.485 | 3.895 | 589.58 |  |  | MECİTÖZÜ | [6 empty] | MECİTÖZÜ
4766043 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49240055-DM-1 BETON KOSK/49240440-TEIAS 4 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 03:34:00 | 03.05.2025 03:52:00 | 0.3 | 2 | 17828 | 0 | 49 | 25 | 1497 | 0 | 0 | 0.026 | 35.939 | 0 | 0.07 | 11.421 | 8.617 | 0 | 0 | 56.074 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766046 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869705-TR-4/9 BESEVLER AG PANOSU/1967545- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:07:15 | 05.05.2025 14:02:07 | 3.914 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 227.224 | 0 | 0 | 0 | 65.141 | 0 | 0 | 292.365 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4766048 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 59891443-PANO /59891453- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2025 18:24:58 | 02.05.2025 18:43:44 | 0.313 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  |  | OSMANCIK | [6 empty] | OSMANCIK
4766065 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47434121-DM-12 KOCAÇUKUR (3/0)ÇIKISI | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 04.05.2025 09:06:35 | 04.05.2025 09:51:34 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.552 | 0 | 0 | 0 | 88.552 |  |  | OĞUZLAR | [6 empty] | OĞUZLAR
4766068 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5931279-DM-9 AG PANOSU/47762146-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 11:38:20 | 04.05.2025 11:55:31 | 0.286 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.261 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 6.022 |  |  | SUNGURLU | [6 empty] | SUNGURLU
4766070 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918540-TR 15A KEPEZ AG PANOSU/47743885-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 13:20:28 | 04.05.2025 13:47:33 | 0.451 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 |  |  | UĞURLUDAĞ | [6 empty] | UĞURLUDAĞ
4766076 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871294-TR-1 ELBEYLI AG PANOSU/1919572-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:43:43 | 03.05.2025 19:22:09 | 8.641 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.121 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 35.325 |  |  | İSKİLİP | [6 empty] | İSKİLİP
4766080 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9066-DM-16 DEMIRCI/47261112-ARPAR YEMEK | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:09:04 | 04.05.2025 13:38:01 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.301 | 0 | 46.301 |  |  | ACIPAYAM | [6 empty] | ACIPAYAM
4766081 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5938139-TR-5 KORU KOY AG PANOSU/47130480-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:24:26 | 05.05.2025 11:14:08 | 0.828 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 2.842 |  |  | PAMUKKALE | [6 empty] | PAMUKKALE
4766086 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9066-DM-16 DEMIRCI/47264743-DEMIRCI YOLU ÖZEL MÜSTERILER ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:07:52 | 04.05.2025 13:39:28 | 3.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.962 | 0 | 19.618 | 0 | 154.579 |  |  | BABADAĞ | [6 empty] | BABADAĞ
4766089 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9066-DM-16 DEMIRCI/57887641-TR- EROGLU MAKINA | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:10:57 | 04.05.2025 13:40:03 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.38 | 0 | 0 | 0 | 666.38 |  |  | BAKLAN | [6 empty] | BAKLAN
4766091 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909539-TR 1 SARIBEYLI KOYU AG PANOSU/47745836-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 16:44:07 | 04.05.2025 17:10:59 | 0.448 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 |  |  | BEKİLLİ | [6 empty] | BEKİLLİ
4766093 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9066-DM-16 DEMIRCI/47241768-SEMT TR | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:10:02 | 04.05.2025 13:40:41 | 3.511 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 206.453 | 0 | 0 | 0 | 63.961 | 0 | 0 | 270.414 |  |  | BEYAĞAÇ | [6 empty] | BEYAĞAÇ
4766096 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK Çikisi | 54375987-SDK/54376014- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 08:45:45 | 05.05.2025 09:48:56 | 1.053 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 6.998 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4766097 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5941451-TR-10 GOKCEDERE AG PANOSU/47133754-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:19:48 | 03.05.2025 09:48:06 | 0.472 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 4.078 |  |  | BULDAN | [6 empty] | BULDAN
4766098 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941933-TR-4 ELMALIK RMU AG PANOSU/47132318-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:33:39 | 03.05.2025 14:00:59 | 0.456 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0.155 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 3.196 |  |  | GÜNEY | [6 empty] | GÜNEY
4766100 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882873-TR-4/9 AG PANOSU/1822487-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 11:08:33 | 06.05.2025 11:55:29 | 0.782 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.914 | 0 | 0 | 0 | 10.696 | 0 | 0 | 24.61 |  |  | HONAZ | [6 empty] | HONAZ
4766102 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872130-TR- BOGAZICI KABIN AG PANOSU/1809141-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:08:37 | 03.05.2025 09:29:38 | 0.351 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 2.807 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4766104 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90644-Ismetiye mah. Hat Basi Ayiricisi/47479935- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:05:58 | 05.05.2025 10:51:00 | 0.751 | 0 | 156 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.177 | 0 | 0.646 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 5.947 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766106 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5902569-TR- ESKIDANISMENT KOY AG PANOSU/1850927-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:04:49 | 05.05.2025 10:24:28 | 0.328 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 1.117 |  |  | SARAYKÖY | [6 empty] | SARAYKÖY
4766107 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883588-DM-1/25 BEYMEN AG PANOSU/1827708-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 11:10:27 | 03.05.2025 11:33:55 | 0.391 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 3.535 |  |  | SERİNHİSAR | [6 empty] | SERİNHİSAR
4766108 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47443618-DM 3/17 ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 15:19:47 | 03.05.2025 15:51:05 | 0.522 | 0 | 214 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 12.418 | 0 | 0 | 12.409 | 4.957 | 35.515 | 0 | 65.299 |  |  | TAVAS | [6 empty] | TAVAS
4766110 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872732-TR- FENER YOLU GIRISI AG PANOSU/1809239-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:14:05 | 03.05.2025 13:43:54 | 0.497 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 3.958 |  |  | ÇAL | [6 empty] | ÇAL
4766111 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5881719-TR- FADILKOY AG PANOSU/1825725-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 11:05:00 | 05.05.2025 11:50:00 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.224 |  |  | ÇAMELİ | [6 empty] | ÇAMELİ
4766115 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8473-TR-2/27/47423561-TR-2/27A KÖY IÇI SULAR SOKAK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:07:06 | 06.05.2025 12:24:52 | 2.296 | 0 | 101 | 1 | 3 | 4 | 30 | 1 | 1 | 0 | 30.407 | 20.05 | 3.534 | 46.411 | 75.035 | 0.953 | 2.901 | 179.293 |  |  | ÇARDAK | [6 empty] | ÇARDAK
4766116 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5894881-TR- ERENKOY AG PANOSU/1838452-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 14:46:02 | 05.05.2025 15:02:29 | 0.274 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0.063 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 3.005 |  |  | ÇİVRİL | [6 empty] | ÇİVRİL
4766118 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3536402-SDK/3391278-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 19:14:40 | 06.05.2025 19:23:25 | 0.146 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 |  |  | BAĞLAR | [6 empty] | BAĞLAR
4766119 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5936291-TR-2 ABDIAGA AG PANOSU/47766201-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 16:42:31 | 03.05.2025 17:06:51 | 0.406 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0.632 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 3.458 |  |  | BİSMİL | [6 empty] | BİSMİL
4766120 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 58148411-C02/58734252- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 17:06:57 | 06.05.2025 17:51:23 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0.171 | 0 | 0 | 1.656 |  |  | DİCLE | [6 empty] | DİCLE
4766133 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5893861-TR-1 ERIKLI AG PANOSU/1820929-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 13:28:52 | 07.05.2025 14:07:37 | 0.646 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0.531 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 5.875 |  |  | ERGANİ | [6 empty] | ERGANİ
4766144 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56242055-TR-111 AG PANOSU/56242160-7 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 11:04:22 | 03.05.2025 11:25:19 | 0.349 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 8.145 |  |  | EĞİL | [6 empty] | EĞİL
4766165 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868036-TR-1 SAPCI MH AG PANOSU/1909129-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 11:35:51 | 04.05.2025 11:56:13 | 0.339 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0.044 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 1.72 |  |  | HANİ | [6 empty] | HANİ
4766217 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941295-TR-2 SAFRANKOY AG PANOSU/47133328-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 09:16:06 | 03.05.2025 10:36:56 | 1.347 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 0.679 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 4.341 |  |  | HAZRO | [6 empty] | HAZRO
4766219 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938091-TR-5/9 AG PANOSU/47128755-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:54:08 | 03.05.2025 11:52:50 | 0.978 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 8.818 | 0 | 0 | 11.092 |  |  | KAYAPINAR | [6 empty] | KAYAPINAR
4766296 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942449-TR-5 KAZIMIYE BESIKTAS MEVKI AG PANOSU/47130277- | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:41:28 | 03.05.2025 18:10:10 | 4.478 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.928 | 0 | 1.385 | 0 | 17.926 | 0 | 0 | 34.239 |  |  | KOCAKÖY | [6 empty] | KOCAKÖY
4766323 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942497-TR-31 AG PANOSU/47131544-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:16:43 | 03.05.2025 18:00:16 | 7.726 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.79 | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 65.569 |  |  | KULP | [6 empty] | KULP
4766325 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942497-TR-31 AG PANOSU/47131544-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 11:07:50 | 06.05.2025 17:56:43 | 6.815 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.803 | 0 | 0 | 0 | 4.853 | 0 | 0 | 56.656 |  |  | LİCE | [6 empty] | LİCE
4766330 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 429-TR-451/47275372-SERVIS | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:30:04 | 07.05.2025 14:49:53 | 5.331 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 192.651 | 0 | 0 | 0 | 27.396 | 0 | 0 | 220.047 |  |  | SUR | [6 empty] | SUR
4766340 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525033-SDK/3312094-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2025 23:15:18 | 01.05.2025 01:17:19 | 2.034 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.016 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 10.605 |  |  | SİLVAN | [6 empty] | SİLVAN
4766356 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285079-ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2025 23:36:04 | 01.05.2025 02:00:01 | 2.399 | 2 | 2703 | 0 | 2 | 8 | 145 | 0 | 1 | 32.668 | 244.913 | 0 | 0.121 | 39.929 | 53.693 | 0 | 0.895 | 372.219 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4766358 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2025 23:59:26 | 01.05.2025 00:57:36 | 0.969 | 0 | 3118 | 0 | 33 | 4 | 152 | 2 | 0 | 0 | 64.073 | 0 | 2.086 | 4.554 | 14.335 | 34.981 | 0 | 120.029 |  |  | ÇERMİK | [6 empty] | ÇERMİK
4766364 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 00:24:31 | 01.05.2025 00:25:16 | 0.013 | 3 | 835 | 3 | 19 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0.021 | 0.36 | 0.015 | 0.008 | 0.097 | 0.025 | 0 | 0.022 | 0.548 |  |  | ÇINAR | [6 empty] | ÇINAR
4766371 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47433004-KOYUNERI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 00:29:57 | 01.05.2025 00:30:47 | 0.014 | 0 | 735 | 4 | 8 | 3 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0.367 | 0.1 | 0.018 | 0.288 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0.828 |  |  | ÇÜNGÜŞ | [6 empty] | ÇÜNGÜŞ
4766374 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866946-TR-28 AG PANOSU/1916392-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2025 00:31:11 | 01.05.2025 01:27:38 | 0.941 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 3.648 |  |  | ENEZ | [6 empty] | ENEZ
4766377 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283559-GUC TRAFOSU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 00:43:02 | 01.05.2025 00:55:20 | 0.205 | 0 | 9606 | 0 | 56 | 12 | 473 | 1 | 3 | 0 | 63.032 | 0 | 0.334 | 3.746 | 11.356 | 0.405 | 1.368 | 80.241 |  |  | HAVSA | [6 empty] | HAVSA
4766378 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 00:43:02 | 01.05.2025 00:44:02 | 0.017 | 0 | 729 | 1 | 12 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0.01 | 0.057 | 0.043 | 0 | 0 | 0.479 |  |  | KEŞAN | [6 empty] | KEŞAN
4766380 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47453337-Tr-121 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 00:44:46 | 01.05.2025 01:18:51 | 0.568 | 1 | 3233 | 4 | 83 | 8 | 437 | 4 | 1 | 0.001 | 88.867 | 0.252 | 6.585 | 18.164 | 21.264 | 32.182 | 0.124 | 167.439 |  |  | LALAPAŞA | [6 empty] | LALAPAŞA
4766409 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 01:27:57 | 01.05.2025 01:30:37 | 0.044 | 3 | 393 | 2 | 42 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0.027 | 1.054 | 0 | 0.173 | 0.058 | 0.164 | 0 | 0.047 | 1.522 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766418 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 16594-DM-3/29 EKMEKCI KABIN/56284921-KOYLER | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 02:27:24 | 01.05.2025 04:38:45 | 2.189 | 0 | 411 | 0 | 11 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.378 | 0 | 0.909 | 4.717 | 5.486 | 0 | 0 | 41.49 |  |  | MERİÇ | [6 empty] | MERİÇ
4766429 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17144-TR-07 KUCUKKOY/47560435-SEYTAN SOFRASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 03:46:58 | 01.05.2025 05:20:38 | 1.561 | 2 | 582 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.126 | 36.885 | 0 | 0 | 64.698 | 3.723 | 0 | 0 | 111.432 |  |  | SÜLOĞLU | [6 empty] | SÜLOĞLU
4766434 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54212641-TR- KUMYAKA KÖK/54333948-BEYKENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 04:02:19 | 01.05.2025 04:05:07 | 0.047 | 9 | 851 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0.025 | 2.391 | 0 | 0 | 0.707 | 0.523 | 0 | 0.072 | 3.718 |  |  | UZUNKÖPRÜ | [6 empty] | UZUNKÖPRÜ
4766435 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 04:37:28 | 01.05.2025 04:38:13 | 0.013 | 6 | 273 | 89 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0.3 | 0.179 | 0.495 | 0.022 | 0.192 | 0.026 | 0 | 0 | 1.214 |  |  | İPSALA | [6 empty] | İPSALA
4766439 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 05:16:59 | 01.05.2025 05:17:44 | 0.013 | 8 | 712 | 1 | 7 | 9 | 51 | 8 | 0 | 0.183 | 0.454 | 0.009 | 0.008 | 3.427 | 0.043 | 0.356 | 0 | 4.48 |  |  | ALACAKAYA | [6 empty] | ALACAKAYA
4766440 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 05:35:06 | 01.05.2025 05:35:51 | 0.013 | 3 | 835 | 3 | 19 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0.021 | 0.343 | 0.016 | 0.009 | 0.092 | 0.024 | 0 | 0.021 | 0.525 |  |  | ARICAK | [6 empty] | ARICAK
4766441 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56062928-SÖYLEMIS DM/56062987-AKBIYIK KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 05:54:46 | 01.05.2025 05:55:31 | 0.013 | 2 | 1195 | 11 | 9 | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 1.416 | 0.014 | 0.044 | 0.122 | 0 | 0 | 2.297 |  |  | AĞIN | [6 empty] | AĞIN
4766442 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:00:10 | 01.05.2025 06:00:55 | 0.013 | 3 | 835 | 3 | 19 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0.05 | 0.599 | 0.037 | 0.074 | 0.128 | 0.057 | 0 | 0.061 | 1.007 |  |  | BASKİL | [6 empty] | BASKİL
4766443 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:00:56 | 01.05.2025 06:02:55 | 0.033 | 3 | 835 | 3 | 19 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0.097 | 1.169 | 0.073 | 0.152 | 0.264 | 0.115 | 0 | 0.121 | 1.99 |  |  | KARAKOÇAN | [6 empty] | KARAKOÇAN
4766444 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:43:59 | 01.05.2025 06:44:44 | 0.013 | 3 | 835 | 3 | 19 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0.05 | 0.599 | 0.037 | 0.074 | 0.128 | 0.057 | 0 | 0.061 | 1.007 |  |  | KEBAN | [6 empty] | KEBAN
4766445 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:46:20 | 01.05.2025 06:47:05 | 0.013 | 3 | 835 | 3 | 19 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0.05 | 0.599 | 0.037 | 0.074 | 0.128 | 0.057 | 0 | 0.061 | 1.007 |  |  | KOVANCILAR | [6 empty] | KOVANCILAR
4766446 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381395-MESUDIYE ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:48:37 | 01.05.2025 06:57:06 | 0.141 | 0 | 277 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0.036 | 1.311 | 0.288 | 0 | 0 | 4.027 |  |  | MADEN | [6 empty] | MADEN
4766447 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:48:50 | 01.05.2025 06:49:35 | 0.013 | 2 | 205 | 11 | 14 | 20 | 30 | 6 | 0 | 0.003 | 0.3 | 1.214 | 0.051 | 1.184 | 0.219 | 1.083 | 0 | 4.054 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766449 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:48:54 | 01.05.2025 06:49:40 | 0.013 | 8 | 2958 | 10 | 18 | 7 | 366 | 4 | 1 | 0.16 | 2.069 | 0.312 | 0.004 | 0.011 | 0.483 | 0.035 | 0 | 3.073 |  |  | PALU | [6 empty] | PALU
4766451 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381395-MESUDIYE ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:12:36 | 01.05.2025 10:20:54 | 3.138 | 0 | 277 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.888 | 0 | 0.776 | 35.181 | 8.341 | 0 | 0 | 97.185 |  |  | SİVRİCE | [6 empty] | SİVRİCE
4766452 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096213-TR-5/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:58:22 | 01.05.2025 07:01:34 | 0.053 | 0 | 1944 | 1 | 1 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 5.748 | 3.405 | 0.182 | 4.308 | 2.443 | 0 | 0 | 16.086 |  |  | KEMAH | [6 empty] | KEMAH
4766453 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:01:38 | 01.05.2025 07:07:07 | 0.091 | 3 | 835 | 3 | 19 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0.047 | 0.599 | 0.037 | 0.078 | 0.136 | 0.065 | 0 | 0.064 | 1.025 |  |  | KEMALİYE | [6 empty] | KEMALİYE
4766456 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:07:08 | 01.05.2025 07:45:58 | 0.647 | 3 | 835 | 3 | 19 | 3 | 102 | 0 | 1 | 1.78 | 22.384 | 1.438 | 2.983 | 5.252 | 2.416 | 0 | 2.417 | 38.67 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766457 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56330326-Çigdem Insaat Grup Hat b/47471663- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:09:08 | 01.05.2025 10:34:56 | 3.43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.563 | 0 | 0.038 | 0 | 34.192 | 0 | 84.793 |  |  | OTLUKBELİ | [6 empty] | OTLUKBELİ
4766459 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:10:55 | 01.05.2025 07:11:55 | 0.017 | 1 | 2231 | 0 | 5 | 0 | 322 | 0 | 1 | 0 | 1.288 | 0 | 0.006 | 0 | 0.368 | 0 | 0.007 | 1.668 |  |  | REFAHİYE | [6 empty] | REFAHİYE
4766460 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:11:10 | 01.05.2025 07:14:22 | 0.053 | 8 | 2958 | 10 | 18 | 7 | 366 | 4 | 1 | 0.455 | 6.11 | 0.948 | 0.012 | 0.036 | 1.599 | 0.117 | 0 | 9.277 |  |  | TERCAN | [6 empty] | TERCAN
4766463 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:53:39 | 01.05.2025 08:55:18 | 2.028 | 0 | 3118 | 0 | 33 | 4 | 152 | 2 | 0 | 0 | 257.834 | 0 | 15.452 | 29.235 | 63.52 | 111.276 | 0 | 477.317 |  |  | ÇAYIRLI | [6 empty] | ÇAYIRLI
4766468 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49531012-GÜNGÖREN KÖK/49469860-GÜNGÖREN KÖY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:07:45 | 01.05.2025 09:27:13 | 2.324 | 1 | 257 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0.115 | 42.474 | 0 | 0 | 0.021 | 12.417 | 48.457 | 0 | 103.484 |  |  | ÜZÜMLÜ | [6 empty] | ÜZÜMLÜ
4766469 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 57075765-AYIRICI/47596081-KARAPURCEK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 06:56:35 | 01.05.2025 08:32:42 | 1.602 | 0 | 729 | 5 | 37 | 5 | 130 | 1 | 0 | 0 | 91.333 | 17.21 | 30.435 | 40.77 | 25.639 | 3.26 | 0 | 208.647 |  |  | İLİÇ | [6 empty] | İLİÇ
4766470 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-HASTANE DM-7/47299528-MERINOS KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:01:01 | 01.05.2025 08:02:27 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 |  |  | AZİZİYE | [6 empty] | AZİZİYE
4766472 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23304-TR-51/47099514-TR-52 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:47:01 | 01.05.2025 08:38:20 | 0.855 | 0 | 2397 | 0 | 81 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 70.786 | 0 | 6.295 | 0 | 24.118 | 0 | 0 | 101.198 |  |  | AŞKALE | [6 empty] | AŞKALE
4766473 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104497-Bozguç Grup Ayiricisi/47689609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:36:37 | 01.05.2025 09:10:26 | 1.564 | 1 | 295 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 3.584 | 32.282 | 0 | 0 | 0 | 5.752 | 0 | 0 | 41.619 |  |  | HINIS | [6 empty] | HINIS
4766475 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17144-TR-07 KUCUKKOY/47560435-SEYTAN SOFRASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:59:55 | 01.05.2025 09:43:42 | 1.73 | 2 | 582 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.819 | 72.347 | 0 | 0 | 189.663 | 12.257 | 0 | 0 | 281.086 |  |  | HORASAN | [6 empty] | HORASAN
4766476 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175-BANDIRMA TRAFO MERKEZI/47263591-EDINCIK 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:00:46 | 01.05.2025 08:06:57 | 0.103 | 13 | 4642 | 86 | 127 | 68 | 907 | 26 | 5 | 8.819 | 90.524 | 244.753 | 15.608 | 60.78 | 40.098 | 754.302 | 0.567 | 1215.449 |  |  | KARAYAZI | [6 empty] | KARAYAZI
4766477 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892650-AG DIREK/4982273-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:46:34 | 01.05.2025 13:02:29 | 5.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 |  |  | KARAÇOBAN | [6 empty] | KARAÇOBAN
4766481 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 59976362-ESELER KOK/59481464-ESELER KOK-N01 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:22:12 | 01.05.2025 08:51:40 | 0.491 | 1 | 476 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0.628 | 9.211 | 0 | 0 | 1.474 | 2.81 | 0 | 0 | 14.123 |  |  | KÖPRÜKÖY | [6 empty] | KÖPRÜKÖY
4766482 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249820-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:25:45 | 01.05.2025 08:26:30 | 0.013 | 0 | 424 | 16 | 21 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 1.019 |  |  | NARMAN | [6 empty] | NARMAN
4766483 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107402-BANPAS TR AYIRICISI/47610721- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:57:59 | 01.05.2025 09:08:35 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.836 | 0 | 14.9 | 0 | 25.735 |  |  | OLTU | [6 empty] | OLTU
4766485 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5898957-TR-36 AG PANOSU/1932483-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:11:03 | 01.05.2025 09:17:53 | 1.114 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 0.032 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 7.821 |  |  | OLUR | [6 empty] | OLUR
4766487 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48539830-SDK/5033812-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:31:21 | 01.05.2025 10:28:41 | 1.956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | PALANDÖKEN | [6 empty] | PALANDÖKEN
4766488 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867066-TR-164 AG PANOSU/1916701-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:39:43 | 01.05.2025 10:32:14 | 1.875 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 28.672 | 0 | 2.344 | 40.382 |  |  | PASİNLER | [6 empty] | PASİNLER
4766489 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97836-Çamdibi Ayiricisi/47501126- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:33:57 | 01.05.2025 08:57:04 | 0.385 | 3 | 1213 | 13 | 34 | 6 | 170 | 0 | 3 | 0.527 | 33.057 | 8.946 | 5.238 | 7.974 | 10.599 | 0 | 0.73 | 67.071 |  |  | PAZARYOLU | [6 empty] | PAZARYOLU
4766493 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812970-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:37:55 | 01.05.2025 09:54:27 | 1.276 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.198 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 30.207 |  |  | TEKMAN | [6 empty] | TEKMAN
4766494 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5907255-TR-5 AG PANOSU/1844099-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:54:52 | 01.05.2025 09:35:04 | 1.67 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.302 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 12.586 |  |  | TORTUM | [6 empty] | TORTUM
4766501 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5885200-TR-19A ERDEK AG PANOSU/1863321-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:27:37 | 01.05.2025 10:09:53 | 2.704 | 0 | 230 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.605 | 0 | 0.381 | 0 | 4.324 | 0 | 0 | 29.31 |  |  | UZUNDERE | [6 empty] | UZUNDERE
4766504 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56802551-ATAKÖY HATBASI AYIRICISI/47680028- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:52:48 | 01.05.2025 11:10:15 | 2.291 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.857 | 0 | 0.568 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 8.816 |  |  | YAKUTİYE | [6 empty] | YAKUTİYE
4766507 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47457189-CINARKOPRU-ADLIYE KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:55:03 | 01.05.2025 09:31:40 | 0.61 | 0 | 126 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.248 | 0 | 10.6 | 0 | 0.529 | 0 | 0.016 | 16.394 |  |  | ÇAT | [6 empty] | ÇAT
4766508 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:00:27 | 01.05.2025 09:03:02 | 0.043 | 8 | 2958 | 10 | 18 | 7 | 366 | 4 | 1 | 0.502 | 6.736 | 0.923 | 0.011 | 0.048 | 2.173 | 0.187 | 0 | 10.582 |  |  | İSPİR | [6 empty] | İSPİR
4766516 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 874035-AG DIREK/4981386-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:15:48 | 01.05.2025 12:42:24 | 3.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |  |  | ŞENKAYA | [6 empty] | ŞENKAYA
4766517 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907687-TR-5 AG PANOSU/1846007-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:04:07 | 03.05.2025 11:27:01 | 1.382 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | ALPU | [6 empty] | ALPU
4766518 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5929396-TR-1MALTEPE KOYU AG PANOSU/47774114-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 10:04:03 | 03.05.2025 10:34:07 | 0.501 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0.005 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 3.685 |  |  | BEYLİKOVA | [6 empty] | BEYLİKOVA
4766519 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 57948699-ISIKLAR NECIP GRUP HAT BASI/59733659- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:13:07 | 01.05.2025 10:06:44 | 0.894 | 0 | 336 | 5 | 50 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 19.344 | 0.351 | 3.451 | 0.005 | 4.973 | 18.862 | 0 | 46.985 |  |  | GÜNYÜZÜ | [6 empty] | GÜNYÜZÜ
4766520 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877541-TR-1 KARAKAYA MH AG PANOSU/1819755-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 11:57:14 | 03.05.2025 12:24:40 | 0.457 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 1.616 |  |  | HAN | [6 empty] | HAN
4766521 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 58247259-/59173784- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:12:27 | 01.05.2025 11:12:00 | 2.993 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 |  |  | MAHMUDİYE | [6 empty] | MAHMUDİYE
4766522 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107064-GAYBULAR AYIRICISI/47598323- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 11:05:51 | 03.05.2025 18:53:28 | 7.794 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.868 | 0 | 3.794 | 0 | 5.058 | 0 | 0 | 60.721 |  |  | MİHALGAZİ | [6 empty] | MİHALGAZİ
4766523 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908655-TR-21 AG PANOSU/47776309-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 12:55:00 | 03.05.2025 13:45:00 | 0.833 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | 0 | 0.019 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 4.821 |  |  | MİHALIÇÇIK | [6 empty] | MİHALIÇÇIK
4766525 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54052272-TR-22 AG PANOSU/54052213- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:14:31 | 01.05.2025 11:03:01 | 1.808 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.948 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 46.707 |  |  | ODUNPAZARI | [6 empty] | ODUNPAZARI
4766526 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 56611673-/56611680- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:25:49 | 01.05.2025 10:40:14 | 1.24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 |  |  | SARICAKAYA | [6 empty] | SARICAKAYA
4766529 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243781-LAPSEKI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:31:47 | 01.05.2025 09:32:17 | 0.008 | 8 | 1732 | 12 | 172 | 54 | 265 | 12 | 0 | 0.118 | 2.406 | 0.114 | 0.36 | 6.714 | 0.776 | 6.837 | 0 | 17.326 |  |  | SEYİTGAZİ | [6 empty] | SEYİTGAZİ
4766531 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911603-TR-9 TERZIALAN BEL AG PANOSU/47767988-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 15:16:26 | 03.05.2025 15:40:39 | 0.404 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |  |  | SİVRİHİSAR | [6 empty] | SİVRİHİSAR
4766532 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878857-TR-12 AG PANOSU/1816588-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:10:48 | 04.05.2025 09:49:55 | 0.652 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 5.669 |  |  | TEPEBAŞI | [6 empty] | TEPEBAŞI
4766535 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:41:17 | 01.05.2025 09:42:02 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 1.236 |  |  | ÇİFTELER | [6 empty] | ÇİFTELER
4766536 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 51997737-SDK/53991241-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:41:28 | 01.05.2025 10:35:21 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 |  |  | İNÖNÜ | [6 empty] | İNÖNÜ
4766540 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878855-TR-25 AG PANOSU/1816583-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:14:39 | 04.05.2025 10:42:23 | 0.462 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.848 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 6.956 |  |  | ARABAN | [6 empty] | ARABAN
4766542 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103865-GÜNGÖRMEZ TR HATBASI AYIRICISI/58938446- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 15:13:55 | 03.05.2025 15:44:18 | 0.506 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 1.042 |  |  | İSLAHİYE | [6 empty] | İSLAHİYE
4766543 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47250046-KARACABEY DM1 GIRIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:07:00 | 04.05.2025 09:32:16 | 0.421 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.048 | 0 | 28.219 | 0 | 37.502 | 0 | 16.805 | 0 | 82.575 |  |  | KARKAMIŞ | [6 empty] | KARKAMIŞ
4766545 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2009-DM-8 BESEVLER/47452221-TR-8/19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:48:56 | 01.05.2025 09:49:57 | 0.017 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 2.515 |  |  | NURDAĞI | [6 empty] | NURDAĞI
4766546 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 897547-AG DIREK/5040977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:44:28 | 01.05.2025 10:32:03 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  |  | NİZİP | [6 empty] | NİZİP
4766547 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56923353-TR-2 BALATLI MAH AG PANOSU/56923362- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 11:14:53 | 04.05.2025 11:33:26 | 0.309 | 0 | 123 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0.948 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 6 |  |  | OĞUZELİ | [6 empty] | OĞUZELİ
4766550 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898841-TR-99 AG PANOSU/1837353-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:55:44 | 01.05.2025 11:16:01 | 1.338 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 4.767 | 0 | 4.987 | 0 | 0 | 10.449 |  |  | YAVUZELİ | [6 empty] | YAVUZELİ
4766553 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445183-EVCILER GRUBU | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:13:26 | 05.05.2025 16:19:13 | 7.097 | 6 | 1909 | 2 | 46 | 10 | 286 | 4 | 0 | 681.165 | 816.68 | 30.372 | 55.267 | 376.101 | 305.078 | 1582.234 | 0 | 3846.898 |  |  | ŞAHİNBEY | [6 empty] | ŞAHİNBEY
4766555 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444936-BUYUK FINDIK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:08:18 | 05.05.2025 16:20:49 | 7.209 | 4 | 1316 | 3 | 107 | 7 | 292 | 0 | 3 | 45.086 | 578.201 | 96.772 | 136.38 | 73.035 | 216.082 | 0 | 0.528 | 1146.084 |  |  | ŞEHİTKAMİL | [6 empty] | ŞEHİTKAMİL
4766558 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56429564-TR-21 AG PANOSU/56429594- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 12:04:54 | 04.05.2025 12:37:20 | 0.541 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 4.24 |  |  | ALUCRA | [6 empty] | ALUCRA
4766559 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47100140-KONUTLAR JANDARMA CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:01:01 | 01.05.2025 10:14:00 | 0.216 | 0 | 3475 | 1 | 35 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 201.144 | 0.078 | 3.556 | 1.497 | 66.678 | 0 | 0 | 272.953 |  |  | BULANCAK | [6 empty] | BULANCAK
4766560 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877871-TR-24 AG PANOSU/1815687-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:20:32 | 03.05.2025 15:13:19 | 0.88 | 0 | 173 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.908 | 0 | 0.751 | 0 | 8.153 | 0 | 0 | 20.813 |  |  | DERELİ | [6 empty] | DERELİ
4766571 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55470949-AG DIREK/56082662-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:52:44 | 01.05.2025 11:26:05 | 1.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 |  |  | DOĞANKENT | [6 empty] | DOĞANKENT
4766572 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:24:03 | 01.05.2025 10:29:29 | 0.091 | 8 | 2353 | 17 | 92 | 18 | 255 | 0 | 5 | 0.994 | 13.92 | 53.055 | 1.449 | 3.38 | 4.052 | 0 | 0.005 | 76.855 |  |  | ESPİYE | [6 empty] | ESPİYE
4766574 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889647-DM-3/09 KUCUK CAMI AG PANOSU/1829394-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:22:04 | 01.05.2025 12:29:18 | 2.12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 |  |  | EYNESİL | [6 empty] | EYNESİL
4766575 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1316072-AG DIREK/4769037-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:15:55 | 01.05.2025 11:16:25 | 1.008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 |  |  | GÖRELE | [6 empty] | GÖRELE
4766576 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930161-AG DIREK/5094604-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:11:07 | 01.05.2025 10:50:01 | 0.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜCE | [6 empty] | GÜCE
4766578 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47439647-CAMLIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:33:09 | 01.05.2025 11:19:16 | 1.769 | 0 | 1510 | 0 | 3 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 101.099 | 0 | 0.272 | 4.123 | 34.968 | 0 | 0 | 140.462 |  |  | KEŞAP | [6 empty] | KEŞAP
4766579 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873523-TR-16 VERGI DAIRESI ONU AG PANOSU/1831758-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:31:19 | 01.05.2025 12:18:55 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 3.014 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766582 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:40:05 | 01.05.2025 10:56:30 | 0.274 | 8 | 2353 | 17 | 92 | 18 | 255 | 0 | 5 | 3.183 | 44.647 | 169.925 | 4.62 | 10.779 | 12.992 | 0 | 0.017 | 246.164 |  |  | PİRAZİZ | [6 empty] | PİRAZİZ
4766585 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5876733-TR-2 BAYRAMDERE MH AG PANOSU/1912629-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:41:43 | 01.05.2025 11:39:17 | 0.959 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.987 | 0 | 0.22 | 0 | 0.408 | 0 | 1.473 | 5.088 |  |  | TİREBOLU | [6 empty] | TİREBOLU
4766595 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910719-AG DIREK/5113387-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 10:47:34 | 01.05.2025 12:06:37 | 1.318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |  |  | YAĞLIDERE | [6 empty] | YAĞLIDERE
4766596 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1285188-AG DIREK/59523638- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:18:15 | 01.05.2025 11:50:23 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 1.278 |  |  | ÇAMOLUK | [6 empty] | ÇAMOLUK
4766599 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:03:12 | 01.05.2025 12:01:18 | 0.968 | 3 | 835 | 3 | 19 | 3 | 102 | 0 | 1 | 3.158 | 38.236 | 1.932 | 4.032 | 11.144 | 5.382 | 0 | 4.457 | 68.341 |  |  | ÇANAKÇI | [6 empty] | ÇANAKÇI
4766600 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113168-AG DIREK/5696087-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:45:21 | 01.05.2025 11:23:01 | 1.628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR | [6 empty] | ŞEBİNKARAHİSAR
4766603 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15542-TR-1 KARAPURCEK MH/47449576-KARAPÜRÇEK TESISLER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:01:45 | 01.05.2025 12:58:14 | 1.941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 60.892 | 0 | 0 | 0 | 61.018 |  |  | KELKİT | [6 empty] | KELKİT
4766606 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537596-SDK/5578123-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:07:18 | 01.05.2025 11:56:55 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 |  |  | KÖSE | [6 empty] | KÖSE
4766609 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283048- KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:09:58 | 01.05.2025 12:04:31 | 0.909 | 1 | 1248 | 3 | 38 | 8 | 148 | 1 | 0 | 5.637 | 65.962 | 1.401 | 28.812 | 16.247 | 20.678 | 60.322 | 0 | 199.06 |  |  | KÜRTÜN | [6 empty] | KÜRTÜN
4766617 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821179- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:20:01 | 01.05.2025 12:27:00 | 1.116 | 0 | 413 | 0 | 35 | 0 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0.298 | 0 | 0.061 | 0 | 0.144 | 0 | 0.013 | 0.517 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766624 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033327-AG DIREK/5464571-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:32:20 | 01.05.2025 12:29:48 | 0.958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 |  |  | TORUL | [6 empty] | TORUL
4766636 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102500-EKMEKÇI KÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47546733- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:52:17 | 01.05.2025 11:59:59 | 0.128 | 1 | 146 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0.25 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 3.196 |  |  | ŞİRAN | [6 empty] | ŞİRAN
4766637 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868460-TR-589 AG PANOSU/49244613- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:45:01 | 01.05.2025 12:04:00 | 0.316 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.343 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 86.062 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766638 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1388-TR-57 (25/14) ALTINSEHIR/47434756-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 13:17:08 | 03.05.2025 15:17:01 | 1.998 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.767 | 0 | 0 | 0 | 96.566 | 0 | 0 | 183.333 |  |  | YÜKSEKOVA | [6 empty] | YÜKSEKOVA
4766644 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052290-AG DIREK/5489522-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 11:03:48 | 01.05.2025 14:27:34 | 3.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | ÇUKURCA | [6 empty] | ÇUKURCA
4766655 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5875543-TR-4 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1814620-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:26:05 | 01.05.2025 13:35:24 | 1.155 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0.578 | 12.364 |  |  | ŞEMDİNLİ | [6 empty] | ŞEMDİNLİ
4766656 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5898737-TR- TAYLELI KOYU AG PANOSU/1839043-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:17:05 | 01.05.2025 13:28:08 | 1.184 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 1.768 |  |  | ALTINÖZÜ | [6 empty] | ALTINÖZÜ
4766657 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 57741858-TR-13 AG PANOSU/57741940- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:13:48 | 01.05.2025 13:01:00 | 0.787 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.306 | 0 | 0 | 0 | 60.941 | 0 | 0 | 79.247 |  |  | BELEN | [6 empty] | BELEN
4766658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015992-AG DIREK/5436719-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:30:32 | 01.05.2025 13:30:06 | 0.993 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | DÖRTYOL | [6 empty] | DÖRTYOL
4766659 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:34:55 | 01.05.2025 12:35:25 | 0.008 | 0 | 539 | 5 | 17 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.027 | 0.023 | 0.078 | 0.177 | 0 | 0 | 0.93 |  |  | ERZİN | [6 empty] | ERZİN
4766660 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5923423-TR-23 AG PANOSU/47776318-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:24:07 | 01.05.2025 13:12:15 | 0.802 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.824 |  |  | HASSA | [6 empty] | HASSA
4766661 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:37:19 | 01.05.2025 15:04:38 | 2.455 | 5 | 912 | 27 | 19 | 4 | 158 | 0 | 2 | 0.057 | 0.985 | 1.032 | 0.045 | 0.028 | 0.367 | 0 | 0.081 | 2.596 |  |  | KIRIKHAN | [6 empty] | KIRIKHAN
4766663 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5927635-TR-312 AG PANOSU/1921161-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:36:02 | 01.05.2025 15:45:47 | 3.162 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.716 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 95.263 |  |  | KUMLU | [6 empty] | KUMLU
4766665 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537695-SDK/5592895-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:41:33 | 01.05.2025 13:57:01 | 1.258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.579 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766668 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847103-AG DIREK/4942171-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:54:09 | 01.05.2025 14:06:22 | 1.204 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 |  |  | REYHANLI | [6 empty] | REYHANLI
4766670 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Merkezi | 17246-DM- SINDIRGI/47262133-FIDER 1 MERKEZ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:45:00 | 01.05.2025 12:48:00 | 0.05 | 0 | 5463 | 1 | 89 | 13 | 923 | 0 | 2 | 0 | 68.571 | 0.109 | 1.783 | 3.31 | 31.411 | 0 | 1.675 | 106.859 |  |  | SAMANDAĞ | [6 empty] | SAMANDAĞ
4766670 | 2 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 13838-TR-19/47257041-TR-18 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:48:00 | 01.05.2025 13:07:00 | 0.317 | 0 | 2168 | 1 | 72 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 57.187 | 0.109 | 1.769 | 3.212 | 20.243 | 0 | 0 | 82.52 |  |  | YAYLADAĞI | [6 empty] | YAYLADAĞI
4766675 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:57:29 | 01.05.2025 14:08:00 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.791 | 0 | 158.562 | 232.353 |  |  | İSKENDERUN | [6 empty] | İSKENDERUN
4766676 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5906887-TR-582 AG PANOSU/2232007- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 01:23:05 | 05.05.2025 04:10:05 | 2.783 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.691 | 0 | 0 | 0 | 8.021 | 0 | 0 | 31.712 |  |  | AKSU | [6 empty] | AKSU
4766678 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894617-TR-1 BÜYÜKBALIKLI AG PANOSU/1803959-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 14:04:51 | 03.05.2025 14:22:56 | 0.301 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 0.067 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 4.899 |  |  | ATABEY | [6 empty] | ATABEY
4766680 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897655-TR-3 DIREK TIPI AG PANOSU/1804805-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 16:28:42 | 03.05.2025 17:15:58 | 0.788 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.445 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 12.242 |  |  | EĞİRDİR | [6 empty] | EĞİRDİR
4766681 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 11453-TR-1/47288467-TR-1 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:06:55 | 01.05.2025 14:23:07 | 1.27 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 21.579 | 0 | 0 | 0 | 17.609 | 0 | 0.614 | 39.802 |  |  | GELENDOST | [6 empty] | GELENDOST
4766682 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062179-AG DIREK/5499170-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:57:54 | 01.05.2025 13:48:19 | 0.84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.674 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4766683 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9163-TR-34/47422782-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 01:13:05 | 05.05.2025 04:04:44 | 2.861 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 43.76 | 0 | 0 | 52.045 |  |  | KEÇİBORLU | [6 empty] | KEÇİBORLU
4766684 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 748-TR-455/47275570-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 01:21:29 | 06.05.2025 02:14:32 | 0.884 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.328 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 15.008 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766685 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 1308700-AG DIREK/4989415-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:05:49 | 01.05.2025 14:19:53 | 1.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 |  |  | SENİRKENT | [6 empty] | SENİRKENT
4766686 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 845-TR-16/47241836-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 02:09:21 | 06.05.2025 03:34:32 | 1.42 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 61.458 | 0 | 0 | 0 | 9.148 | 0 | 0 | 70.607 |  |  | SÜTÇÜLER | [6 empty] | SÜTÇÜLER
4766693 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 58662501-PANO/58662517- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:24:26 | 01.05.2025 15:01:29 | 1.618 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.086 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 32.505 |  |  | ULUBORLU | [6 empty] | ULUBORLU
4766694 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252704-CAKIL-DEDEOBA-EMRE KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:27:50 | 01.05.2025 13:30:08 | 0.038 | 0 | 453 | 14 | 7 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 1.974 | 0.207 | 0.063 | 0.271 | 0 | 0 | 4.13 |  |  | YALVAÇ | [6 empty] | YALVAÇ
4766697 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3546187-SDK/3430521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:12:20 | 01.05.2025 16:57:55 | 3.76 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.349 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 10.42 |  |  | YENİŞARBADEMLİ | [6 empty] | YENİŞARBADEMLİ
4766701 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102771-Doganlar Degirrmendere Ayiricisi/47594523- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 11:26:05 | 05.05.2025 15:29:54 | 4.064 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.993 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ | [6 empty] | ŞARKİKARAAĞAÇ
4766702 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 51997701-SDK/51996049-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:24:17 | 01.05.2025 14:37:38 | 1.222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | AKDENİZ | [6 empty] | AKDENİZ
4766703 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873389-TR-14 BESEYLUL I.O.O AG PANOSU/1808013-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2025 15:06:06 | 03.05.2025 15:18:28 | 0.206 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 5.271 |  |  | ANAMUR | [6 empty] | ANAMUR
4766705 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870660-TR-5 TESISLER ONU AG PANOSU/1807535-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:34:43 | 04.05.2025 09:48:21 | 0.227 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.103 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 5.793 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4766706 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96879-Çatak - CKS Maden - Linfa Maden Ayiricisi/48559877- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:48:30 | 06.05.2025 15:05:35 | 4.285 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9.872 | 0 | 0.985 | 154.393 | 1.533 | 24.108 | 0 | 190.891 |  |  | BOZYAZI | [6 empty] | BOZYAZI
4766709 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49241140-ISABEY KOK AG PANOSU/49241034- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:43:03 | 01.05.2025 16:01:34 | 2.308 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.176 | 0 | 3.904 | 0 | 18.278 | 0 | 0 | 55.358 |  |  | ERDEMLİ | [6 empty] | ERDEMLİ
4766710 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16601-TR-71/47627267-TR-75 CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:42:28 | 01.05.2025 15:27:38 | 1.753 | 0 | 1676 | 0 | 28 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0 | 153.315 | 0 | 10.161 | 31.609 | 25.103 | 88.507 | 0 | 308.695 |  |  | GÜLNAR | [6 empty] | GÜLNAR
4766712 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5884936-TR-11 AG PANOSU/1839661-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:48:45 | 01.05.2025 17:16:04 | 3.455 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 3.241 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 5.449 |  |  | MEZİTLİ | [6 empty] | MEZİTLİ
4766713 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57047048-BÜYÜKPINAR GRUP AYIRICISI/57047321- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:42:40 | 07.05.2025 15:18:17 | 5.594 | 2 | 415 | 1 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 | 7.724 | 122.328 | 0.856 | 12.809 | 77.219 | 12.51 | 0 | 0 | 233.445 |  |  | MUT | [6 empty] | MUT
4766714 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096636-GEMI YATAGI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:49:13 | 01.05.2025 15:00:12 | 1.183 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 29.491 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 7.657 | 0 | 42.255 |  |  | SİLİFKE | [6 empty] | SİLİFKE
4766721 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 52045818-ESKI DENIZKENT HATTI GRUP BASI AYIRICISI/52045785- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:58:44 | 01.05.2025 14:32:09 | 0.557 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 |  |  | TARSUS | [6 empty] | TARSUS
4766724 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870554-TR-25 CALDIRAN SOKAK AG PANOSU/1802522-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:45:23 | 01.05.2025 15:03:24 | 1.3 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.234 | 0 | 0 | 0 | 11.347 | 0 | 0 | 60.582 |  |  | TOROSLAR | [6 empty] | TOROSLAR
4766726 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 94878-Sölöz özel hat basi/47518147- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:48:03 | 01.05.2025 15:15:13 | 1.453 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 4.086 | 0 | 1.996 | 0 | 22.401 | 0 | 29.927 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4766728 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 56229171-AG DIREK/57000211- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:00:00 | 01.05.2025 16:40:57 | 4.682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 |  |  | ÇAMLIYAYLA | [6 empty] | ÇAMLIYAYLA
4766739 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15993-TR- ARITMA/47461145-MAVIKOY ÇIFTLIK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 14:17:59 | 01.05.2025 15:16:30 | 0.975 | 0 | 1933 | 0 | 16 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 86.003 | 0 | 0.34 | 0 | 39.218 | 0 | 0.218 | 125.779 |  |  | ADALAR | [6 empty] | ADALAR
4766743 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101238-DEDEOBA HATBASI/47579067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:42:10 | 01.05.2025 18:23:41 | 4.692 | 0 | 176 | 8 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.523 | 122.74 | 15.425 | 2.113 | 12.883 | 0 | 0 | 200.684 |  |  | ARNAVUTKÖY | [6 empty] | ARNAVUTKÖY
4766747 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 51997226-SDK/53948172-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 11:05:00 | 05.05.2025 11:49:00 | 0.733 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | ATAŞEHİR | [6 empty] | ATAŞEHİR
4766749 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 3414-TR-227/47434551-SEMT TR | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:01:55 | 06.05.2025 10:01:41 | 0.996 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32.764 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 76.193 |  |  | AVCILAR | [6 empty] | AVCILAR
4766750 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 14:40:37 | 01.05.2025 14:44:50 | 0.07 | 8 | 2332 | 0 | 24 | 5 | 148 | 2 | 2 | 0.064 | 1.197 | 0 | 0.006 | 0.322 | 0.167 | 4.339 | 0.121 | 6.215 |  |  | BAHÇELİEVLER | [6 empty] | BAHÇELİEVLER
4766751 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56117732-atlas köy AG PANOSU/56117742- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 14:30:00 | 05.05.2025 14:46:38 | 0.277 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.946 |  |  | BAKIRKÖY | [6 empty] | BAKIRKÖY
4766752 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47459317-TR-70 -TR-59 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 14:40:49 | 01.05.2025 14:59:35 | 0.313 | 2 | 4812 | 0 | 50 | 13 | 116 | 0 | 6 | 15.056 | 62.391 | 0 | 6.489 | 11.216 | 15.537 | 0 | 5.059 | 115.748 |  |  | BAYRAMPAŞA | [6 empty] | BAYRAMPAŞA
4766755 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 14182-TR-43/47263518-TR-43 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:03:23 | 07.05.2025 09:28:32 | 0.419 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.882 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 20.503 |  |  | BAĞCILAR | [6 empty] | BAĞCILAR
4766756 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106337-ÖZEL MÜSTERILIER AYIRICISI/47610451- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 12:40:34 | 05.05.2025 13:35:13 | 0.911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.25 | 0 | 129.892 | 0 | 130.647 |  |  | BAŞAKŞEHİR | [6 empty] | BAŞAKŞEHİR
4766758 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-HASTANE DM-7/47299528-MERINOS KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 08:02:33 | 01.05.2025 17:09:51 | 9.122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.721 |  |  | BEYKOZ | [6 empty] | BEYKOZ
4766763 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1929372-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:02:56 | 01.05.2025 19:17:38 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125 | 0 | 65.475 | 75.6 |  |  | BEYLİKDÜZÜ | [6 empty] | BEYLİKDÜZÜ
4766764 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 998063-AG DIREK/5305545-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:00:51 | 01.05.2025 15:58:03 | 0.953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU | [6 empty] | BEYOĞLU
4766767 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15761-GOKCEDAG KOK/47575036-RESULLER KOK CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:06:41 | 01.05.2025 18:29:34 | 3.381 | 5 | 1702 | 0 | 10 | 2 | 110 | 0 | 1 | 6.411 | 144.215 | 0 | 0.333 | 33.707 | 13.576 | 0 | 16.913 | 215.154 |  |  | BEŞİKTAŞ | [6 empty] | BEŞİKTAŞ
4766769 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867080-TR-219 AG PANOSU/1911770-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:02:42 | 01.05.2025 16:38:03 | 1.589 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.665 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 43.543 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE | [6 empty] | BÜYÜKÇEKMECE
4766770 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49499809-SDK/49503855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:16:51 | 01.05.2025 22:53:06 | 7.604 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 |  |  | ESENLER | [6 empty] | ESENLER
4766771 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47625021-BIGADIC | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:16:58 | 01.05.2025 15:19:02 | 0.034 | 16 | 16166 | 38 | 494 | 34 | 2790 | 10 | 17 | 6.897 | 54.576 | 6.139 | 6.68 | 14.891 | 34.225 | 7.873 | 2.391 | 133.673 |  |  | ESENYURT | [6 empty] | ESENYURT
4766774 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252704-CAKIL-DEDEOBA-EMRE KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:29:43 | 01.05.2025 15:50:26 | 0.345 | 0 | 453 | 14 | 7 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.538 | 13.967 | 1.47 | 0.444 | 1.906 | 0 | 0 | 29.324 |  |  | EYÜPSULTAN | [6 empty] | EYÜPSULTAN
4766775 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126443-MISAKÇA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:33:14 | 01.05.2025 15:34:04 | 0.014 | 4 | 993 | 33 | 26 | 12 | 192 | 1 | 2 | 0.088 | 1.335 | 10.021 | 0.216 | 0.182 | 0.603 | 0.252 | 0 | 12.698 |  |  | FATİH | [6 empty] | FATİH
4766778 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922286-TR-1 NALDOKEN KOYU AG PANOSU/47747861-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:58:00 | 01.05.2025 16:31:47 | 3.563 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.177 | 0 | 0 | 0 | 6.924 | 0 | 0 | 18.101 |  |  | GAZİOSMANPAŞA | [6 empty] | GAZİOSMANPAŞA
4766780 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885399-TR- KSS 62. BLOK AG PANOSU/1812225-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:16:19 | 01.05.2025 16:52:13 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 0 | 8.232 | 18.23 |  |  | GÜNGÖREN | [6 empty] | GÜNGÖREN
4766781 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:38:36 | 01.05.2025 15:39:26 | 0.014 | 8 | 2332 | 0 | 24 | 5 | 148 | 2 | 2 | 0.066 | 1.197 | 0 | 0.006 | 0.31 | 0.167 | 4.339 | 0.121 | 6.206 |  |  | KADIKÖY | [6 empty] | KADIKÖY
4766782 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877547-TR- KOZLU MH AG PANOSU/1859261-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:36:55 | 01.05.2025 16:38:54 | 1.033 | 0 | 113 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.064 | 0 | 0.91 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 7.296 |  |  | KARTAL | [6 empty] | KARTAL
4766786 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544590-SDK/5652651-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:15:29 | 01.05.2025 17:43:29 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 |  |  | KAĞITHANE | [6 empty] | KAĞITHANE
4766793 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 57672723-TR-6 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/57672741- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:24:18 | 01.05.2025 18:32:28 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE | [6 empty] | KÜÇÜKÇEKMECE
4766797 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879215-TR-1 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1815663-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:40:02 | 01.05.2025 19:11:09 | 3.518 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 12.947 |  |  | MALTEPE | [6 empty] | MALTEPE
4766799 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3529955-SDK/5300635-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:09:33 | 01.05.2025 18:06:36 | 1.951 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | PENDİK | [6 empty] | PENDİK
4766800 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58259999-TR-3 TOKI AG PANO/58260026- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:43:54 | 01.05.2025 17:38:40 | 1.913 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.331 |  |  | SANCAKTEPE | [6 empty] | SANCAKTEPE
4766801 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449573-M.K.PASA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:15:25 | 01.05.2025 17:17:03 | 1.027 | 4 | 627 | 36 | 46 | 8 | 92 | 4 | 0 | 6.042 | 49.082 | 71.813 | 33.303 | 49.04 | 16.608 | 38.613 | 0 | 264.501 |  |  | SARIYER | [6 empty] | SARIYER
4766806 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54329047-AG DIREK/5556863-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:14:25 | 01.05.2025 18:46:19 | 2.532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 |  |  | SULTANBEYLİ | [6 empty] | SULTANBEYLİ
4766811 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 59215035-/59471403- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:19:56 | 01.05.2025 17:16:50 | 1.948 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | SULTANGAZİ | [6 empty] | SULTANGAZİ
4766812 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:29:26 | 01.05.2025 16:47:54 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.558 | 0 | 35.547 | 52.105 |  |  | SİLİVRİ | [6 empty] | SİLİVRİ
4766814 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5913945-TR- KINALAR AG PANOSU/1842057-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:34:36 | 01.05.2025 17:13:07 | 1.642 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0.658 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 13.473 |  |  | TUZLA | [6 empty] | TUZLA
4766815 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104295-Öner ELBIR-Refik GÜRGÜN Gurup Ayiricisi/47648994- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:50:56 | 01.05.2025 17:19:15 | 1.472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.886 |  |  | ZEYTİNBURNU | [6 empty] | ZEYTİNBURNU
4766818 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869041-TR-1C/10 AG PANOSU/1933579-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:35:26 | 01.05.2025 18:15:18 | 1.664 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.298 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 22.907 |  |  | ÇATALCA | [6 empty] | ÇATALCA
4766821 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067411-AG DIREK/5500237-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:54:53 | 01.05.2025 18:04:06 | 1.153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |  |  | ÇEKMEKÖY | [6 empty] | ÇEKMEKÖY
4766822 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 855528-AG DIREK/4955239-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:58:17 | 01.05.2025 17:38:58 | 1.678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  | ÜMRANİYE | [6 empty] | ÜMRANİYE
4766823 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56817140-TOPHISAR TASOCAGI SULAMA HATTI/56817139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 16:58:39 | 01.05.2025 18:39:41 | 1.684 | 1 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.659 | 0 | 14.603 | 0 | 0.812 | 0 | 0.082 | 0 | 17.156 |  |  | ÜSKÜDAR | [6 empty] | ÜSKÜDAR
4766824 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 15593-TR-31 /47444689-Tr-33 CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:04:03 | 06.05.2025 09:31:28 | 0.457 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 18.329 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 3.834 | 33.466 |  |  | ŞİLE | [6 empty] | ŞİLE
4766825 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 10317-TR-32A/47434595-TR-32A DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:21:20 | 08.05.2025 11:47:02 | 2.428 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.578 | 0 | 0 | 0 | 27.786 | 0 | 0 | 104.364 |  |  | ŞİŞLİ | [6 empty] | ŞİŞLİ
4766828 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920418-AG DIREK/5151604-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:00:39 | 01.05.2025 18:57:54 | 1.954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 |  |  | ALİAĞA | [6 empty] | ALİAĞA
4766830 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992137-HACIGELEN -HARMANCIK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:03:24 | 01.05.2025 17:03:54 | 0.008 | 0 | 101 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.01 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.067 |  |  | BALÇOVA | [6 empty] | BALÇOVA
4766831 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 59869149-PANO/59869159- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:12:47 | 05.05.2025 10:22:41 | 1.165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |  |  | BAYINDIR | [6 empty] | BAYINDIR
4766832 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078433-AG DIREK/5574062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:04:43 | 01.05.2025 17:33:51 | 0.486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 |  |  | BAYRAKLI | [6 empty] | BAYRAKLI
4766833 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 13504-TR-5 SANAYI/47425302-TR-5 SANAYI DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:05:37 | 04.05.2025 11:03:03 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.525 | 0 | 0 | 39.525 |  |  | BERGAMA | [6 empty] | BERGAMA
4766835 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870246-TR-1/12 ORNEKKOY AG PANOSU/1840070-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 14:28:49 | 05.05.2025 14:50:14 | 0.357 | 0 | 99 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 0 | 0.664 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 4.353 |  |  | BEYDAĞ | [6 empty] | BEYDAĞ
4766836 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5882521-TR-5 SAGLIK OCAGI AG PANOSU/1799284-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 16:05:00 | 05.05.2025 17:55:00 | 1.833 | 0 | 197 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0.003 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 1.601 |  |  | BORNOVA | [6 empty] | BORNOVA
4766837 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57077035-PANO/57077044- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:21:01 | 06.05.2025 09:47:55 | 0.448 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 1.239 |  |  | BUCA | [6 empty] | BUCA
4766839 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5884698-TR 3- HASANAGA AG PANOSU/1804673-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 12:28:43 | 05.05.2025 13:02:48 | 0.568 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 8.928 |  |  | DİKİLİ | [6 empty] | DİKİLİ
4766840 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17036-TR-17/47365973-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 09:13:36 | 04.05.2025 12:48:50 | 3.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.746 | 0 | 20.813 | 205.559 |  |  | FOÇA | [6 empty] | FOÇA
4766841 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:16:07 | 01.05.2025 17:16:57 | 0.014 | 8 | 2332 | 0 | 24 | 5 | 148 | 2 | 2 | 0.052 | 0.66 | 0 | 0.003 | 0.125 | 0.077 | 0.128 | 0.039 | 1.085 |  |  | GAZİEMİR | [6 empty] | GAZİEMİR
4766842 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 54083626-AG DIREK/5496784-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:51:32 | 01.05.2025 18:06:36 | 2.251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 |  |  | GÜZELBAHÇE | [6 empty] | GÜZELBAHÇE
4766846 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870194-TR-2/4 AG PANOSU/1800409-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:19:14 | 01.05.2025 20:20:05 | 3.014 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.705 | 0 | 0 | 0 | 20.858 | 0 | 0 | 73.564 |  |  | KARABAĞLAR | [6 empty] | KARABAĞLAR
4766855 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 59962411-TR-29 ÖMERKURSUN ANAOKULU KARSISI AG PANOSU/59962415- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:32:34 | 01.05.2025 18:35:38 | 1.051 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 11.599 |  |  | KARABURUN | [6 empty] | KARABURUN
4766856 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZI/47095753-YALOVA 2 | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:26:01 | 01.05.2025 17:33:00 | 0.116 | 2 | 4264 | 3 | 155 | 34 | 1372 | 27 | 12 | 0.14 | 46.948 | 0.174 | 1.029 | 18.342 | 24.061 | 22.607 | 2.618 | 115.918 |  |  | KARŞIYAKA | [6 empty] | KARŞIYAKA
4766856 | 2 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23395-TR-1 PASAKENT/47100339-TR-2 PASAKENT-TR-1 PASAKENT ARASI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:33:00 | 01.05.2025 19:30:00 | 1.95 | 0 | 305 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.552 | 0 | 0 | 10.375 | 2.11 | 0 | 0 | 39.037 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4766864 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532409-SDK/5428276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:48:24 | 01.05.2025 18:59:51 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |  |  | KINIK | [6 empty] | KINIK
4766866 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034140-AG DIREK/5456851-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:56:03 | 01.05.2025 18:42:51 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 |  |  | KONAK | [6 empty] | KONAK
4766871 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 59734911-/59734911- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:53:57 | 01.05.2025 20:30:27 | 2.608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 |  |  | KİRAZ | [6 empty] | KİRAZ
4766874 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:11:52 | 01.05.2025 19:12:44 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.601 | 0 | 49.08 | 64.681 |  |  | MENDERES | [6 empty] | MENDERES
4766876 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 57126868-PANO /57126882- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 17:29:17 | 01.05.2025 18:49:44 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 |  |  | MENEMEN | [6 empty] | MENEMEN
4766885 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:18:44 | 01.05.2025 18:19:13 | 0.008 | 4 | 275 | 3 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.085 | 0.196 | 0.072 | 0.048 | 0.004 | 0.057 | 0 | 0 | 0.461 |  |  | NARLIDERE | [6 empty] | NARLIDERE
4766886 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 54980165-TR-1 ORTAKOY AG PANOSU/54980174- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:12:48 | 01.05.2025 19:54:45 | 1.699 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 0.027 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 4.609 |  |  | SEFERİHİSAR | [6 empty] | SEFERİHİSAR
4766888 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 796266-AG DIREK/4836336-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:26:30 | 01.05.2025 19:09:24 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  |  | SELÇUK | [6 empty] | SELÇUK
4766895 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 101545-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/47665395- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:37:18 | 01.05.2025 19:53:54 | 1.277 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 1.556 |  |  | TORBALI | [6 empty] | TORBALI
4766898 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56506679-Geyikkiri Köyü Hat Basi Ayiricisi/54821130- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:22:32 | 01.05.2025 18:59:50 | 0.621 | 0 | 64 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0.417 | 0.121 | 0.515 | 0 | 0 | 2.616 |  |  | TİRE | [6 empty] | TİRE
4766904 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1310052-AG DIREK/54838245-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:29:55 | 01.05.2025 20:47:30 | 2.293 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 |  |  | URLA | [6 empty] | URLA
4766905 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:51:59 | 01.05.2025 18:52:28 | 0.008 | 0 | 952 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.026 | 0.038 | 0.257 | 0.448 | 0.578 | 0 | 2.048 |  |  | ÇEŞME | [6 empty] | ÇEŞME
4766911 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014486-AG DIREK/5434380-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:41:56 | 01.05.2025 19:38:02 | 0.935 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 |  |  | ÇİĞLİ | [6 empty] | ÇİĞLİ
4766912 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 103555-KULA TAVUK DEGIRMEN BOGAZ EVLERI GRUP AYIRICISI/54883810- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:56:05 | 01.05.2025 19:51:26 | 0.922 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.312 | 6.103 | 0 | 0.991 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 25.712 |  |  | ÖDEMİŞ | [6 empty] | ÖDEMİŞ
4766914 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5936033-TR-3 GURECI ALTI AG PANOSU/47752877-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:58:32 | 01.05.2025 20:22:31 | 1.4 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 2.83 |  |  | AKYAKA | [6 empty] | AKYAKA
4766915 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47093018-KÖY IÇI-TAVSAN TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:13:01 | 01.05.2025 19:13:50 | 0.014 | 2 | 6568 | 1 | 90 | 16 | 444 | 0 | 0 | 1.786 | 3.147 | 0.003 | 0.085 | 1.802 | 1.373 | 0 | 0 | 8.197 |  |  | ARPAÇAY | [6 empty] | ARPAÇAY
4766921 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 55538159-TR-2 KORUBASI AG PANOSU/55538170- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:21:10 | 01.05.2025 20:30:37 | 1.157 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.913 | 0 | 0 | 0 | 3.617 | 0 | 0 | 8.531 |  |  | DİGOR | [6 empty] | DİGOR
4766922 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17131-DM-10 TOKI /47450757-DEGIRMEN KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:30:48 | 01.05.2025 19:38:03 | 0.121 | 3 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 0.89 | 0 | 0.145 | 1.38 | 0.045 | 0 | 0 | 5.378 |  |  | KAĞIZMAN | [6 empty] | KAĞIZMAN
4766926 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535655-SDK/5527697-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:11:23 | 01.05.2025 19:59:30 | 0.802 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.783 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4766927 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 56616263-/56839514- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:40:02 | 01.05.2025 20:24:36 | 1.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 |  |  | SARIKAMIŞ | [6 empty] | SARIKAMIŞ
4766934 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 4125-TR-127/47282323-TR-127 DTR AYIRICISI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:50:51 | 01.05.2025 20:23:08 | 0.538 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 10.173 |  |  | SELİM | [6 empty] | SELİM
4766935 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 56288532-TR-1/43A AG PANOSU/56288541- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 19:49:25 | 01.05.2025 20:55:47 | 1.106 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.769 | 0 | 0 | 0 | 6.564 | 0 | 0 | 23.333 |  |  | SUSUZ | [6 empty] | SUSUZ
4766947 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 1299502-AG DIREK/4759421-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:21:48 | 01.05.2025 20:59:43 | 0.632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | ABANA | [6 empty] | ABANA
4766963 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916889-TR-7 EVRESE AG PANOSU/47768272-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:34:14 | 01.05.2025 21:09:59 | 0.596 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 1.697 |  |  | ARAÇ | [6 empty] | ARAÇ
4766967 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919424-Tr-DUTLUCA KOY OKUL ONU AG PANOSU/1806427-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:28:52 | 01.05.2025 21:52:09 | 1.388 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 |  |  | AZDAVAY | [6 empty] | AZDAVAY
4766969 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58493023-MARMACIK TR2 HATBASI/57703531- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:43:10 | 02.05.2025 02:20:50 | 5.628 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.796 | 0 | 0.038 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 7.654 |  |  | AĞLI | [6 empty] | AĞLI
4766970 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 923994-AG DIREK/5070244-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:32:55 | 01.05.2025 21:17:15 | 0.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4766975 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871344-TR-1 EVCILER MH AG PANOSU/1999100- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:36:40 | 01.05.2025 22:17:10 | 1.675 | 0 | 363 | 0 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 17.721 | 0 | 0.626 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 22.652 |  |  | CİDE | [6 empty] | CİDE
4766986 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47459224-KIZTASI FIRIN | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:31:17 | 01.05.2025 22:15:23 | 1.735 | 0 | 304 | 10 | 12 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 36.466 | 6.021 | 1.54 | 52.239 | 3.671 | 66.988 | 0 | 166.925 |  |  | DADAY | [6 empty] | DADAY
4766993 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543543-SDK/3411330-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:07:40 | 01.05.2025 23:19:42 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 9.291 | 9.415 |  |  | DEVREKANİ | [6 empty] | DEVREKANİ
4767001 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034141-AG DIREK/5456856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 20:47:35 | 02.05.2025 02:01:40 | 5.234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 |  |  | DOĞANYURT | [6 empty] | DOĞANYURT
4767019 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034367-AG DIREK/5477484-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:38:02 | 02.05.2025 02:59:13 | 5.353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 4.519 | 0 | 0 | 6.29 |  |  | HANÖNÜ | [6 empty] | HANÖNÜ
4767024 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47457797-TR-3/4 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:35:00 | 01.05.2025 21:40:15 | 0.088 | 0 | 14274 | 0 | 9 | 11 | 1422 | 0 | 2 | 0 | 78.887 | 0 | 0.083 | 4.464 | 22.028 | 0 | 0.695 | 106.156 |  |  | KÜRE | [6 empty] | KÜRE
4767024 | 2 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16194-TR-21/47240247-TR22-TR26 ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:40:15 | 01.05.2025 22:00:15 | 0.333 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 16.574 | 0 | 0 | 0 | 5.888 | 0 | 0 | 22.462 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767029 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 51954029-FINE FOOD KÖK/51954069-MARMARACIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:58:03 | 01.05.2025 22:04:33 | 0.108 | 1 | 208 | 9 | 10 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.232 | 0.314 | 0.088 | 0.093 | 0.056 | 0.123 | 0 | 0.906 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4767031 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47423120-PANAYIR CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 14:09:30 | 04.05.2025 15:12:54 | 1.057 | 1 | 31 | 3 | 23 | 4 | 295 | 2 | 5 | 75.845 | 17.023 | 18.394 | 5.182 | 28.652 | 113.017 | 5.151 | 11.831 | 275.095 |  |  | SEYDİLER | [6 empty] | SEYDİLER
4767034 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47092802-TR 20 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:07:56 | 05.05.2025 13:02:07 | 3.903 | 0 | 57 | 0 | 106 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.894 | 0 | 66.379 | 119.389 | 37.993 | 0 | 0 | 244.655 |  |  | TAŞKÖPRÜ | [6 empty] | TAŞKÖPRÜ
4767038 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093069-ALTINOVA RING 1 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 14:06:05 | 05.05.2025 14:31:09 | 0.418 | 0 | 1856 | 0 | 135 | 0 | 352 | 1 | 0 | 0 | 71.246 | 0 | 3.972 | 0 | 88.384 | 16.337 | 0 | 179.94 |  |  | TOSYA | [6 empty] | TOSYA
4767040 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921518-TR-7 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130615-6 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 14:48:39 | 05.05.2025 16:33:28 | 1.747 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0.018 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 7.914 |  |  | ÇATALZEYTİN | [6 empty] | ÇATALZEYTİN
4767041 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093069-ALTINOVA RING 1 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 18:14:04 | 05.05.2025 18:22:15 | 0.136 | 0 | 1855 | 0 | 135 | 0 | 352 | 1 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 0.417 | 0 | 9.005 | 0.155 | 0 | 23.607 |  |  | İHSANGAZİ | [6 empty] | İHSANGAZİ
4767042 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 58677563-PANO/58677571- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 14:53:28 | 05.05.2025 16:46:06 | 1.877 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.692 | 0 | 0.037 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 11.207 |  |  | İNEBOLU | [6 empty] | İNEBOLU
4767044 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874139-TR-1 KARAORMAN MH AG PANOSU/1910713-4 | AG SEHİM ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:18:19 | 05.05.2025 10:53:01 | 0.578 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 0.429 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 3.839 |  |  | ŞENPAZAR | [6 empty] | ŞENPAZAR
4767045 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93246-ANADOLU SELÇUKLU FIDE SABAN ERAYDIN GRP AYICISI/47595409- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:56:01 | 01.05.2025 22:50:18 | 0.905 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.219 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | AKKIŞLA | [6 empty] | AKKIŞLA
4767047 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870262-TR-15 1.SAKARYA MH ESKI BEYKOY YOLU AG PANOSU/1808206-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 13:05:00 | 05.05.2025 14:55:00 | 1.833 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1.352 |  |  | BÜNYAN | [6 empty] | BÜNYAN
4767053 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 22:20:05 | 01.05.2025 22:21:47 | 0.028 | 2 | 920 | 8 | 19 | 9 | 147 | 2 | 0 | 0.029 | 0.413 | 0.035 | 0.016 | 0.182 | 0.094 | 1.314 | 0 | 2.084 |  |  | DEVELİ | [6 empty] | DEVELİ
4767059 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47659937-EGRITAS TR1 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 21:40:46 | 01.05.2025 22:26:11 | 0.757 | 0 | 926 | 0 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.886 | 0 | 0.353 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 14.202 |  |  | FELAHİYE | [6 empty] | FELAHİYE
4767060 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 598-TR-9 OTOSANSIT/47273717-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 22:34:07 | 01.05.2025 23:13:21 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 17.32 | 28.747 |  |  | HACILAR | [6 empty] | HACILAR
4767082 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49525405-SDK/5441076-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 22:57:57 | 02.05.2025 00:48:15 | 1.838 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |  |  | KOCASİNAN | [6 empty] | KOCASİNAN
4767084 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 49425940-DM-6 TR-11 CIM SOKAK/49426035-DM-6 TR-11 CIM SOKAK TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 23:08:00 | 01.05.2025 23:23:15 | 0.254 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 9.214 |  |  | MELİKGAZİ | [6 empty] | MELİKGAZİ
4767090 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532409-SDK/5428276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 23:35:06 | 02.05.2025 01:10:03 | 1.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4767102 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 00:30:14 | 02.05.2025 00:32:24 | 0.036 | 0 | 1644 | 0 | 136 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0.284 | 1.064 | 0.491 | 0 | 0 | 4.995 |  |  | SARIOĞLAN | [6 empty] | SARIOĞLAN
4767114 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47453028-SEHIR 2 GIRISI BALIKESIR TM 1' DEN | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 01:19:34 | 02.05.2025 01:21:14 | 0.028 | 40 | 5843 | 98 | 195 | 60 | 743 | 31 | 4 | 1.097 | 7.233 | 10.858 | 0.368 | 8.674 | 1.559 | 29.797 | 0.02 | 59.606 |  |  | SARIZ | [6 empty] | SARIZ
4767120 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23304-TR-51/47096102-TR-52 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 01:17:53 | 02.05.2025 01:52:41 | 0.58 | 0 | 2396 | 0 | 81 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 41.613 | 0 | 1.362 | 0 | 7.684 | 0 | 0 | 50.658 |  |  | TALAS | [6 empty] | TALAS
4767123 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118757-AG DIREK/5412521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 02:34:13 | 02.05.2025 04:32:51 | 1.977 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | TOMARZA | [6 empty] | TOMARZA
4767125 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57840050-TR-1/51-6/57840129- | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 02:44:19 | 02.05.2025 03:05:49 | 0.358 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 11.015 |  |  | YAHYALI | [6 empty] | YAHYALI
4767131 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1819-TR- CAYBASI KOK/47451408-ESKI ENH GIRIS - SIRMA SU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 03:55:38 | 02.05.2025 03:56:23 | 0.013 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.1 | 0.029 | 3.285 | 0 | 3.44 |  |  | YEŞİLHİSAR | [6 empty] | YEŞİLHİSAR
4767133 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47250150-5 MVA TRAFO | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 05:41:01 | 02.05.2025 05:44:42 | 0.061 | 59 | 1862 | 9 | 257 | 35 | 673 | 2 | 2 | 0.39 | 6.505 | 0.132 | 0.537 | 1.188 | 6.654 | 0.208 | 0.005 | 15.62 |  |  | ÖZVATAN | [6 empty] | ÖZVATAN
4767134 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47280185-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 05:50:12 | 02.05.2025 05:56:01 | 0.097 | 2 | 18147 | 0 | 113 | 24 | 1153 | 3 | 9 | 3.284 | 55.418 | 0 | 1.033 | 6.314 | 16.418 | 3.342 | 1.144 | 86.952 |  |  | İNCESU | [6 empty] | İNCESU
4767137 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47451810-FABRIKALAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 06:34:26 | 02.05.2025 06:35:11 | 0.013 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.001 | 2.463 | 0.012 | 10.91 | 0 | 13.681 |  |  | BABAESKİ | [6 empty] | BABAESKİ
4767141 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-KOK- ORTULUCE/57042002-KARABIGA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 06:44:54 | 02.05.2025 06:45:24 | 0.008 | 0 | 126 | 23 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.142 | 2.192 | 0.26 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.604 |  |  | DEMİRKÖY | [6 empty] | DEMİRKÖY
4767143 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47443124-ÖZEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 06:52:26 | 02.05.2025 06:53:11 | 0.013 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | KOFÇAZ | [6 empty] | KOFÇAZ
4767145 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47425050-HASANKOY KOSK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 06:53:10 | 02.05.2025 06:53:55 | 0.013 | 0 | 512 | 6 | 53 | 30 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0.801 | 0.184 | 0.063 | 2.523 | 0.252 | 8.467 | 0 | 12.291 |  |  | LÜLEBURGAZ | [6 empty] | LÜLEBURGAZ
4767146 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041664-AG DIREK/5440702-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:23:31 | 02.05.2025 09:22:12 | 1.978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 1.315 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767147 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512083-SDK/3190443-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:23:16 | 02.05.2025 08:10:39 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.106 | 0 | 2.085 | 15.191 |  |  | PEHLİVANKÖY | [6 empty] | PEHLİVANKÖY
4767148 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55639679-SEMRA BIRAN HAT BASI AYIRICISI/55637742- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:51:42 | 02.05.2025 08:51:29 | 0.996 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 13.287 | 0 | 12.977 | 0 | 0 | 0 | 26.565 |  |  | PINARHİSAR | [6 empty] | PINARHİSAR
4767149 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 684130-AG DIREK/4659350-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:51:07 | 02.05.2025 09:09:46 | 1.311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 |  |  | VİZE | [6 empty] | VİZE
4767150 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1929372-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:06:50 | 02.05.2025 08:28:59 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.725 | 0 | 43.6 | 49.325 |  |  | AKPINAR | [6 empty] | AKPINAR
4767151 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1256892-AG DIREK/5681623-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:45:34 | 02.05.2025 08:59:53 | 1.239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 |  |  | AKÇAKENT | [6 empty] | AKÇAKENT
4767153 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56505113-TR-30 GORUKLE AG PANOSU/56505137- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:31:27 | 02.05.2025 14:54:05 | 7.377 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.938 |  |  | BOZTEPE | [6 empty] | BOZTEPE
4767154 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 57496682-ADA 2 PLATFORM /47480586-ADALAR 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 06:38:20 | 02.05.2025 06:40:15 | 0.032 | 2 | 3523 | 0 | 4 | 15 | 487 | 21 | 3 | 9.252 | 792.609 | 0 | 1.132 | 240.237 | 562.478 | 2271.953 | 12.547 | 3890.209 |  |  | KAMAN | [6 empty] | KAMAN
4767155 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 90484-ALBAYRAK CD MEZARLIK TARAFI ÖZEL TR HATBASI/47498520- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:06:21 | 02.05.2025 10:27:16 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 20.85 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767158 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 59348292-ASAGIYAPICI KÖK HATBASI AYIRICISI/59348290- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 06:44:45 | 02.05.2025 09:15:36 | 2.514 | 1 | 419 | 2 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2.343 | 76.941 | 49.227 | 2.332 | 0 | 23.966 | 0 | 0 | 154.809 |  |  | MUCUR | [6 empty] | MUCUR
4767159 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886428-TR-3 POYRAZLI AG PANOSU/1840605-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:01:48 | 02.05.2025 13:09:13 | 5.124 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.189 |  |  | ÇİÇEKDAĞI | [6 empty] | ÇİÇEKDAĞI
4767160 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 51997737-SDK/53991239-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 07:52:36 | 02.05.2025 09:41:35 | 1.816 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | BAŞİSKELE | [6 empty] | BAŞİSKELE
4767161 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106660-HACIMENTES GRUP BASI AYIRICISI/47610118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:06:59 | 02.05.2025 08:55:00 | 0.8 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0.209 | 1.206 | 0.046 | 0 | 0 | 2.696 |  |  | DARICA | [6 empty] | DARICA
4767165 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045619-AG DIREK/5482601-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:13:59 | 02.05.2025 09:02:08 | 0.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERİNCE | [6 empty] | DERİNCE
4767169 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 01:34:03 | 02.05.2025 10:35:59 | 9.032 | 0 | 429 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.815 | 0 | 4.782 | 0 | 16.861 | 0 | 0 | 125.458 |  |  | DİLOVASI | [6 empty] | DİLOVASI
4767171 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47456823-TARIMSAL CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:19:33 | 02.05.2025 13:30:51 | 5.188 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.21 |  |  | GEBZE | [6 empty] | GEBZE
4767179 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56019205-VAKIFLAR VE MANASTIR OTEL AYIRICISI/47592553- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:35:07 | 02.05.2025 10:18:14 | 1.719 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 28.937 | 0 | 0 | 0 | 29.111 |  |  | GÖLCÜK | [6 empty] | GÖLCÜK
4767183 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23395-TR-1 PASAKENT/54579952-TR-2 ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:10:26 | 05.05.2025 11:01:16 | 1.847 | 0 | 305 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.001 | 0 | 0 | 30.801 | 8.923 | 0 | 0 | 77.725 |  |  | KANDIRA | [6 empty] | KANDIRA
4767184 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47439424-M.K.PASA F_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:28:00 | 02.05.2025 08:30:21 | 0.039 | 7 | 14772 | 77 | 375 | 42 | 1913 | 13 | 18 | 1.268 | 347.75 | 9.577 | 27.996 | 90.133 | 233.591 | 132.297 | 30.428 | 873.04 |  |  | KARAMÜRSEL | [6 empty] | KARAMÜRSEL
4767184 | 2 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47453144-SEHIR GRUBUNA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:30:21 | 02.05.2025 08:42:54 | 0.209 | 1 | 7773 | 7 | 161 | 13 | 1166 | 4 | 5 | 0.003 | 330.859 | 3.714 | 26.346 | 84.323 | 227.29 | 121.017 | 29.714 | 823.266 |  |  | KARTEPE | [6 empty] | KARTEPE
4767184 | 3 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56242054-TR-111/56242091-TR-117 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:42:54 | 02.05.2025 09:16:54 | 0.567 | 1 | 4120 | 6 | 144 | 12 | 593 | 4 | 4 | 0.003 | 266.383 | 3.55 | 25.485 | 83.468 | 164.807 | 121.017 | 29.317 | 694.03 |  |  | KÖRFEZ | [6 empty] | KÖRFEZ
4767184 | 4 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47453334-Tr-118 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:16:54 | 02.05.2025 09:25:37 | 0.145 | 0 | 180 | 1 | 60 | 4 | 47 | 0 | 2 | 0 | 14.947 | 0.317 | 8.175 | 26.937 | 19.777 | 0 | 25.383 | 95.536 |  |  | ÇAYIROVA | [6 empty] | ÇAYIROVA
4767185 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:29:00 | 02.05.2025 08:59:12 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.413 | 0 | 27.403 | 37.816 |  |  | İZMİT | [6 empty] | İZMİT
4767186 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98305-Havran Topraksu TR 6 Nolu Ayiricisi/48559947- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:08:52 | 05.05.2025 16:54:03 | 6.753 | 1 | 5 | 3 | 88 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4.75 | 10.587 | 18.79 | 138.216 | 0 | 31.756 | 7.46 | 0 | 211.559 |  |  | AHIRLI | [6 empty] | AHIRLI
4767187 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17060-TR-16A/47383257-SEMT TR | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 18:30:00 | 01.05.2025 18:35:59 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0.261 | 0 | 0.008 | 0 | 6.42 | 0 | 0.277 | 6.965 |  |  | AKÖREN | [6 empty] | AKÖREN
4767190 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1929368-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:57:01 | 01.05.2025 14:08:00 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 16.783 | 19.229 |  |  | AKŞEHİR | [6 empty] | AKŞEHİR
4767191 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 57767901-/57922951- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:37:10 | 06.05.2025 15:10:52 | 4.562 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.874 | 0 | 5.66 | 0 | 16.84 | 0 | 0 | 41.373 |  |  | ALTINEKİN | [6 empty] | ALTINEKİN
4767192 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98085-BALIKESIR YOLU BP ÖNÜ 3/0/47509726- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:51:29 | 02.05.2025 18:33:57 | 9.708 | 0 | 114 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.505 | 0 | 4.806 | 38.66 | 48.89 | 0 | 0 | 173.862 |  |  | BEYŞEHİR | [6 empty] | BEYŞEHİR
4767193 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941493-TR-3/7 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132707-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:30:17 | 05.05.2025 09:45:42 | 0.257 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 3.93 |  |  | BOZKIR | [6 empty] | BOZKIR
4767194 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2674-TR-29 GORUKLE/47446364-IRFANIYE YOLU DIREK TR GIDER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:28:54 | 06.05.2025 15:02:23 | 4.558 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 1.043 | 9.723 | 0 | 61.778 | 0 | 77.44 |  |  | CİHANBEYLİ | [6 empty] | CİHANBEYLİ
4767195 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 54289269-SDK/54289315-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:08:32 | 05.05.2025 11:56:33 | 1.8 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.464 | 0 | 0 | 0 | 8.473 | 0 | 0 | 35.937 |  |  | DERBENT | [6 empty] | DERBENT
4767196 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 941174-AG DIREK/5054944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:36:41 | 02.05.2025 13:28:32 | 4.864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 |  |  | DEREBUCAK | [6 empty] | DEREBUCAK
4767204 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 329-TR-13/47305371-SERVIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:01:00 | 01.05.2025 13:15:59 | 0.25 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 10 | 0 | 9.811 | 0 | 0 | 0 | 14.601 | 0 | 10.623 | 35.035 |  |  | DOĞANHİSAR | [6 empty] | DOĞANHİSAR
4767205 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543553-SDK/5622980-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:06:19 | 02.05.2025 09:49:40 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 |  |  | EMİRGAZİ | [6 empty] | EMİRGAZİ
4767206 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15840-TR-4 /47242183-TR 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:06:47 | 02.05.2025 09:52:00 | 0.754 | 0 | 2490 | 0 | 1 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 72.712 | 0 | 0.005 | 5.008 | 29.55 | 0 | 0 | 107.275 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4767208 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532588-SDK/5385495-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:08:31 | 02.05.2025 09:58:28 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 1.122 |  |  | GÜNEYSINIR | [6 empty] | GÜNEYSINIR
4767212 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091536-AG DIREK/5668042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:03:31 | 02.05.2025 12:15:47 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 |  |  | HADİM | [6 empty] | HADİM
4767214 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16254-TR-4 YENICE /47456746-TR-5 RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:14:52 | 02.05.2025 09:35:38 | 0.346 | 0 | 1819 | 0 | 34 | 3 | 208 | 1 | 3 | 0 | 44.747 | 0 | 0.354 | 6.832 | 18.936 | 2.065 | 9.148 | 82.081 |  |  | HALKAPINAR | [6 empty] | HALKAPINAR
4767215 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434537-ESKI INDIRICI(TR 39) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:19:29 | 02.05.2025 09:22:16 | 0.046 | 5 | 8315 | 1 | 8 | 1 | 428 | 2 | 2 | 0.603 | 23.113 | 0.006 | 0.029 | 0.001 | 9.619 | 9.513 | 0.349 | 43.234 |  |  | HÜYÜK | [6 empty] | HÜYÜK
4767216 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 57265335-TR-1 KAYAPA/57265404- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:33:14 | 05.05.2025 13:27:11 | 3.899 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.622 | 0 | 0.356 | 0 | 55.047 | 0 | 0 | 76.025 |  |  | ILGIN | [6 empty] | ILGIN
4767218 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18968-AYVACIK TR-27/47244969-AYVACIK TR-27 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 10:33:25 | 04.05.2025 11:19:53 | 0.774 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 24.714 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 36.404 |  |  | KADINHANI | [6 empty] | KADINHANI
4767219 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18922-TR-1 TABAKLAR KOYU/47247284-TR-1 TABAKLAR KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 13:39:16 | 04.05.2025 13:55:54 | 0.277 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 1.053 |  |  | KARAPINAR | [6 empty] | KARAPINAR
4767220 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101255-KALBURCU AYIRICISI/48556906- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:09:41 | 02.05.2025 11:40:35 | 2.515 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.659 | 0 | 8.693 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 19.851 |  |  | KARATAY | [6 empty] | KARATAY
4767221 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875539-DM-6/31 BATISAN AG PANOSU/1814605-3 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 11:09:46 | 04.05.2025 14:16:38 | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.579 | 0 | 0 | 14.579 |  |  | KULU | [6 empty] | KULU
4767223 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18669-TR-1 YUKARI KOY/47244550-TR-1 YUKARI KOY DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 14:20:19 | 04.05.2025 14:38:40 | 0.306 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0.006 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 1.417 |  |  | MERAM | [6 empty] | MERAM
4767227 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47453296-TOPRAK SU | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:08:45 | 05.05.2025 09:55:02 | 0.771 | 1 | 10 | 3 | 198 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0.539 | 1.317 | 2.156 | 32.581 | 8.798 | 8.253 | 0.882 | 0 | 54.527 |  |  | SARAYÖNÜ | [6 empty] | SARAYÖNÜ
4767230 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17345-DM-6/31 BATISAN/47423651-KADIKOY DM-6 GIRIS KOCTAS OZEL CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 11:03:33 | 04.05.2025 14:13:44 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.052 | 0 | 0 | 0 | 60.052 |  |  | SELÇUKLU | [6 empty] | SELÇUKLU
4767231 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 49210184-TR-2 BALABANLI/49210205-TR-2 BALABANLI DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 18:58:21 | 04.05.2025 19:24:11 | 0.431 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |  |  | SEYDİŞEHİR | [6 empty] | SEYDİŞEHİR
4767235 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 48527482-TR-1 AKÇALAR AG PANOSU/48527449-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:19:13 | 05.05.2025 10:32:34 | 1.223 | 0 | 185 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 0 | 5.252 | 0 | 23.682 | 0 | 0 | 45.154 |  |  | TAŞKENT | [6 empty] | TAŞKENT
4767238 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 478-TR-64 ERTUGRUL/47277149-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:16:03 | 05.05.2025 10:23:41 | 1.127 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 52.255 | 0 | 0 | 0 | 65.825 | 0 | 0 | 118.08 |  |  | TUZLUKÇU | [6 empty] | TUZLUKÇU
4767240 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890202-AG DIREK/5008019-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:36:25 | 02.05.2025 11:16:10 | 1.663 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 |  |  | YALIHÜYÜK | [6 empty] | YALIHÜYÜK
4767249 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15558-TR-9/47436638-TRAFO KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 11:05:07 | 04.05.2025 12:08:34 | 1.058 | 0 | 368 | 0 | 10 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0.007 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 6.588 |  |  | YUNAK | [6 empty] | YUNAK
4767251 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47283363-BALIKESIR TMDEN GIRIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:39:12 | 02.05.2025 09:56:41 | 0.291 | 14 | 3476 | 61 | 228 | 20 | 496 | 10 | 0 | 0.667 | 103.767 | 40.597 | 15.202 | 21.315 | 34.965 | 317.157 | 0 | 533.671 |  |  | ÇELTİK | [6 empty] | ÇELTİK
4767252 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531625-SDK/5416631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:44:55 | 02.05.2025 10:44:10 | 0.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 |  |  | ÇUMRA | [6 empty] | ÇUMRA
4767254 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245206-GOBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:47:04 | 02.05.2025 09:54:01 | 0.116 | 1 | 1092 | 5 | 17 | 8 | 175 | 5 | 0 | 0.493 | 12.955 | 0.709 | 0.278 | 0.897 | 6.589 | 21.273 | 0 | 43.193 |  |  | ALTINTAŞ | [6 empty] | ALTINTAŞ
4767255 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56330326-Çigdem Insaat Grup Hat b/47471663- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:38:20 | 02.05.2025 11:16:06 | 1.629 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.739 | 0 | 0.025 | 0 | 26.409 | 0 | 48.173 |  |  | ASLANAPA | [6 empty] | ASLANAPA
4767256 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4663-TR-1/31/47440127-TR-1/32 YAVUZSELIM CAMI ÇIKISI | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:55:11 | 02.05.2025 11:16:59 | 0.363 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 310.181 | 0 | 0 | 0 | 33.694 | 0 | 0 | 343.875 |  |  | DOMANİÇ | [6 empty] | DOMANİÇ
4767262 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1043445-AG DIREK/5480390-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:55:45 | 02.05.2025 12:20:44 | 2.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 |  |  | DUMLUPINAR | [6 empty] | DUMLUPINAR
4767271 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 856-TR-589/47276848-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 12:04:00 | 01.05.2025 13:06:59 | 1.05 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.245 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 6.672 |  |  | EMET | [6 empty] | EMET
4767272 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883204-TR- DOGANLAR MH AG PANOSU/2030050- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:36:43 | 02.05.2025 13:19:03 | 2.706 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.286 | 0 | 0.086 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 49.87 |  |  | GEDİZ | [6 empty] | GEDİZ
4767282 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48709530-AG DIREK/5425694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:22:36 | 02.05.2025 11:42:17 | 1.328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK | [6 empty] | HİSARCIK
4767285 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15561-TR-19/47408656-TRAFO KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 14:16:21 | 04.05.2025 15:40:11 | 1.397 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 24.518 | 0 | 0.224 | 0 | 26.052 | 0 | 0 | 50.795 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767286 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:43:47 | 07.05.2025 17:42:43 | 7.983 | 2 | 374 | 2 | 10 | 5 | 77 | 0 | 1 | 6.29 | 251.197 | 8.202 | 13.201 | 1305.013 | 67.546 | 0 | 9.823 | 1661.272 |  |  | PAZARLAR | [6 empty] | PAZARLAR
4767287 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:46:00 | 09.05.2025 13:16:07 | 3.502 | 2 | 373 | 2 | 10 | 5 | 77 | 0 | 1 | 2.977 | 113.995 | 3.778 | 5.789 | 605.051 | 30.076 | 0 | 4.24 | 765.906 |  |  | SİMAV | [6 empty] | SİMAV
4767289 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1112-TR-312/47274254-TR-185 GIRIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 14:15:00 | 01.05.2025 14:38:59 | 0.4 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 13.191 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0.131 | 14.07 |  |  | TAVŞANLI | [6 empty] | TAVŞANLI
4767290 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883384-DM-6/29 BATISAN AG PANOSU/56818824- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:05:34 | 06.05.2025 10:49:54 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 0 | 8.43 | 13.131 |  |  | ÇAVDARHİSAR | [6 empty] | ÇAVDARHİSAR
4767291 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218710-OTOSIMA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 10:57:05 | 02.05.2025 10:59:28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.655 | 0 | 101.229 | 0 | 117.884 |  |  | ŞAPHANE | [6 empty] | ŞAPHANE
4767292 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9606-TELEFERIK IM / TR-408A/47258793-BURSA TM 5 GIRIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 01:05:00 | 05.05.2025 01:55:00 | 0.833 | 0 | 26971 | 0 | 0 | 1 | 1354 | 0 | 5 | 0 | 67.27 | 0 | 0 | 0.63 | 6.601 | 0 | 0.608 | 75.109 |  |  | AKÇADAĞ | [6 empty] | AKÇADAĞ
4767293 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9606-TELEFERIK IM / TR-408A/47258793-BURSA TM 5 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 01:05:00 | 06.05.2025 01:55:00 | 0.833 | 0 | 26961 | 0 | 0 | 1 | 1354 | 0 | 5 | 0 | 65.235 | 0 | 0 | 0.704 | 7.046 | 0 | 0.927 | 73.913 |  |  | ARAPGİR | [6 empty] | ARAPGİR
4767295 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56859687-/56859708- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:05:15 | 06.05.2025 17:06:10 | 8.015 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.452 | 0 | 0 | 0 | 10.356 | 0 | 0 | 35.808 |  |  | ARGUVAN | [6 empty] | ARGUVAN
4767297 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5921902-TR-1 SAZAK KOYU AG PANOSU/47776927-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 12:06:08 | 04.05.2025 12:38:59 | 0.548 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0.25 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 2.017 |  |  | BATTALGAZİ | [6 empty] | BATTALGAZİ
4767304 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 11:13:54 | 02.05.2025 11:14:24 | 0.008 | 0 | 784 | 0 | 4 | 13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 7.889 | 0.391 | 3.956 | 0 | 13.101 |  |  | DARENDE | [6 empty] | DARENDE
4767307 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 59274426-/5269609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 11:05:28 | 02.05.2025 11:55:54 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0.788 |  |  | DOĞANYOL | [6 empty] | DOĞANYOL
4767308 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1145-TR-434/47274317-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:02:00 | 01.05.2025 15:03:52 | 0.031 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.052 | 2.238 |  |  | DOĞANŞEHİR | [6 empty] | DOĞANŞEHİR
4767311 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923483-TR 1- DAVUTKOY AG PANOSU/47772992-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 14:04:23 | 04.05.2025 14:40:25 | 0.601 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0.257 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 5.248 |  |  | HEKİMHAN | [6 empty] | HEKİMHAN
4767312 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923483-TR 1- DAVUTKOY AG PANOSU/47772989-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 17:06:35 | 04.05.2025 17:23:45 | 0.286 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4767313 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1112-TR-312/47274308-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 15:49:00 | 01.05.2025 15:52:59 | 0.066 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.007 | 4.045 |  |  | KULUNCAK | [6 empty] | KULUNCAK
4767314 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923234-TR 2- DAVUTKOY AG PANOSU/47771445-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 18:19:03 | 04.05.2025 18:39:02 | 0.333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767316 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57935502-/57935523- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:45:44 | 05.05.2025 10:24:59 | 0.654 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 3.639 |  |  | PÜTÜRGE | [6 empty] | PÜTÜRGE
4767320 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302113-AG DIREK/5118107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 11:32:30 | 02.05.2025 12:05:52 | 0.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  |  | YAZIHAN | [6 empty] | YAZIHAN
4767330 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872962-TR-58 AG PANOSU/1814398-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 11:51:21 | 02.05.2025 12:49:49 | 0.974 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.093 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 11.531 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4767331 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109374-KUMBURUN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA GRUP HATBASI AYIRICI/47648275- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 08:47:18 | 02.05.2025 12:54:07 | 4.113 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.808 |  |  | AHMETLİ | [6 empty] | AHMETLİ
4767334 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869773-TR-407 AG PANOSU/1854024-5 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:28:49 | 07.05.2025 11:51:30 | 2.378 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.907 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 17.612 |  |  | AKHİSAR | [6 empty] | AKHİSAR
4767335 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:37:49 | 05.05.2025 17:43:01 | 8.087 | 2 | 374 | 2 | 10 | 5 | 77 | 0 | 1 | 6.265 | 250.079 | 7.698 | 12.339 | 1328.041 | 66.919 | 0 | 10.052 | 1681.393 |  |  | ALAŞEHİR | [6 empty] | ALAŞEHİR
4767336 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 58447709-PANO/58447721- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 13:31:48 | 05.05.2025 14:10:41 | 0.648 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.522 | 0 | 0.009 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 8.253 |  |  | DEMİRCİ | [6 empty] | DEMİRCİ
4767338 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5873663-TR-20 AG PANOSU/1850207-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:03:39 | 06.05.2025 10:55:39 | 1.867 | 0 | 660 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0.039 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1.326 |  |  | GÖLMARMARA | [6 empty] | GÖLMARMARA
4767339 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92163-Odaköy TR-2 HB Ayiricisi/47557999- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 12:11:57 | 02.05.2025 14:42:26 | 2.508 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.517 | 0 | 0 | 1.711 | 0.02 | 0 | 0 | 6.248 |  |  | GÖRDES | [6 empty] | GÖRDES
4767340 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58237669-DALLICA HAT BASI/58237666- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 13:10:20 | 06.05.2025 17:20:43 | 4.173 | 0 | 173 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.839 | 0 | 7.277 | 0 | 20.281 | 0 | 0 | 67.397 |  |  | KIRKAĞAÇ | [6 empty] | KIRKAĞAÇ
4767341 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3542493-SDK/3425667-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2025 12:12:00 | 02.05.2025 12:48:28 | 0.608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 2.241 |  |  | KULA | [6 empty] | KULA
4767342 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93542-Topalak Ayiricisi/47592190- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:58:41 | 06.05.2025 14:35:36 | 4.615 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.107 | 0 | 0 | 0 | 6.047 | 0 | 0 | 30.154 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4767344 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:02:39 | 05.05.2025 12:49:38 | 3.783 | 2 | 507 | 1 | 9 | 1 | 29 | 2 | 0 | 7.465 | 93.163 | 12.238 | 12.427 | 1.064 | 5.31 | 144.291 | 0 | 275.957 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767345 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM Fideri | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47111496-YALOVA SAN_1 ZORLU ENERJI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 09:44:22 | 01.05.2025 09:47:28 | 0.052 | 0 | 1793 | 0 | 53 | 8 | 328 | 7 | 1 | 0 | 36.993 | 0 | 1.285 | 90.325 | 36.36 | 1680.975 | 0.083 | 1846.022 |  |  | SALİHLİ | [6 empty] | SALİHLİ
4767347 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56396019-AG DIREK/5479521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 12:06:20 | 02.05.2025 14:23:46 | 2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 |  |  | SARIGÖL | [6 empty] | SARIGÖL
4767348 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16601-TR-71/47364965-SEMT TR | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 13:34:39 | 01.05.2025 14:29:48 | 0.919 | 0 | 326 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.461 | 0 | 0.093 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21.554 |  |  | SARUHANLI | [6 empty] | SARUHANLI
4767355 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264798-KECELER | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:07:00 | 06.05.2025 18:04:30 | 7.958 | 29 | 3938 | 92 | 134 | 32 | 526 | 3 | 1 | 1673.792 | 1962.994 | 877.918 | 239.733 | 808.947 | 567.796 | 429.326 | 0 | 6560.506 |  |  | SELENDİ | [6 empty] | SELENDİ
4767364 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873467-TR-208 AG PANOSU/1865479-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:03:52 | 07.05.2025 09:34:25 | 0.509 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.012 | 0 | 0 | 0 | 4.447 | 0 | 0 | 13.46 |  |  | SOMA | [6 empty] | SOMA
4767366 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729331-AG DIREK/5366682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 12:59:34 | 02.05.2025 14:14:34 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 |  |  | TURGUTLU | [6 empty] | TURGUTLU
4767367 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:01:56 | 08.05.2025 12:54:30 | 3.876 | 0 | 672 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 157.283 | 0 | 0.097 | 4.888 | 50.858 | 146.345 | 4.089 | 363.559 |  |  | AFŞİN | [6 empty] | AFŞİN
4767368 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94263-KAYALIDERE GRUP AYIRICISI/47588241- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:19:53 | 07.05.2025 11:25:25 | 2.092 | 1 | 103 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.756 | 17.375 | 0 | 2.487 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 30.567 |  |  | ANDIRIN | [6 empty] | ANDIRIN
4767369 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 59284132-TR-313/59284242- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 13:07:30 | 08.05.2025 15:01:23 | 1.898 | 0 | 2342 | 0 | 39 | 4 | 250 | 2 | 6 | 0 | 312.486 | 0 | 23.935 | 47.838 | 195.847 | 1252.072 | 50.685 | 1882.862 |  |  | EKİNÖZÜ | [6 empty] | EKİNÖZÜ
4767370 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22606-GÖYNÜKLÜ KÖK/47249106-GÖYNÜKLÜ KÖK TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 14:41:40 | 05.05.2025 15:20:40 | 0.65 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.453 | 0 | 0 | 0 | 10.877 | 0 | 0 | 24.331 |  |  | ELBİSTAN | [6 empty] | ELBİSTAN
4767371 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257791-CATALAGIN | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:02:39 | 06.05.2025 11:31:05 | 1.474 | 2 | 841 | 4 | 19 | 23 | 116 | 2 | 0 | 1.952 | 86.917 | 0.24 | 6.244 | 144.571 | 39.461 | 59.293 | 0 | 338.678 |  |  | GÖKSUN | [6 empty] | GÖKSUN
4767372 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 1696-TR-8/22 KONAK/47319240-SEMT TR | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:18:14 | 06.05.2025 13:34:48 | 4.276 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.735 | 0 | 0 | 0 | 59.27 | 0 | 0 | 169.005 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767373 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5875859-TR-24 GORUKLE AG PANOSU/1801073-8 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:48:36 | 06.05.2025 12:58:33 | 3.166 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 25.709 | 0 | 0 | 0 | 143.69 | 0 | 0 | 169.399 |  |  | NURHAK | [6 empty] | NURHAK
4767374 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 10732-TR- SOYLU SAHIL SITESI/47257513-TR- SOYLU SAHIL SITESI DTR AYIRICISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:09:58 | 05.05.2025 12:25:23 | 3.257 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.222 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 16.567 |  |  | PAZARCIK | [6 empty] | PAZARCIK
4767384 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 56034315-AG DIREK/56142433-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:07:12 | 02.05.2025 14:20:49 | 1.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  |  | TÜRKOĞLU | [6 empty] | TÜRKOĞLU
4767388 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47257403-OTO PAZARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:43:54 | 02.05.2025 13:44:38 | 0.012 | 0 | 3020 | 0 | 19 | 3 | 298 | 0 | 1 | 0 | 4.959 | 0 | 0.075 | 2.794 | 2.2 | 0 | 0.143 | 10.17 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT | [6 empty] | ÇAĞLAYANCERİT
4767391 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547275-SDK/58165956- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:47:40 | 02.05.2025 17:38:04 | 3.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 |  |  | DARGEÇİT | [6 empty] | DARGEÇİT
4767400 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893973-TR- ORTACA MH AG PANOSU/1840162-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:04:43 | 06.05.2025 10:26:42 | 0.366 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.748 | 0 | 0.328 | 0 | 0.131 | 0 | 0.543 | 1.751 |  |  | DERİK | [6 empty] | DERİK
4767401 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 59913290-TR-1 ARMUTALAN MH AG PANOSU/59913300- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 15:43:42 | 06.05.2025 16:01:34 | 0.298 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0.001 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 1.342 |  |  | KIZILTEPE | [6 empty] | KIZILTEPE
4767402 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 59913149-TR-2 ARMUTALAN MH AG PANOSU/59913157- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 15:45:43 | 06.05.2025 16:03:04 | 0.289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |  |  | MAZIDAĞI | [6 empty] | MAZIDAĞI
4767414 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5870648-TR-37 AG PANOSU/1807412-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:30:01 | 02.05.2025 15:03:26 | 0.557 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 5.644 | 0 | 0 | 7.756 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767418 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:30:17 | 02.05.2025 14:32:42 | 0.04 | 3 | 2746 | 0 | 5 | 20 | 383 | 90 | 2 | 1.534 | 6.968 | 0 | 0.006 | 6.322 | 5.316 | 183.043 | 0.071 | 203.259 |  |  | MİDYAT | [6 empty] | MİDYAT
4767420 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56544267-SDK/57427618- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:19:32 | 02.05.2025 17:11:12 | 2.861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 |  |  | NUSAYBİN | [6 empty] | NUSAYBİN
4767421 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17131-DM-10 TOKI /47450757-DEGIRMEN KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:36:36 | 02.05.2025 14:39:28 | 0.048 | 3 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.186 | 0.605 | 0 | 0.222 | 1.686 | 0.037 | 0 | 0 | 4.735 |  |  | SAVUR | [6 empty] | SAVUR
4767426 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 49482071-TR-1A AG PANOSU/49482062- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 15:10:19 | 05.05.2025 15:54:22 | 0.734 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 0.009 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 4.605 |  |  | YEŞİLLİ | [6 empty] | YEŞİLLİ
4767429 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 57112782-PANO/57112787- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:37:17 | 06.05.2025 10:04:03 | 0.446 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 4.51 |  |  | ÖMERLİ | [6 empty] | ÖMERLİ
4767431 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913713-TR-2/3 AG PANOSU/47768808-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 16:06:25 | 05.05.2025 16:35:54 | 0.491 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 6.11 | 10.762 |  |  | BODRUM | [6 empty] | BODRUM
4767432 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940683-TR-8 SULTANIYE AG PANOSU/47129722-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 17:53:49 | 05.05.2025 18:27:10 | 0.556 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0.208 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 2.284 |  |  | DALAMAN | [6 empty] | DALAMAN
4767433 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530040-SDK/5303096-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:37:47 | 02.05.2025 15:10:21 | 1.543 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.237 |  |  | DATÇA | [6 empty] | DATÇA
4767436 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5928498-DM-3 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47135918-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 17:22:49 | 06.05.2025 17:57:11 | 0.573 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 4.38 |  |  | FETHİYE | [6 empty] | FETHİYE
4767438 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 60069846-TR-568 AG PANO/60069920- | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:48:37 | 02.05.2025 19:21:20 | 4.545 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 25.583 | 0 | 0 | 0 | 273.16 | 0 | 17.704 | 316.447 |  |  | KAVAKLIDERE | [6 empty] | KAVAKLIDERE
4767441 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48723353-AG DIREK/58459023- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:50:58 | 02.05.2025 18:07:45 | 3.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 |  |  | KÖYCEĞİZ | [6 empty] | KÖYCEĞİZ
4767448 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92868-KARAMAN MAH HAT BASI AYIRICISI/47589941- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:21:02 | 02.05.2025 16:08:00 | 0.783 | 0 | 187 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.884 | 0 | 1.668 | 0 | 14.831 | 0 | 0 | 40.383 |  |  | MARMARİS | [6 empty] | MARMARİS
4767450 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912161-TR-1 CICIKLER KOYU AG PANOSU/47776221-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:32:03 | 05.05.2025 17:40:45 | 8.145 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767451 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538257-SDK/5593395-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:08:40 | 02.05.2025 16:36:46 | 1.468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.199 |  |  | MİLAS | [6 empty] | MİLAS
4767452 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16639-TR-21 KAHRAMANLAR MH /47283318-BADAVUT ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:36:41 | 05.05.2025 14:04:19 | 4.461 | 0 | 1726 | 0 | 6 | 3 | 53 | 1 | 1 | 0 | 277.242 | 0 | 6.392 | 347.471 | 101.948 | 396.033 | 19.474 | 1148.56 |  |  | ORTACA | [6 empty] | ORTACA
4767454 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 55988367-TR-1 ZEYBEKCAYIR KOYU AG PANOSU/55988375- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:11:30 | 05.05.2025 10:26:33 | 0.251 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  |  | ULA | [6 empty] | ULA
4767455 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Diregi | 891298-AG DIREK/56277680-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:24:49 | 02.05.2025 17:37:32 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 1.602 |  |  | YATAĞAN | [6 empty] | YATAĞAN
4767456 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912161-TR-1 CICIKLER KOYU AG PANOSU/47773938-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:12:07 | 06.05.2025 17:43:21 | 8.52 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.341 | 0 | 0 | 0 | 10.127 | 0 | 0 | 30.468 |  |  | BULANIK | [6 empty] | BULANIK
4767457 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 51997552-SDK/53939327-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 17:03:26 | 04.05.2025 17:13:23 | 0.166 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.714 |  |  | HASKÖY | [6 empty] | HASKÖY
4767458 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912161-TR-1 CICIKLER KOYU AG PANOSU/47776221-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:30:20 | 07.05.2025 17:57:39 | 8.456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.292 |  |  | KORKUT | [6 empty] | KORKUT
4767460 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928211-TR-34 TAVSANLI AG PANOSU/47131063-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 16:42:01 | 04.05.2025 16:45:49 | 0.063 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.104 |  |  | MALAZGİRT | [6 empty] | MALAZGİRT
4767468 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912161-TR-1 CICIKLER KOYU AG PANOSU/47773938-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:25:32 | 08.05.2025 16:57:11 | 7.528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.035 | 0 | 0 | 0 | 9.467 | 0 | 0 | 28.502 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767469 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931969-TR-12 ALTINOVA AG PANOSU/47136727-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 18:03:55 | 04.05.2025 18:40:20 | 0.607 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 1.079 |  |  | VARTO | [6 empty] | VARTO
4767470 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:51:32 | 02.05.2025 15:53:06 | 0.026 | 1 | 1315 | 12 | 74 | 2 | 162 | 3 | 0 | 0.022 | 4.363 | 0.449 | 0.275 | 0.224 | 1.149 | 3.696 | 0 | 10.178 |  |  | ACIGÖL | [6 empty] | ACIGÖL
4767472 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881033-TR- TEKELER KOYU AG PANOSU/1828148-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2025 17:03:16 | 04.05.2025 17:50:56 | 0.794 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 2.998 |  |  | AVANOS | [6 empty] | AVANOS
4767473 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:53:57 | 02.05.2025 16:07:33 | 0.227 | 0 | 1012 | 7 | 68 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 27.222 | 8.394 | 3.829 | 1.31 | 12.31 | 0 | 0 | 53.064 |  |  | DERİNKUYU | [6 empty] | DERİNKUYU
4767477 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56869305-/56869371- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:55:22 | 02.05.2025 17:33:32 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 0 | 0 | 4.735 |  |  | GÜLŞEHİR | [6 empty] | GÜLŞEHİR
4767484 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922758-TR-1 AKKOY AG PANOSU/47823244- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:01:32 | 02.05.2025 17:13:17 | 1.196 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | HACIBEKTAŞ | [6 empty] | HACIBEKTAŞ
4767485 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940989-TR-3 SUGOREN AG PANOSU/47132688-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:42:56 | 02.05.2025 19:13:53 | 3.516 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.116 | 0 | 0.157 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 17.26 |  |  | KOZAKLI | [6 empty] | KOZAKLI
4767490 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886428-TR-3 POYRAZLI AG PANOSU/1840606-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:28:05 | 02.05.2025 21:02:06 | 5.567 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.569 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.406 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767493 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641624- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:15:16 | 02.05.2025 16:16:01 | 0.013 | 0 | 4 | 0 | 1 | 53 | 282 | 13 | 8 | 0 | 0.014 | 0 | 0.086 | 6.802 | 3.809 | 14.369 | 1.414 | 26.494 |  |  | ÜRGÜP | [6 empty] | ÜRGÜP
4767494 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133552-ÜMITLALAN KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:15:17 | 02.05.2025 16:16:01 | 0.012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.108 |  |  | ALTUNHİSAR | [6 empty] | ALTUNHİSAR
4767497 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079564-AG DIREK/5590853-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:17:38 | 02.05.2025 17:17:56 | 1.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 |  |  | BOR | [6 empty] | BOR
4767499 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882445-TR- ORMANCILAR SITESI AG PANOSU/1826299-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:18:15 | 02.05.2025 17:52:59 | 1.579 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767507 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242529-TR-7 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:30:20 | 02.05.2025 16:30:45 | 0.007 | 3 | 678 | 14 | 15 | 3 | 89 | 2 | 3 | 0.05 | 0.831 | 3.046 | 0.051 | 0.484 | 0.446 | 0.435 | 0.011 | 5.354 |  |  | ULUKIŞLA | [6 empty] | ULUKIŞLA
4767508 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 212-TR-286/47276752-TR 25 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:30:50 | 02.05.2025 16:31:35 | 0.013 | 0 | 1230 | 1 | 4 | 10 | 61 | 7 | 2 | 0 | 2.013 | 0.029 | 0.143 | 1.879 | 0.536 | 3.928 | 0.028 | 8.557 |  |  | ÇAMARDI | [6 empty] | ÇAMARDI
4767511 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 782906-AG DIREK/4811427-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:38:56 | 02.05.2025 18:06:56 | 3.466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |  |  | ÇİFTLİK | [6 empty] | ÇİFTLİK
4767514 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56363071-DOGANCI KOK/56068941-DOGANCI MÜSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:39:20 | 02.05.2025 17:05:43 | 0.44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 8.734 |  |  | AKKUŞ | [6 empty] | AKKUŞ
4767518 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 894662-AG DIREK/5023365-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:19:49 | 02.05.2025 19:17:25 | 2.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  |  | AYBASTI | [6 empty] | AYBASTI
4767521 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:48:59 | 02.05.2025 16:49:44 | 0.013 | 2 | 220 | 14 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0.083 | 0.284 | 0.242 | 0 | 0.051 | 0.091 | 1.26 | 0.005 | 2.018 |  |  | FATSA | [6 empty] | FATSA
4767523 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890375-AG DIREK/58852194- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:11:00 | 02.05.2025 18:16:06 | 2.085 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 1.711 |  |  | GÖLKÖY | [6 empty] | GÖLKÖY
4767528 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:53:59 | 02.05.2025 18:59:17 | 2.088 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.285 | 0.162 | 20.697 | 0.154 | 8.629 | 0 | 11.651 | 0 | 41.578 |  |  | GÜLYALI | [6 empty] | GÜLYALI
4767529 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113846-AG DIREK/5694603-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:51:02 | 02.05.2025 17:32:05 | 0.684 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |  |  | GÜRGENTEPE | [6 empty] | GÜRGENTEPE
4767530 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51972308-AG DIREK/51996562-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:50:14 | 02.05.2025 19:36:25 | 2.769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 1.156 |  |  | KABADÜZ | [6 empty] | KABADÜZ
4767531 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 2870-DM-1/21/47449009-CIHANGIR HASTANESI ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:17:21 | 02.05.2025 17:50:13 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.795 | 0 | 263.178 | 0 | 344.973 |  |  | KABATAŞ | [6 empty] | KABATAŞ
4767533 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 103384-Isikliköy Cadde Ayiricisi/47487244- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:04:39 | 02.05.2025 18:06:26 | 1.029 | 0 | 167 | 1 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.697 | 0.015 | 0.163 | 6.304 | 1.885 | 0 | 0 | 15.064 |  |  | KORGAN | [6 empty] | KORGAN
4767534 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113633-AG DIREK/5709027-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2025 16:57:55 | 02.05.2025 18:30:32 | 1.544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 |  |  | KUMRU | [6 empty] | KUMRU
4767544 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887396-TR-1 YENICE MH AG PANOSU/1835438-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:12:21 | 02.05.2025 18:42:38 | 1.504 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0.781 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4.844 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767549 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56917336-TR- SAMANLI KÖK 1 AG PANO/56917358- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:13:44 | 02.05.2025 18:13:14 | 0.991 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 4.434 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 10.4 |  |  | MESUDİYE | [6 empty] | MESUDİYE
4767552 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5903405-TR-10 TOPRAK SU SERALAR YANI AG PANOSU/1850055-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:34:05 | 03.05.2025 02:23:28 | 8.823 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.839 |  |  | PERŞEMBE | [6 empty] | PERŞEMBE
4767555 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22511-TR-30 HAVUZDERE/47092910-TR-30 HAVUZDERE DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:15:36 | 06.05.2025 12:02:57 | 2.789 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.221 | 0 | 1.357 | 0 | 2.701 | 0 | 0 | 26.28 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4767556 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244756-KURSUNLU KAYADERE | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:21:17 | 06.05.2025 12:08:57 | 2.795 | 2 | 505 | 1 | 20 | 2 | 46 | 1 | 0 | 16.31 | 123.863 | 7.014 | 4.071 | 44.234 | 36.446 | 377.693 | 0 | 609.631 |  |  | ÇAMAŞ | [6 empty] | ÇAMAŞ
4767561 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 13954-TR-26 ABDI IPEKCI CAD/47280414-Tr-30 CIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:38:45 | 06.05.2025 15:02:04 | 5.389 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 81.408 | 0 | 0 | 376.144 | 22.32 | 29.18 | 0 | 509.052 |  |  | ÇATALPINAR | [6 empty] | ÇATALPINAR
4767565 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15898-KOK-SALTUK/47243779-YAPILDAK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:11:03 | 07.05.2025 10:44:50 | 1.563 | 5 | 465 | 5 | 76 | 5 | 96 | 2 | 0 | 4.17 | 73.954 | 5.991 | 12.032 | 14.584 | 32.038 | 546.594 | 0 | 689.364 |  |  | ÇAYBAŞI | [6 empty] | ÇAYBAŞI
4767566 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023397-AG DIREK/5370403-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:34:39 | 02.05.2025 18:31:07 | 0.941 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 |  |  | ÜNYE | [6 empty] | ÜNYE
4767567 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53930933-TR-1 KIRAZLI YENI SANAYI/53974504-FERSAN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:36:29 | 02.05.2025 18:42:51 | 1.106 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 120 | 9 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 5.984 | 42.203 | 93.484 | 0 | 145.969 |  |  | İKİZCE | [6 empty] | İKİZCE
4767568 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 57577271-E02b/57991356- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:38:58 | 07.05.2025 11:25:41 | 1.779 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.576 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 14.03 |  |  | ARDEŞEN | [6 empty] | ARDEŞEN
4767570 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47453887-ÇILEK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:39:03 | 02.05.2025 19:30:02 | 1.85 | 2 | 9 | 4 | 1 | 47 | 0 | 16 | 0 | 28.543 | 2.029 | 4.377 | 0.059 | 180.346 | 0 | 109.452 | 0 | 324.805 |  |  | DEREPAZARI | [6 empty] | DEREPAZARI
4767571 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917840-TR 2 SALTUK MH AG PANOSU/47745332-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 13:14:35 | 07.05.2025 14:10:05 | 0.925 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 0.063 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 9.777 |  |  | FINDIKLI | [6 empty] | FINDIKLI
4767573 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 10964-DM-1/42 HUZURLU KENT/47252596-DM-1/42 HUZURLU KENT DTR AYIRICISI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:14:28 | 06.05.2025 11:55:06 | 1.677 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.512 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 30.953 |  |  | GÜNEYSU | [6 empty] | GÜNEYSU
4767574 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18893-DM-8 CANAKKALE/47251090-TRAFO KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:14:28 | 07.05.2025 11:40:20 | 2.431 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 126.18 | 0 | 0 | 0 | 73.392 | 0 | 0 | 199.571 |  |  | HEMŞİN | [6 empty] | HEMŞİN
4767575 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870520-TR-10 HUDAVERDI CAMI AG PANOSU/1803303-2 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.05.2025 09:22:55 | 06.05.2025 11:45:23 | 2.374 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.442 | 0 | 0 | 0 | 37.138 | 0 | 0 | 89.58 |  |  | KALKANDERE | [6 empty] | KALKANDERE
4767576 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 58713034-TR-CAMOBA KOYU AG PANOSU /58713041- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:25:21 | 06.05.2025 13:52:41 | 3.456 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.668 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 47.401 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767577 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917788-TR-18 LAPSEKI AG PANOSU/47743691-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:20:49 | 02.05.2025 18:53:20 | 1.542 | 0 | 377 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 0 | 0.168 | 0 | 13.248 | 0 | 0 | 42.897 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4767579 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914545-TR-4/4 AG PANOSU/47767534-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 13:11:11 | 07.05.2025 13:50:47 | 0.66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 6.047 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN | [6 empty] | ÇAMLIHEMŞİN
4767580 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 12043-TR-1 KIRTIK KOYU/47263648-TR-1 KIRTIK KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 01:05:00 | 05.05.2025 01:55:00 | 0.833 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.175 |  |  | ÇAYELİ | [6 empty] | ÇAYELİ
4767581 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917253-DM-4 AG PANOSU/47774263-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 15:05:12 | 07.05.2025 15:51:00 | 0.763 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.527 |  |  | İKİZDERE | [6 empty] | İKİZDERE
4767582 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5897977-TR-1 SAHINLER KOYU AG PANOSU/1864476-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 02:14:11 | 05.05.2025 02:28:55 | 0.245 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 |  |  | İYİDERE | [6 empty] | İYİDERE
4767584 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242991-BEKTEN KOYU CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:03:26 | 05.05.2025 12:38:48 | 2.589 | 0 | 128 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18.332 | 0 | 0.184 | 0 | 7.685 | 79.744 | 0 | 105.945 |  |  | ADAPAZARI | [6 empty] | ADAPAZARI
4767586 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47256084-SERME KARAHIDIR CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:13:11 | 05.05.2025 16:29:45 | 7.276 | 0 | 232 | 4 | 14 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 181.418 | 7.308 | 28.493 | 55.934 | 29.869 | 0 | 0 | 303.023 |  |  | AKYAZI | [6 empty] | AKYAZI
4767587 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2067-TR-5/47454338-TR KORUMA | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:47:37 | 02.05.2025 19:53:44 | 2.102 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 62.909 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 69.093 |  |  | ARİFİYE | [6 empty] | ARİFİYE
4767588 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914905-TR-1 AG PANOSU/47773652-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:04:38 | 08.05.2025 10:32:55 | 1.471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 20.715 | 0 | 0 | 20.836 |  |  | ERENLER | [6 empty] | ERENLER
4767589 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871878-TR-4 SAHIL AG PANOSU/1809718-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 03:20:17 | 05.05.2025 03:57:09 | 0.614 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 3.551 |  |  | FERİZLİ | [6 empty] | FERİZLİ
4767590 | 1 | BURSA | KESTEL | KÖK | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47256083-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:11:41 | 05.05.2025 11:47:59 | 2.605 | 0 | 156 | 0 | 13 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31.909 | 0 | 1.169 | 0 | 59.23 | 0 | 0 | 92.308 |  |  | GEYVE | [6 empty] | GEYVE
4767593 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56168069-TR-5\21 AG PANOSU/56168076- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 04:22:41 | 05.05.2025 04:38:42 | 0.267 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.007 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.315 |  |  | HENDEK | [6 empty] | HENDEK
4767595 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880971-TR- ILYADA AG PANOSU/1826254-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:12:51 | 06.05.2025 10:06:58 | 0.902 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |  |  | KARAPÜRÇEK | [6 empty] | KARAPÜRÇEK
4767598 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242993-TORHASAN KOYU CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 12:42:15 | 05.05.2025 16:00:47 | 3.309 | 0 | 197 | 2 | 8 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.731 | 0.599 | 1.2 | 62.154 | 21.153 | 0 | 0 | 130.838 |  |  | KARASU | [6 empty] | KARASU
4767600 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914681-TR-1 ILYASALAN KOYU AG PANOSU/47757415-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 11:27:36 | 05.05.2025 11:42:33 | 0.249 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 |  |  | KAYNARCA | [6 empty] | KAYNARCA
4767601 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543057-SDK/5615042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:53:10 | 02.05.2025 19:26:19 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 |  |  | KOCAALİ | [6 empty] | KOCAALİ
4767602 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881117-TR- PINAR SITESI AG PANOSU/1827083-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 11:59:59 | 06.05.2025 12:20:25 | 0.341 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.459 | 0 | 0.008 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 7.457 |  |  | PAMUKOVA | [6 empty] | PAMUKOVA
4767604 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57909269-SAITABAT KÖK/57909291-ORHANIYE-OSMANIYE Ç | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:03:00 | 06.05.2025 16:41:19 | 7.639 | 0 | 507 | 0 | 5 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 237.011 | 0 | 18.48 | 90.827 | 132.588 | 0 | 0 | 478.905 |  |  | SAPANCA | [6 empty] | SAPANCA
4767605 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16005-KOK-2/48530182-YILMAZ GRUP CIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 17:56:59 | 02.05.2025 20:04:11 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.584 | 0 | 86.798 | 0 | 99.382 |  |  | SERDİVAN | [6 empty] | SERDİVAN
4767606 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263487-DEGIRMENONU TR 5 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:08:53 | 08.05.2025 16:35:14 | 7.439 | 0 | 1266 | 0 | 9 | 0 | 51 | 1 | 2 | 0 | 862.522 | 0 | 9.955 | 0 | 142.285 | 302.646 | 36.844 | 1354.252 |  |  | SÖĞÜTLÜ | [6 empty] | SÖĞÜTLÜ
4767608 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919872-TR-1 ESKIBALIKLI AG PANOSU/47742604-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 14:25:22 | 05.05.2025 14:35:21 | 0.166 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.119 |  |  | TARAKLI | [6 empty] | TARAKLI
4767609 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5899669-TR-18 AG PANOSU/1851279-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 13:07:27 | 05.05.2025 13:34:32 | 0.451 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2.815 |  |  | ALAÇAM | [6 empty] | ALAÇAM
4767610 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906205-TR-19 AG PANOSU/49243645- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 14:23:20 | 05.05.2025 14:50:41 | 0.456 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 8.995 |  |  | ASARCIK | [6 empty] | ASARCIK
4767611 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54197387-TR-42 SAHIL /54197489-TR-17 GIRIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:35:05 | 07.05.2025 11:14:30 | 1.657 | 0 | 262 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.264 | 0 | 0 | 55.069 | 31.322 | 0 | 0 | 104.656 |  |  | ATAKUM | [6 empty] | ATAKUM
4767612 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874799-TR-38 AG PANOSU/1810793-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 15:10:35 | 05.05.2025 15:35:58 | 0.423 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 1.969 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4767614 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54290044-Danisment Bakanlik Hat Basi Ayiricisi/54149111- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:19:09 | 05.05.2025 13:02:47 | 3.727 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.713 |  |  | BAFRA | [6 empty] | BAFRA
4767615 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 55358152-SDK- E01/56245883-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 17:23:27 | 05.05.2025 17:31:48 | 0.139 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 1.497 |  |  | CANİK | [6 empty] | CANİK
4767619 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47251958-ARMUTCUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:12:51 | 02.05.2025 18:13:35 | 0.012 | 0 | 631 | 0 | 52 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.012 | 0.015 | 0.067 | 0 | 0 | 0.322 |  |  | HAVZA | [6 empty] | HAVZA
4767624 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885000-TR-209 AG PANOSU/1916515-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:18:21 | 05.05.2025 16:44:47 | 7.441 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.109 | 0 | 0 | 0 | 31.324 | 0 | 0 | 107.433 |  |  | KAVAK | [6 empty] | KAVAK
4767625 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881433-TR-1 DUDAKLI KOYU AG PANOSU/1830031-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:35:41 | 02.05.2025 19:54:48 | 1.318 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.613 | 0 | 0.097 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 6.497 |  |  | LADİK | [6 empty] | LADİK
4767632 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 51997737-SDK/53991241-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:13:58 | 02.05.2025 19:19:38 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 |  |  | 19 MAYIS | [6 empty] | 19 MAYIS
4767633 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888573-AG DIREK/5013481-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:24:14 | 02.05.2025 19:50:46 | 1.442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 |  |  | SALIPAZARI | [6 empty] | SALIPAZARI
4767634 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891351-AG DIREK/5004778-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:15:43 | 02.05.2025 21:06:56 | 2.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 |  |  | TEKKEKÖY | [6 empty] | TEKKEKÖY
4767636 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47481507-DUVERTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:34:58 | 02.05.2025 19:38:42 | 1.062 | 2 | 3045 | 2 | 117 | 7 | 168 | 1 | 0 | 1.024 | 51.747 | 1.145 | 0.661 | 18.469 | 7.429 | 0.936 | 0 | 81.411 |  |  | TERME | [6 empty] | TERME
4767645 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 14112-TR- TOKI TR/47466445-TR-21 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:50:54 | 02.05.2025 19:10:52 | 0.333 | 0 | 5369 | 1 | 89 | 13 | 919 | 0 | 2 | 0 | 133.276 | 0.072 | 1.935 | 2.02 | 63.543 | 0 | 7.631 | 208.477 |  |  | VEZİRKÖPRÜ | [6 empty] | VEZİRKÖPRÜ
4767646 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 978491-AG DIREK/5270781-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:47:14 | 02.05.2025 20:00:51 | 1.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |  |  | YAKAKENT | [6 empty] | YAKAKENT
4767647 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087469-AG DIREK/5615749-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:52:15 | 02.05.2025 19:52:55 | 1.011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 |  |  | ÇARŞAMBA | [6 empty] | ÇARŞAMBA
4767650 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080640-AG DIREK/5582580-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:00:37 | 02.05.2025 19:58:19 | 0.962 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 |  |  | İLKADIM | [6 empty] | İLKADIM
4767651 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5902877-TR-2 ARA OVACIK MH AG PANOSU/47767772-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 18:38:55 | 02.05.2025 20:16:49 | 1.632 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.124 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 4.849 |  |  | TİLLO | [6 empty] | TİLLO
4767653 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:50:00 | 02.05.2025 20:30:37 | 0.677 | 16 | 1140 | 33 | 31 | 16 | 134 | 3 | 2 | 5.834 | 60.578 | 16.576 | 9.196 | 191.776 | 21.999 | 1.726 | 1.402 | 309.089 |  |  | BAYKAN | [6 empty] | BAYKAN
4767656 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18892-DM-4 /47463348-TR-8/6 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:07:00 | 02.05.2025 19:43:35 | 0.61 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 1 | 356 | 1 | 0 | 0 | 65.376 | 0 | 0 | 0.398 | 40.556 | 2.161 | 0 | 108.491 |  |  | ERUH | [6 empty] | ERUH
4767657 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725566-AG DIREK/5359789-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:09:46 | 02.05.2025 19:49:31 | 0.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  |  | KURTALAN | [6 empty] | KURTALAN
4767658 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 744875-AG DIREK/4760655-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:08:42 | 02.05.2025 19:50:08 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767660 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5941457-TR- AFET EVLERI KABIN AG PANOSU/47134287-2 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 11:45:09 | 05.05.2025 12:21:29 | 0.606 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.289 | 0 | 0.129 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 5.599 |  |  | PERVARİ | [6 empty] | PERVARİ
4767661 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877799-TR-17 AG PANOSU/1814566-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:00:20 | 07.05.2025 11:43:27 | 1.718 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.526 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 0 | 0 | 32.855 |  |  | ŞİRVAN | [6 empty] | ŞİRVAN
4767662 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 13:09:44 | 06.05.2025 15:12:03 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.159 | 0 | 545.421 | 0 | 563.58 |  |  | AYANCIK | [6 empty] | AYANCIK
4767665 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5935363-TR-7 UVEZPINAR AG PANOSU/47131747- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 15:03:30 | 05.05.2025 15:29:58 | 0.441 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 17.141 |  |  | BOYABAT | [6 empty] | BOYABAT
4767667 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19137-TR-1 KORUKTAS KOYU/47243975-TR-1 KORUKTAS KOYU DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:17:04 | 05.05.2025 15:35:46 | 6.312 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.889 | 0 | 18.782 | 0 | 21.087 | 0 | 0 | 85.758 |  |  | DURAĞAN | [6 empty] | DURAĞAN
4767668 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:33:17 | 02.05.2025 19:34:07 | 0.014 | 3 | 84 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.102 | 0.239 | 0.102 | 0 | 0.063 | 0.054 | 0.016 | 0 | 0.575 |  |  | DİKMEN | [6 empty] | DİKMEN
4767671 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108753-ERECEK HATBASI/47642709- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:19:00 | 06.05.2025 18:20:00 | 9.017 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.079 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 0 | 0 | 19.483 |  |  | ERFELEK | [6 empty] | ERFELEK
4767673 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109677-ÇAMKÖY HATBASI/48529486- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:32:11 | 05.05.2025 18:22:30 | 8.839 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.896 | 0 | 0 | 0 | 22.885 | 0 | 0 | 38.781 |  |  | GERZE | [6 empty] | GERZE
4767674 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 57983078-PANO/57983088- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 15:19:35 | 06.05.2025 20:20:15 | 5.011 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 1.679 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 7.99 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767675 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47238366-OVA KÖYLER VE KARAKAYA KÖK ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:04:42 | 05.05.2025 16:30:54 | 6.437 | 3 | 2105 | 4 | 193 | 10 | 177 | 2 | 1 | 158.866 | 699.615 | 58.887 | 83.257 | 139.626 | 138.613 | 973.842 | 0.042 | 2252.749 |  |  | SARAYDÜZÜ | [6 empty] | SARAYDÜZÜ
4767679 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5869639-TR-37 ERTUGRUL AG PANOSU/1659923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:58:49 | 02.05.2025 20:55:33 | 0.946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 7.523 | 0 | 0 | 7.626 |  |  | TÜRKELİ | [6 empty] | TÜRKELİ
4767680 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47283005-TR- YAYLABAYIR CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 11:08:16 | 06.05.2025 16:12:47 | 5.075 | 3 | 1903 | 0 | 91 | 7 | 140 | 0 | 0 | 47.668 | 352.193 | 0 | 17.435 | 41.079 | 57.799 | 0 | 0 | 516.174 |  |  | AKINCILAR | [6 empty] | AKINCILAR
4767681 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16119-KARAKAYA KOK/47238361-SAHINKAYA GR ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:46:45 | 07.05.2025 15:56:45 | 6.167 | 1 | 194 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.243 | 62.291 | 0 | 0 | 3.491 | 0.008 | 0 | 0 | 71.032 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4767682 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 57702993-PANO /57703003- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 17:49:39 | 05.05.2025 17:58:11 | 0.142 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.513 |  |  | DOĞANŞAR | [6 empty] | DOĞANŞAR
4767684 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 57126867-TR-3 KIRAZLI YENI SANAYI/57126952- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:08:50 | 05.05.2025 09:47:39 | 0.647 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 22.534 |  |  | DİVRİĞİ | [6 empty] | DİVRİĞİ
4767685 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 53838964-SDK/53936324-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 13:49:00 | 06.05.2025 14:15:40 | 0.444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 1.176 |  |  | GEMEREK | [6 empty] | GEMEREK
4767688 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917804-TR-26 LAPSEKI AG PANOSU/47745744-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:30:19 | 05.05.2025 09:44:20 | 0.234 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 6.217 |  |  | GÖLOVA | [6 empty] | GÖLOVA
4767689 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5920534-TR-1 SULUCA AG PANOSU/49171486- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:38:51 | 05.05.2025 11:07:36 | 0.479 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 2.902 |  |  | GÜRÜN | [6 empty] | GÜRÜN
4767691 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 49612715-TR-3 KIZILKECILI AG PANOSU/49612749- | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:51:16 | 08.05.2025 14:16:05 | 4.414 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.336 | 0 | 0 | 0 | 28.374 | 0 | 0 | 48.711 |  |  | HAFİK | [6 empty] | HAFİK
4767693 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033872-AG DIREK/5346328-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 20:05:54 | 02.05.2025 22:19:32 | 2.227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |  |  | KANGAL | [6 empty] | KANGAL
4767694 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5904413-TR- CANBAZ AG PANOSU/1833316-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 08:52:14 | 05.05.2025 18:04:43 | 9.208 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.959 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 20.057 |  |  | KOYULHİSAR | [6 empty] | KOYULHİSAR
4767695 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:29:06 | 06.05.2025 19:04:32 | 9.591 | 1 | 409 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.304 | 261.585 | 0 | 3.247 | 34.512 | 56.13 | 0 | 0 | 355.779 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767696 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:45:00 | 05.05.2025 16:33:04 | 6.801 | 0 | 126 | 28 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 131.059 | 75.001 | 94.705 | 18.232 | 47.057 | 0 | 0 | 366.054 |  |  | SUŞEHRİ | [6 empty] | SUŞEHRİ
4767697 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3528882-SDK/3325983-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:06:47 | 05.05.2025 14:50:38 | 5.731 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.889 | 0 | 0 | 0 | 24.035 | 0 | 0 | 39.924 |  |  | ULAŞ | [6 empty] | ULAŞ
4767743 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880975-TR- MAVI EGE AG PANOSU/1535270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 20:40:46 | 02.05.2025 21:45:15 | 1.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 |  |  | YILDIZELİ | [6 empty] | YILDIZELİ
4767744 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540463-SDK/5576499-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 20:47:41 | 02.05.2025 22:05:04 | 1.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |  |  | ZARA | [6 empty] | ZARA
4767749 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17046-TR-3/47536154-TR-4 ÇIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:02:26 | 05.05.2025 16:51:19 | 7.815 | 0 | 1696 | 1 | 55 | 6 | 164 | 3 | 2 | 0 | 601.271 | 27.142 | 16.154 | 82.223 | 812.109 | 1104.033 | 54.698 | 2697.63 |  |  | İMRANLI | [6 empty] | İMRANLI
4767751 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /47100799-KUCUK SANAYI SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:00:29 | 02.05.2025 21:02:40 | 0.036 | 0 | 1150 | 0 | 39 | 5 | 240 | 4 | 1 | 0 | 1.878 | 0 | 0.094 | 0.448 | 1.064 | 1.869 | 0.015 | 5.369 |  |  | ŞARKIŞLA | [6 empty] | ŞARKIŞLA
4767771 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921066-TR-35 TOKMAK KOY AG PANOSU/47164568- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:04:36 | 02.05.2025 21:58:36 | 0.9 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 3.894 |  |  | HAYRABOLU | [6 empty] | HAYRABOLU
4767778 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040710-AG DIREK/5440409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:05:54 | 02.05.2025 22:44:13 | 1.639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |  |  | MALKARA | [6 empty] | MALKARA
4767808 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 55551987-OVACIK TR-1 AG PANOSU/55551995- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:08:53 | 02.05.2025 23:35:24 | 2.442 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 2.889 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ | [6 empty] | MARMARAEREĞLİSİ
4767809 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868278-TR- MALCILAR KOK AG PANOSU/1801241-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:45:31 | 02.05.2025 22:35:51 | 0.839 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0 | 0.241 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 5.94 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767810 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275576-HOTASLAR GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:47:03 | 02.05.2025 21:47:53 | 0.014 | 2 | 578 | 4 | 11 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0.085 | 0.457 | 0.063 | 0.013 | 0.04 | 0.069 | 0 | 0 | 0.728 |  |  | MURATLI | [6 empty] | MURATLI
4767815 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 882197-AG DIREK/5006036-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:20:44 | 02.05.2025 22:55:49 | 1.584 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4767816 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877515-HAYRIYE TR1 AG PANOSU/1923031-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 11:01:02 | 05.05.2025 11:39:54 | 0.648 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.841 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.764 |  |  | ÇERKEZKÖY | [6 empty] | ÇERKEZKÖY
4767827 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 58498513-PANO/58829607- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 21:54:05 | 02.05.2025 22:27:01 | 0.549 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.834 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 5.644 |  |  | ÇORLU | [6 empty] | ÇORLU
4767845 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5881457-TR-1 SELCUKGAZI AG PANOSU/1845986-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 09:33:32 | 05.05.2025 09:57:40 | 0.402 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 5.905 |  |  | ŞARKÖY | [6 empty] | ŞARKÖY
4767846 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257417-KALITLICUKUR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:15:28 | 06.05.2025 16:02:47 | 6.789 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.007 | 20.896 | 0 | 15.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.905 |  |  | ALMUS | [6 empty] | ALMUS
4767847 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 56811893-TR-BAGKUR KABIN/56811966- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:18:25 | 05.05.2025 10:43:48 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0.254 |  |  | ARTOVA | [6 empty] | ARTOVA
4767848 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722894-AG DIREK/5365558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 22:31:22 | 03.05.2025 00:50:05 | 2.312 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |  |  | BAŞÇİFTLİK | [6 empty] | BAŞÇİFTLİK
4767878 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 885048-AG DIREK/4980013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 23:47:02 | 03.05.2025 00:47:05 | 1.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.064 |  |  | ERBAA | [6 empty] | ERBAA
4767884 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539027-SDK/5547063-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 00:05:53 | 03.05.2025 00:37:45 | 0.531 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.251 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767899 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283000-PELITÖREN -KARACALAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 03:14:35 | 03.05.2025 03:16:26 | 0.031 | 0 | 505 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.263 |  |  | NİKSAR | [6 empty] | NİKSAR
4767905 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47244134-KARADAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:28:30 | 03.05.2025 06:29:00 | 0.008 | 2 | 136 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.035 | 0.158 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0.241 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4767906 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47454970-VAKIFLAR BURHANIYE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 05:57:50 | 03.05.2025 07:07:50 | 1.167 | 1 | 182 | 21 | 91 | 12 | 49 | 2 | 0 | 16.698 | 12.591 | 67.254 | 39.162 | 116.616 | 15.017 | 13.235 | 0 | 280.573 |  |  | REŞADİYE | [6 empty] | REŞADİYE
4767907 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23078-TR- TERMINAL USTU KOK/47095914-ÇINARCIK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 07:02:07 | 03.05.2025 07:05:22 | 0.054 | 3 | 6237 | 2 | 232 | 19 | 760 | 3 | 0 | 0.152 | 26.439 | 0.034 | 1.284 | 15.674 | 11.662 | 5.518 | 0 | 60.762 |  |  | SULUSARAY | [6 empty] | SULUSARAY
4767908 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5871080-TR-34A AG PANOSU/1853836-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:23:45 | 03.05.2025 07:41:35 | 1.297 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.944 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 17.382 |  |  | TURHAL | [6 empty] | TURHAL
4767911 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884232-TR-48 AG PANOSU/1825005-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 07:39:56 | 03.05.2025 09:11:32 | 1.526 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.199 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 0 | 30.616 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4767912 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883200-TR- YAZLIK MH AG PANOSU/1825305-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:39:45 | 03.05.2025 08:36:28 | 1.945 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 |  |  | ZİLE | [6 empty] | ZİLE
4767913 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110422-HAYRIYE-SELIMIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47114417-717134_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:54:32 | 03.05.2025 09:03:52 | 2.155 | 0 | 192 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.691 | 0 | 3.686 | 0 | 8.834 | 0 | 0 | 36.211 |  |  | AKÇAABAT | [6 empty] | AKÇAABAT
4767915 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878871-TR- HACIOMERDERESI MH AG PANOSU/1859496-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:24:59 | 03.05.2025 10:09:31 | 3.742 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 7.021 |  |  | ARAKLI | [6 empty] | ARAKLI
4767916 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872364-TR- KIPIKLAR MH AG PANOSU/1817713-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 06:19:39 | 03.05.2025 11:33:42 | 5.234 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 10.112 |  |  | ARSİN | [6 empty] | ARSİN
4767917 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 829371-AG DIREK/4900926-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:00:21 | 03.05.2025 10:57:53 | 2.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 |  |  | BEŞİKDÜZÜ | [6 empty] | BEŞİKDÜZÜ
4767921 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5903405-TR-10 TOPRAK SU SERALAR YANI AG PANOSU/1850055-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:11:42 | 03.05.2025 11:08:17 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 1.884 |  |  | DERNEKPAZARI | [6 empty] | DERNEKPAZARI
4767922 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/47253621-BORUSAN_1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:15:30 | 03.05.2025 08:54:02 | 0.642 | 0 | 666 | 0 | 7 | 7 | 22 | 10 | 1 | 0 | 28.617 | 0 | 0.125 | 205.161 | 8.499 | 4734.203 | 1.889 | 4978.493 |  |  | DÜZKÖY | [6 empty] | DÜZKÖY
4767923 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/49149565-NARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:15:28 | 03.05.2025 08:38:30 | 0.384 | 4 | 24904 | 1 | 114 | 12 | 1893 | 5 | 15 | 40.417 | 347.862 | 0 | 6.744 | 16.5 | 155.877 | 14.727 | 5.605 | 587.732 |  |  | HAYRAT | [6 empty] | HAYRAT
4767924 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3550-DM- BORUSAN1/47465412-Tr-RODA+ MARMARA KIMYA GRUBU CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:54:02 | 03.05.2025 12:37:00 | 3.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.934 | 0 | 10944.571 | 4.582 | 11345.087 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4767925 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:26:50 | 03.05.2025 08:27:35 | 0.013 | 1 | 477 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.094 | 0.699 | 0.017 | 0.036 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0.994 |  |  | MAÇKA | [6 empty] | MAÇKA
4767926 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 59827035-TR-49 A2/59827064-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 07:49:37 | 03.05.2025 11:21:13 | 3.526 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767933 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47284723-MAHALLELER GRUP CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:21:09 | 06.05.2025 17:45:15 | 7.402 | 2 | 649 | 1 | 201 | 0 | 50 | 0 | 0 | 9.685 | 191.95 | 0.946 | 29.758 | 0 | 20.076 | 0 | 0 | 252.414 |  |  | OF | [6 empty] | OF
4767937 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:58:54 | 03.05.2025 09:00:49 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2.084 | 0 | 5.178 | 0 | 7.277 |  |  | SÜRMENE | [6 empty] | SÜRMENE
4767938 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5877485-TR-35 AG PANOSU/1915061-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:02:17 | 03.05.2025 09:35:50 | 0.559 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 4.808 |  |  | TONYA | [6 empty] | TONYA
4767941 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1958-DM- MEZBAHA/47444748-EFLATUN CADDE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:02:45 | 03.05.2025 10:10:22 | 1.127 | 0 | 12 | 0 | 1 | 14 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0.409 | 91.981 | 3.453 | 931.368 | 0 | 1029.093 |  |  | VAKFIKEBİR | [6 empty] | VAKFIKEBİR
4767947 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47481773-BÜYÜKPASA ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:07:00 | 03.05.2025 13:14:43 | 4.129 | 4 | 1613 | 2 | 74 | 5 | 155 | 3 | 0 | 20.032 | 370.841 | 16.698 | 23.046 | 135.837 | 98.08 | 279.409 | 0 | 943.944 |  |  | YOMRA | [6 empty] | YOMRA
4767950 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56062928-SÖYLEMIS DM/56062987-AKBIYIK KÖK ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:34:40 | 07.05.2025 14:51:55 | 4.288 | 2 | 1195 | 11 | 9 | 5 | 126 | 0 | 0 | 0.01 | 341.526 | 562.257 | 5.615 | 80.199 | 115.656 | 0 | 0 | 1105.263 |  |  | ÇARŞIBAŞI | [6 empty] | ÇARŞIBAŞI
4767952 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109738-SEBAHATTIN YURTERI Ayiricisi/47661089- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:22:27 | 07.05.2025 11:44:45 | 1.372 | 0 | 169 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.725 | 0 | 0.516 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 20.648 |  |  | ÇAYKARA | [6 empty] | ÇAYKARA
4767954 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59961509- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 10:34:00 | 05.05.2025 11:39:20 | 1.089 | 7 | 8609 | 40 | 41 | 15 | 432 | 2 | 11 | 2.659 | 312.728 | 97.221 | 8.726 | 70.974 | 185.448 | 224.173 | 17.886 | 919.816 |  |  | ŞALPAZARI | [6 empty] | ŞALPAZARI
4767955 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 109935-Barbara PENSOY Hat basi/47647733- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:05:51 | 06.05.2025 12:05:13 | 1.989 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 2.281 |  |  | HOZAT | [6 empty] | HOZAT
4767958 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099398-AG DIREK/5681883-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:24:00 | 03.05.2025 11:47:04 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 3.197 |  |  | MAZGİRT | [6 empty] | MAZGİRT
4767963 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1073429-AG DIREK/5515673-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:17:10 | 03.05.2025 10:20:51 | 1.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767964 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 58408760-/58408836- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:22:56 | 03.05.2025 12:17:06 | 2.903 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.96 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 90.502 |  |  | NAZIMİYE | [6 empty] | NAZIMİYE
4767966 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 110548-TIMUR EREZSARI HATBASI/47689712- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:34:35 | 03.05.2025 11:23:07 | 1.809 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0.173 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4767967 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037276-AG DIREK/5433581-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:40:38 | 03.05.2025 15:03:43 | 5.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | PERTEK | [6 empty] | PERTEK
4767969 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24050-CAMDIBI KOK/47465911-KARATEKIN ÇAMDIBI MH. | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:29:05 | 03.05.2025 10:18:54 | 0.83 | 3 | 1416 | 13 | 40 | 6 | 198 | 0 | 3 | 1.044 | 81.459 | 14.529 | 8.891 | 16.007 | 25.118 | 0 | 1.534 | 148.581 |  |  | PÜLÜMÜR | [6 empty] | PÜLÜMÜR
4767970 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540873-SDK/5561154-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:28:42 | 03.05.2025 11:00:13 | 1.525 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 3.072 |  |  | ÇEMİŞGEZEK | [6 empty] | ÇEMİŞGEZEK
4767971 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 58498513-PANO/58829607- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:23:21 | 03.05.2025 10:33:05 | 1.162 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.413 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 18.747 |  |  | AKÇAKALE | [6 empty] | AKÇAKALE
4767972 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56300533-ÇAYPINAR KÖK/56303934-ÇAYPINAR ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:00:08 | 03.05.2025 12:55:49 | 2.928 | 0 | 204 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.864 | 0 | 7.041 | 0 | 35.909 | 0 | 0 | 82.814 |  |  | BOZOVA | [6 empty] | BOZOVA
4767973 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49412681-SDK/55728999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2025 09:44:31 | 03.05.2025 10:49:11 | 1.078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 |  |  | BİRECİK | [6 empty] | BİRECİK
4767975 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108829-KIZILKÖY GRUP-TIGEM GRUP ENH RING HAT AYIRICISI/47675840- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 08:11:58 | 03.05.2025 10:34:44 | 2.379 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 3.138 |  |  | CEYLANPINAR | [6 empty] | CEYLANPINAR
4767980 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129865-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:02:47 | 07.05.2025 18:01:52 | 7.985 | 0 | 246 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.654 | 0 | 1.966 | 0 | 16.828 | 0 | 0 | 198.448 |  |  | HALFETİ | [6 empty] | HALFETİ
4767982 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7070-KÖK TOPUK/47447056-GÖKTEPE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:15:59 | 03.05.2025 10:58:20 | 0.706 | 3 | 550 | 2 | 2 | 5 | 84 | 1 | 0 | 0.525 | 20.765 | 2.069 | 0.076 | 58.471 | 3.81 | 0.867 | 0 | 86.583 |  |  | HARRAN | [6 empty] | HARRAN
4767984 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104373-OBAKÖY HAT BASI AYIRICISI/48527807- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:11:22 | 03.05.2025 11:19:01 | 1.128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.366 |  |  | HİLVAN | [6 empty] | HİLVAN
4767988 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-BÜYÜKORHAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:31:38 | 03.05.2025 10:33:37 | 0.033 | 8 | 7296 | 5 | 774 | 14 | 738 | 5 | 11 | 0.381 | 9.909 | 0.453 | 1.016 | 1.27 | 3.827 | 0.673 | 0.697 | 18.226 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4767989 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897283-TR-6 ARTUR AG PANOSU/1839874-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:33:01 | 03.05.2025 15:15:29 | 4.708 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.406 |  |  | SURUÇ | [6 empty] | SURUÇ
4767990 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129861-6 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:06:00 | 07.05.2025 18:04:03 | 7.968 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.543 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 64.841 |  |  | SİVEREK | [6 empty] | SİVEREK
4767991 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129865-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:15:30 | 09.05.2025 17:37:31 | 7.367 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.273 | 0 | 1.812 | 0 | 15.801 | 0 | 0 | 184.886 |  |  | VİRANŞEHİR | [6 empty] | VİRANŞEHİR
4767992 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129861-6 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:52:15 | 09.05.2025 17:39:27 | 7.787 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.983 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 64.26 |  |  | BANAZ | [6 empty] | BANAZ
4767993 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 12:11:46 | 05.05.2025 13:21:55 | 1.169 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.897 | 3.396 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 21.349 |  |  | EŞME | [6 empty] | EŞME
4767996 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872962-TR-58 AG PANOSU/1814398-5 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:35:30 | 03.05.2025 11:49:21 | 1.231 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.524 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 14.127 |  |  | KARAHALLI | [6 empty] | KARAHALLI
4768002 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 11414-TR- YAYLACIK MH /47280546-TR- YAYLACIK MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:48:04 | 03.05.2025 11:47:22 | 0.988 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.124 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 12.614 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768003 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874583-TR-210 AG PANOSU/1864354-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:47:01 | 03.05.2025 11:54:30 | 1.124 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.273 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 58.322 |  |  | SİVASLI | [6 empty] | SİVASLI
4768006 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47282938-Tr-54 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:49:29 | 03.05.2025 10:50:33 | 0.018 | 0 | 8772 | 0 | 18 | 16 | 1273 | 2 | 9 | 0 | 10.407 | 0 | 0.021 | 3.301 | 8.512 | 0.557 | 0.705 | 23.502 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4768007 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 51997700-SDK/54382667-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:45:32 | 03.05.2025 14:28:10 | 3.711 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 |  |  | BAHÇESARAY | [6 empty] | BAHÇESARAY
4768010 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 811460-AG DIREK/4888447-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:23:25 | 03.05.2025 11:59:59 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0.361 |  |  | BAŞKALE | [6 empty] | BAŞKALE
4768020 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957202-AG DIREK/55467284-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:24:39 | 03.05.2025 15:10:06 | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 1.834 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4768028 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059311-AG DIREK/55867822-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 10:53:03 | 03.05.2025 12:36:40 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 |  |  | ERCİŞ | [6 empty] | ERCİŞ
4768032 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/47286992-COMLU TAVUKHANALER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:44:33 | 03.05.2025 11:46:29 | 0.032 | 0 | 202 | 4 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.075 | 0.087 | 0.015 | 0.165 | 0 | 0 | 0.952 |  |  | GEVAŞ | [6 empty] | GEVAŞ
4768041 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48812042-KOSUBOGAZI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 14:21:01 | 02.05.2025 14:27:00 | 0.1 | 1 | 538 | 24 | 80 | 4 | 66 | 1 | 0 | 0.001 | 11.361 | 3.604 | 8.437 | 0.603 | 2.89 | 5.293 | 0 | 32.191 |  |  | GÜRPINAR | [6 empty] | GÜRPINAR
4768042 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105716-Çal KÖYÜ ENH Ayiricisi/47657046- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:55:31 | 03.05.2025 12:33:02 | 0.625 | 0 | 408 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.252 | 0 | 0 | 25.778 | 6.746 | 0 | 0 | 47.775 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768046 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995183-AG DIREK/5271765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:02:32 | 03.05.2025 15:37:29 | 3.582 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.316 |  |  | MURADİYE | [6 empty] | MURADİYE
4768051 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47481970-SALUR GR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:08:33 | 03.05.2025 12:19:22 | 0.18 | 0 | 591 | 28 | 35 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0 | 7.707 | 3.075 | 1.264 | 0.372 | 6.273 | 1.638 | 0 | 20.328 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4768052 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926395-TR-13 AG PANOSU/47768478-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:53:00 | 03.05.2025 13:15:44 | 1.379 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.026 | 0 | 0 | 0 | 10.136 | 0 | 0 | 29.162 |  |  | ÇALDIRAN | [6 empty] | ÇALDIRAN
4768053 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068194-AG DIREK/5529779-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:34:48 | 03.05.2025 13:57:39 | 2.381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 |  |  | ÇATAK | [6 empty] | ÇATAK
4768055 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47649220-ETILI KOYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:57:04 | 03.05.2025 12:51:35 | 0.909 | 0 | 729 | 0 | 25 | 2 | 127 | 1 | 0 | 0 | 57.463 | 0 | 0.972 | 7.426 | 36.121 | 773.988 | 0 | 875.97 |  |  | ÖZALP | [6 empty] | ÖZALP
4768057 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038140-AG DIREK/54840994-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:21:24 | 03.05.2025 13:32:25 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743 | 0 | 0 | 2.743 |  |  | AKDAĞMADENİ | [6 empty] | AKDAĞMADENİ
4768058 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879517-TR-2 BUYUKYENICE MH AG PANOSU/2020004- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:27:42 | 03.05.2025 13:31:31 | 1.063 | 0 | 396 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.847 | 0 | 0.228 | 0 | 6.762 | 0 | 0 | 32.837 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4768059 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/56644283-ISABEY KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:27:44 | 03.05.2025 12:33:05 | 0.089 | 2 | 1225 | 13 | 117 | 54 | 130 | 20 | 0 | 0.014 | 8.717 | 2.697 | 1.043 | 44.329 | 3.52 | 135.45 | 0 | 195.772 |  |  | BOĞAZLIYAN | [6 empty] | BOĞAZLIYAN
4768060 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 700373-AG DIREK/4687578-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:27:11 | 03.05.2025 15:16:38 | 2.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 |  |  | KADIŞEHRİ | [6 empty] | KADIŞEHRİ
4768063 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868841-TR- GIRENCIK MH AG PANOSU/1798347- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:34:22 | 03.05.2025 15:09:40 | 2.588 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.907 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.153 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768064 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542911-SDK/5618892-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:26:09 | 03.05.2025 13:45:10 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.791 | 16.791 |  |  | SARAYKENT | [6 empty] | SARAYKENT
4768068 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49412681-SDK/55728999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:17:28 | 03.05.2025 14:14:54 | 1.957 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 |  |  | SARIKAYA | [6 empty] | SARIKAYA
4768070 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:41:32 | 03.05.2025 12:42:02 | 0.008 | 1 | 936 | 0 | 90 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0.001 | 1.589 | 0 | 0.132 | 0.01 | 0.464 | 0.01 | 0 | 2.206 |  |  | SORGUN | [6 empty] | SORGUN
4768074 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024674-AG DIREK/5409839-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:47:03 | 03.05.2025 14:20:49 | 1.563 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 |  |  | YENİFAKILI | [6 empty] | YENİFAKILI
4768081 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1267468-AG DIREK/5038968-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:43:31 | 03.05.2025 15:36:27 | 2.882 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 |  |  | YERKÖY | [6 empty] | YERKÖY
4768082 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886428-TR-3 POYRAZLI AG PANOSU/1840604-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:54:08 | 03.05.2025 13:44:23 | 0.837 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |  |  | ÇANDIR | [6 empty] | ÇANDIR
4768083 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5905977-TR-32A AG PANOSU/2102401- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:00:52 | 03.05.2025 13:40:19 | 0.658 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.909 | 0 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 0 | 28.474 |  |  | ÇAYIRALAN | [6 empty] | ÇAYIRALAN
4768090 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548029-SDK/5668228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:03:24 | 03.05.2025 17:31:12 | 4.463 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.327 |  |  | ÇEKEREK | [6 empty] | ÇEKEREK
4768091 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47456955-SÜLEKÖY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:30:05 | 03.05.2025 13:47:25 | 1.289 | 0 | 107 | 0 | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.257 | 0 | 0.616 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 11.55 |  |  | ŞEFAATLİ | [6 empty] | ŞEFAATLİ
4768093 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036788-AG DIREK/5433618-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:16:01 | 03.05.2025 17:33:48 | 4.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |  |  | ALAPLI | [6 empty] | ALAPLI
4768094 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913073-TR-2/1 AG PANOSU/47765346-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 17:06:08 | 05.05.2025 17:45:00 | 0.648 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0.016 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 3.375 |  |  | DEVREK | [6 empty] | DEVREK
4768095 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015164-AG DIREK/5464654-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:31:57 | 03.05.2025 17:50:56 | 4.316 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 2.41 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4768096 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55435056-SDK- A01/56322862-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:06:13 | 07.05.2025 17:03:34 | 7.956 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 175.574 | 0 | 0.104 | 0 | 43.095 | 0 | 0 | 218.772 |  |  | GÖKÇEBEY | [6 empty] | GÖKÇEBEY
4768097 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 4921-TR-1 CANBAZ MH/47284830-TR-1 CANBAZ MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:16:07 | 08.05.2025 17:14:08 | 7.967 | 0 | 194 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.425 | 0 | 2.388 | 0 | 42.275 | 0 | 0 | 145.088 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768099 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833378-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:30:34 | 03.05.2025 15:11:52 | 1.688 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.763 | 0 | 0.024 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 19.435 |  |  | ÇAYCUMA | [6 empty] | ÇAYCUMA
4768100 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 4921-TR-1 CANBAZ MH/47284830-TR-1 CANBAZ MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:11:28 | 10.05.2025 17:01:25 | 7.833 | 0 | 194 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 101.448 | 0 | 2.466 | 0 | 35.797 | 0 | 0 | 139.71 |  |  | AĞAÇÖREN | [6 empty] | AĞAÇÖREN
4768103 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970033-TR-18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:43:39 | 03.05.2025 13:46:11 | 0.042 | 1 | 2735 | 6 | 3 | 11 | 200 | 1 | 0 | 0.023 | 12.369 | 0.428 | 0.011 | 11.05 | 4.485 | 4.609 | 0 | 32.974 |  |  | ESKİL | [6 empty] | ESKİL
4768104 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 56609895-AG DIREK/57472002- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:06:24 | 03.05.2025 15:20:24 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 |  |  | GÜLAĞAÇ | [6 empty] | GÜLAĞAÇ
4768105 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49500349-TR 6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 13:43:42 | 03.05.2025 13:46:42 | 0.05 | 0 | 2847 | 0 | 3 | 2 | 382 | 0 | 0 | 0 | 13.052 | 0 | 0.044 | 0.142 | 10.918 | 0 | 0 | 24.157 |  |  | GÜZELYURT | [6 empty] | GÜZELYURT
4768119 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49448467-AG DIREK/5494883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:14:30 | 03.05.2025 14:56:18 | 2.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768127 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56130712-A03/5083031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:17:24 | 03.05.2025 17:12:22 | 2.916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4768134 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1009101-AG DIREK/58525446- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:36:55 | 03.05.2025 15:24:15 | 0.789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |  |  | SARIYAHŞİ | [6 empty] | SARIYAHŞİ
4768140 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539027-SDK/5547063-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:28:30 | 03.05.2025 17:08:31 | 2.667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0 | 0 | 4.689 |  |  | AYDINTEPE | [6 empty] | AYDINTEPE
4768141 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:39:46 | 03.05.2025 14:40:31 | 0.013 | 2 | 558 | 1 | 36 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0.834 | 0.045 | 0.479 | 0.163 | 0.294 | 0.031 | 0 | 1.845 |  |  | DEMİRÖZÜ | [6 empty] | DEMİRÖZÜ
4768161 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3549695-SDK/3500279-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:38:34 | 03.05.2025 15:53:51 | 3.255 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.273 | 0 | 0 | 0 | 16.674 | 0 | 0 | 83.947 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768169 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869319-TR-520 AG PANOSU/1835794-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:03:12 | 08.05.2025 14:50:00 | 5.78 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0.522 |  |  | AYRANCI | [6 empty] | AYRANCI
4768170 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5908927-TR-1 KORUKTAS KOYU AG PANOSU/47756972-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:12:50 | 07.05.2025 17:36:11 | 8.389 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.264 | 0 | 25.967 | 0 | 15.301 | 0 | 0 | 78.532 |  |  | BAŞYAYLA | [6 empty] | BAŞYAYLA
4768171 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:42:23 | 03.05.2025 15:43:26 | 0.018 | 10 | 2151 | 8 | 96 | 17 | 175 | 3 | 7 | 0.139 | 2.574 | 0.139 | 0.212 | 1.281 | 0.446 | 0.653 | 0.12 | 5.564 |  |  | ERMENEK | [6 empty] | ERMENEK
4768174 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872546-TR-27 AG PANOSU/1916793-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2025 17:09:25 | 05.05.2025 17:17:03 | 0.128 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 2.654 |  |  | KAZIMKARABEKİR | [6 empty] | KAZIMKARABEKİR
4768175 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | KÖK | 19028-KOK-YENI ISKELE/47247153-HANTEPE CIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:01:34 | 07.05.2025 14:08:15 | 4.111 | 12 | 2257 | 1 | 18 | 11 | 284 | 1 | 0 | 123.497 | 584.257 | 1.228 | 5.195 | 120.683 | 566.698 | 182.645 | 0 | 1584.202 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768177 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889366-AG DIREK/5011295-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:42:14 | 03.05.2025 16:20:59 | 0.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | SARIVELİLER | [6 empty] | SARIVELİLER
4768179 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57005959-ALIBEYKÖY DM/56785244- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:48:24 | 03.05.2025 17:22:10 | 1.563 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 3.565 | 5.353 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 14.155 |  |  | BAHŞİLİ | [6 empty] | BAHŞİLİ
4768183 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 58602921-A06/5540904-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:55:08 | 03.05.2025 17:28:26 | 1.555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 |  |  | BALIŞEYH | [6 empty] | BALIŞEYH
4768187 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54085039-AG DIREK/57483873- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:10:48 | 03.05.2025 17:27:45 | 2.283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 1.19 |  |  | DELİCE | [6 empty] | DELİCE
4768189 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54085507-AG DIREK/5698241-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:32:27 | 03.05.2025 17:52:19 | 3.331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 |  |  | KARAKEÇİLİ | [6 empty] | KARAKEÇİLİ
4768194 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/57133906-LALE CADDE (SANAYI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:12:08 | 03.05.2025 16:12:52 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 21.022 | 0 | 25.187 |  |  | KESKİN | [6 empty] | KESKİN
4768198 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/57133906-LALE CADDE (SANAYI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:15:04 | 03.05.2025 16:15:51 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 21.022 | 0 | 25.187 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768200 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5894197-TR- AYVACIK MH AG PANOSU/1841894-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 14:22:41 | 03.05.2025 18:45:15 | 4.376 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.743 | 0 | 0 | 0 | 13.756 | 0 | 0 | 47.499 |  |  | SULAKYURT | [6 empty] | SULAKYURT
4768205 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 938734-AG DIREK/5075870-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:17:07 | 03.05.2025 18:48:51 | 2.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  |  | YAHŞİHAN | [6 empty] | YAHŞİHAN
4768211 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 8843-DAGKADI KOK/47434005-DAGKADI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:27:34 | 03.05.2025 16:30:49 | 0.054 | 1 | 597 | 22 | 21 | 7 | 139 | 0 | 0 | 0.003 | 0.878 | 0.841 | 0.298 | 0.588 | 0.526 | 0 | 0 | 3.134 |  |  | ÇELEBİ | [6 empty] | ÇELEBİ
4768215 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086291-AG DIREK/5599316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:27:44 | 03.05.2025 17:05:26 | 0.628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |  |  | BEŞİRİ | [6 empty] | BEŞİRİ
4768220 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941103-TR-3/16 AG PANOSU/47132893-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:30:00 | 03.05.2025 19:38:00 | 3.133 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.768 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 12.007 |  |  | GERCÜŞ | [6 empty] | GERCÜŞ
4768221 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 908616-AG DIREK/5021318-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 15:31:18 | 03.05.2025 18:25:02 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 |  |  | HASANKEYF | [6 empty] | HASANKEYF
4768223 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722899-AG DIREK/5361379-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:34:28 | 03.05.2025 18:25:58 | 1.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |  |  | KOZLUK | [6 empty] | KOZLUK
4768234 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103393-AG DIREK/5690874-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 12:39:56 | 03.05.2025 18:20:27 | 5.675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768235 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 59703798-/59703823- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:52:02 | 03.05.2025 19:46:23 | 2.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 |  |  | SASON | [6 empty] | SASON
4768237 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47257403-OTO PAZARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:57:42 | 03.05.2025 16:59:04 | 0.023 | 0 | 3020 | 0 | 19 | 3 | 298 | 0 | 1 | 0 | 10.133 | 0 | 0.147 | 4.432 | 3.74 | 0 | 0.323 | 18.774 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP | [6 empty] | BEYTÜŞŞEBAP
4768238 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914385-TR-1 CAMTEPE MAH AG PANOSU/47868741- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:07:47 | 03.05.2025 17:48:53 | 1.685 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | 0.042 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 3.922 |  |  | CİZRE | [6 empty] | CİZRE
4768244 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47423944-HASANAGA F_3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:03:00 | 03.05.2025 17:34:00 | 0.517 | 11 | 2461 | 3 | 35 | 23 | 247 | 22 | 1 | 4.852 | 56.293 | 114.482 | 0.937 | 460.011 | 13.64 | 123.12 | 0.019 | 773.353 |  |  | GÜÇLÜKONAK | [6 empty] | GÜÇLÜKONAK
4768249 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5899637-TR-5 GUVEN SK AG PANOSU/1851172-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:11:30 | 03.05.2025 20:30:03 | 3.309 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 9.078 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768250 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 58520939-A20/58612964- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:19:39 | 03.05.2025 18:44:51 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ | [6 empty] | SİLOPİ
4768252 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5875867-TR-1 ALAATTINBEY KÖY AG PANOSU/1802247-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:21:39 | 03.05.2025 22:22:35 | 5.016 | 0 | 84 | 0 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.455 | 0 | 14.994 | 0 | 72.636 | 0 | 0 | 119.085 |  |  | ULUDERE | [6 empty] | ULUDERE
4768253 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022761-AG DIREK/5358641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:21:07 | 03.05.2025 18:53:53 | 1.546 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 |  |  | İDİL | [6 empty] | İDİL
4768258 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | SDK Çikisi | 3505301-SDK/47800608- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:02:52 | 03.05.2025 18:04:21 | 1.025 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 2.227 |  |  | AMASRA | [6 empty] | AMASRA
4768259 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112509-AG DIREK/5696440-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:24:44 | 03.05.2025 18:07:52 | 0.719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  |  | KURUCAŞİLE | [6 empty] | KURUCAŞİLE
4768261 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:38:44 | 03.05.2025 17:57:37 | 0.315 | 0 | 549 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 0.132 | 0.283 | 0 | 0 | 2.569 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768266 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546875-SDK/5683336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:46:55 | 03.05.2025 18:58:47 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.809 | 0 | 0 | 7.809 |  |  | ULUS | [6 empty] | ULUS
4768268 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93063-Dügüncüler TR Ayiricisi/47585745- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:49:30 | 03.05.2025 19:21:56 | 1.541 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.785 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 6.921 |  |  | DAMAL | [6 empty] | DAMAL
4768270 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 893540-AG DIREK/4984864-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:56:04 | 03.05.2025 19:36:57 | 1.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 |  |  | GÖLE | [6 empty] | GÖLE
4768272 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923218-TR-2 RESADIYE KOYU AG PANOSU/47769879-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:50:41 | 03.05.2025 18:43:15 | 0.876 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 5.431 |  |  | HANAK | [6 empty] | HANAK
4768276 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK | 49396364-SDK/49396393-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:05:41 | 03.05.2025 19:15:30 | 1.163 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 4.898 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768278 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:13:19 | 03.05.2025 18:14:04 | 0.013 | 2 | 114 | 11 | 16 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.159 | 0.02 | 0.047 | 0.113 | 0.052 | 0 | 0.481 |  |  | POSOF | [6 empty] | POSOF
4768279 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:07:43 | 03.05.2025 19:07:49 | 1.001 | 1 | 392 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.474 | 11.756 | 3.759 | 0.086 | 0 | 5.005 | 0 | 0 | 21.079 |  |  | ÇILDIR | [6 empty] | ÇILDIR
4768288 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868805-TR- AHSENDE MH AG PANOSU/1861430-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:33:39 | 03.05.2025 20:08:00 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | ARALIK | [6 empty] | ARALIK
4768293 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5894089-TR-2 HASANBEYOVA AG PANOSU/2050391- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:47:35 | 03.05.2025 19:20:46 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.643 |  |  | KARAKOYUNLU | [6 empty] | KARAKOYUNLU
4768295 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 18:59:42 | 03.05.2025 19:00:32 | 0.014 | 3 | 902 | 6 | 138 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0.127 | 0.578 | 0.243 | 0.198 | 0.028 | 0.088 | 0 | 0 | 1.261 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768298 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/57133909-TR-21/2 ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 16:12:33 | 03.05.2025 17:38:12 | 1.428 | 3 | 6349 | 0 | 1 | 5 | 722 | 0 | 0 | 3.001 | 1077.924 | 0 | 0.074 | 25.642 | 581.684 | 0 | 0 | 1688.325 |  |  | TUZLUCA | [6 empty] | TUZLUCA
4768298 | 2 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56905761-DM-22 KAYAPA TOKI/56905842-DM22 KAYAPA TOKI GIR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 17:38:12 | 03.05.2025 21:30:00 | 3.863 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 418.631 | 0 | 0 | 0 | 308.311 | 0 | 0 | 726.941 |  |  | ALTINOVA | [6 empty] | ALTINOVA
4768299 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024562-AG DIREK/5365850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:02:06 | 03.05.2025 20:28:39 | 1.443 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 |  |  | ARMUTLU | [6 empty] | ARMUTLU
4768313 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 54892506-TR-34 AG PANOSU/54892587- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:36:34 | 04.05.2025 00:11:34 | 4.583 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.317 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 58.665 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768317 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452096-YIGIT DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:51:57 | 03.05.2025 19:54:20 | 0.04 | 2 | 2364 | 18 | 57 | 12 | 219 | 4 | 2 | 0.033 | 5.431 | 12.165 | 0.585 | 0.401 | 1.015 | 0.151 | 0.023 | 19.802 |  |  | TERMAL | [6 empty] | TERMAL
4768319 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548173-SDK/5669633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:24:27 | 03.05.2025 21:54:49 | 2.506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 |  |  | ÇINARCIK | [6 empty] | ÇINARCIK
4768320 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 48608914-TR-413 AG PANOSU/48608987- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:51:30 | 03.05.2025 21:46:21 | 1.914 | 0 | 197 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.394 | 0 | 0.148 | 0 | 7.641 | 0 | 0 | 27.183 |  |  | ÇİFTLİKKÖY | [6 empty] | ÇİFTLİKKÖY
4768325 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5875303-TR-1 KIRINTI AG PANOSU/1926409-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:03:11 | 03.05.2025 22:07:35 | 2.073 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 4.319 |  |  | EFLANİ | [6 empty] | EFLANİ
4768326 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088515-AG DIREK/5611997-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 19:49:03 | 04.05.2025 00:56:01 | 5.116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875 |  |  | ESKİPAZAR | [6 empty] | ESKİPAZAR
4768332 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 3510206-SDK/4916577-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:17:12 | 03.05.2025 20:53:14 | 0.601 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.638 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768333 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5872294-TR- YORUK ALI KOY AG PANOSU/1839215-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:12:23 | 04.05.2025 02:45:00 | 6.543 | 0 | 201 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 55.953 | 0 | 8.807 | 0 | 15.59 | 0 | 0.701 | 81.051 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4768342 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5929150-TR-1 DURABEYLER MH AG PANOSU/1925000-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:26:58 | 03.05.2025 23:30:00 | 3.05 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375 |  |  | SAFRANBOLU | [6 empty] | SAFRANBOLU
4768343 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 5871294-TR-1 ELBEYLI AG PANOSU/48104458-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:15:47 | 03.05.2025 21:12:07 | 0.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4768345 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93726-Derecikören Ayiricisi/47580645- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:27:36 | 03.05.2025 22:32:29 | 2.081 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 10.935 |  |  | ELBEYLİ | [6 empty] | ELBEYLİ
4768356 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884230-DM-85 AG PANOSU/1824911-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:39:09 | 03.05.2025 21:04:47 | 0.427 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 4.714 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768357 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080348-AG DIREK/5574720-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:33:45 | 03.05.2025 23:06:11 | 2.54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |  |  | MUSABEYLİ | [6 empty] | MUSABEYLİ
4768359 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97730-Isiklar Mah. Gr. Hat Basi Ayiricisi/48560035- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:37:55 | 03.05.2025 23:26:08 | 2.803 | 0 | 75 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.095 | 35.044 | 1.695 | 0.982 | 1.593 | 0 | 0 | 48.409 |  |  | POLATELİ | [6 empty] | POLATELİ
4768370 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835225-AG DIREK/4928233-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 20:33:57 | 03.05.2025 22:05:37 | 1.528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |  |  | BAHÇE | [6 empty] | BAHÇE
4768387 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3682-TR-34/47451378-TR 55 GIDER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:21:06 | 06.05.2025 11:14:09 | 1.884 | 0 | 346 | 0 | 9 | 1 | 36 | 2 | 1 | 0 | 54.16 | 0 | 3.496 | 13.92 | 13.575 | 416.864 | 24.791 | 526.806 |  |  | DÜZİÇİ | [6 empty] | DÜZİÇİ
4768389 | 1 | BURSA | İZNİK | KÖK | 24050-CAMDIBI KOK/47251671-DRAZALI GIRISI | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 11:04:55 | 06.05.2025 11:58:31 | 0.893 | 25 | 1517 | 21 | 45 | 8 | 211 | 0 | 3 | 28.116 | 110.334 | 22.873 | 11.765 | 24.732 | 40.304 | 0 | 2.412 | 240.536 |  |  | HASANBEYLİ | [6 empty] | HASANBEYLİ
4768393 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110032- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 13:08:50 | 06.05.2025 16:56:55 | 3.801 | 0 | 48 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.032 | 0 | 3.156 | 20.369 | 0.109 | 0 | 0 | 41.666 |  |  | KADİRLİ | [6 empty] | KADİRLİ
4768396 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47092803-SUBASI MERKEZ | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:08:24 | 07.05.2025 12:43:38 | 3.587 | 0 | 581 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 177.583 | 0 | 0.371 | 0 | 56.084 | 0 | 0 | 234.039 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768399 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919100-TR-1 SUBASI KABIN AG PANOSU/47129938-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:10:32 | 07.05.2025 12:42:30 | 3.533 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.043 | 0 | 0 | 0 | 10.258 | 0 | 0 | 36.302 |  |  | SUMBAS | [6 empty] | SUMBAS
4768401 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19903-TR-24 KAYTAZDERE/58441328- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 14:10:00 | 07.05.2025 17:19:09 | 3.153 | 0 | 453 | 0 | 29 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 7.958 | 20.72 | 56.681 | 0 | 0 | 226.159 |  |  | TOPRAKKALE | [6 empty] | TOPRAKKALE
4768404 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078836-TR- ÇARIK KÖK/55078854-ORHANIYE CEPNI ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:02:34 | 06.05.2025 13:07:23 | 4.081 | 1 | 222 | 16 | 13 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 59.344 | 118.732 | 21.572 | 105.084 | 27.935 | 0 | 0 | 332.668 |  |  | AKÇAKOCA | [6 empty] | AKÇAKOCA
4768415 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853086-AG DIREK/4957444-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 21:21:19 | 03.05.2025 22:29:42 | 1.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  |  | CUMAYERİ | [6 empty] | CUMAYERİ
4768416 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/57133909-TR-21/2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 21:20:15 | 03.05.2025 21:30:18 | 0.168 | 3 | 6354 | 0 | 1 | 5 | 723 | 0 | 0 | 0.23 | 72.591 | 0 | 0.005 | 1.647 | 23.86 | 0 | 0 | 98.333 |  |  | GÖLYAKA | [6 empty] | GÖLYAKA
4768431 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532027-SDK/5387828-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 21:34:11 | 04.05.2025 01:26:18 | 3.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |  |  | GÜMÜŞOVA | [6 empty] | GÜMÜŞOVA
4768440 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146517-YENICEKÖY GRUP | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:05:29 | 06.05.2025 13:10:07 | 3.078 | 0 | 254 | 1 | 330 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 72.314 | 1.723 | 56.423 | 156.223 | 16.513 | 110.859 | 0 | 414.054 |  |  | KAYNAŞLI | [6 empty] | KAYNAŞLI
4768441 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871344-TR-1 EVCILER MH AG PANOSU/1861583-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 21:43:04 | 04.05.2025 00:01:32 | 2.308 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 9.562 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768449 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47455900-ÇIMANTO TM GIRIS PINARBASI ENH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 21:35:00 | 03.05.2025 22:15:59 | 0.683 | 1 | 505 | 3 | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2.772 | 18.874 | 5.853 | 0.125 | 0.583 | 6.531 | 0 | 0 | 34.738 |  |  | YIĞILCA | [6 empty] | YIĞILCA
4768458 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56362712-TR-10 AG PANOSU/56362718- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 22:17:04 | 03.05.2025 23:01:35 | 0.742 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0.021 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 4.591 |  |  | ÇİLİMLİ | [6 empty] | ÇİLİMLİ
4768470 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094343-AG DIREK/5663848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 22:22:38 | 04.05.2025 01:30:31 | 3.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.503 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768477 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109359-DIBEKLI GRUP HATBASI/48528579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 23:03:51 | 04.05.2025 01:19:45 | 2.265 | 0 | 111 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.698 | 0 | 0.336 | 0 | 4.731 | 0 | 0 | 11.764 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768478 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080348-AG DIREK/5574992-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 23:13:28 | 04.05.2025 01:00:58 | 1.792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768481 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877151-MESRURIYE TR1 AG PANOSU/1820103-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 23:26:09 | 04.05.2025 00:35:12 | 1.151 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 2.027 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768510 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867388-TR-1/23 AG PANOSU/1929874-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 02:22:34 | 04.05.2025 04:04:59 | 1.707 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.473 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0 | 0 | 24.15 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768520 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 03:51:10 | 04.05.2025 03:52:10 | 0.017 | 3 | 701 | 3 | 21 | 18 | 157 | 1 | 0 | 0.239 | 0.462 | 0.009 | 0.022 | 0.523 | 0.066 | 0.12 | 0 | 1.442 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768523 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 104584-Aritasi,Kizilçukur hatbasi Ayiricisi/47583926- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 04:06:53 | 04.05.2025 06:20:40 | 2.229 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 16.416 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768524 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880347-TR-127 AG PANOSU/1902562-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 03:49:05 | 04.05.2025 05:54:41 | 2.093 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.822 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 18.293 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768525 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685671- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 05:30:48 | 04.05.2025 05:32:07 | 0.022 | 31 | 1752 | 28 | 55 | 17 | 239 | 3 | 7 | 1.153 | 2.436 | 1.66 | 0.182 | 1.226 | 0.427 | 0.213 | 0.08 | 7.378 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768526 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/56832814- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 05:33:13 | 04.05.2025 07:00:39 | 1.457 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 2.415 | 1.429 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 4.296 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768528 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92947-Gökköy Ayiricisi/47564303-GOKKOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 05:44:18 | 04.05.2025 08:06:21 | 2.367 | 0 | 276 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.612 | 0 | 0.677 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 23.268 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768530 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 07:18:42 | 04.05.2025 07:19:27 | 0.013 | 6 | 2431 | 36 | 76 | 12 | 233 | 6 | 2 | 0.563 | 2.174 | 1.561 | 0.153 | 0.34 | 0.323 | 0.968 | 0.026 | 6.107 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768533 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243449-BEHRAMKALE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 07:50:20 | 04.05.2025 07:50:50 | 0.008 | 3 | 389 | 3 | 15 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0.162 | 0.559 | 0.149 | 0.023 | 0.068 | 0.95 | 0 | 0 | 1.911 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768536 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283559-GUC TRAFOSU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 08:02:21 | 04.05.2025 08:05:07 | 0.046 | 0 | 9609 | 0 | 56 | 12 | 473 | 1 | 3 | 0 | 24.239 | 0 | 0.133 | 1.314 | 6.183 | 0.278 | 0.337 | 32.485 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768537 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528541-SDK/5418583-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 08:01:52 | 04.05.2025 08:58:23 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.634 | 0 | 0 | 5.634 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768541 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531901-SDK/5418363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 08:12:20 | 04.05.2025 09:28:27 | 1.269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 0 | 0 | 4.221 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4768546 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868759-TR-4B AG PANOSU/1849968-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:09:07 | 06.05.2025 10:32:42 | 0.393 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.566 |  |  | ANADOLU | [6 empty] | ANADOLU
4768547 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916873-TR-5 AG PANOSU/47767072-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:08:30 | 06.05.2025 09:17:58 | 0.158 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 4.611 |  |  | EFELER | [6 empty] | EFELER
4768548 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 57589718-/57589751-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 09:34:13 | 06.05.2025 10:04:13 | 0.5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 3.051 |  |  | ALTIEYLÜL | [6 empty] | ALTIEYLÜL
4768549 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16183-GOKKOY KOK/47267016-BUKDERE CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:15:37 | 06.05.2025 16:11:05 | 5.924 | 1 | 1178 | 0 | 102 | 1 | 144 | 0 | 0 | 6.986 | 249.104 | 0 | 20.627 | 0.357 | 62.156 | 0 | 0 | 339.231 |  |  | KARESİ | [6 empty] | KARESİ
4768550 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5923543-TR-20 EVLER AG PANOSU/47768927-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 10:48:01 | 06.05.2025 11:16:59 | 0.483 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.639 |  |  | MERKEZEFENDİ | [6 empty] | MERKEZEFENDİ
4768552 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444677-KARACAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 08:58:40 | 04.05.2025 08:59:30 | 0.014 | 0 | 145 | 7 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.153 | 0.183 | 0.012 | 0 | 0.025 | 0.028 | 0 | 0.401 |  |  | ANTAKYA | [6 empty] | ANTAKYA
4768554 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 57440972-KOCAAVSAR TR-/47579294-TR-4 KOCAAVSAR MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 08:47:20 | 04.05.2025 10:15:45 | 1.474 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.392 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 3.701 |  |  | ARSUZ | [6 empty] | ARSUZ
4768556 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:06:33 | 04.05.2025 09:07:33 | 0.017 | 3 | 511 | 5 | 21 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0.051 | 0.481 | 0.507 | 0.05 | 0.034 | 0.123 | 0 | 0.013 | 1.259 |  |  | DEFNE | [6 empty] | DEFNE
4768559 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 57589718-/57589751-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 11:43:35 | 06.05.2025 12:14:53 | 0.521 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 3.246 |  |  | PAYAS | [6 empty] | PAYAS
4768560 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916901-TR-1 BOLAYIR AG PANOSU/47767226-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 13:12:29 | 06.05.2025 13:40:42 | 0.47 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 |  |  | DULKADİROĞLU | [6 empty] | DULKADİROĞLU
4768561 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916305-TR-3 BOLAYIR AG PANOSU/47767344-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 14:09:56 | 06.05.2025 14:37:06 | 0.453 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 5.957 |  |  | ONİKİŞUBAT | [6 empty] | ONİKİŞUBAT
4768563 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 55154877-TR-3 GÜNEYLI SAHIL AG PANOSU/55154904- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 15:05:55 | 06.05.2025 15:34:10 | 0.471 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.014 |  |  | ŞEHZADELER | [6 empty] | ŞEHZADELER
4768569 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47448692-KARASIL ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:31:26 | 04.05.2025 10:55:44 | 1.405 | 0 | 126 | 28 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.544 | 14.152 | 17.757 | 2.323 | 6.707 | 0 | 0 | 67.484 |  |  | YUNUSEMRE | [6 empty] | YUNUSEMRE
4768571 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:34:51 | 04.05.2025 09:35:21 | 0.008 | 3 | 326 | 48 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.086 | 0.322 | 0.534 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.052 |  |  | ARTUKLU | [6 empty] | ARTUKLU
4768575 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 159-ERTUGRULGAZI DM/47278986-GULLUK-DM | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 02:03:01 | 07.05.2025 02:43:41 | 0.678 | 0 | 21459 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0 | 7 | 0 | 439.002 | 0 | 0 | 0 | 60.998 | 0 | 2.812 | 502.812 |  |  | MENTEŞE | [6 empty] | MENTEŞE
4768576 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/47247151-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:43:20 | 04.05.2025 09:43:50 | 0.008 | 7 | 149 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.166 | 0.133 | 0 | 0 | 0.203 | 0.056 | 0 | 0 | 0.558 |  |  | SEYDİKEMER | [6 empty] | SEYDİKEMER
4768577 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833379-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:29:24 | 04.05.2025 10:19:42 | 0.838 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 0.2 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 3.91 |  |  | EYYÜBİYE | [6 empty] | EYYÜBİYE
4768580 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 910053-AG DIREK/5018526-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:39:38 | 04.05.2025 11:46:58 | 2.122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE | [6 empty] | HALİLİYE
4768581 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040050-AG DIREK/5425090-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:47:21 | 04.05.2025 12:27:36 | 2.671 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |  |  | KARAKÖPRÜ | [6 empty] | KARAKÖPRÜ
4768582 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/47425727-DM-7/07 ORGANIZE SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:56:29 | 04.05.2025 09:57:52 | 0.023 | 0 | 13 | 0 | 38 | 11 | 258 | 2 | 8 | 0 | 0.105 | 0 | 0.091 | 0.839 | 2.771 | 2.387 | 0.501 | 6.693 |  |  | ERGENE | [6 empty] | ERGENE
4768583 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877151-MESRURIYE TR1 AG PANOSU/1820104-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:36:05 | 04.05.2025 15:17:41 | 5.693 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 6.881 |  |  | SÜLEYMANPAŞA | [6 empty] | SÜLEYMANPAŞA
4768585 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:01:50 | 04.05.2025 10:13:36 | 0.196 | 1 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 9.131 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 11.222 |  |  | ORTAHİSAR | [6 empty] | ORTAHİSAR
4768597 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16000-TR-3/47253049-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 05:14:00 | 02.05.2025 06:15:59 | 1.033 | 0 | 386 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 17.077 | 0 | 0.033 | 0 | 8.821 | 0 | 0 | 25.931 |  |  | İPEKYOLU | [6 empty] | İPEKYOLU
4768598 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1746-TR-3 ALAADDINBEY/49525150-ALAATTIN SANAYI TR 6 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 09:19:27 | 04.05.2025 11:51:44 | 2.538 | 1 | 116 | 0 | 1 | 82 | 718 | 7 | 14 | 2.008 | 39.233 | 0 | 0 | 249.519 | 818.736 | 57.93 | 48.719 | 1216.145 |  |  | TUŞBA | [6 empty] | TUŞBA
4768603 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56964839-TR- ERSAT KÖK/56964852-ERSAT TEKSTIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:15:46 | 04.05.2025 10:18:03 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 13.75 |  |  | ALTINORDU | [6 empty] | ALTINORDU
4768608 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZI/47096334-BUZHANELER FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:15:00 | 04.05.2025 10:19:00 | 0.067 | 0 | 2119 | 1 | 9 | 29 | 421 | 30 | 18 | 0 | 9.316 | 0.024 | 0.234 | 20.362 | 14.631 | 93.938 | 4.6 | 143.105 |  |  | KAPAKLI | [6 empty] | KAPAKLI
4768612 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54070753-GÖKÇEDERE HAT BASI AYIRICISI/52049039- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 12:06:25 | 06.05.2025 13:30:09 | 1.396 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.547 | 0 | 0.159 | 0 | 4.191 | 0 | 0 | 14.898 |  |  | KOZLU | [6 empty] | KOZLU
4768613 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970033-TR-18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:32:40 | 04.05.2025 10:34:09 | 0.025 | 1 | 2738 | 6 | 3 | 11 | 200 | 1 | 0 | 0.014 | 7.737 | 0.248 | 0.006 | 5.674 | 2.411 | 1.437 | 0 | 17.527 |  |  | KİLİMLİ | [6 empty] | KİLİMLİ
4768614 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47283277-KOCABUK AKBAS EVCILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:32:51 | 04.05.2025 10:33:36 | 0.013 | 2 | 895 | 0 | 23 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0.037 | 0.804 | 0 | 0.049 | 0.024 | 0.145 | 0 | 0 | 1.06 |  |  | BATI | [6 empty] | BATI
4768615 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5899273-TR- ULUDAG 112 ACIL YANI KOK AG PANOSU/1801758-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:33:27 | 04.05.2025 17:11:49 | 6.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.658 | 91.503 | 0 | 0 | 120.161 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4768616 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539027-SDK/5547062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:35:17 | 04.05.2025 13:11:10 | 2.598 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 1.481 |  |  | SULTANHANI | [6 empty] | SULTANHANI
4768620 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080348-AG DIREK/5574721-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:42:31 | 04.05.2025 15:41:12 | 4.978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 |  |  | DERECİK
4768624 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869393-TR-501 AG PANOSU/1910969-6 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:50:37 | 04.05.2025 13:11:45 | 2.352 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.005
4768625 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444936-BUYUK FINDIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:51:34 | 04.05.2025 11:47:08 | 0.926 | 4 | 1317 | 3 | 107 | 7 | 292 | 0 | 3 | 6.104 | 77.443 | 11.251 | 15.764 | 6.044 | 20.26 | 0 | 0.03 | 136.895
4768627 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876293-TR-27 AG PANOSU/1841349-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:53:49 | 04.05.2025 11:50:05 | 0.938 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 8.852 | 0 | 0 | 9.117
4768629 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549170-SDK/3493770-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:56:05 | 04.05.2025 12:17:20 | 1.354 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 4.844
4768633 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867108-TR-17 AG PANOSU/1913194-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 11:00:06 | 04.05.2025 14:15:28 | 3.256 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.936 | 0 | 0 | 0 | 28.273 | 0 | 0 | 90.209
4768639 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56362712-TR-10 AG PANOSU/56362718- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 11:09:43 | 04.05.2025 12:27:41 | 1.299 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.927 | 0 | 0.129 | 0 | 5.623 | 0 | 0 | 15.679
4768642 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075791-AG DIREK/5582183-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 11:09:22 | 04.05.2025 11:38:07 | 0.479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4768646 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452247-ORHANELI-1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 11:28:58 | 04.05.2025 11:29:26 | 0.008 | 19 | 18631 | 17 | 1400 | 61 | 1935 | 31 | 25 | 0.361 | 14.504 | 0.291 | 0.874 | 2.731 | 4.257 | 28.984 | 0.293 | 52.294
4768647 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104007-HACIMAHMUTLAR KÖYÜ DISI TR HATBASI AYIRICISI/57470593- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 13:32:00 | 06.05.2025 15:28:02 | 1.934 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 1.612
4768648 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 56060064-SARNIÇ TARAFI HAT BASI AYIRICISI/47587922- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:32:42 | 07.05.2025 16:53:29 | 6.346 | 2 | 806 | 0 | 9 | 0 | 95 | 3 | 0 | 174.554 | 275.955 | 0 | 1.392 | 0 | 87.909 | 2476.356 | 0 | 3016.166
4768649 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445457-SARNIC KOCA SEYIT | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:03:40 | 07.05.2025 09:57:21 | 0.895 | 2 | 968 | 0 | 9 | 1 | 107 | 3 | 0 | 22.35 | 39.243 | 0 | 0.159 | 0.368 | 11.059 | 327.693 | 0 | 400.874
4768650 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884802-TR-1 YARIS MH AG PANOSU/1819572-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:02:47 | 07.05.2025 17:46:10 | 7.723 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.423 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 45.204
4768655 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 98658-ÇAMAVSAR GR. AYIRICISI/47570129- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 11:28:01 | 04.05.2025 13:34:00 | 2.1 | 3 | 1237 | 0 | 16 | 3 | 302 | 1 | 0 | 4.445 | 178.847 | 0 | 8.031 | 6.764 | 46.583 | 31.357 | 0 | 276.027
4768655 | 2 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 98659-Hacieseler - Habipler Grup Ayiricisi/47577482- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:34:00 | 04.05.2025 20:31:40 | 6.961 | 0 | 204 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 74.434 | 0 | 0.058 | 0 | 21.593 | 0 | 0 | 96.085
4768664 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 59976362-ESELER KOK/59976444- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:00:33 | 04.05.2025 12:32:00 | 0.524 | 1 | 476 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0.764 | 10.838 | 0 | 0 | 1.296 | 3.001 | 0 | 0 | 15.899
4768671 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425211-HANCERLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:17:02 | 04.05.2025 12:17:47 | 0.013 | 1 | 475 | 5 | 6 | 5 | 52 | 3 | 0 | 0.008 | 0.966 | 0.15 | 0.021 | 0.949 | 0.194 | 1.503 | 0 | 3.79
4768675 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47095580-FETIH CAD. TR-12 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:29:19 | 04.05.2025 12:31:28 | 0.036 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0.134 | 0.443 | 0 | 0 | 3.826
4768676 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5891913-TR-1C/16A AG PANOSU/1936234-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:37:50 | 04.05.2025 13:19:12 | 0.689 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.644 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 13.267
4768678 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938097-TR-15 OZDEN MH AG PANOSU/47128758-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:47:48 | 04.05.2025 13:07:57 | 0.336 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 3.101
4768686 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 1972-TR-21/47443650-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 14:00:35 | 06.05.2025 16:54:46 | 2.903 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.436 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 36.897
4768689 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 94200-NIZAMOGLU KURUYEMIS ENH HATBASI/47607196- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2025 13:55:18 | 06.05.2025 16:56:45 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.225 | 0 | 0 | 0 | 36.225
4768690 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531858-SDK/5404560-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:00:35 | 04.05.2025 15:39:07 | 2.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
4768694 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 893561-AG DIREK/54952876-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:10:27 | 04.05.2025 14:05:57 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4768695 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56040202-Bahadirli Hatbasi Ayiricisi/55851706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:32:02 | 04.05.2025 14:03:59 | 1.533 | 0 | 140 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.201 | 0 | 3.511 | 0 | 8.682 | 0 | 0 | 32.394
4768705 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 6079-TR-7/3 GURSU/47258445-TR-7/3 GURSU DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:41:37 | 04.05.2025 14:33:17 | 0.861 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 31.252 | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 0 | 0 | 66.983
4768709 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 690735-AG DIREK/4662999-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:49:48 | 04.05.2025 17:19:16 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
4768712 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54807056-TR-1 SOVE MH AG PANOSU/54807078- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:52:59 | 04.05.2025 14:30:02 | 0.617 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 2.396
4768714 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3910-TR- BALAT KOK/47254533-AHMET YESEVI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:57:14 | 04.05.2025 13:59:05 | 0.031 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 0.438 | 3.172 | 0 | 0 | 10.335
4768716 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551912-SDK/5742415-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:48:59 | 04.05.2025 17:22:47 | 3.563 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798
4768717 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886580-TR-41 SUTLUCE MH. MUHTARLIK YANI AG PANOSU/1839751-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:02:04 | 04.05.2025 16:03:02 | 2.016 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.445 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 10.49
4768718 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:02:48 | 04.05.2025 14:04:34 | 0.029 | 0 | 535 | 4 | 49 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1.635 | 0.031 | 0.105 | 4.097 | 0.327 | 0.052 | 0.064 | 6.31
4768722 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:07:59 | 04.05.2025 14:08:44 | 0.013 | 4 | 444 | 6 | 21 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.461 | 0.574 | 0.119 | 0.044 | 0.058 | 0.151 | 0 | 0 | 1.406
4768724 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823662-AG DIREK/4894948-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:30:44 | 04.05.2025 14:38:06 | 1.123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4768726 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 838972-AG DIREK/56283927-MEHMET ÇAKICI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 13:57:37 | 04.05.2025 15:01:08 | 1.058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
4768731 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58736419-H16 YESILSEHIR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:20:13 | 04.05.2025 14:22:43 | 0.042 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0.462 | 3.295
4768732 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/47274589-GUVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:21:49 | 04.05.2025 15:41:42 | 1.331 | 0 | 598 | 0 | 8 | 4 | 42 | 9 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0.028 | 0.546 | 0.354 | 6.687 | 0 | 9.006
4768733 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 49182336-SDK/49632650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:12:36 | 04.05.2025 16:37:32 | 2.415 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014
4768738 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92233-KEPEKLER,ILICABOGAZI GRUP AYIRICISI/47557504- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:24:37 | 04.05.2025 15:41:10 | 1.276 | 1 | 171 | 4 | 15 | 2 | 33 | 0 | 0 | 4.467 | 19.672 | 4.901 | 14.602 | 34.493 | 10.356 | 0 | 0 | 88.491
4768745 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008799-AG DIREK/5456324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:42:32 | 04.05.2025 17:48:53 | 5.106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504
4768747 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5927995-TR-1 DOGANLAR AG PANOSU/1924686-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:01:39 | 04.05.2025 17:12:06 | 2.174 | 0 | 99 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.434 | 0 | 0.011 | 0 | 4.018 | 0 | 0 | 17.463
4768752 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47264323-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:25:06 | 04.05.2025 15:28:11 | 0.051 | 2 | 13 | 7 | 0 | 56 | 3 | 5 | 0 | 0.05 | 0.07 | 1.665 | 0 | 13.127 | 0.038 | 4.106 | 0 | 19.056
4768755 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54407405-KILLIK KÖYÜ,MERMER OCAKLI ORTAK HAT AYRICISI (UGURLU PINAR KÖYÜ ÇERISINDE)/47508483- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:25:11 | 04.05.2025 17:33:11 | 2.133 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11.744 | 0 | 0.012 | 0 | 0.882 | 3.539 | 0 | 16.177
4768760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048567-AG DIREK/5393384-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:39:00 | 04.05.2025 18:06:21 | 2.456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 2.407
4768761 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551828-SDK/5741638-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:40:31 | 04.05.2025 21:59:54 | 6.323 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 8.922 | 0 | 0 | 12.88
4768762 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542939-SDK/5622774-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:45:13 | 04.05.2025 17:18:44 | 1.558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 1.077
4768764 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 54098349-SDK/54321389-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:44:53 | 04.05.2025 17:39:00 | 1.902 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597
4768768 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47424721-TR 15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:51:49 | 04.05.2025 15:55:44 | 0.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 10.989 | 0 | 26.768 | 0 | 37.759
4768778 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99343-Gölyaka DSI özel hat basi/47526972- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:37:27 | 04.05.2025 17:18:15 | 1.68 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 208.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.156
4768780 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914501-TR-1/8 AG PANOSU/47768448-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:33:43 | 04.05.2025 16:39:49 | 2.101 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.756 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.838
4768781 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970031-TR20 ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:22:33 | 04.05.2025 16:26:28 | 0.065 | 0 | 158 | 7 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.424 | 1.082 | 0.064 | 3.77 | 0.286 | 5.18 | 0 | 11.807
4768785 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891757-TR-12 AG PANOSU/1842724-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:10:27 | 07.05.2025 09:46:41 | 0.604 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 5.544
4768787 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5927761-TR-2 TUZAKCI AG PANOSU/1926316-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:49:57 | 07.05.2025 11:13:16 | 0.389 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0.028 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 3.52
4768788 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5896633-TR-2 ASMALIDERE AG PANOSU/1825876-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 11:42:20 | 07.05.2025 12:20:51 | 0.642 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 3.477
4768789 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914925-TR-4 BEHRAM KADIRGA AG PANOSU/47768976- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 15:55:44 | 04.05.2025 18:40:05 | 2.739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21.783 | 0 | 0 | 21.794
4768791 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92241-DIS BUDAK SEZAI CAKICI GRUP HAT BASI/47591459- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:21:16 | 04.05.2025 17:56:51 | 3.593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
4768793 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49395811-SDK/5449322-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:39:07 | 04.05.2025 18:15:58 | 1.614 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413
4768794 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3536745-SDK/5509693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:11:45 | 04.05.2025 18:26:54 | 2.253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.823
4768795 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930881-AG DIREK/5080885-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:48:38 | 04.05.2025 18:43:55 | 1.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
4768797 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55967688-AG DIREK/55967692-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:47:22 | 04.05.2025 18:41:06 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4768798 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/56832814- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:49:56 | 04.05.2025 18:11:07 | 1.353 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 1.049 | 0.792 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 2.192
4768800 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942299-TR-2 KADIKOY AG PANOSU/47133338-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:52:32 | 04.05.2025 18:13:58 | 1.357 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.413 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 8.101
4768801 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685677- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:06:29 | 04.05.2025 17:08:51 | 0.039 | 1 | 20 | 2 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0.018 | 0.078 | 0.061 | 0.018 | 0 | 0 | 0.199
4768803 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5939663-TR-1/13 AG PANOSU/47132146-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:10:20 | 04.05.2025 18:59:18 | 1.816 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3.323
4768806 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 729904-AG DIREK/52830448-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 16:52:19 | 04.05.2025 18:33:19 | 1.683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4768809 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21601-SOGUTALAN KOK/47482906-UGURLUPINAR KILLIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:33:11 | 04.05.2025 17:53:34 | 0.34 | 3 | 338 | 1 | 4 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3.313 | 2.699 | 0 | 0.04 | 0 | 0.343 | 8.561 | 0.082 | 15.038
4768812 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5899273-TR- ULUDAG 112 ACIL YANI KOK AG PANOSU/1801758-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:21:20 | 04.05.2025 23:48:10 | 6.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.206 | 43.681 | 0 | 0 | 65.887
4768817 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:44:57 | 04.05.2025 17:49:30 | 0.076 | 3 | 1406 | 6 | 75 | 7 | 127 | 0 | 5 | 0.807 | 4.901 | 0.214 | 0.339 | 0.42 | 0.423 | 0 | 0.116 | 7.221
4768818 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 58675684-PANO/58675698- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:42:16 | 04.05.2025 18:36:36 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167
4768823 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1070858-AG DIREK/5570113-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:51:34 | 04.05.2025 19:31:18 | 1.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4768826 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 57750285-/58703565- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 17:57:20 | 04.05.2025 18:41:14 | 0.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
4768828 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099333-AG DIREK/55226678-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 18:07:43 | 04.05.2025 20:48:11 | 2.674 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.533
4768830 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880935-TR-1 YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1826830-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 18:08:35 | 04.05.2025 19:15:24 | 1.113 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 3.34
4768832 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 57085736-H04/57085739- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 18:13:32 | 04.05.2025 19:57:01 | 1.725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984
4768834 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911181-AG DIREK/55290968-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 18:17:54 | 04.05.2025 20:26:47 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4768845 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1354-TR-241/47277333-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 18:51:39 | 04.05.2025 19:56:00 | 1.073 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 73.894 | 0 | 0 | 0 | 51.382 | 0 | 0 | 125.276
4768850 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055119-AG DIREK/5483108-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 19:15:16 | 04.05.2025 20:14:08 | 0.981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
4768851 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871294-TR-1 ELBEYLI AG PANOSU/1919572-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:04:14 | 07.05.2025 15:02:27 | 4.97 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 22.073
4768857 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 749655-AG DIREK/55287363-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 19:33:18 | 04.05.2025 20:30:18 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466
4768860 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511111-SDK/5035476-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 19:26:48 | 04.05.2025 21:53:56 | 2.452 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
4768865 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 20:02:48 | 04.05.2025 20:03:33 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.001 | 0.222 | 0.003 | 0.638 | 0 | 0.92
4768868 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5908099-TR- KUCUKAKCAALAN MH AG PANOSU/1844977- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 19:46:06 | 04.05.2025 22:16:32 | 2.507 | 0 | 116 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0.739 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 7.014
4768870 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076069-AG DIREK/5599467-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 19:27:24 | 04.05.2025 22:45:14 | 3.297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
4768873 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90443-Yaylacik 42.SOK. Ayiricisi/47498607- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 20:15:13 | 04.05.2025 21:30:49 | 1.26 | 3 | 9 | 3 | 1 | 67 | 3 | 20 | 0 | 4.054 | 0.516 | 6.774 | 0.311 | 106.532 | 1.06 | 34.333 | 0 | 153.58
4768874 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280712-GOKCEYAZI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 20:25:51 | 04.05.2025 20:28:15 | 0.04 | 0 | 837 | 0 | 19 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0.016 | 0.028 | 0.25 | 0 | 0 | 1.669
4768882 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1262014-AG DIREK/5216239-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 20:32:52 | 04.05.2025 22:14:52 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4768887 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011803-AG DIREK/5459240-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 20:32:41 | 04.05.2025 21:38:07 | 1.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4768906 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5888250-TR-1 DEREKIZIK AG PANOSU/1804284-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 20:56:00 | 04.05.2025 22:51:01 | 1.917 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.382
4768922 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518165-SDK/5162979-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2025 21:19:46 | 04.05.2025 23:00:45 | 1.683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
4768937 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54329043-AG DIREK/5556865-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 21:25:38 | 04.05.2025 22:47:44 | 1.368 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
4768945 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 59991079-TR-18/59068378- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 21:35:26 | 04.05.2025 21:57:58 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 24.006 | 0 | 24.693
4768947 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010856-AG DIREK/5447201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 21:41:22 | 04.05.2025 22:44:04 | 1.045 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4768951 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3511441-SDK/5049331-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 21:45:10 | 04.05.2025 22:31:33 | 0.773 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4768987 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15975-TR-1/56/47461449-TR-1/56/1 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 22:41:02 | 04.05.2025 23:15:37 | 0.576 | 1 | 125 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.043 | 6.995 | 0 | 0.018 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 7.422
4769005 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540475-SDK/5585539-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 23:03:11 | 05.05.2025 00:33:36 | 1.507 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.573
4769007 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026789-AG DIREK/5365995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 23:28:27 | 05.05.2025 02:17:10 | 2.812 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
4769013 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5928319-TR- A.ER AG PANOSU/49232831-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 23:28:21 | 05.05.2025 03:59:05 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0.251
4769030 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257791-CATALAGIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 00:29:39 | 05.05.2025 00:30:24 | 0.013 | 2 | 841 | 4 | 19 | 23 | 116 | 2 | 0 | 0.014 | 0.596 | 0.002 | 0.046 | 0.44 | 0.113 | 0.134 | 0 | 1.344
4769036 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98397-Çatalagil HATBASI Ayiricisi/56350696- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 00:29:53 | 05.05.2025 02:56:44 | 2.448 | 0 | 376 | 1 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.866 | 0.017 | 4.364 | 29.22 | 8.877 | 0 | 0 | 82.344
4769044 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 01:53:06 | 05.05.2025 01:54:59 | 0.031 | 2 | 973 | 18 | 120 | 7 | 121 | 2 | 1 | 0.067 | 0.634 | 0.056 | 0.077 | 0.026 | 0.067 | 0.092 | 0 | 1.019
4769045 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257791-CATALAGIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 02:24:46 | 05.05.2025 02:55:48 | 0.517 | 2 | 841 | 4 | 19 | 23 | 116 | 2 | 0 | 0.392 | 16.966 | 0.052 | 1.396 | 13.43 | 3.165 | 4.157 | 0 | 39.559
4769053 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 04:12:08 | 05.05.2025 04:13:11 | 0.018 | 1 | 347 | 1 | 3 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0.137 | 0.214 | 0.025 | 0.002 | 0.056 | 0.012 | 0.098 | 0 | 0.544
4769059 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 04:49:49 | 05.05.2025 04:50:34 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.001 | 0.218 | 0.002 | 0.568 | 0 | 0.837
4769061 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280702-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 05:45:28 | 05.05.2025 05:47:05 | 0.027 | 0 | 55 | 3 | 56 | 10 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0.055 | 0.316 | 0.087 | 0.817 | 0.187 | 0.064 | 0.028 | 1.553
4769062 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155666-BAGLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 06:27:23 | 05.05.2025 06:28:08 | 0.013 | 1 | 895 | 2 | 5 | 8 | 80 | 5 | 0 | 0.002 | 0.674 | 0.056 | 0.001 | 0.359 | 0.104 | 5.686 | 0 | 6.882
4769063 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 17295-DM-1/07 YEMISLIK KABIN/47442628-SARIKIZ TR12 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 05:51:55 | 05.05.2025 08:30:21 | 2.64 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 209.033 | 0 | 0 | 0 | 317.022 | 0 | 2.972 | 529.027
4769064 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 06:41:39 | 05.05.2025 06:42:57 | 0.022 | 0 | 1226 | 1 | 4 | 8 | 101 | 7 | 2 | 0 | 1.519 | 0.042 | 0.001 | 0.604 | 0.623 | 0.191 | 0.008 | 2.987
4769065 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 07:01:24 | 05.05.2025 07:02:09 | 0.013 | 2 | 558 | 1 | 36 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0.73 | 0.041 | 0.436 | 0.124 | 0.207 | 0.023 | 0 | 1.56
4769068 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 07:28:34 | 05.05.2025 07:30:50 | 0.038 | 0 | 535 | 4 | 49 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0.732 | 0.016 | 0.055 | 1.996 | 0.135 | 0.043 | 0.047 | 3.024
4769069 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 07:30:55 | 05.05.2025 07:51:20 | 0.34 | 0 | 535 | 4 | 49 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 14.031 | 0.309 | 1.046 | 38.552 | 2.532 | 0.805 | 0.921 | 58.197
4769070 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 108616-KAYNAKÇILAR HATBASI/47513589- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 07:20:02 | 05.05.2025 09:28:01 | 2.133 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 28.313 | 16.096 | 18.311 | 0 | 2.403 | 0 | 65.129
4769071 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 07:38:38 | 05.05.2025 07:39:16 | 0.011 | 6 | 2893 | 5 | 25 | 13 | 351 | 5 | 0 | 0.052 | 2.356 | 0.033 | 0.158 | 0.335 | 0.585 | 1.25 | 0 | 4.769
4769074 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9436-DM-32/47266729-DM-31_1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:08:43 | 05.05.2025 08:12:05 | 0.056 | 68 | 54973 | 1 | 25 | 66 | 5002 | 29 | 11 | 51.881 | 3053.834 | 0.015 | 3.158 | 554.737 | 1555.146 | 787.72 | 45.378 | 6051.871
4769074 | 2 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21936-DM-44/47249314-DM45/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:12:05 | 05.05.2025 08:55:06 | 0.717 | 67 | 41851 | 1 | 24 | 66 | 3843 | 29 | 9 | 51.881 | 2979.49 | 0.015 | 3.156 | 554.737 | 1527.295 | 787.72 | 45.149 | 5949.443
4769078 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47250348-MARTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:11:07 | 05.05.2025 08:25:04 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.167 | 0 | 54.749 | 0 | 60.915
4769081 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 07:53:35 | 05.05.2025 09:25:32 | 1.532 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 0 | 0.914 | 12.499 | 3.879 | 0 | 0 | 22.157
4769085 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57580628-UCBEYLI CIKIS/47460744-ÜÇBEYLI SU POMPASI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:06:10 | 05.05.2025 09:46:20 | 1.669 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.168
4769090 | 1 | BURSA | NİLÜFER | KÖK | 6060-YAYLACIK KÖK 2/47463446-YAYLACIK KOY TR | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:29:25 | 05.05.2025 09:28:14 | 0.98 | 0 | 458 | 0 | 2 | 4 | 82 | 2 | 1 | 0 | 38.442 | 0 | 0.136 | 20.526 | 36.141 | 49.465 | 12.48 | 157.19
4769091 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93510-AkçalÖren Tr-2 Hat Basi Ayiricisi/47591708- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:07:36 | 07.05.2025 15:39:29 | 5.531 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 43.011 | 0 | 9.214 | 0 | 0 | 54.609
4769093 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54329047-AG DIREK/5556863-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:14:12 | 05.05.2025 11:05:54 | 2.862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4769095 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/57205343- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:04:05 | 07.05.2025 15:09:52 | 5.096 | 0 | 724 | 0 | 1 | 1 | 122 | 0 | 1 | 0 | 313.602 | 0 | 0.806 | 197.218 | 200.725 | 0 | 10.833 | 723.183
4769098 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 104940-ÇIÇEKÖZÜ HATBASI/47627690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:39:13 | 05.05.2025 09:54:08 | 1.249 | 1 | 327 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.004 | 33.322 | 0 | 0 | 0.555 | 6.22 | 0 | 0 | 40.101
4769099 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241245-ALTINOLUK 1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 08:04:24 | 08.05.2025 08:13:08 | 0.145 | 9 | 12614 | 9 | 122 | 20 | 1186 | 4 | 6 | 0.5 | 130.171 | 1.239 | 1.731 | 19.019 | 91.002 | 10.353 | 5.469 | 259.484
4769100 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 58647594-TR-14/4/58647693-TR-14 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 10:24:57 | 07.05.2025 17:24:53 | 6.999 | 0 | 825 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 395.362 | 0 | 0 | 14.5 | 21.664 | 0 | 0 | 431.526
4769101 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55210560-MURATLAR AYIRICISI/47598840- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 09:38:24 | 07.05.2025 17:12:33 | 7.569 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.58 | 0 | 2.218 | 0 | 29.478 | 0 | 0 | 109.276
4769103 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 57233641-Asagiçavus. Ayiricisi/47670124- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:48:53 | 05.05.2025 10:22:55 | 1.567 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.386 | 0 | 0.011 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 16.85
4769105 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 58351700-MURATLI INKAYA ÇESNIGIR GRUP AYIRICISI/58351699- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:40:29 | 05.05.2025 13:04:46 | 4.404 | 0 | 115 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.006 | 18.19 | 0 | 23.519 | 3.446 | 0 | 0 | 75.161
4769106 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 831637-AG DIREK/4913589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:12:24 | 05.05.2025 10:57:19 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0.664
4769107 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111679-AG DIREK/55950984-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:32:52 | 05.05.2025 11:02:54 | 2.501 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799
4769112 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47280138-KIPA DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:13:14 | 05.05.2025 09:26:09 | 0.215 | 0 | 13881 | 0 | 0 | 2 | 1353 | 0 | 2 | 0 | 257.347 | 0 | 0 | 10.393 | 144.386 | 0 | 1.589 | 413.715
4769116 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910123-TR-25 AG PANOSU/47762575-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 16:33:36 | 07.05.2025 17:03:57 | 0.506 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0.209 | 0 | 5.458 | 0 | 0 | 7.57
4769117 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 57302625-GIRGIN ORMAN URN HAT BASI/57302619- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:39:13 | 05.05.2025 09:38:37 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.136 | 0 | 0 | 0 | 27.136
4769119 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15624-TR-2 SAHIL/47439525-GUZELOREN ESINTI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:58:39 | 05.05.2025 12:16:48 | 3.303 | 0 | 766 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 8 | 0 | 118.766 | 0 | 0.286 | 28.39 | 12.525 | 0 | 5.716 | 165.682
4769120 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915249-TR-3 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47753378-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 19:03:38 | 07.05.2025 19:46:52 | 0.721 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0.974
4769126 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 51997724-SDK/53998290-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:21:57 | 05.05.2025 11:02:40 | 1.679 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4769127 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531871-SDK/5428204-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:21:29 | 05.05.2025 11:55:15 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115
4769128 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/47263315-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:29:28 | 05.05.2025 09:31:32 | 0.034 | 0 | 411 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0.003 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 3.54
4769131 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874991-TR- SGK USTU AG PANOSU/1806551-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:32:59 | 05.05.2025 09:56:14 | 0.388 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 7.383
4769132 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | KÖK | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094797-AYDIN1 OGRETMENLER SITESI | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:03:46 | 02.05.2025 09:06:21 | 0.043 | 0 | 716 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.788 | 0 | 0.168 | 3.678 | 1.021 | 0 | 0 | 17.655
4769133 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5875363-TR-10A TEPEBAGLAR AG PANOSU/1808832-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:32:14 | 05.05.2025 10:44:51 | 1.21 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 17.144
4769138 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 5894189-TR- KUMLUGEDIK MH AG PANOSU/5750826-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 08:50:14 | 05.05.2025 11:42:37 | 2.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
4769140 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47282860-ÇIÇEKÖZÜ GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:54:08 | 05.05.2025 10:40:17 | 0.769 | 1 | 540 | 3 | 4 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.002 | 24.487 | 24.639 | 0.184 | 0.714 | 6.57 | 0 | 0 | 56.595
4769156 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867188-TR-568 AG PANOSU/1796880-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 10:00:14 | 05.05.2025 11:20:55 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.07 | 0 | 9.338 | 42.408
4769163 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175-BANDIRMA TRAFO MERKEZI/47258884-EDINCIK 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 10:11:05 | 05.05.2025 10:40:08 | 0.484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 22.493 | 0 | 39.234 | 0 | 64.544
4769166 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 58408760-/58408822- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 11:23:45 | 07.05.2025 12:22:22 | 0.977 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 23.822
4769168 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3535234-SDK/3369309-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 09:54:04 | 05.05.2025 11:12:13 | 1.303 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 6.303
4769170 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078753-AG DIREK/5590197-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 10:08:58 | 05.05.2025 11:30:20 | 1.356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462
4769178 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5929814-TR-1 KÖYLÜ KÖYÜ AG PANOSU/47760316-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 14:02:55 | 07.05.2025 15:26:06 | 1.386 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 2.738
4769179 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 978015-AG DIREK/5271145-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 10:31:05 | 05.05.2025 13:30:00 | 2.982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
4769181 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 21992-TR- MURATLAR KÖYÜ TEPEKÖY MAH./47248517-TR- MURATLAR KÖYÜ TEPEKÖY MAH. DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:43:35 | 08.05.2025 11:59:03 | 2.258 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 6.23
4769182 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47092805-KONUTLAR JANDARMA CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 13:01:31 | 07.05.2025 14:22:28 | 1.349 | 0 | 3472 | 1 | 35 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 342.273 | 0.124 | 5.737 | 2.807 | 131.83 | 0 | 0 | 482.772
4769183 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5907255-TR-5 AG PANOSU/1844102-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 10:39:46 | 05.05.2025 13:00:52 | 2.352 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 | 0 | 0 | 5.836 | 0 | 0 | 11.989
4769186 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54516143-BAHÇEKAYA MESRURIYE ORTAK HATBASI/48814582- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 10:49:27 | 05.05.2025 12:54:04 | 2.077 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.561 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 0 | 0 | 19.769
4769188 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23802-TR-2/15/47096369-TR-2/16 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 17:30:00 | 07.05.2025 17:45:28 | 0.258 | 0 | 1382 | 0 | 1 | 7 | 433 | 0 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 0.004 | 41.627 | 5.978 | 0 | 0 | 54.818
4769194 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 56410680-TR-1/23/56410759-TRAFO KORUMA HÜCRESI | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 13:27:00 | 02.05.2025 13:54:59 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.132 | 0 | 1.312 | 10.443
4769199 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5894985-TR-27 AG PANOSU/1864241- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:03:58 | 05.05.2025 11:33:57 | 0.499 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0.808 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 3.335
4769206 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512921-SDK/5023743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 10:58:54 | 05.05.2025 12:24:14 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 4.245
4769209 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1100877-AG DIREK/5691052-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:12:32 | 05.05.2025 12:10:11 | 0.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4769211 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5903825-TR-2 KALEBAYIR AG PANOSU/1913827-1 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:11:46 | 05.05.2025 12:14:14 | 1.041 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | 3.602 | 0 | 0 | 7.38
4769212 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535228-SDK/5527397-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:19:37 | 05.05.2025 17:43:14 | 6.393 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766
4769216 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47447126-MAHALLELER GRUP CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:05:51 | 08.05.2025 18:00:14 | 7.907 | 2 | 649 | 1 | 202 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10.33 | 205.849 | 1.026 | 36.561 | 0 | 21.409 | 0 | 0 | 275.174
4769217 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919652-TR-1 ADLIYE KOY AG PANOSU/47764877-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 13:22:52 | 07.05.2025 14:46:22 | 1.392 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 11.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.741
4769221 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266169-SEKA | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.05.2025 13:54:00 | 07.05.2025 15:25:54 | 1.532 | 0 | 467 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.914 | 0 | 0 | 46.025 | 0.929 | 0 | 0 | 102.868
4769224 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930987-TR- SARAC MH AG PANOSU/1925029-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 12:12:29 | 07.05.2025 17:12:24 | 4.999 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.332 | 0 | 0.344 | 0 | 8.794 | 0 | 0 | 78.47
4769225 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915761-TR-2/27 AG PANOSU/47748905-7 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 14:53:22 | 07.05.2025 14:56:40 | 0.055 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.412
4769228 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880729-TR- SHELL BENZINLIK YANI AG PANOSU/1826535-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 13:33:39 | 07.05.2025 14:07:13 | 0.56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 2.485
4769231 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934025-TR-2 AKBASLAR MH AG PANOSU/1925344-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 16:36:11 | 07.05.2025 16:54:25 | 0.304 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4769237 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54329047-AG DIREK/5556863-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:51:08 | 05.05.2025 13:13:41 | 1.376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4769239 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 56403654-DM-1/01 AKCAY AG PANOSU/56403717- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 17:05:37 | 07.05.2025 17:35:19 | 0.495 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0.001 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 1.249
4769240 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504379-SDK/47194060-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:36:33 | 05.05.2025 13:43:38 | 2.118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726
4769241 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5905110-TR- BOYALICA MH AG PANOSU/1846438-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 18:44:13 | 07.05.2025 19:12:31 | 0.472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.255
4769247 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97934-BOTAS TR ,2 AD TARIMSAL SULAMA HAT AYIRICISI/47664657- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:55:04 | 05.05.2025 14:04:37 | 2.159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 2.315 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 3.013
4769250 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 55604798-SDK/55748799-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 17:05:00 | 07.05.2025 18:55:00 | 1.833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.252
4769251 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884548-AKHISAR TR4 AG PANOSU/1817554-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 16:49:09 | 07.05.2025 17:23:55 | 0.579 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 6.167
4769253 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3538492-SDK/3382830-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 14:01:00 | 07.05.2025 14:55:00 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4769255 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | SDK Çikisi | 3507148-SDK/47963339-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 08:33:00 | 08.05.2025 09:25:00 | 0.867 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.223
4769259 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5881719-TR- FADILKOY AG PANOSU/2055383- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:13:40 | 05.05.2025 13:33:15 | 1.326 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.133 | 0 | 0 | 0 | 5.484 | 0 | 0 | 20.616
4769261 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/59340263- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:16:53 | 05.05.2025 12:23:47 | 0.115 | 2 | 50 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.016 | 0.425 | 8.491 | 0.049 | 2.028 | 0.044 | 107.544 | 0 | 118.598
4769266 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:31:47 | 05.05.2025 12:32:37 | 0.014 | 4 | 958 | 10 | 107 | 3 | 83 | 5 | 0 | 0.15 | 0.812 | 0.07 | 0.199 | 0.258 | 0.189 | 5.8 | 0 | 7.479
4769270 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011121-AG DIREK/59153493- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:35:35 | 05.05.2025 14:18:53 | 1.721 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
4769276 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910095-TR-2 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47763695-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:40:28 | 05.05.2025 14:54:46 | 2.238 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.079 | 0 | 0.082 | 0 | 7.463 | 0 | 0 | 38.625
4769277 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 53980912-TR-7 AKKÖY ÇUKURÇAYIR/53980933-TR-7 AKKÖY ÇUKURÇAYIR DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 11:56:43 | 05.05.2025 13:28:53 | 1.536 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.073 | 0 | 2.239 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 17.28
4769280 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886428-TR-3 POYRAZLI AG PANOSU/1840605-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:47:11 | 05.05.2025 15:38:54 | 2.862 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.221 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.843
4769281 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939399-TR-4/13A AG PANOSU/47131612-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:24:18 | 05.05.2025 15:33:17 | 3.149 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 9.127
4769283 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:57:16 | 05.05.2025 12:59:04 | 0.03 | 4 | 1400 | 0 | 11 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0.219 | 0.803 | 0 | 0.014 | 0.067 | 0.155 | 0 | 0 | 1.259
4769285 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:59:28 | 05.05.2025 13:01:33 | 0.035 | 4 | 1400 | 0 | 11 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0.44 | 1.607 | 0 | 0.028 | 0.14 | 0.311 | 0 | 0 | 2.525
4769287 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16228-AZIZIYE KOK/47447488-Tr-SULTAN CAYIR ULUSOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 14:46:33 | 04.05.2025 14:47:33 | 0.017 | 0 | 93 | 1 | 2 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.814 | 0.041 | 2.297 | 188.581 | 1.506 | 0 | 0 | 200.239
4769310 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551237-SDK/5744827-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2025 13:23:56 | 05.05.2025 15:32:51 | 2.149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 3.18
4769317 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 4209-TR-1 GOLKIYI MH /47283054-TR-1 GOLKIYI MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 13:53:03 | 05.05.2025 14:49:13 | 0.936 | 0 | 136 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8.534 | 0 | 1.486 | 0 | 1.245 | 0 | 0.015 | 11.28
4769321 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5931279-DM-9 AG PANOSU/47762145-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 13:42:54 | 05.05.2025 14:11:15 | 0.472 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.811 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 10.142
4769323 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55394635-AG DIREK/55822815-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:04:09 | 05.05.2025 16:42:32 | 2.639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 1.594
4769324 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538257-SDK/5593397-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 13:53:59 | 05.05.2025 14:25:30 | 0.525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4769325 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47444701-DM-3/04 GIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 13:49:53 | 05.05.2025 14:30:49 | 0.682 | 0 | 1287 | 1 | 40 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 53.159 | 1.818 | 4.983 | 0 | 17.516 | 0 | 0 | 77.475
4769332 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5892749-TR- YAKUPLAR MH TRMSUL AG PANOSU/1840375-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:07:06 | 05.05.2025 17:16:59 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4769336 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93675-Ibiller-Karagür Hatbasi Ayiricisi/47592115- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:04:09 | 05.05.2025 14:48:13 | 0.734 | 2 | 612 | 7 | 105 | 0 | 116 | 1 | 0 | 37.204 | 29.245 | 8.528 | 1.519 | 0 | 7.323 | 0.019 | 0 | 83.837
4769340 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:24:27 | 05.05.2025 14:25:11 | 0.012 | 2 | 496 | 2 | 7 | 6 | 66 | 1 | 0 | 0.03 | 0.76 | 0.005 | 0.018 | 0.134 | 0.181 | 2.31 | 0 | 3.437
4769341 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929088-AG DIREK/5117712-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:08:29 | 05.05.2025 15:42:50 | 1.573 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4769342 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:15:43 | 05.05.2025 15:25:36 | 1.164 | 1 | 392 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1.138 | 25.546 | 6.525 | 0.123 | 0 | 18.844 | 0 | 0 | 52.175
4769344 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5931279-DM-9 AG PANOSU/47762151-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:28:48 | 05.05.2025 14:59:21 | 0.509 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
4769345 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725939-AG DIREK/5364450-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:31:25 | 05.05.2025 16:55:54 | 2.408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
4769347 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285077-KUCUKKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:35:12 | 05.05.2025 14:45:28 | 0.171 | 2 | 10247 | 0 | 11 | 9 | 518 | 1 | 3 | 0.582 | 77.048 | 0 | 0.219 | 31.407 | 40.262 | 12.528 | 0.811 | 162.857
4769348 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:38:21 | 05.05.2025 14:39:31 | 0.019 | 0 | 11931 | 0 | 15 | 6 | 1815 | 2 | 1 | 0 | 14.799 | 0 | 0.007 | 1.343 | 15.289 | 0.27 | 0.04 | 31.749
4769353 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103602-BEYLIK KÖYÜ TR HATBASI AYIRICISI/47545866- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 21:26:15 | 04.05.2025 22:48:35 | 1.372 | 0 | 272 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 4.041 | 0 | 0.494 | 0 | 1.636 | 0 | 0.204 | 6.375
4769357 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95393-KOZAKLI TARIM ÜRÜNLERI/48549490-TR- KOZAKLI TARIM URUNLERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:55:41 | 05.05.2025 17:47:34 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 1.621
4769359 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5936327-TR-2 ORTAMANDIRA AG PANOSU/1917360-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:00:03 | 05.05.2025 15:25:28 | 0.423 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
4769361 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504379-SDK/47194060-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:57:03 | 05.05.2025 17:33:03 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795
4769368 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97934-BOTAS TR ,2 AD TARIMSAL SULAMA HAT AYIRICISI/47664657- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:11:16 | 05.05.2025 17:10:59 | 1.995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 1.974 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 2.578
4769369 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540552-SDK/5586114-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 12:40:50 | 05.05.2025 16:46:37 | 4.096 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964
4769380 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 14000-DM-3/02 MERDIVENLI/47363508-SEMT TR CIKIS+MEZARLIK Tr 53 GIRIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 14:38:00 | 05.05.2025 17:04:59 | 2.45 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 6.169 | 0 | 0 | 52.468
4769383 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5931279-DM-9 AG PANOSU/47762145-7 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:06:51 | 05.05.2025 17:52:10 | 2.755 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.353 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 49.809
4769386 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242991-BEKTEN KOYU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:53:42 | 05.05.2025 15:59:01 | 0.089 | 0 | 128 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.006 | 0 | 0.259 | 2.734 | 0 | 3.612
4769387 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096742-AG DIREK/5658463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:32:08 | 05.05.2025 22:32:50 | 7.012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809
4769388 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915777-TR-53/1 AG PANOSU/47748003-3 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:11:31 | 05.05.2025 17:43:47 | 2.538 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 18.069
4769389 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47456465-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:37:02 | 05.05.2025 18:26:00 | 2.816 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.077 | 0 | 16.255 | 0 | 0 | 0 | 222.331
4769392 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934049-TR-2 CALIKOY MH AG PANOSU/1925828- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:56:10 | 05.05.2025 17:57:30 | 2.022 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.162 | 0 | 0 | 0 | 7.228 | 0 | 0 | 12.391
4769402 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8535-TR-29/A/47433024-SERVIS TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 10:20:58 | 04.05.2025 10:23:27 | 0.041 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 1.959
4769406 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867592-AG DIREK/4946736-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 13:06:53 | 05.05.2025 18:41:26 | 5.576 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
4769412 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8535-TR-29/A/47433024-SERVIS TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2025 12:26:08 | 04.05.2025 12:42:25 | 0.271 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 1.629
4769417 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 9517-TR-SULTANIYE SULAMA KÖK/47462192-SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:31:00 | 05.05.2025 19:07:23 | 3.606 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.99
4769418 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Diregi | 1003665-AG DIREK/5294474-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:24:53 | 05.05.2025 19:28:12 | 3.055 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
4769419 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884861-AG DIREK/4976469-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:54:43 | 05.05.2025 18:36:30 | 2.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4769422 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 15577-TR-47 /47434773-TR-47 DAHILI TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:33:48 | 05.05.2025 17:00:58 | 0.453 | 0 | 439 | 0 | 10 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 13.895 | 0 | 0.414 | 0 | 55.96 | 0 | 3.592 | 73.861
4769428 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5887988-TR- FERIZKIRI MH AG PANOSU/1834999-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:46:19 | 05.05.2025 17:19:12 | 0.548 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4769431 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103106-AG DIREK/5688130-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:41:53 | 05.05.2025 21:49:12 | 5.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4769432 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57927158-B08/58615802- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:50:10 | 05.05.2025 22:06:01 | 5.264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448
4769433 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5880783-TR-4 AG PANOSU/2050920- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:53:29 | 05.05.2025 18:38:00 | 1.742 | 0 | 660 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.345 | 0 | 0.391 | 0 | 22.113 | 0 | 0 | 77.85
4769435 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1101597-AG DIREK/59087546- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:46:00 | 05.05.2025 18:50:11 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0.539
4769440 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16485-TR-39 KUCUKKOY/47560829-Tr-46 BILENTUR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:55:08 | 05.05.2025 17:43:25 | 0.805 | 0 | 2240 | 4 | 9 | 1 | 165 | 3 | 0 | 0 | 64.689 | 0.182 | 0.427 | 0.542 | 23.776 | 3.392 | 0 | 93.008
4769447 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970031-TR20 ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:14:48 | 05.05.2025 17:16:49 | 0.034 | 0 | 158 | 7 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.365 | 0.142 | 0.011 | 0.849 | 0.108 | 3.457 | 0 | 4.932
4769449 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:57:44 | 05.05.2025 17:57:48 | 1.001 | 1 | 572 | 5 | 63 | 2 | 138 | 1 | 0 | 1.067 | 29.272 | 9.079 | 5.258 | 6.251 | 13.054 | 4.933 | 0 | 68.914
4769451 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:18:29 | 05.05.2025 20:14:06 | 2.927 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.387 | 0.22 | 24.235 | 0.192 | 10.495 | 0 | 13.225 | 0 | 48.753
4769456 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287406-SEHIR_4 - ATA MH. ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:24:18 | 05.05.2025 17:39:41 | 0.256 | 0 | 205 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 3.512 | 5.626 | 0 | 0 | 12.867
4769459 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273684-TR-48 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:24:50 | 05.05.2025 20:25:15 | 3.007 | 0 | 4484 | 1 | 30 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 433.382 | 0.613 | 10.321 | 6.399 | 80.132 | 0 | 0 | 530.847
4769461 | 1 | BURSA | YILDIRIM | KÖK | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/47242948-PANAYIR 2 GIRIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:24:58 | 05.05.2025 18:29:54 | 1.082 | 0 | 1327 | 6 | 13 | 3 | 70 | 3 | 4 | 0 | 146.53 | 3.591 | 9.904 | 13.736 | 31.596 | 68.228 | 30.361 | 303.945
4769461 | 2 | BURSA | YILDIRIM | KÖK | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/55245235-TR-434 ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:29:54 | 05.05.2025 19:30:03 | 1.003 | 0 | 1321 | 3 | 12 | 3 | 69 | 3 | 4 | 0 | 146.314 | 2.895 | 9.298 | 13.736 | 31.565 | 68.228 | 30.361 | 302.397
4769462 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92765-SOGUKPINAR-YENIKIZILELMA ORTAK HAT AYIRICISI/47519272-SOGUKPINAR | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:17:46 | 08.05.2025 17:40:29 | 8.379 | 0 | 263 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.458 | 0 | 1.917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 108.375
4769463 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92765-SOGUKPINAR-YENIKIZILELMA ORTAK HAT AYIRICISI/47519272-SOGUKPINAR | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:21:13 | 10.05.2025 17:22:31 | 8.022 | 0 | 263 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.237 | 0 | 1.942 | 0 | 14.773 | 0 | 0 | 103.952
4769464 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874399-TR-2 HAMIDIYE MH AG PANOSU/1808284-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:35:06 | 08.05.2025 10:08:57 | 0.564 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.533 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 1.966
4769465 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 12836-TR- COMLEKCI MH/47454317-TR- COMLEKCI MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 11:04:27 | 08.05.2025 12:07:57 | 1.058 | 0 | 222 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 18.336 | 0 | 0.046 | 0 | 6.896 | 0 | 0.021 | 25.298
4769466 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887174-TR-1 KARAHIDIR MH AG PANOSU/1826642-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:31:18 | 05.05.2025 19:41:58 | 2.178 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.081 | 0 | 2.681 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 16.808
4769467 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879655-TR-16 AG PANOSU/1831377-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 12:32:50 | 08.05.2025 13:09:49 | 0.616 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.483 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 15.567
4769469 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880493-DM-1/26 BOSTANCI AG PANOSU/1861302-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:35:06 | 05.05.2025 18:20:26 | 0.755 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0.036 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 2.267
4769470 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 161-TR-76A TCK/47274419-SEMT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:36:20 | 05.05.2025 17:37:32 | 0.02 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.085 | 0.164
4769472 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100174-Tr-26 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:09:00 | 08.05.2025 09:38:59 | 0.5 | 0 | 1835 | 0 | 42 | 5 | 267 | 5 | 1 | 0 | 91.431 | 0 | 2.097 | 22.111 | 62.655 | 328.567 | 0.203 | 507.064
4769474 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 22313-TR- KURAN GRUP/47099044-IHLAS CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 08:33:45 | 08.05.2025 10:44:56 | 2.186 | 1 | 213 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 445.683 | 15.2 | 0 | 0 | 360.618 | 27.132 | 0 | 0 | 848.633
4769475 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921746-TR-23 MARMARA KOK AG PANOSU/47130625-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:08:07 | 08.05.2025 12:12:11 | 3.068 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 8.297
4769477 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130483-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 12:00:22 | 08.05.2025 12:44:09 | 0.73 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 1.83
4769478 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 92032-Gökdere Grup Ayiricisi/47492601- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:31:12 | 05.05.2025 20:49:07 | 3.298 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0.128 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 3.052
4769479 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5868-TR-1 KONAKLI/47264985-TR-1 KONAKLI DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:39:42 | 08.05.2025 18:08:00 | 7.472 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 289.346 | 0 | 0 | 0 | 88.538 | 0 | 0 | 377.884
4769481 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:48:12 | 05.05.2025 17:54:27 | 0.104 | 5 | 2901 | 31 | 161 | 6 | 517 | 1 | 3 | 1.182 | 16.013 | 4.868 | 2.228 | 0.886 | 5.108 | 0.593 | 0.034 | 30.913
4769483 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3513625-SDK- A1/47998912-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:16:16 | 05.05.2025 19:19:46 | 3.058 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 17.182 | 0 | 0 | 22.957
4769484 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894701-TR-1 IRFANIYE MH AG PANOSU/1815024-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:35:25 | 08.05.2025 15:06:06 | 5.511 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.223 | 0 | 0.458 | 0 | 27.126 | 0 | 0 | 85.807
4769487 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 59930859-YUNUSEMRE DM/59526460-ALANYURT-DM-A02 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:43:16 | 05.05.2025 18:16:16 | 0.55 | 0 | 8367 | 0 | 0 | 5 | 462 | 2 | 1 | 0 | 240.557 | 0 | 0 | 8.431 | 51.812 | 14.201 | 2.861 | 317.862
4769488 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5893697-TR-12 EDINCIK AG PANOSU/1821552-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 16:56:56 | 05.05.2025 20:00:25 | 3.058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 2.759
4769489 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19654-TR-16 ALTINOVA/47097682-TR-17 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 14:06:02 | 08.05.2025 17:42:38 | 3.61 | 0 | 57 | 0 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.184 | 0 | 23.431 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 51.735
4769497 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:57:17 | 05.05.2025 17:59:35 | 0.038 | 13 | 2428 | 7 | 296 | 16 | 266 | 7 | 1 | 0.115 | 1.659 | 0.029 | 0.241 | 1.032 | 0.409 | 5.063 | 0.01 | 8.559
4769502 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 56511853-/59820980- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:08:17 | 05.05.2025 18:52:22 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4769504 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 57972376-TR-2/31 YENI/57633822- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 17:27:31 | 05.05.2025 18:44:47 | 1.288 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 13.537 | 0 | 0 | 17.043 | 23.825 | 0 | 0 | 54.406
4769505 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92882-Çamdibi M. Salim Ayiricisi/47511020- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:17:29 | 05.05.2025 19:49:04 | 1.526 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131
4769506 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5678672-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5678672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:15:52 | 05.05.2025 20:36:33 | 2.345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.404
4769507 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866806-TR-214 AG PANOSU/1798114- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:19:28 | 05.05.2025 20:07:17 | 1.797 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 16 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 27.789 | 0 | 66.442 | 96.312
4769513 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91018-Burhaniye Hat Basi/47479430- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:16:24 | 05.05.2025 19:00:58 | 0.743 | 3 | 179 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.467 | 6.105 | 0.882 | 0.001 | 3.963 | 0.134 | 7.27 | 0 | 19.821
4769518 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5920562-TR-16 ALTINOVA AG PANOSU/47129908-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 14:09:12 | 08.05.2025 17:35:39 | 3.441 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 3.127 | 0 | 13.689 | 0 | 0 | 22.462
4769520 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 12517-TR-151/47261616-TR-151 DTR AYIRICISI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:17:42 | 08.05.2025 11:04:38 | 0.782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3.633 | 0 | 0 | 0 | 43.44 | 0 | 0 | 47.073
4769522 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 58153116-TR- UZUMLU/58153136- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:18:01 | 05.05.2025 20:18:57 | 2.015 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 5.893
4769523 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 57548405-G01/57947670- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:12:34 | 09.05.2025 17:29:33 | 7.283 | 0 | 221 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.424 | 0 | 7.068 | 0 | 15.987 | 0 | 0 | 108.479
4769524 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878507-TR-21 GORUKLE AG PANOSU/1797074-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:38:29 | 10.05.2025 17:08:42 | 7.504 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 180.294 | 0 | 0 | 0 | 40.427 | 0 | 0 | 220.722
4769526 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:04:55 | 09.05.2025 13:02:32 | 3.96 | 0 | 125 | 2 | 39 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.749 | 10.655 | 21.462 | 0.992 | 27.098 | 0 | 0 | 94.956
4769527 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879313-TR-31 GORUKLE AG PANOSU/1934115-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:39:20 | 10.05.2025 16:58:07 | 7.313 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.098 | 0 | 0 | 0 | 39.35 | 0 | 0 | 131.448
4769528 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 351-TR-38 (25/19) ALTINSEHIR/47278205-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:11:30 | 10.05.2025 09:55:20 | 0.731 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.798 | 0 | 0 | 0 | 29.996 | 0 | 0 | 50.794
4769529 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | SDK | 3506607-SDK/47958773-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:42:08 | 08.05.2025 15:49:03 | 6.115 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.586 | 0 | 0 | 0 | 57.161 | 0 | 0 | 93.747
4769530 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16278-KARACALAR KOK/47433676-KARACALAR FIDERI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:02:45 | 08.05.2025 14:55:32 | 4.88 | 3 | 602 | 8 | 19 | 5 | 40 | 1 | 1 | 5.455 | 180.998 | 31.499 | 16.325 | 191.326 | 33.024 | 15.541 | 0.109 | 474.277
4769534 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260912-AG DIREK/5675862-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:15:37 | 05.05.2025 20:29:07 | 2.225 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 2.902
4769535 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941619-TR-2/21 AG PANOSU/47202969-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:29:18 | 08.05.2025 09:58:26 | 0.486 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 3.355
4769536 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939537-TR-2 GUNEYKOY AG PANOSU/47130100-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:04:43 | 08.05.2025 09:31:39 | 0.449 | 0 | 54 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0.617 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 3.856
4769539 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134493-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 13:58:55 | 08.05.2025 14:39:22 | 0.674 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.892 | 0 | 0 | 0 | 3.326 | 0 | 0 | 14.218
4769543 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876705-TR-110 AG PANOSU/1929301-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:08:07 | 08.05.2025 09:36:14 | 0.469 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 6.39
4769544 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47242432-TR KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:05:32 | 08.05.2025 12:57:38 | 2.869 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 76.552 | 0 | 0 | 0 | 35.59 | 0 | 0 | 112.141
4769545 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:57:43 | 05.05.2025 20:21:47 | 1.401 | 0 | 224 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.059 | 0.971 | 0.105 | 0 | 0 | 1.924
4769549 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182709-ANAFARTA GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:02:38 | 08.05.2025 13:36:45 | 3.569 | 3 | 363 | 2 | 3 | 3 | 68 | 0 | 0 | 3.898 | 86.911 | 11.618 | 0.157 | 465.607 | 64.268 | 0 | 0 | 632.46
4769553 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47452286-SOGUKPINAR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:27:36 | 10.05.2025 17:29:57 | 8.039 | 0 | 428 | 0 | 8 | 1 | 46 | 3 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 2.26 | 0.901 | 85.036 | 1889.735 | 0 | 2137.532
4769555 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 56949712-buski ayiricisi/56949695- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 18:57:47 | 05.05.2025 21:42:00 | 2.737 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.006 | 4.467 | 2.421 | 1.208 | 0 | 3.567 | 0 | 0 | 11.67
4769558 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027062-AG DIREK/5410540-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:07:20 | 05.05.2025 19:57:48 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0.368
4769559 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47452286-SOGUKPINAR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:30:39 | 13.05.2025 17:24:45 | 7.902 | 0 | 428 | 0 | 8 | 1 | 46 | 3 | 0 | 0 | 153.031 | 0 | 2.133 | 1.079 | 97.616 | 2650.622 | 0 | 2904.481
4769563 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49242730-PANAYIR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:08:03 | 05.05.2025 19:25:02 | 0.283 | 0 | 3175 | 7 | 35 | 23 | 189 | 27 | 5 | 0 | 52.107 | 4.516 | 2.655 | 22.813 | 12.47 | 123.418 | 4.401 | 222.38
4769564 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47452286-SOGUKPINAR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:23:23 | 17.05.2025 17:32:14 | 8.148 | 0 | 428 | 0 | 8 | 1 | 46 | 3 | 0 | 0 | 159.897 | 0 | 2.259 | 0.902 | 85.139 | 1888.058 | 0 | 2136.255
4769566 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47448511-AKTAS BAYRAKLI KIZILCIK ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:14:30 | 08.05.2025 18:01:54 | 8.79 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.811 | 0 | 0.831 | 0 | 12.556 | 0 | 0 | 78.199
4769568 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47597710-KERTIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:16:01 | 09.05.2025 17:59:37 | 8.727 | 1 | 426 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.206 | 158.596 | 0 | 0.937 | 70.068 | 22.815 | 0 | 0 | 254.623
4769569 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725708-AG DIREK/5397147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:16:01 | 05.05.2025 21:35:53 | 2.331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
4769572 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 90997-Narlidere Sulamalar Grup Ayiricisi/47477747- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:16:19 | 09.05.2025 16:48:10 | 7.531 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.286 | 0.2 | 0.939 | 17.445 | 140.675 | 0 | 0 | 0 | 172.545
4769573 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/1833398-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:13:21 | 08.05.2025 09:44:23 | 0.517 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.074 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 12.79
4769574 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887302-TR-4 GURSU AG PANOSU/1800638-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:18:22 | 10.05.2025 13:37:13 | 4.314 | 0 | 167 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.907 | 0 | 31.884 | 0 | 22.115 | 0 | 0 | 113.905
4769576 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16775-TR- CIMENTO FABRIKASI KARSISI/47325748-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 11:05:20 | 08.05.2025 11:36:59 | 0.528 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.759 | 0 | 0 | 0 | 7.376 | 0 | 0 | 18.135
4769578 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/47243005-KARAYOLLARI TR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:21:53 | 05.05.2025 19:22:30 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4769588 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47434110-TR-12/2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:42:54 | 05.05.2025 19:46:13 | 0.055 | 0 | 1843 | 0 | 11 | 7 | 230 | 0 | 1 | 0 | 8.282 | 0 | 0.094 | 0.929 | 4.069 | 0 | 0.067 | 13.441
4769589 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:05:12 | 10.05.2025 15:48:48 | 6.727 | 0 | 535 | 4 | 49 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 317.207 | 7.035 | 23.954 | 1025.979 | 69.756 | 22.629 | 23.057 | 1489.618
4769590 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916297-TR-4 EVRESE AG PANOSU/47749878-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2025 20:34:49 | 07.05.2025 20:55:30 | 0.345 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 4.063
4769591 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 16680-DM- ALTINOLUK/47452436-DOYRAN | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:04:42 | 09.05.2025 11:02:24 | 0.962 | 0 | 146 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.197 | 0.529 | 0.036 | 9.871 | 3.054 | 0 | 0 | 26.688
4769592 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870572-TR-35 ARZU SK AG PANOSU/1802661-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 13:48:23 | 08.05.2025 14:24:15 | 0.598 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 0 | 0 | 25.166 | 0 | 0 | 32.535
4769593 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871460-TR-19 KAYIRAN SOKAK AG PANOSU/1812937-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 15:04:05 | 08.05.2025 15:39:13 | 0.586 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.993 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 9.561
4769594 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55591900-AG DIREK/59337039-SEVDA EREN | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:16:05 | 05.05.2025 21:41:47 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0.462
4769595 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5914993-TR-1 AKPINAR KÖYÜ AG PANOSU/47759670-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:40:36 | 05.05.2025 20:21:55 | 0.688 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0.077 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 2.77
4769596 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911323-TR-27 CAYIR 1 AG PANOSU/47752849-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:06:50 | 08.05.2025 10:45:58 | 0.652 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.544 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 1.955
4769601 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 58535908-TR-1 MUSKULE AG PANOSU/58535931- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 11:20:09 | 08.05.2025 14:46:22 | 3.437 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.956 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 12.526
4769602 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55450045-AG DIREK/5117292-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 19:59:15 | 05.05.2025 21:04:14 | 1.083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4769634 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096620-AG DIREK/5677421-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 20:30:18 | 06.05.2025 00:47:10 | 4.281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753
4769644 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790672-AG DIREK/4847884-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 20:14:18 | 05.05.2025 21:09:22 | 0.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4769657 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23952-TR-1 MISI/47466544-ORHANELI YOLU GO-KART PISTI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 20:42:03 | 05.05.2025 22:26:38 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 0 | 8.696
4769660 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18368-TR-13/47457194-TR-CAVUSKOY CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 20:45:59 | 06.05.2025 00:43:26 | 3.957 | 0 | 339 | 0 | 49 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 59.72 | 0 | 15.194 | 0 | 24.601 | 19.279 | 0 | 118.794
4769664 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907239-TR-42 AG PANOSU/1846892-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 11:42:47 | 08.05.2025 12:25:25 | 0.711 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.886 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 10.588
4769665 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913809-TR-1 KORUOBA KOYU AG PANOSU/47758065-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:41:37 | 08.05.2025 10:53:31 | 0.198 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 1.236
4769667 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 719746-AG DIREK/4714800-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 20:34:27 | 05.05.2025 21:32:54 | 0.974 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
4769669 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5880075-TR-6/3 FETHIYE AG PANOSU/1797204-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:35:29 | 08.05.2025 12:20:38 | 2.753 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.549 | 0 | 0 | 0 | 11.249 | 0 | 0 | 87.799
4769671 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | KÖK | 58794118-CIKRIKCI KOK/58794141- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:41:34 | 08.05.2025 10:16:30 | 0.582 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.085 | 0.204 | 3.14 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 4.61
4769678 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 108618-ÇAKIRDERE-KOZDERE ANA HATBASI AYIRICISI/47573352- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:06:27 | 08.05.2025 16:59:30 | 6.884 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.089 | 0 | 0 | 0 | 7.411 | 0 | 0 | 48.5
4769685 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 59976362-ESELER KOK/59976444- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:17:03 | 08.05.2025 10:31:07 | 1.235 | 1 | 476 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 1.798 | 25.806 | 0 | 0 | 5.163 | 9.965 | 0 | 0 | 42.732
4769687 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899057-TR-1 ALTINOVA ESKI SAHIL YOLU AG PANOSU/1840027-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 14:39:00 | 08.05.2025 16:05:19 | 1.438 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 3.856 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 7.505
4769694 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878823-ÜNIVERSITE TR AG PANOSU/1811373-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:41:09 | 08.05.2025 10:04:52 | 0.395 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 5.263
4769695 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:02:46 | 08.05.2025 16:55:39 | 6.882 | 7 | 3907 | 3 | 226 | 10 | 370 | 3 | 0 | 84.151 | 1235.115 | 0.573 | 164.809 | 579.91 | 269.216 | 357.475 | 0 | 2691.25
4769697 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:28:11 | 08.05.2025 16:27:48 | 6.994 | 2 | 764 | 1 | 62 | 2 | 196 | 0 | 2 | 29.781 | 335.262 | 0.445 | 55.201 | 1.88 | 135.732 | 0 | 0.234 | 558.535
4769700 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040927-AG DIREK/5438941-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 20:58:58 | 05.05.2025 22:14:19 | 1.256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
4769702 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54020430-Gemicikiri Tarimsal Hat Basi Ayiricisi/54024229- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:19:34 | 08.05.2025 13:07:49 | 3.804 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 10.478 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 17.115
4769712 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:04:33 | 08.05.2025 09:47:00 | 0.708 | 1 | 1405 | 0 | 69 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1.219 | 58.234 | 0 | 1.834 | 0.718 | 11.463 | 0 | 0 | 73.469
4769714 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47283002-YUREGIL CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:34:00 | 08.05.2025 14:20:47 | 4.78 | 1 | 959 | 0 | 204 | 4 | 68 | 0 | 1 | 19.096 | 297.117 | 0 | 60.015 | 82.216 | 56.718 | 0 | 0 | 515.162
4769737 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5890619-TR-1 BEREKETLI AG PANOSU/1821541-4 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 21:19:30 | 05.05.2025 22:35:41 | 1.269 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 4.987
4769743 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 821052-AG DIREK/4891162-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 21:14:36 | 05.05.2025 22:29:19 | 1.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4769745 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872208-DM-2 AG PANOSU/1913368-7 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:08:05 | 10.05.2025 14:46:17 | 4.637 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.735 | 0 | 0 | 0 | 77.628 | 0 | 0 | 153.363
4769753 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886742-TR-1/51-2 (TR-14 D-55) AG PANOSU/1936043-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 10:38:25 | 08.05.2025 11:03:35 | 0.42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 1.522
4769768 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032725-AG DIREK/5443170-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 21:48:36 | 05.05.2025 22:11:54 | 0.388 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4769769 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 59856097-TR-36 AG PANOSU/59856107- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 17:32:03 | 08.05.2025 17:59:04 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4769788 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54575161-KONYALILAR ÇIFTLIGI ENH HATBASI/56603374- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 22:10:30 | 05.05.2025 23:32:42 | 1.37 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.146 | 0.47 | 0 | 1.89 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 22.696
4769807 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885288-TR-9 AG PANOSU/1842903-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 23:08:24 | 06.05.2025 00:36:27 | 1.467 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 3.327
4769823 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889427-DM-3/12 GECEKONDU TR AG PANOSU/1829385-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 23:54:44 | 06.05.2025 01:28:18 | 1.559 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 3.328
4769831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530843-SDK/5417608-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 23:58:59 | 06.05.2025 01:00:36 | 1.027 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
4769837 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538341-SDK/5593054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 00:09:55 | 06.05.2025 01:32:06 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584
4769842 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057077-AG DIREK/5513974-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 22:27:19 | 06.05.2025 02:24:53 | 3.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
4769844 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245484-GUVEMALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 00:43:10 | 06.05.2025 00:43:30 | 0.006 | 1 | 876 | 4 | 29 | 3 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.091 | 0.018 | 0.075 | 0.119 | 0.089 | 0 | 1.063
4769858 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 60069846-TR-568 AG PANO/60069920- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 02:32:06 | 06.05.2025 02:47:57 | 0.264 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0.082 | 3.793
4769859 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280137-DANISMENT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 02:37:25 | 06.05.2025 02:38:10 | 0.013 | 1 | 697 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.053 | 0.262 | 0 | 0 | 0.008 | 0.036 | 0 | 0 | 0.359
4769863 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431765-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 05:35:57 | 06.05.2025 06:10:10 | 0.57 | 0 | 432 | 1 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 0.532 | 1.147 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 11.451
4769864 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11133-GURLE KOK/47425427-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 05:36:24 | 06.05.2025 05:37:09 | 0.013 | 5 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.149 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 2.604
4769865 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56877764-GERLENGEÇ KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/56777512- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 06:38:42 | 06.05.2025 07:13:08 | 0.574 | 0 | 275 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.175 | 0 | 1.379 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 16.391
4769866 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286226-Tr-DENIZKENT KABIN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 06:46:27 | 06.05.2025 06:49:58 | 0.059 | 2 | 1012 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0.291 | 2.485 | 0 | 0.022 | 0.775 | 0.323 | 0 | 0.001 | 3.895
4769867 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16884-TR-7 SARIKOY/47462813-Tr-8/12-13 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 06:48:56 | 06.05.2025 07:43:02 | 0.901 | 0 | 670 | 0 | 15 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.879 | 0 | 0.827 | 18.104 | 3.526 | 0 | 0 | 55.336
4769871 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3298-DM-2/18/47444893-TR KORUMA | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:57:00 | 06.05.2025 10:21:00 | 1.4 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 71.375 | 0 | 0 | 0 | 442.014 | 0 | 21.247 | 534.636
4769872 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 108425-OKTAYLAR PASLANMAZ-SELKUT-CIHAN BETON AYIRICISI/48559741-TR- PANAYIR AMBAR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:54:40 | 06.05.2025 10:14:06 | 2.324 | 0 | 589 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 113.897 | 0 | 0 | 87.327 | 48.148 | 203.106 | 0 | 452.478
4769873 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 05:54:59 | 06.05.2025 11:18:00 | 5.383 | 1 | 392 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4.666 | 104.284 | 26.673 | 0.491 | 0 | 61.826 | 0 | 0 | 197.94
4769875 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 58152916-TR- 1 ASMALIDERE AG PANO/58152939- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:21:53 | 06.05.2025 09:01:27 | 1.659 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 0.782 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 6.553
4769876 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16382-TR-17 GARAJ CADDESI/47454627-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:00:14 | 06.05.2025 08:16:41 | 0.274 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 0 | 0 | 18.459 | 0 | 0 | 25.262
4769877 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56016749-YENIYÖRÜK ENH HATBASI/48811633- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:05:58 | 06.05.2025 08:59:45 | 0.896 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0.055 | 0 | 0.245 | 4.23 | 0 | 9.92
4769879 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49251417-Isikeli Köyü Hat Basi Ayiricisi/47671044- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 06:23:34 | 06.05.2025 09:13:05 | 2.825 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 0 | 0 | 2.863 | 0 | 0 | 16.474
4769880 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:13:38 | 06.05.2025 08:14:23 | 0.013 | 2 | 1695 | 7 | 16 | 9 | 172 | 4 | 1 | 0.031 | 1.597 | 0.043 | 0.023 | 1.725 | 0.466 | 2.026 | 0.013 | 5.925
4769882 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109072-NEBILER KÖYÜ HAT BASI/47631297- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 06:38:03 | 06.05.2025 08:57:13 | 2.319 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 7.883
4769885 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545872-SDK/58087107- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:21:11 | 06.05.2025 09:17:33 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4769890 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:40:25 | 06.05.2025 08:41:45 | 0.022 | 4 | 1649 | 63 | 113 | 10 | 303 | 0 | 0 | 0.31 | 2.293 | 1.485 | 0.332 | 0.886 | 0.871 | 0 | 0 | 6.177
4769897 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107068-KUMKÖY AYIRICISI/47598661- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 09:36:23 | 08.05.2025 12:09:07 | 2.546 | 0 | 144 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.783 | 0 | 2.861 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 27.795
4769899 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100629-GÜNESLI AYIRICISI/47598463- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 13:08:34 | 08.05.2025 17:54:05 | 4.759 | 0 | 72 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.601 | 0 | 2.081 | 0 | 37.194 | 0 | 0 | 61.877
4769901 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913001-TR-1 SIRINKOY AG PANOSU/47758202-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 11:05:27 | 08.05.2025 11:57:27 | 0.867 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.189
4769907 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5907255-TR-5 AG PANOSU/1844102-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:37:41 | 06.05.2025 11:49:59 | 3.205 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.327 | 0 | 0 | 0 | 7.661 | 0 | 0 | 15.988
4769908 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:32:41 | 10.05.2025 14:17:29 | 4.747 | 3 | 84 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 60.377 | 122.219 | 94.908 | 0 | 40.366 | 33.625 | 48.527 | 0 | 400.022
4769909 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47261455-YENICEABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:54:07 | 06.05.2025 09:42:06 | 0.8 | 0 | 420 | 2 | 17 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 39.904 | 8.724 | 8.165 | 2.072 | 36.36 | 0 | 0 | 95.224
4769917 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086030-AG DIREK/5595803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:52:05 | 06.05.2025 09:56:42 | 1.077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
4769918 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19663-TR-9 SUBASI KONUTLAR/47100171-TRAFO KORUMA | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:55:49 | 06.05.2025 11:36:01 | 2.67 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.984 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 66.106
4769928 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 15577-TR-47 /47434773-TR-47 DAHILI TR | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:59:20 | 06.05.2025 09:44:57 | 0.76 | 0 | 439 | 0 | 10 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 23.074 | 0 | 0.668 | 0 | 92.154 | 0 | 6.201 | 122.097
4769932 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 59758767-Asmali Grup Ayiricisi/47647606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 08:21:56 | 06.05.2025 09:56:20 | 1.573 | 1 | 69 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.208 | 4.3 | 0 | 0 | 13.452 | 0.379 | 223.252 | 0 | 242.59
4769938 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1008874-AG DIREK/5449210-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:06:02 | 06.05.2025 10:17:20 | 1.188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
4769940 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 976900-AG DIREK/56134807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:11:28 | 06.05.2025 11:33:42 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 2.627
4769956 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537097-SDK/5521040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:00:52 | 06.05.2025 16:13:00 | 7.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 12.85
4769957 | 1 | YALOVA | TERMAL | Dagitim Transformatörü | 24266-TR-7 UVEZPINAR/47098967-TR-KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2025 15:02:00 | 05.05.2025 15:26:59 | 0.416 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 5.171
4769961 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512307-SDK/5024628-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:16:53 | 06.05.2025 10:10:16 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565
4769965 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/48527875-TR-44 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:37:10 | 06.05.2025 10:02:42 | 0.426 | 2 | 9561 | 6 | 9 | 47 | 823 | 12 | 0 | 2.033 | 226.715 | 0.453 | 0.417 | 183.06 | 173.475 | 98.684 | 0 | 684.837
4769967 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:27:54 | 06.05.2025 10:43:35 | 1.261 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.619 | 0 | 4.337 | 0 | 50.969 | 0 | 113.925
4769969 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 57223512-TR-23/56622730- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:02:00 | 06.05.2025 11:01:59 | 2 | 1 | 2293 | 3 | 16 | 1 | 160 | 1 | 2 | 1.379 | 216.633 | 0.609 | 2.875 | 3.522 | 76.961 | 41.367 | 6.402 | 349.748
4769972 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940491-TR-2/20 AG PANOSU/47133081-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:40:48 | 06.05.2025 11:09:02 | 1.471 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.306 | 0 | 0 | 0 | 23.944 | 0 | 0 | 36.25
4769975 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504623-SDK/47197295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:32:06 | 06.05.2025 10:30:47 | 0.978 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18
4769976 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-KOK- ORTULUCE/57042006-ÖRTÜLÜCE 1/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:07:28 | 06.05.2025 10:07:57 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4769980 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58736417-H14 AMBAR ICI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:14:06 | 06.05.2025 10:38:59 | 0.415 | 0 | 589 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19.638 | 0 | 0 | 16.401 | 9.106 | 36.864 | 0 | 82.01
4769984 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868929-TR-460 AG PANOSU/1844094-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 13:13:02 | 08.05.2025 15:06:00 | 1.883 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.37 | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 0 | 0 | 81.48
4769985 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069324-AG DIREK/57919233- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:49:55 | 06.05.2025 13:51:57 | 4.034 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.019 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 11.763
4769987 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 57074078-B02/57214081- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 12:23:07 | 08.05.2025 13:08:12 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 4.87
4769989 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866806-TR-214 AG PANOSU/1798121-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:26:28 | 06.05.2025 10:42:16 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 4.79 | 12.091
4769990 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926167-TR-1 MAHMUTPASALILAR AG PANOSU/47755368-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 16:33:52 | 08.05.2025 17:00:55 | 0.451 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 1.156
4769991 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5917888-TR- PINARLI KENT AG PANOSU/47768476-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 16:48:10 | 08.05.2025 17:21:26 | 0.554 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.006 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.127
4769997 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5875111-TR-28 DAGISTANLI ONU AG PANOSU/1807398-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 17:05:05 | 09.05.2025 17:34:48 | 0.495 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 6.123
4769998 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56403838-TR-36 ADRINA ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:44:00 | 09.05.2025 10:09:17 | 0.421 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 43.684 | 0 | 0 | 92.733 | 18.378 | 0 | 0 | 154.795
4770000 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 14:05:43 | 09.05.2025 17:39:33 | 3.564 | 0 | 234 | 2 | 40 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.672 | 10.545 | 29.886 | 69.927 | 15.989 | 0 | 0 | 198.02
4770001 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16877-80 DAIRE KOK/47284194-ESKI OVA KOY GRUBU FIDERI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:12:41 | 10.05.2025 11:51:15 | 1.643 | 0 | 17 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.321 | 32.888 | 5.351 | 12.645 | 3.539 | 26.886 | 0 | 85.63
4770004 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 59903675-ULUDAG GIS DM/59903762- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:03:47 | 11.05.2025 13:21:42 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.784 | 0 | 1484.855 | 0 | 1597.638
4770005 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54474387-AG DIREK/5365309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:35:54 | 06.05.2025 13:55:46 | 3.331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491
4770007 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16877-80 DAIRE KOK/47284194-ESKI OVA KOY GRUBU FIDERI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 17:15:25 | 10.05.2025 17:38:34 | 0.386 | 0 | 17 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.675 | 1.455 | 0.788 | 1.974 | 0.412 | 1.638 | 0 | 6.941
4770008 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451847-YILDIZ KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:43:35 | 06.05.2025 10:51:43 | 0.136 | 2 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.173 | 0 | 7.277 | 0 | 4.658 | 0 | 38.144 | 0 | 50.251
4770014 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454347-YENI HAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:54:19 | 06.05.2025 10:56:18 | 0.033 | 2 | 1990 | 4 | 10 | 11 | 368 | 3 | 1 | 0.013 | 6.744 | 0.107 | 0.062 | 2.572 | 9.865 | 2.327 | 0.024 | 21.714
4770016 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5905198-TR-4 BALIKLI MH AG PANOSU/1845251-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:30:39 | 06.05.2025 11:57:26 | 2.446 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 4.946 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 7.066
4770019 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551129-SDK/59019866- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:47:33 | 06.05.2025 12:31:44 | 1.736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 6.581 | 0 | 0 | 7.16
4770020 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544327-SDK/5647923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:15:22 | 06.05.2025 13:39:59 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.414 | 0 | 0 | 9.414
4770023 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 49431703-YOLÖREN TR2 AG PANOSU/49431658- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 12:10:45 | 08.05.2025 18:19:16 | 6.142 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.683 | 0 | 1.841 | 0 | 18.766 | 0 | 0 | 65.29
4770025 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800737-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:22:49 | 09.05.2025 18:20:10 | 8.956 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.994 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 0 | 0 | 49.285
4770027 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 49431703-YOLÖREN TR2 AG PANOSU/49431658- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:23:06 | 09.05.2025 17:31:26 | 8.139 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.827 | 0 | 2.337 | 0 | 27.107 | 0 | 0 | 91.271
4770032 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2616-TR-1 YOLÇATI/47444029-Tr-KOY ICI DIREK CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:06:10 | 06.05.2025 14:03:00 | 2.947 | 0 | 1561 | 3 | 7 | 5 | 106 | 3 | 1 | 0 | 548.024 | 6.508 | 4.527 | 199.033 | 162.598 | 223.306 | 2.486 | 1146.483
4770051 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105881-Asmali Hatbasi Ayiricisi/55886199- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:35:54 | 06.05.2025 12:39:26 | 1.059 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 1.838 | 0.278 | 0 | 0 | 5.102
4770056 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015334-AG DIREK/5437068-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:27:32 | 06.05.2025 14:34:04 | 3.109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49
4770060 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 486-TR-1C/24/51989303-TR 1C/25 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:48:19 | 06.05.2025 13:23:11 | 1.581 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 222.502 | 0 | 0 | 0 | 43.558 | 0 | 0 | 266.06
4770063 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057077-AG DIREK/5513974-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 09:34:51 | 06.05.2025 17:21:06 | 7.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608
4770068 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914509-TR-3/30 AG PANOSU/47767886-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 15:23:09 | 08.05.2025 15:37:17 | 0.236 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 5.47
4770070 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 783-TR-3/47439698-TR-4 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 11:55:00 | 06.05.2025 14:15:00 | 2.333 | 34 | 2184 | 0 | 1 | 1 | 118 | 0 | 1 | 26.417 | 223.945 | 0 | 0.507 | 0.228 | 155.484 | 0 | 11.071 | 417.652
4770071 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 54287212-TR- BASKI ARITMA/54287231-GIRIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:08:57 | 09.05.2025 11:44:39 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.047 | 0 | 116.047
4770072 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3505002-SDK/47197652-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 13:36:21 | 08.05.2025 14:12:47 | 0.608 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2.557
4770074 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 11230-TR- NARLI SU POMPASI/47253221-TR- NARLI SU POMPASI DTR AYIRICISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:08:05 | 09.05.2025 11:35:56 | 2.464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.067
4770079 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867558-TR-1/59 AG PANOSU/1802476-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 16:25:02 | 08.05.2025 16:41:23 | 0.273 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 6.339
4770080 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 11388-TR- ALTIN IDA EVLERI/47285683-TR- ALTIN IDA EVLERI DTR AYIRICISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:07:12 | 09.05.2025 11:45:35 | 2.64 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823
4770082 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874367-TR-4 YALINTAS MH AG PANOSU/1893974-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:14:49 | 12.05.2025 17:47:06 | 8.538 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.936 | 0 | 5.586 | 0 | 37.495 | 0 | 0 | 85.018
4770084 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1770-ISMAIL BEY KÖK/47458642-YIGITKÖY DM ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2025 11:00:00 | 03.05.2025 11:14:00 | 0.233 | 3 | 610 | 5 | 23 | 3 | 59 | 1 | 2 | 0.921 | 24.567 | 3.11 | 2.705 | 5.853 | 5.151 | 4.148 | 0.581 | 47.036
4770085 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5871124-TR-6 YALINTAS MH AG PANOSU/1900251-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:09:15 | 09.05.2025 17:03:56 | 7.911 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.655 | 0 | 1.434 | 0 | 22.208 | 0 | 0 | 75.297
4770090 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54270518-SDK/55384007-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:14:08 | 06.05.2025 15:01:08 | 4.783 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.568
4770091 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550214-SDK/5690025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:15:49 | 06.05.2025 13:59:47 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0.511
4770092 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 57653001-PANO/57653022- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:24:44 | 06.05.2025 14:49:16 | 2.409 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 4.169
4770098 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93600-Gömeniç Hat Basi Ayiricisi/47562153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:25:06 | 06.05.2025 17:00:00 | 4.582 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.403 | 0 | 0.308 | 0 | 5.624 | 0 | 0 | 37.335
4770101 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 903964-AG DIREK/5089395-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:38:46 | 06.05.2025 13:43:11 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108
4770102 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886844-YIGITALI TR-1 AG PANOSU/1798539-4 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:37:52 | 06.05.2025 14:00:00 | 1.369 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0.638 | 0 | 6.453 | 0 | 0 | 9.93
4770106 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:52:30 | 06.05.2025 12:53:15 | 0.013 | 51 | 1134 | 2 | 56 | 9 | 75 | 0 | 1 | 0.612 | 4.206 | 0.008 | 0.103 | 2.17 | 0.691 | 0 | 0.004 | 7.795
4770107 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514251-SDK/48006896-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 17:55:32 | 08.05.2025 18:10:00 | 0.241 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0.648
4770112 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/48527875-TR-44 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:06:50 | 06.05.2025 13:07:08 | 0.005 | 2 | 9563 | 6 | 9 | 47 | 823 | 12 | 0 | 0.087 | 9.65 | 0.02 | 0.018 | 7.596 | 7.574 | 3.694 | 0 | 28.638
4770118 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22606-GÖYNÜKLÜ KÖK/47447120-MARMARA OLIMPIK TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:00:29 | 06.05.2025 16:57:20 | 3.947 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.901 | 0.612 | 0 | 0 | 499.036 | 0 | 0 | 0 | 584.548
4770119 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:17:25 | 06.05.2025 13:18:53 | 0.024 | 5 | 884 | 11 | 12 | 4 | 90 | 1 | 0 | 0.044 | 0.882 | 0.441 | 0.015 | 1.554 | 0.259 | 0.156 | 0 | 3.35
4770120 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544822-SDK/49626907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:04:34 | 06.05.2025 15:08:32 | 2.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335
4770124 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56019205-VAKIFLAR VE MANASTIR OTEL AYIRICISI/47592553- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:13:58 | 06.05.2025 14:19:46 | 1.097 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 18.836 | 0 | 0 | 0 | 18.945
4770125 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928516-AG DIREK/5114848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:27:16 | 06.05.2025 17:42:23 | 4.252 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72
4770130 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1122398-AG DIREK/4849217-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:24:22 | 06.05.2025 14:55:00 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4770134 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 51932500-TR-33/A AG PANOSU/51932581- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:44:55 | 06.05.2025 14:29:59 | 0.751 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913
4770136 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5923339-TR-47 UGURLU AG PANOSU/47764726-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:53:50 | 06.05.2025 14:58:40 | 1.08 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.232 | 0 | 0.766 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 6.848
4770137 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1262072-AG DIREK/5216710-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:45:22 | 06.05.2025 14:52:58 | 1.126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4770138 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525107-SDK/3310435-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:45:50 | 06.05.2025 18:57:04 | 5.187 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.471 | 0 | 0 | 0 | 4.451 | 0 | 0 | 34.922
4770141 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 56501426-TR-1 KUCUKHUSUN KOYU AG PANOSU/56501445- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 12:45:19 | 06.05.2025 15:39:03 | 2.895 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 0 | 0 | 12.991 | 0 | 0 | 26.909
4770144 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15798-KOK-ALIKABAKLAR/47240103-SARIDUZ GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:45:12 | 06.05.2025 15:15:25 | 1.503 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21.318 | 0 | 0.001 | 1.545 | 11.214 | 0 | 0 | 34.077
4770146 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57919677-PANO/57919687- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:16:00 | 09.05.2025 10:32:30 | 1.275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 1.428
4770148 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939399-TR-4/13A AG PANOSU/47131612-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 13:50:13 | 06.05.2025 14:46:38 | 0.94 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 2.655
4770151 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16183-GOKKOY KOK/47264322-DERELI OREN CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:15:07 | 09.05.2025 16:50:04 | 6.583 | 1 | 781 | 1 | 12 | 3 | 61 | 3 | 0 | 0.251 | 229.93 | 0 | 3.815 | 82.951 | 63.359 | 311.151 | 0 | 691.457
4770152 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1256015-AG DIREK/5472632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:09:54 | 06.05.2025 18:17:12 | 4.122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 8.158
4770164 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48560699-SDK/5536700-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:24:43 | 06.05.2025 14:59:59 | 0.588 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.602
4770170 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15831-TR-3/36/47438051-TR-3/36 TRAFO | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:22:32 | 06.05.2025 14:46:11 | 0.394 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.168 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 11.807
4770172 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871508-TR-20 BIRLIK SITESI ONU AG PANOSU/1812878-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:31:20 | 06.05.2025 16:01:50 | 1.508 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.967 | 0 | 0 | 0 | 29.213 | 0 | 0 | 48.179
4770184 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868304-TR-3 AG PANOSU/1848538-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:36:13 | 06.05.2025 15:47:25 | 1.187 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.054 | 0 | 0.002 | 0 | 12.813 | 0 | 0 | 22.869
4770194 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55807828-TR-11/55807924-TR-10 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:23:33 | 06.05.2025 15:32:00 | 0.141 | 0 | 585 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.783 | 0 | 0.021 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.304
4770200 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47464102-TR36 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:13:28 | 06.05.2025 16:50:47 | 1.622 | 1 | 1467 | 28 | 44 | 19 | 219 | 8 | 4 | 17.98 | 185.74 | 39.479 | 37.976 | 491.565 | 142.47 | 642.675 | 7.088 | 1564.972
4770214 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 58292195-/5648056-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:57:17 | 06.05.2025 19:11:27 | 4.236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87
4770218 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Merkezi | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:33:35 | 06.05.2025 15:39:29 | 0.098 | 1 | 3199 | 0 | 19 | 10 | 525 | 0 | 2 | 0.145 | 84.287 | 0 | 0.343 | 29.418 | 85.534 | 0 | 0.167 | 199.895
4770221 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937551-TR-21 YAZICILAR MAH AG PANOSU/47129795-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:47:32 | 12.05.2025 18:23:29 | 8.599 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.543 | 0 | 0.393 | 0 | 12.544 | 0 | 0 | 56.481
4770224 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 58274143-TR-8/12/58274226-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:03:17 | 09.05.2025 16:27:54 | 7.41 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 75.421 | 0 | 0 | 0 | 277.504 | 0 | 0 | 352.924
4770229 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 15577-TR-47 /47434773-TR-47 DAHILI TR | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:58:23 | 06.05.2025 16:45:11 | 0.78 | 0 | 439 | 0 | 10 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 24.304 | 0 | 0.749 | 0 | 97.583 | 0 | 6.227 | 128.862
4770242 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3548924-SDK/5704418-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:35:47 | 06.05.2025 18:53:13 | 3.291 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069
4770243 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58152061-TR-1 YENIKÖY/58152084- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:38:11 | 06.05.2025 18:00:20 | 2.369 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0.445 | 7.942
4770244 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5885230-TR- FIRUZ KOY AG PANOSU/1860164-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:33:54 | 09.05.2025 11:48:52 | 0.25 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0.049 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.728
4770248 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5881439-TR-2 SOGUT KOY AG PANOSU/1826652-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 17:26:01 | 08.05.2025 17:44:01 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
4770252 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069291-AG DIREK/5526183-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:51:44 | 06.05.2025 21:39:11 | 6.791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751
4770256 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 9946-TR-1 ISIKLAR/47240808-TR-1 ISIKLAR DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:29:10 | 09.05.2025 11:51:17 | 0.369 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0.348 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 2.233
4770262 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58728349-BOYALICA_DM/58731335- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:39:39 | 09.05.2025 11:34:39 | 0.917 | 3 | 147 | 5 | 7 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0.886 | 8.371 | 20.127 | 1.755 | 0.15 | 2.814 | 390.579 | 0.599 | 425.282
4770263 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909339-TR-2 DISBUDAK KOYU AG PANOSU/47750782-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:44:09 | 09.05.2025 10:53:50 | 0.162 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.006 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.334
4770265 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5908927-TR-1 KORUKTAS KOYU AG PANOSU/47756972-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:43:18 | 10.05.2025 17:29:02 | 6.762 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.424 | 0 | 20.502 | 0 | 10.395 | 0 | 0 | 61.321
4770267 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 55779349-TR-39 ZEYTINLI KÖYÜ AG PANOSU/55779358- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:49:32 | 06.05.2025 18:15:03 | 1.425 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 3.429
4770268 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16362-KOK-KAVAKLITEPE /47242171-BAYIR KÖY 1-0 ÇIKIS | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:01:48 | 12.05.2025 14:52:02 | 5.838 | 11 | 180 | 6 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 13.781 | 45.987 | 4.669 | 0 | 524.398 | 0.394 | 38.968 | 0 | 628.197
4770269 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 873216-AG DIREK/4982381-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:07:31 | 06.05.2025 19:06:39 | 4.986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4770274 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240515-SÜTLÜCE ÇIKISI | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:17:24 | 13.05.2025 12:49:37 | 3.537 | 0 | 244 | 0 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.676 | 0 | 4.2 | 7.511 | 28.79 | 0 | 0 | 115.177
4770275 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3510342-SDK/3177836-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:32:14 | 06.05.2025 19:10:44 | 2.641 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 15.542
4770276 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 59855821-BADEMLI TR-2 HB AYIRICISI/47570814- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:22:47 | 06.05.2025 17:41:49 | 1.317 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1.783 | 11.766 | 2.234 | 0 | 0 | 15.993
4770277 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514700-SDK- E -2/48008146-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2025 18:39:41 | 08.05.2025 18:49:11 | 0.158 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.568
4770279 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 14:03:49 | 13.05.2025 15:23:13 | 1.323 | 15 | 519 | 2 | 5 | 9 | 23 | 0 | 1 | 26.811 | 36.736 | 0.608 | 0.168 | 65.16 | 17.232 | 0 | 0.866 | 147.582
4770280 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915805-TR-1/07 AG PANOSU/47747084-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:12:39 | 10.05.2025 10:11:56 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.352 | 0 | 0 | 17.352
4770282 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5897875-TR-5 CEVREYOLU AYDINLATMA AG PANOSU/1843555-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:32:06 | 06.05.2025 22:27:04 | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828
4770283 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:01:15 | 06.05.2025 17:07:47 | 0.109 | 3 | 515 | 1 | 6 | 4 | 56 | 2 | 0 | 4.961 | 1.992 | 0.009 | 0.034 | 0.517 | 0.753 | 0.357 | 0 | 8.623
4770290 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:13:31 | 06.05.2025 17:13:45 | 0.004 | 2 | 220 | 14 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0.042 | 0.151 | 0.097 | 0 | 0.024 | 0.05 | 0.451 | 0.003 | 0.818
4770292 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872304-TR- IGCILER MH AG PANOSU/1813086-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:55:18 | 06.05.2025 19:25:07 | 2.497 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853
4770293 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5931225-TR-11 AG PANOSU/47752725-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:14:34 | 09.05.2025 12:12:09 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 4.016
4770297 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 107151-CEVIZLIKUYU-FETHIBOZ HATBASI/48557541- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:16:48 | 06.05.2025 18:49:10 | 1.539 | 1 | 4 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7.564 | 0.45 | 0 | 10.983 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 20.181
4770303 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 937201-AG DIREK/5095760-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:13:46 | 06.05.2025 17:56:37 | 0.714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4770305 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5871856-TR-1 AYDINLAR AG PANOSU/1928612-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:22:22 | 06.05.2025 18:06:30 | 0.735 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 1.743
4770306 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47426650-INTEPE FIDERI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 00:08:42 | 10.05.2025 00:34:59 | 0.438 | 14 | 3356 | 154 | 124 | 24 | 545 | 5 | 2 | 10.878 | 69.504 | 30.504 | 6.768 | 36.609 | 19.479 | 5.069 | 0.686 | 179.496
4770307 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55807828-TR-11/47441492-YESILVADI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:46:29 | 06.05.2025 19:47:29 | 0.017 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16.146 | 0 | 0.358 | 0 | 7.752 | 0 | 0.023 | 24.279
4770308 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 51926382-SDK/51926408-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:50:38 | 09.05.2025 10:12:52 | 0.371 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
4770309 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 56811893-TR-BAGKUR KABIN/56811931- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:25:29 | 09.05.2025 10:12:00 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 2.805
4770312 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3546083-SDK/3443160-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:03:54 | 09.05.2025 09:11:55 | 0.134 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 3.711
4770315 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872692-TR-13 AG PANOSU/1811632-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:57:08 | 09.05.2025 10:14:44 | 0.293 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 2.997
4770317 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47282694-HACI HUSEYINLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:46:03 | 06.05.2025 17:53:33 | 0.125 | 2 | 765 | 1 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.097 | 2.763 | 0.078 | 0.052 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 3.507
4770326 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18893-DM-8 CANAKKALE/47242401-DM 8-6 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 03:04:10 | 09.05.2025 03:54:10 | 0.833 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 1 | 355 | 1 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0.044 | 0.646 | 0.051 | 0 | 2.299
4770328 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5880937-TR-2 YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1826918-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:19:03 | 06.05.2025 19:50:15 | 2.52 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 2.868
4770332 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103628-AG DIREK/5689974-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 17:55:19 | 06.05.2025 22:32:12 | 4.615 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4770333 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56360104-TR-4 KARAMAN MH AG PANOSU/56360114- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:37:52 | 09.05.2025 10:02:46 | 0.415 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 1.046 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 6.588
4770334 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:12:35 | 09.05.2025 12:28:31 | 2.266 | 5 | 1086 | 3 | 41 | 7 | 125 | 2 | 1 | 40.149 | 172.918 | 3.499 | 17.442 | 15.132 | 41.581 | 848.871 | 0.315 | 1139.905
4770339 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059730-AG DIREK/5533189-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:35:37 | 06.05.2025 20:49:27 | 5.231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814
4770341 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061217-AG DIREK/5510447-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 15:46:21 | 06.05.2025 20:21:44 | 4.589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 2.856
4770345 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59962354- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:03:30 | 09.05.2025 17:39:35 | 8.602 | 2 | 460 | 9 | 16 | 5 | 66 | 1 | 0 | 0.347 | 270.101 | 248.158 | 31.605 | 155.003 | 191.235 | 1102.107 | 0 | 1998.556
4770347 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:05:39 | 10.05.2025 12:16:19 | 2.178 | 4 | 1042 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 6.423 | 150.763 | 68 | 16.173 | 4.245 | 31.181 | 14.425 | 0 | 291.209
4770348 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 54130923-TR- 4 AYSEBACI MAH YENI YERLESIM AG PANOSU/54130906- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:03:41 | 09.05.2025 11:27:30 | 0.397 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 1.887
4770349 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5932227-TR-2 ÜRÜNLÜ AG PANOSU/1802271-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:56:48 | 09.05.2025 11:20:54 | 0.402 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 1.084 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 4.531
4770352 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 110541-KÖYLÜKÖY NECIP BALDAN HAT BASI AYIRICISI/47672704- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:23:50 | 06.05.2025 19:33:36 | 1.163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191
4770353 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275583-SARAC KOY CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:03:47 | 09.05.2025 17:30:12 | 7.44 | 0 | 236 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 183.199 | 0 | 7.312 | 0 | 31.65 | 0 | 0 | 222.162
4770354 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 174-DM- GULLUK TR-241/47279665-TR-362 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:38:49 | 06.05.2025 19:15:36 | 0.613 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 1.078 | 0.641 | 0 | 0.004 | 4.539
4770355 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548621-SDK/2981900- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:38:38 | 09.05.2025 10:14:33 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37
4770356 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 58647594-TR-14/4/58647693-TR-14 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:42:06 | 09.05.2025 17:37:35 | 7.925 | 0 | 826 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 440.075 | 0 | 0 | 16.069 | 23.693 | 0 | 0 | 479.836
4770359 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103865-GÜNGÖRMEZ TR HATBASI AYIRICISI/58938446- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:06:11 | 09.05.2025 10:49:59 | 0.73 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 1.522
4770361 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 58647594-TR-14/4/58647693-TR-14 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:43:12 | 12.05.2025 17:44:32 | 8.022 | 0 | 824 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 438.778 | 0 | 0 | 16.331 | 23.029 | 0 | 0 | 478.137
4770363 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 65-TR-362/47277837-SEMT-TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 18:43:27 | 06.05.2025 20:14:32 | 1.518 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.765 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 40.158
4770364 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19120-TR-24 MERKEZ/55787240-KALEKÖY KÖK ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:32:27 | 10.05.2025 14:41:16 | 5.147 | 0 | 1669 | 0 | 2 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 | 871.005 | 0 | 1.317 | 375.766 | 390.119 | 0 | 0 | 1638.207
4770365 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17144-TR-07 KUCUKKOY/47282909-SEYTAN SOFRASI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:22:56 | 09.05.2025 16:09:51 | 6.782 | 2 | 583 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 29.542 | 308.336 | 0 | 0 | 960.201 | 64.964 | 0 | 0 | 1363.043
4770370 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 24037-TR-1 KARATEPE/47093204-TR-1 KARATEPE DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:05:00 | 09.05.2025 10:25:00 | 1.333 | 0 | 148 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0.009 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.836
4770372 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3614-DM-3/15/47333924-TR KORUMA | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 17:08:00 | 09.05.2025 19:16:36 | 2.144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 16.248
4770379 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105551-TASBOGAZ HATBASI/47659322- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:01:36 | 06.05.2025 20:15:01 | 1.224 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.207 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 2.176
4770380 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877335-TR- GOKTEPE MH AG PANOSU/1819848-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:26:53 | 06.05.2025 20:24:43 | 0.964 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
4770383 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 3509485-SDK/57582139-GÜLSER AKIN | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:09:10 | 06.05.2025 21:23:44 | 2.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
4770387 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087325-AG DIREK/5599278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 19:52:33 | 06.05.2025 23:12:54 | 3.339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915
4770399 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 108490-TRS TR HB Ayiricisi/47682715- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 20:07:53 | 06.05.2025 20:47:47 | 0.665 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.078 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.32
4770407 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56455006-A18/56947817- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 20:22:57 | 06.05.2025 22:27:37 | 2.078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4770413 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 998506-AG DIREK/5276540-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 20:21:54 | 06.05.2025 21:24:24 | 1.042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
4770443 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:02:25 | 09.05.2025 12:47:22 | 3.749 | 2 | 533 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 8.847 | 108.297 | 0 | 0 | 79.177 | 17.099 | 0 | 0 | 213.42
4770466 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824804-AG DIREK/4894585-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 21:06:39 | 06.05.2025 22:18:02 | 1.189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4770523 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16749-TR- MOD 5/47283286-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 22:01:55 | 06.05.2025 22:44:25 | 0.708 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.636 | 0 | 0.002 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 7.942
4770526 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54823527-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 22:02:35 | 06.05.2025 23:44:52 | 1.705 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 0.069 | 27.207 | 0.291 | 98.754 | 0 | 132.059
4770559 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892141-TR-1/16A AG PANOSU/1821321-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:23:30 | 09.05.2025 11:43:51 | 0.339 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.983 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 7.918
4770561 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 850162-AG DIREK/4909253-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 22:35:50 | 07.05.2025 00:16:28 | 1.677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
4770565 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1275315-AG DIREK/4944947-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 22:45:47 | 06.05.2025 23:59:47 | 1.233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.979
4770583 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076142-AG DIREK/5603013-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 23:44:33 | 07.05.2025 03:01:34 | 3.283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745
4770590 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087325-AG DIREK/5599279-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 00:08:52 | 07.05.2025 02:08:54 | 2.001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
4770598 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3537719-SDK/3414224-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 00:44:33 | 07.05.2025 04:53:58 | 4.157 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.609 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 4.828
4770599 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 55982519-TR-HISAR MAH. OKUL PROJESI/55982680-TR-198 | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 00:12:00 | 07.05.2025 01:05:00 | 0.883 | 0 | 362 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.869 | 0 | 0.014 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 14.423
4770600 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 55879539-AG DIREK/57453557- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 00:45:12 | 07.05.2025 01:30:08 | 0.749 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.225
4770601 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-TR-18/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 00:49:37 | 07.05.2025 00:50:23 | 0.013 | 0 | 6881 | 1 | 87 | 6 | 568 | 0 | 3 | 0 | 4.492 | 0.007 | 0.12 | 0.397 | 1.02 | 0 | 0.039 | 6.075
4770603 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542433-SDK/5629041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 01:06:28 | 07.05.2025 03:19:27 | 2.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.237
4770608 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 55114896-TR-6/08/55114989-NUSRAT ÖGRENCI YURDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 01:19:53 | 07.05.2025 01:42:50 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 0 | 9.914
4770609 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-TR-18/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 01:25:09 | 07.05.2025 01:25:54 | 0.013 | 0 | 6881 | 1 | 87 | 6 | 568 | 0 | 3 | 0 | 4.289 | 0.007 | 0.12 | 0.397 | 1.017 | 0 | 0.039 | 5.868
4770620 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18891-DM-5/47241623-TR 5-7 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 01:55:41 | 07.05.2025 02:23:13 | 0.459 | 0 | 1937 | 0 | 3 | 3 | 234 | 1 | 1 | 0 | 20.591 | 0 | 0.282 | 6.262 | 5.608 | 0.245 | 0.114 | 33.103
4770631 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47481531-KOMILI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 06:32:09 | 07.05.2025 07:06:53 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.85 | 0 | 281.85
4770634 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:05:39 | 07.05.2025 07:06:09 | 0.008 | 1 | 799 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.002 | 0.777 | 0.026 | 0.039 | 0.413 | 0.283 | 0 | 0 | 1.54
4770635 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3546080-SDK/3443139-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 06:40:23 | 07.05.2025 10:03:35 | 3.386 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.255 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 64.623
4770636 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866612-TR-208 AG PANOSU/1836008-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 06:00:48 | 07.05.2025 09:41:55 | 3.685 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.337 | 0 | 0 | 0 | 80.944 | 0 | 0 | 110.281
4770637 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286261-Tr-52 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:19:28 | 07.05.2025 07:21:28 | 0.033 | 0 | 5562 | 0 | 7 | 5 | 1690 | 1 | 3 | 0 | 11.618 | 0 | 0.013 | 3.801 | 15.305 | 2.123 | 0.62 | 33.481
4770638 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240608-KALABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:28:08 | 07.05.2025 07:29:32 | 0.023 | 3 | 105 | 5 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.035 | 0.176 | 0.04 | 0.026 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.451
4770639 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92621-Beyköy Ayiricisi/47598169- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:24:17 | 07.05.2025 08:58:20 | 1.567 | 0 | 246 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.355 | 0 | 6.55 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 42.801
4770642 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59165062-/55192818-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:47:23 | 07.05.2025 13:37:51 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 2.841
4770643 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282791-AKARCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:55:08 | 07.05.2025 07:56:54 | 0.029 | 2 | 486 | 0 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.095 | 0.447 | 0 | 0.059 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.668
4770644 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56510240-KÜÇÜKLÜ HATBASI AYIRICISI/55838556- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:23:09 | 07.05.2025 08:55:02 | 1.531 | 0 | 83 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.439 | 0 | 2.903 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 14.581
4770647 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886120-TR- GAZIOSMANPASA LISESI KIYI SK AG PANOSU/1833401-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:00:48 | 07.05.2025 10:19:06 | 2.305 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.053 | 0 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 13.099
4770649 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869041-TR-1C/10 AG PANOSU/1933579-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:25:21 | 10.05.2025 09:40:34 | 0.254 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.307 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 4.659
4770650 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867206-TR-12 AG PANOSU/1799422-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:16:50 | 10.05.2025 09:36:33 | 0.329 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.126 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 6.48
4770651 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241628-TR-1 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:00:52 | 07.05.2025 08:41:53 | 0.684 | 3 | 1023 | 5 | 19 | 4 | 152 | 3 | 2 | 3.387 | 43.061 | 2.083 | 5.468 | 7.018 | 21.437 | 3.29 | 2.617 | 88.362
4770652 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5891618-TR-2/25A ADALET MH AG PANOSU/1937921-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:01:40 | 10.05.2025 10:53:21 | 0.861 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.236
4770653 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5914645-TR-1 DALOBA KÖYÜ AG PANOSU/47750322-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:39:02 | 09.05.2025 18:50:35 | 9.193 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 0 | 11.409 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 25.475
4770654 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19142-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ/47237550-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:34:52 | 12.05.2025 17:13:53 | 7.65 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.852 | 0 | 0 | 0 | 28.359 | 0 | 0 | 85.211
4770655 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894173-TR-2 DELIKTAS MH AG PANOSU/1840793-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 15:15:59 | 09.05.2025 15:36:21 | 0.339 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.474
4770656 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5885381-TR-48 AG PANOSU/1838253-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 07:56:29 | 07.05.2025 11:54:14 | 3.962 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 20.602
4770657 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912213-TR-1 DUMAN KOYU AG PANOSU/47773875-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 10:47:47 | 09.05.2025 18:18:55 | 7.519 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.466 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 12.015
4770658 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94258-ADALI GRUP AYIRICISI/54377497- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:28:57 | 09.05.2025 13:46:43 | 4.296 | 0 | 210 | 0 | 17 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 48.623 | 0 | 28.706 | 0.679 | 42.966 | 0 | 0 | 120.974
4770659 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 59821022-CANBAZ HAT AYIRICISI/59821020- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 09:42:18 | 09.05.2025 18:38:18 | 8.933 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.346 | 0 | 0 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 43.177
4770660 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22085-TR-1 TRILYE/47440937-TR-3 JANDARMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:03:56 | 07.05.2025 09:19:40 | 1.262 | 5 | 409 | 0 | 7 | 1 | 53 | 1 | 3 | 1.607 | 36.039 | 0 | 0.956 | 0.034 | 26.985 | 1.387 | 12.78 | 79.788
4770661 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106023-Gürecialti hat basi sek./47648942- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 01:51:47 | 07.05.2025 09:19:32 | 7.463 | 0 | 429 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.257 | 0 | 3.378 | 0 | 10.769 | 0 | 0 | 91.404
4770662 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16883-TR-1 SARIKOY /47283822-Tr-ARMUTLU FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:31:21 | 07.05.2025 08:56:45 | 0.423 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179
4770663 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 53967309-TR340-A (MEVLANA DM) AG PANOSU/53967237- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:51:45 | 13.05.2025 18:50:21 | 8.977 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 113.812 | 0 | 0 | 0 | 32.328 | 0 | 0 | 146.14
4770664 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5889098-TR-7/3 GURSU AG PANOSU/1829007-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:36:33 | 07.05.2025 10:29:05 | 1.876 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.551 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 0 | 0 | 10.934
4770667 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:44:29 | 07.05.2025 08:44:37 | 0.002 | 7 | 3908 | 3 | 226 | 10 | 370 | 3 | 0 | 0.206 | 3.012 | 0.001 | 0.394 | 1.24 | 0.55 | 0.831 | 0 | 6.235
4770674 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 59751611-/59751686- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:37:59 | 07.05.2025 11:19:08 | 2.686 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.793 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 7.904
4770675 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/47096622-DM-5 GIRIS/ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:46:43 | 07.05.2025 09:16:22 | 0.494 | 0 | 1388 | 0 | 2 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 68.428 | 0 | 0.095 | 8.824 | 70.147 | 0 | 0 | 147.493
4770679 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 94029-MARMARA OLIMPIK TARAFI/47529664- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:52:26 | 07.05.2025 10:36:00 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 10.271
4770680 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54342472-SDK- A04/49502477-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:59:20 | 07.05.2025 10:02:53 | 1.059 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
4770681 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109241-KALABAKLI TR 1 HAT BASI AYIRICISI/47648734- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:04:34 | 07.05.2025 09:14:33 | 0.166 | 0 | 97 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0.244 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 4.712
4770685 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912213-TR-1 DUMAN KOYU AG PANOSU/47773873-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:11:04 | 10.05.2025 18:01:54 | 8.847 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.648 | 0 | 7.693 | 0 | 8.596 | 0 | 0 | 36.937
4770686 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 56273541-TARLABASI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/55898023- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:05:27 | 09.05.2025 14:34:06 | 3.478 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0.574 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 17.638
4770691 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 17401-TR-32 AYVALIK/47385238-SEMT TR CIKIS | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 14:32:00 | 06.05.2025 14:34:55 | 0.049 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.194 | 0 | 0.133 | 0 | 11.916 | 0 | 3.437 | 16.68
4770693 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 8980-DM-1/08/47261145-TR KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 14:54:58 | 09.05.2025 17:43:50 | 2.814 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112.891 | 0 | 0 | 0 | 23.287 | 0 | 0 | 136.178
4770698 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57580628-UCBEYLI CIKIS/47460744-ÜÇBEYLI SU POMPASI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:12:14 | 07.05.2025 10:03:21 | 0.852 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.902
4770700 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069087-AG DIREK/5502267-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:01:30 | 07.05.2025 10:24:33 | 1.384 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
4770703 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48731750-DERECIK AYIRICISI/47516463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:36:26 | 07.05.2025 09:57:47 | 0.356 | 0 | 123 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0.383 | 4.679 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 9.539
4770704 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241201-GÜMÜSÇAY TR1 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:13:00 | 07.05.2025 09:21:04 | 0.134 | 2 | 2394 | 70 | 166 | 9 | 297 | 1 | 4 | 0.381 | 18.948 | 70.68 | 3.159 | 12.936 | 12.465 | 0 | 3.201 | 121.77
4770704 | 2 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47456681-IDRISKORU TARIMSAL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:21:04 | 07.05.2025 10:33:39 | 1.21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.272 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 55.729
4770705 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011732-AG DIREK/5451191-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:40:10 | 07.05.2025 10:15:35 | 0.59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
4770706 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5880389-TR-2 GUNDOGDU MH AG PANOSU/49344691- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 12:12:00 | 09.05.2025 12:32:20 | 0.339 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 3.122
4770707 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241478-YOLBASI BEGENDIKLER CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:42:51 | 12.05.2025 15:20:03 | 5.62 | 3 | 557 | 0 | 32 | 0 | 109 | 0 | 3 | 21.955 | 213.541 | 0 | 123.355 | 0 | 53.967 | 0 | 0.25 | 413.068
4770709 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867430-TR-31/36 AG PANOSU/1936019-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:31:32 | 09.05.2025 11:53:39 | 0.369 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 3.836
4770710 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538032-SDK/3416157-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:46:13 | 07.05.2025 14:53:10 | 5.116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 0 | 0 | 0 | 71.779 | 0 | 0 | 79.185
4770711 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47426263-EFENDIOGLU MERMER ÖZEL ABONELER ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:36:02 | 11.05.2025 12:10:30 | 2.574 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 74.175 | 0 | 217.896 | 0 | 292.902
4770712 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59165150-/55352855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:34:57 | 07.05.2025 14:12:48 | 4.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825
4770714 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096662-AG DIREK/5678258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:41:24 | 07.05.2025 14:56:59 | 5.26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.909
4770717 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19027-TR-1 CAM KOY/47247149-TR-1 CAM KOY DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:43:50 | 10.05.2025 13:31:06 | 3.788 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 9.395 | 0 | 0 | 16.84
4770718 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59353156-/5648005-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 09:39:51 | 07.05.2025 17:43:03 | 8.053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939
4770719 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889016-TR- GULISTAN SITESI AG PANOSU/1834552-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 14:14:54 | 09.05.2025 14:26:55 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 1.5
4770722 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18488-TR-9 GUMUSCAY/47243269-TRAFO KORUMA | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 12:09:42 | 09.05.2025 13:05:05 | 0.923 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0.746 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 9.986
4770723 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 3524883-SDK/3275272-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:07:00 | 09.05.2025 11:49:00 | 0.7 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 4.104
4770729 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894297-DM-3/09 OSMANPINAR AG PANOSU/1842029-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 16:36:11 | 09.05.2025 16:59:59 | 0.397 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 4.607
4770730 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1591-TR-1 YUMURCAKLI MH/47454128-TR-1 YUMURCAKLI MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:02:48 | 09.05.2025 18:09:48 | 7.117 | 0 | 136 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.643 | 0 | 86.942 | 0 | 16.289 | 0 | 0 | 179.874
4770731 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55980876-ULUDAG DM-3/55981109-DM-2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:10:10 | 07.05.2025 15:02:25 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.367 | 0.209 | 0.927 | 0 | 48.502
4770732 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56505073-TR-1 DIBEKLI KOYU/56505077- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:18:06 | 09.05.2025 18:36:49 | 7.312 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.423 | 0 | 0.691 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 19.368
4770735 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273684-TR-48 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:03:32 | 13.05.2025 16:27:42 | 7.403 | 0 | 4482 | 1 | 30 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1241.781 | 2.229 | 50.623 | 55.53 | 445.649 | 0 | 0 | 1795.812
4770737 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3542311-SDK/3450794-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 13:06:00 | 09.05.2025 13:27:00 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0.275 | 0.646
4770740 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2902-TR- ULUDAG KOK2/47443983-SÖNMEZ MONTE BAIA HOTEL GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:16:48 | 07.05.2025 15:22:45 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0.219
4770741 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536789-KURUOBA KÖYÜ ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 15:14:44 | 09.05.2025 16:06:55 | 0.87 | 6 | 135 | 2 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.448 | 8.142 | 0.118 | 2.178 | 0.272 | 6.871 | 0 | 0 | 19.029
4770742 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889028-DM-6/17 EROGLAN MAH AG PANOSU/1834662-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 18:07:10 | 09.05.2025 18:27:13 | 0.334 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 1.615
4770745 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 60039952-ozel_tr ayiricisi/60039949- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 08:36:33 | 07.05.2025 11:05:19 | 2.479 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 14.667 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 20.694
4770746 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47240020-EGRITAS TR1 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:36:41 | 09.05.2025 13:24:47 | 1.801 | 0 | 927 | 0 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 87.333 | 0 | 2.391 | 0 | 49.116 | 0 | 0 | 138.839
4770749 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886558-TR-24 NILUFER KOY AG PANOSU/1804339-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 16:05:00 | 09.05.2025 17:56:00 | 1.85 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.575
4770751 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898633-TR-11 AG PANOSU/1933328-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 11:55:10 | 09.05.2025 12:33:54 | 0.646 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.103 | 0 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 18.199
4770752 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109880-BABAKALE GRUP HATBASI/48524765- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:37:23 | 10.05.2025 12:56:46 | 2.323 | 2 | 251 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 3.557 | 48.702 | 0 | 0.115 | 0.137 | 25.643 | 0 | 0 | 78.153
4770756 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531854-SDK/3334191-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:31:19 | 07.05.2025 12:27:39 | 1.939 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0 | 18.232
4770758 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 55114896-TR-6/08/55124257-NUSRAT ÖGRENCI YURDU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:21:43 | 07.05.2025 18:25:17 | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.237 | 0 | 0 | 0 | 540.237
4770759 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3537742-SDK/3415243-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:04:11 | 07.05.2025 13:56:24 | 3.87 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.745 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0 | 50.405
4770760 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1063214-AG DIREK/5557771-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:29:30 | 07.05.2025 14:43:45 | 4.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
4770763 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897475-TR-17 ARTUR AG PANOSU/1836544-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:33:18 | 07.05.2025 13:46:39 | 3.222 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 8.497
4770764 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872622-DM-1/25 FARUK RESTAURANT AG PANOSU/1813946-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 18:41:21 | 09.05.2025 19:01:15 | 0.332 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 1.853
4770766 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19018- TR-4/47245672-AYVACIK TR-4 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 15:16:46 | 10.05.2025 15:50:43 | 0.566 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 0 | 0 | 6.052
4770771 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15542-TR-1 KARAPURCEK MH/47416264-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:56:37 | 07.05.2025 12:52:07 | 1.925 | 0 | 189 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.372 | 0 | 10.053 | 0 | 12.761 | 0 | 0 | 57.186
4770772 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 58154876-TR- 3 HASANBEY/58154897- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 15:06:17 | 09.05.2025 15:35:11 | 0.481 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0.158 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 2.97
4770773 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15542-TR-1 KARAPURCEK MH/47448211-KARAPURCEK CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:57:51 | 07.05.2025 12:44:17 | 1.774 | 0 | 539 | 2 | 30 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 84.579 | 9.398 | 21.525 | 0 | 34.17 | 6.662 | 0 | 156.335
4770774 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883534-TR-5/20 AG PANOSU/1823720-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 01:03:09 | 10.05.2025 01:16:33 | 0.223 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.503
4770775 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 56604571-TR-4 ENGIN INSAAT AG PANOSU/56604605-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 14:15:15 | 09.05.2025 14:48:53 | 0.561 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 1.15
4770778 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 59965000-PANO/59965010- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 14:36:21 | 09.05.2025 14:55:40 | 0.322 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0.062 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.306
4770780 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 51917580-TR-2 HOSOBA KOYU AG PANOSU/51917613- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:08:50 | 10.05.2025 10:13:23 | 0.076 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4770781 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909219-TR-1 GULEC KOY AG PANOSU/47753233-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 11:04:50 | 10.05.2025 11:30:47 | 0.433 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0.768 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 3.803
4770782 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512307-SDK/5024628-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:57:52 | 07.05.2025 12:47:41 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 1.211
4770783 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079170-AG DIREK/5587263-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 10:16:44 | 07.05.2025 13:34:47 | 3.301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03
4770784 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47445028-KESTEL F_13 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:07:13 | 07.05.2025 11:09:43 | 0.042 | 0 | 5108 | 0 | 22 | 6 | 334 | 1 | 3 | 0 | 191.219 | 0 | 1.022 | 17.313 | 59.763 | 15.602 | 1.9 | 286.819
4770792 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543637-SDK/5626441-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:19:22 | 07.05.2025 15:00:57 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 1.376
4770803 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:37:39 | 07.05.2025 11:40:46 | 0.052 | 6 | 273 | 105 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0.142 | 0.377 | 2.127 | 0.036 | 0.758 | 0.125 | 0 | 0 | 3.564
4770805 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1063881-AG DIREK/5538693-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:30:54 | 07.05.2025 18:39:02 | 7.135 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 9.969
4770806 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076142-AG DIREK/5603013-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:39:32 | 07.05.2025 16:59:12 | 5.328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719
4770807 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543625-SDK/5617554-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:38:31 | 07.05.2025 12:17:40 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0.462
4770816 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49409166-SDK/5406280-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:49:58 | 07.05.2025 14:09:51 | 2.331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
4770821 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23800-TR-1/5/47096929-1/7 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:08:55 | 10.05.2025 10:20:48 | 1.198 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 102.192 | 0 | 0 | 18.442 | 28.96 | 0 | 0 | 149.594
4770822 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17344-TR-46 /47599409-KAZAN CARKENT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:59:57 | 07.05.2025 12:58:46 | 0.98 | 0 | 913 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 64.958 | 0 | 0.172 | 0 | 18.529 | 0 | 0 | 83.659
4770825 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886950-TR- CUKURHUSEYIN MH AG PANOSU/1834309-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:36:55 | 07.05.2025 14:24:26 | 2.792 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.638 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 16.981
4770826 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722715-AG DIREK/5361983-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:02:04 | 07.05.2025 14:27:07 | 2.418 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151
4770827 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914069-TR-58 AG PANOSU/47753306-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:37:18 | 07.05.2025 13:09:07 | 1.53 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.723
4770831 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47426650-INTEPE FIDERI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:18:04 | 10.05.2025 15:30:09 | 5.201 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.639
4770833 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47240647-CANAKKALE TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 00:03:36 | 11.05.2025 00:30:08 | 0.443 | 14 | 3356 | 152 | 124 | 24 | 545 | 5 | 2 | 10.68 | 68.104 | 24.891 | 6.675 | 34.367 | 18.844 | 3.6 | 0.564 | 167.724
4770834 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19234-TR-7 BOLAYIR/47242665-TR10 BOSAS ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 14:13:23 | 09.05.2025 14:58:32 | 0.753 | 0 | 145 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.309 | 0 | 1.089 | 1.651 | 5.862 | 0 | 0 | 13.912
4770836 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5897875-TR-5 CEVREYOLU AYDINLATMA AG PANOSU/1843555-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:53:13 | 07.05.2025 16:24:04 | 4.514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16
4770837 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939639-TR-5/14 SAKURA PARK AG PANOSU/47132518-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:43:09 | 10.05.2025 11:39:14 | 0.935 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.174 | 0 | 0.23 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 16.491
4770839 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23091-TR-2/10 /47096600-TR-2/24 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 14:11:00 | 10.05.2025 16:03:41 | 1.878 | 0 | 62 | 0 | 1 | 3 | 485 | 9 | 5 | 0 | 10.271 | 0 | 0.28 | 61.912 | 476.735 | 534.655 | 84.351 | 1168.203
4770842 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 57117488-PANO /57117504- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 15:09:03 | 09.05.2025 15:36:29 | 0.457 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 3.055
4770843 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940209-TR-3 DUMANTEPE MEVKI SONU AG PANOSU/47136472-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:03:41 | 07.05.2025 14:21:23 | 2.295 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.146 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 2.439
4770844 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504063-SDK/4695400-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 11:29:55 | 07.05.2025 14:34:43 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 1.112
4770846 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1082812-AG DIREK/5634516-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:21:14 | 07.05.2025 21:20:49 | 8.993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926
4770847 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881933-TR-1 CAM KAFE ALTI AG PANOSU/1827238-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:50:47 | 10.05.2025 10:16:23 | 0.427 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.681
4770849 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:17:31 | 12.05.2025 12:59:39 | 3.703 | 6 | 273 | 113 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 25.305 | 67.348 | 383.888 | 5.937 | 135.581 | 22.558 | 0 | 0 | 640.617
4770850 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/57376722- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:27:45 | 07.05.2025 14:28:27 | 2.012 | 6 | 273 | 105 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 17.346 | 46.017 | 255.218 | 4.35 | 88.97 | 15.517 | 0 | 0 | 427.418
4770856 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56933147-SAMANLI KÖK 4 / TR-439/56606472- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:38:00 | 07.05.2025 13:53:59 | 1.266 | 0 | 1848 | 1 | 22 | 21 | 119 | 23 | 1 | 0 | 200.451 | 43.085 | 18.538 | 371.813 | 143.232 | 2210.451 | 9.292 | 2996.864
4770859 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956046-AG DIREK/5228280-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:36:27 | 07.05.2025 14:12:41 | 1.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
4770863 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM | 3530-154 kV YILDIRIM TRANSFORMATÖR MERKEZI/49242730-PANAYIR-2 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:03:25 | 12.05.2025 17:30:08 | 8.445 | 0 | 1325 | 6 | 13 | 3 | 70 | 3 | 4 | 0 | 804.705 | 67.519 | 78.306 | 171.804 | 362.873 | 1149.206 | 368.574 | 3002.987
4770865 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 58066999-CICIKLER KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/58065326- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:11:55 | 12.05.2025 18:42:59 | 8.518 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.055 | 0 | 0 | 0 | 9.588 | 0 | 0 | 37.643
4770866 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15606-TR-1/3/47240665-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 14:10:42 | 10.05.2025 14:24:16 | 0.226 | 0 | 446 | 0 | 1 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0.001 | 0 | 23.229 | 0 | 0 | 31.03
4770868 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800739-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:11:32 | 10.05.2025 09:28:34 | 0.284 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
4770869 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242424-ETILI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:53:40 | 07.05.2025 12:54:10 | 0.008 | 10 | 1470 | 39 | 35 | 23 | 268 | 4 | 0 | 0.184 | 1.168 | 0.841 | 0.047 | 1.098 | 0.525 | 0.582 | 0 | 4.444
4770873 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23620-TR-3/13/47095889-TRAFO KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:28:29 | 10.05.2025 09:48:39 | 0.336 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 9.429
4770881 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040334-AG DIREK/5439640-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 12:27:30 | 07.05.2025 18:38:25 | 6.182 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
4770883 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011158-AG DIREK/5461213-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:11:46 | 07.05.2025 14:04:37 | 0.881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
4770890 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3505002-SDK/47197652-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:38:51 | 10.05.2025 10:13:30 | 0.578 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 2.391
4770891 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240607-ASAGI OKCULAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:41:55 | 07.05.2025 13:42:43 | 0.013 | 0 | 214 | 2 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.253 | 0.003 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.564
4770892 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55637550-IDEAL PREFABRIK GURUP HAT BASI AYIRICISI/47471717- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:32:36 | 07.05.2025 14:58:40 | 1.434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.628 | 0 | 39.462 | 0 | 53.09
4770894 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 54043068-TR-2 BABASULTAN AG PANOSU/54043051- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 11:32:01 | 10.05.2025 16:55:48 | 5.396 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.025 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 43.345
4770897 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 56835556-AG PANO/56835566- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 11:04:13 | 10.05.2025 16:37:59 | 5.563 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68
4770898 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5920318-TR-15 AG PANOSU/1929176-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 16:29:11 | 09.05.2025 17:17:41 | 0.808 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973
4770901 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47264323-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:50:27 | 07.05.2025 13:53:41 | 0.054 | 2 | 14 | 7 | 0 | 56 | 3 | 5 | 0 | 0.05 | 0.075 | 2.004 | 0 | 20.596 | 0.052 | 13.041 | 0 | 35.82
4770907 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/47439959-CEZAEVI-M.ÇAVUS ÇIKIS HÜCRESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:50:01 | 07.05.2025 14:26:38 | 0.61 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 113.757 | 0 | 0 | 169.555 | 81.378 | 0 | 0 | 364.689
4770908 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913689-TR-8 GULPINAR AG PANOSU/47866586- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:31:35 | 07.05.2025 15:02:48 | 1.52 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.877 | 0 | 0.149 | 0 | 7.679 | 0 | 0 | 26.705
4770909 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 13:52:58 | 07.05.2025 15:18:34 | 1.426 | 1 | 572 | 5 | 63 | 2 | 138 | 1 | 0 | 3.649 | 85.802 | 82.083 | 21.826 | 29.738 | 57.395 | 4.891 | 0 | 285.385
4770914 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906205-TR-19 AG PANOSU/49243641- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 18:10:00 | 09.05.2025 19:50:00 | 1.667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 1.194
4770920 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914552-AG DIREK/5113394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:15:02 | 07.05.2025 15:03:04 | 0.801 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
4770930 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5929306-TR-207 AG PANOSU/1906934-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:04:21 | 10.05.2025 09:26:35 | 0.371 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 2.239
4770931 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011732-AG DIREK/5451189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:31:53 | 07.05.2025 16:47:59 | 2.268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637
4770932 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 57796317-KÖK-ÖZLÜCE/57797008-DM-SANTRAL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:38:39 | 07.05.2025 19:36:20 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4770933 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:30:40 | 07.05.2025 15:06:10 | 0.592 | 25 | 3473 | 13 | 44 | 33 | 436 | 7 | 2 | 4.326 | 155.41 | 8.341 | 3.732 | 148.484 | 144.081 | 272.35 | 13.49 | 750.215
4770936 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878193-TR-2/12 FETHIYE AG PANOSU/1904229-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:37:31 | 10.05.2025 10:03:17 | 0.429 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.973 | 0 | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 22.178
4770938 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912777-TR-1 YAYA KOYU AG PANOSU/47772213-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:07:50 | 10.05.2025 09:34:36 | 0.446 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.239
4770942 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867174-TR-508 AG PANOSU/1903925-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:17:06 | 10.05.2025 19:06:01 | 9.815 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 295.15 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 298.179
4770945 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024342-AG DIREK/5361984-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:52:24 | 07.05.2025 17:15:44 | 2.389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622
4770949 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882990-TR-2/7A AG PANOSU/1822158-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 17:03:48 | 09.05.2025 17:26:21 | 0.376 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 2.686
4770950 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545446-SDK/57627152- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 14:07:37 | 07.05.2025 16:33:28 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 1.559
4770951 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5915377-TR-4 AG PANOSU/47773197-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 11:30:29 | 10.05.2025 11:42:37 | 0.202 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 2.528
4770953 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867346-TR-447 AG PANOSU/1910653-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:08:46 | 13.05.2025 17:30:46 | 7.367 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.242 | 0 | 0 | 0 | 81.212 | 0 | 0 | 157.454
4770954 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2446-TR-2/2 FETHIYE/47357985-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:02:38 | 10.05.2025 10:19:04 | 1.274 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.904 | 0 | 0 | 0 | 28.628 | 0 | 0 | 68.532
4770956 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47443124-ÖZEL ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:34:39 | 10.05.2025 13:34:26 | 2.996 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.238 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 33.239
4770957 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281615-KOCOGLU GR CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:09:56 | 12.05.2025 10:52:57 | 0.717 | 1 | 188 | 0 | 2 | 1 | 24 | 4 | 0 | 1.009 | 9.794 | 0 | 1.49 | 2.848 | 2.603 | 95.808 | 0 | 113.551
4770960 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54030220-TR-8 GÖRKOP/54030291-TR-8 GÖRKOP SERVIS | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:24:34 | 10.05.2025 12:42:39 | 3.301 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80.095 | 0 | 0 | 0 | 71.034 | 0 | 0 | 151.13
4770961 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873136-TR-134 AG PANOSU/1899600-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 11:05:00 | 10.05.2025 11:55:00 | 0.833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.444
4770962 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 58247259-/59173784- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:00:25 | 07.05.2025 19:17:01 | 4.277 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846
4770970 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47460146-SALUR-KIZIKSA | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:07:27 | 07.05.2025 15:51:19 | 0.731 | 0 | 1328 | 53 | 95 | 8 | 196 | 4 | 1 | 0 | 63.91 | 62.712 | 14.623 | 3.876 | 39.657 | 89.878 | 0 | 274.656
4770974 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712820-AG DIREK/4702136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:06:55 | 07.05.2025 21:53:39 | 6.779 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118
4770976 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 57628924-/57788370- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2025 17:02:51 | 09.05.2025 17:32:31 | 0.494 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 3.66
4770983 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298268-OMERKOY FIDERI (OTOPRODUKTOR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:29:56 | 07.05.2025 15:36:41 | 0.113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4770984 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16176-MANYAS TM/47459019-KOYLER CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:23:00 | 07.05.2025 15:30:59 | 0.133 | 7 | 2358 | 122 | 59 | 31 | 263 | 14 | 3 | 29.648 | 261.207 | 676.002 | 30.538 | 141.833 | 63.638 | 2049.261 | 0.49 | 3252.617
4770986 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531856-SDK/3334205-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:22:00 | 07.05.2025 17:51:49 | 2.497 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865
4770996 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 57886945-TR- HALLACLAR KOYU/57886967- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:04:22 | 10.05.2025 17:10:33 | 8.103 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 152.329 | 0 | 1.531 | 0 | 24.28 | 0 | 0 | 178.14
4770999 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 830043-AG DIREK/4916013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:43:15 | 07.05.2025 19:43:50 | 4.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
4771004 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5904413-TR- CANBAZ AG PANOSU/1833316-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:41:26 | 10.05.2025 18:41:49 | 9.006 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.423 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 19.514
4771009 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431581-YAGCILAR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:49:00 | 10.05.2025 14:29:42 | 4.678 | 0 | 213 | 0 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.818 | 0 | 3.854 | 3.944 | 6.731 | 0 | 0 | 43.347
4771013 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55569356-DEREKÖY- ÇEKRICE KÖK AYIRICISI/55411680- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:06:50 | 10.05.2025 18:45:06 | 8.638 | 1 | 833 | 1 | 12 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0.569 | 478.585 | 0.938 | 4.385 | 0.53 | 104.508 | 1.277 | 0 | 590.791
4771021 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 57886945-TR- HALLACLAR KOYU/57886967- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:55:50 | 12.05.2025 16:56:51 | 7.017 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 130.158 | 0 | 1.256 | 0 | 24.973 | 0 | 0 | 156.387
4771028 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5879243-TR-8 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1816105-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:36:44 | 10.05.2025 10:05:45 | 0.484 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0.328 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 6.411
4771034 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5901133-TR-6 UMURBEY ZEYTIN MERKEZI AG PANOSU/1858449-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:17:49 | 07.05.2025 21:45:00 | 5.453 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0.194 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 4.131
4771042 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 53980936-TR-7 AKKÖY ÇUKURÇAYIR AG PANOSU/53980923- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 14:05:57 | 10.05.2025 16:07:04 | 2.019 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 1.641 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 12.49
4771044 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909187-TR-2 BOZLAR KOYU AG PANOSU/47826465- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:39:22 | 07.05.2025 18:31:43 | 1.872 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 1.98 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 5.17
4771047 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 56079278-TR-3/A AG PANOSU/56079295- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:39:48 | 10.05.2025 11:23:05 | 0.721 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0.063 | 0 | 6.027 | 0 | 0 | 7.359
4771049 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5890852-TR- KUCUKDAGDERE OREN MH AG PANOSU/49241401- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:43:05 | 07.05.2025 19:10:11 | 2.452 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494
4771050 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5896017-TR-1 HASANBEY AG PANOSU/1842124-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:06:55 | 10.05.2025 10:01:17 | 0.906 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 0 | 8.639 | 0 | 0 | 16.43
4771058 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284692-SALUR GR ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:31:54 | 10.05.2025 11:54:58 | 2.384 | 0 | 591 | 27 | 35 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0 | 95.24 | 34.707 | 17.092 | 5.033 | 80.086 | 25.359 | 0 | 257.517
4771059 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886468-TR-40 ALI CETINKAYA CAD AG PANOSU/1839643-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:20:18 | 10.05.2025 09:54:07 | 0.564 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.991 | 0 | 0 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 17.3
4771060 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57147318-KOK- GOP TOKI/59349518-TR-1 GOP TOKI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:24:23 | 07.05.2025 17:25:28 | 1.018 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.148 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 33.62
4771061 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940197-TR-2 ELMALIK KOYU AG PANOSU/47129150-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 17:12:15 | 10.05.2025 17:36:11 | 0.399 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0.028 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 4.073
4771062 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916061-TR-19 KARABIGA AG PANOSU/47746513-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 15:05:00 | 10.05.2025 15:55:00 | 0.833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.205
4771064 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5872908-TR-2 GOBEL MH AG PANOSU/1999788- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:48:36 | 07.05.2025 17:44:33 | 0.933 | 0 | 456 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 29.972 | 0 | 0.658 | 0 | 10.659 | 0 | 0 | 41.289
4771067 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:51:29 | 07.05.2025 16:52:14 | 0.013 | 0 | 721 | 1 | 4 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0.017 | 0.004 | 0.004 | 0.19 | 0 | 0 | 0.882
4771068 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 11382-TR- MAVI EGE/47283790-TR- MAVI EGE DTR AYIRICISI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:06:58 | 12.05.2025 10:41:24 | 0.574 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.288 | 4.103
4771069 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886108-TR-4 GOKKOY MH AG PANOSU/1833374-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:52:54 | 10.05.2025 11:10:35 | 0.295 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0.325 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 1.845
4771071 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878639-KÖPRIHISAR TR1 AG PANOSU/1812583-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:54:59 | 07.05.2025 19:04:15 | 2.154 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 4.409 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 18.199
4771073 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5875033-TR-3 ELBEYLI AG PANOSU/1924314-2 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:30:55 | 10.05.2025 13:40:56 | 3.167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.652 | 0 | 0 | 0 | 21.311 | 0 | 0 | 46.963
4771076 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918056-TR 3 SALTUK MH AG PANOSU/47745336-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:56:19 | 07.05.2025 17:53:24 | 0.951 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 2.409
4771077 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870005-TR-4/7 KÜLTÜR AG PANOSU/1914715-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:55:25 | 07.05.2025 18:31:50 | 1.607 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697
4771078 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087325-AG DIREK/5599278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:05:19 | 07.05.2025 20:51:15 | 4.766 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
4771079 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:59:36 | 07.05.2025 17:05:58 | 0.106 | 0 | 721 | 1 | 4 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0.049 | 0.019 | 0.014 | 0.61 | 0 | 0 | 3.295
4771082 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 9517-TR-SULTANIYE SULAMA KÖK/47462192-SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:00:11 | 07.05.2025 20:50:27 | 3.838 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.947
4771085 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90645-Özlüce TR Hat Basi Ayiricisi/47468726- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:05:36 | 07.05.2025 17:53:34 | 0.799 | 0 | 83 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0.195 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 1.537
4771088 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1299074-AG DIREK/4959730-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:56:54 | 07.05.2025 17:54:50 | 0.965 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4771089 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894241-TR-1 KABAKDERE MH AG PANOSU/49404423- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:56:26 | 07.05.2025 18:44:12 | 1.796 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.891 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 13.603
4771090 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1691-TR-9/19 KONAK/47244344-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 13:43:54 | 10.05.2025 15:01:41 | 1.297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 57.647 | 0 | 0 | 91.936
4771092 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5887012-TR- GUMUSSUYU MH AG PANOSU/1833233-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:05:18 | 10.05.2025 10:53:42 | 0.807 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 5.13
4771094 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 59907983-TR-BAHCE SOKAK AG PANOSU /59907992- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 11:25:48 | 10.05.2025 12:03:36 | 0.63 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 23.36
4771097 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47243381-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:06:13 | 10.05.2025 09:48:34 | 0.706 | 23 | 705 | 9 | 5 | 28 | 47 | 2 | 1 | 32.349 | 33.927 | 5.297 | 2.275 | 103.358 | 2.456 | 8.465 | 0.008 | 188.135
4771101 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57187896-ELBEYLI YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:30:51 | 07.05.2025 17:34:57 | 0.068 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.024 | 0 | 0.043 | 0 | 0.669 | 0 | 0.013 | 0 | 0.75
4771102 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5871058-TR-1ZAFERIYE MAH. AG PANOSU/1811151-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:32:48 | 07.05.2025 19:00:07 | 1.455 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 1.711
4771111 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Diregi | 1124310-AG DIREK/5717177-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:46:06 | 07.05.2025 18:30:44 | 0.744 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
4771119 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866894-YENI OTOKOOP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:57:12 | 07.05.2025 17:58:59 | 0.03 | 0 | 91 | 1 | 1 | 4 | 287 | 1 | 1 | 0 | 0.078 | 0.006 | 0.001 | 2.362 | 0.592 | 10.078 | 0.03 | 13.146
4771123 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54197559-TR-26 SAHIL /54197630-TR-17 CIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:13:54 | 10.05.2025 15:02:40 | 5.813 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 291.688 | 0 | 0 | 432.096 | 350.386 | 0 | 0 | 1074.169
4771124 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108859-KORU TATIL HATBASI/54389432- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:09:16 | 10.05.2025 17:49:23 | 7.669 | 6 | 119 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109.939 | 75.859 | 0 | 0 | 120.564 | 0 | 0 | 0 | 306.361
4771127 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5875207-TR-2 GOBUL MH AG PANOSU/1810965-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:52:49 | 13.05.2025 10:23:42 | 0.515 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 0 | 0.013 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 6.146
4771128 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:10:34 | 07.05.2025 20:27:15 | 2.278 | 1 | 572 | 5 | 63 | 2 | 138 | 1 | 0 | 3.22 | 87.102 | 29.32 | 16.959 | 14.996 | 33.016 | 9.624 | 0 | 194.238
4771129 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16132-TR-37/47242163-TR 36 SANAYI ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 10:40:41 | 11.05.2025 12:24:38 | 1.733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 25.974 | 0 | 8.118 | 34.27
4771130 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 57816436-PANO/57816444- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:38:28 | 10.05.2025 10:04:51 | 0.44 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
4771131 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896702-AG DIREK/5040935-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:55:07 | 07.05.2025 20:34:44 | 2.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
4771133 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919092-TR-16 SUBASI KONUTLAR AG PANOSU/47130493-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 13:02:43 | 10.05.2025 14:20:20 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 3.078
4771134 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57150075-TR-AKGÜN/56890272- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:19:17 | 07.05.2025 20:21:18 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.815 | 2.004 | 0 | 0 | 12.819
4771137 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212446-TR-1C/2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:22:58 | 07.05.2025 18:25:10 | 0.037 | 0 | 2949 | 0 | 0 | 15 | 694 | 0 | 3 | 0 | 8.702 | 0 | 0 | 1.483 | 6.158 | 0 | 0.491 | 16.834
4771140 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800737-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:32:26 | 07.05.2025 23:32:39 | 5.004 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.272 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 19.266
4771142 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:37:19 | 07.05.2025 18:38:04 | 0.013 | 2 | 764 | 1 | 62 | 2 | 196 | 0 | 2 | 0.035 | 0.515 | 0 | 0.067 | 0.021 | 0.149 | 0 | 0 | 0.787
4771144 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1261183-AG DIREK/5553190-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:38:12 | 07.05.2025 20:28:40 | 1.841 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
4771155 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 4449-GÜZELYURT TR1/47284736-GÜZELYURT TR1 DTR AYIRICISI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:55:44 | 07.05.2025 21:39:27 | 2.729 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 8.432
4771157 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775423-AG DIREK/55608727-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:47:40 | 07.05.2025 21:53:36 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004
4771159 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 57939915-/5556187-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:56:19 | 08.05.2025 00:17:20 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159
4771160 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 853904-AG DIREK/4958539-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:33:56 | 07.05.2025 20:14:36 | 1.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
4771164 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-TR-18/1 CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:16:18 | 07.05.2025 16:39:15 | 0.383 | 0 | 6879 | 1 | 87 | 6 | 566 | 0 | 3 | 0 | 369.503 | 0.271 | 6.127 | 34.943 | 133.668 | 0 | 5.185 | 549.696
4771164 | 2 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342068-KORU TR-2 ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:39:15 | 07.05.2025 21:07:41 | 4.474 | 0 | 1184 | 0 | 4 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 235.55 | 0 | 1.327 | 11.724 | 60.408 | 0 | 0.178 | 309.187
4771169 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285077-KUCUKKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 19:15:14 | 07.05.2025 19:30:40 | 0.257 | 2 | 10247 | 0 | 11 | 9 | 516 | 1 | 3 | 0.806 | 94.23 | 0 | 0.214 | 18.505 | 27.393 | 5.867 | 0.458 | 147.474
4771171 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871344-TR-1 EVCILER MH AG PANOSU/1861583-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:58:43 | 07.05.2025 22:48:16 | 3.826 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.997 | 0 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 19.084
4771173 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866894-YENI OTOKOOP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 19:22:54 | 07.05.2025 19:26:17 | 0.056 | 0 | 91 | 1 | 1 | 4 | 287 | 1 | 1 | 0 | 0.341 | 0.024 | 0.004 | 7.903 | 2.041 | 28.217 | 0.094 | 38.623
4771174 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99034-KARANLIKDERE TR HAT BASI/47511794- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 19:19:26 | 07.05.2025 22:01:33 | 2.702 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
4771193 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58402866-/58550911- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 19:54:35 | 07.05.2025 21:02:55 | 1.139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.361
4771194 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 51969668-AG DIREK/51991508-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:12:10 | 07.05.2025 21:19:32 | 5.123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
4771200 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 978491-AG DIREK/5270781-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:13:37 | 07.05.2025 21:04:43 | 0.852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4771201 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47447882-CANDIR KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:09:00 | 07.05.2025 20:23:00 | 0.233 | 5 | 2901 | 31 | 162 | 6 | 517 | 1 | 3 | 5.99 | 79.042 | 25.219 | 11.577 | 3.422 | 19.745 | 1.78 | 0.112 | 146.887
4771207 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:17:30 | 07.05.2025 22:41:41 | 2.403 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0.516 | 2.687 | 1.603 | 0 | 0 | 10.431
4771208 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725332-AG DIREK/5447310-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:20:06 | 07.05.2025 21:12:06 | 0.866 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4771211 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:22:39 | 07.05.2025 20:26:22 | 0.062 | 2 | 2441 | 13 | 10 | 20 | 426 | 1 | 0 | 0.061 | 8.184 | 0.722 | 0.025 | 2.427 | 2.526 | 0.435 | 0 | 14.38
4771216 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876085-TR-2 OSMANLAR MH AG PANOSU/1818503-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:59:12 | 10.05.2025 10:36:21 | 0.619 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.053 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 2.681
4771217 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941861-TR-70 AG PANOSU/47133602-2 | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:06:27 | 10.05.2025 15:23:25 | 6.283 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.775 | 0 | 0 | 0 | 7.924 | 0 | 0 | 18.699
4771246 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 20:56:07 | 07.05.2025 22:48:38 | 1.875 | 1 | 182 | 21 | 91 | 12 | 49 | 2 | 0 | 22.765 | 17.464 | 45.95 | 28.907 | 131.989 | 19.071 | 33.155 | 0 | 299.3
4771276 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1901-DEVECIKONAGI KOK/53835312-GUVEM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 21:38:03 | 07.05.2025 21:50:14 | 0.203 | 0 | 598 | 0 | 8 | 4 | 42 | 9 | 0 | 0 | 5.468 | 0 | 0.124 | 0.659 | 1.183 | 12.31 | 0 | 19.743
4771279 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540970-SDK/5544080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 21:26:48 | 07.05.2025 23:06:39 | 1.664 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107
4771309 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 58358294-/59533669- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 22:09:59 | 07.05.2025 23:01:31 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139
4771348 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57956404-A03/5583805-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 23:47:38 | 08.05.2025 00:51:40 | 1.067 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838
4771349 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47458706-BANDIRMA YOLU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 23:51:00 | 08.05.2025 00:07:36 | 0.277 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 0.098 | 3.877 | 1.287 | 0.195 | 9.269 | 3.917 | 0.306 | 0 | 18.949
4771355 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 871956-AG DIREK/4996701-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 23:42:08 | 08.05.2025 00:57:35 | 1.257 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0.723
4771356 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011688-AG DIREK/5450229-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 23:43:10 | 08.05.2025 03:29:07 | 3.766 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
4771370 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550210-SDK/5689888-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 00:09:37 | 08.05.2025 01:26:36 | 1.283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.925
4771380 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433537-ETIBOR | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 00:59:02 | 08.05.2025 01:50:02 | 0.85 | 2 | 1253 | 7 | 21 | 6 | 168 | 3 | 2 | 6.879 | 36.573 | 5.465 | 4.26 | 4.071 | 3.9 | 812.572 | 0.016 | 873.737
4771382 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3733-TR-120/47242373-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 00:28:00 | 08.05.2025 05:03:59 | 4.6 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3.238 | 0 | 8.259 | 0 | 11.012 | 0 | 100.292 | 122.802
4771385 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531170-SDK/3348072-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 02:33:23 | 08.05.2025 04:55:21 | 2.366 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 53.68
4771387 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47248637-BESEVLER TM DIKKALDIRIM IM GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 03:49:28 | 08.05.2025 04:12:50 | 0.389 | 8 | 11129 | 1 | 6 | 11 | 1115 | 1 | 1 | 0.891 | 240.528 | 0 | 0.535 | 45.991 | 67.017 | 0.195 | 0.861 | 356.017
4771389 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57187911-DSI HATTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 05:45:21 | 08.05.2025 05:46:43 | 0.023 | 5 | 750 | 15 | 6 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.027 | 0.318 | 2.887 | 0.005 | 0.163 | 0.037 | 0 | 0 | 3.437
4771391 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280742-ALTINOVA KOYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 06:16:37 | 08.05.2025 06:21:08 | 0.075 | 3 | 1099 | 1 | 5 | 5 | 85 | 1 | 5 | 1.314 | 6.117 | 0.068 | 0.021 | 0.351 | 0.383 | 0.033 | 0.003 | 8.29
4771393 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/47589769-GRUPKENT CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 06:06:45 | 08.05.2025 08:10:02 | 2.055 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 86.213 | 0 | 0 | 0 | 5.804 | 0 | 0.028 | 92.045
4771394 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54030131-CANBAZ KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 06:50:15 | 08.05.2025 06:51:00 | 0.013 | 4 | 1108 | 11 | 12 | 2 | 140 | 2 | 1 | 0.237 | 0.952 | 1.495 | 0.087 | 0.061 | 0.157 | 0.319 | 0 | 3.307
4771395 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241626-GUZEL YALI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 07:02:41 | 08.05.2025 07:33:58 | 0.521 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 44.817 | 0.168 | 8.945 | 0 | 55.464
4771396 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58254672-A08/5439766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 06:22:14 | 08.05.2025 10:04:16 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 4.643
4771398 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 92532-Esenli Ayiricisi/47597668- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 07:41:29 | 08.05.2025 09:39:00 | 1.959 | 0 | 240 | 1 | 7 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 30.643 | 2.423 | 4.968 | 0 | 18.277 | 0 | 0.3 | 56.61
4771400 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 54099273-Semedeli Grup Ayiricisi/54102242- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 06:10:16 | 08.05.2025 08:57:15 | 2.783 | 0 | 162 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.849 | 0 | 0.855 | 0 | 11.375 | 0 | 0 | 50.08
4771402 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105665-Alibeyçiftligi Hatbasi Ayiricisi/47667601- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 07:31:38 | 08.05.2025 10:16:47 | 2.752 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 5.694 | 0 | 3.613 | 0 | 0 | 14.112
4771404 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54772910-SDK/5689884-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 07:33:23 | 08.05.2025 09:33:57 | 2.009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0.539
4771405 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800737-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 07:53:08 | 08.05.2025 15:54:15 | 8.018 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.383 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 0 | 46.511
4771406 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/53834914-HANTEPE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 06:14:02 | 08.05.2025 08:23:35 | 2.159 | 12 | 2257 | 1 | 18 | 11 | 286 | 1 | 0 | 49.299 | 233.638 | 0.489 | 2.061 | 37.492 | 166.313 | 57.107 | 0 | 546.399
4771408 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1283933-AG DIREK/5539961-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 08:12:19 | 08.05.2025 10:25:56 | 2.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4771415 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 55847264-SDK/56269275- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 09:42:49 | 10.05.2025 11:17:09 | 1.572 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.513 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 27.562
4771416 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 108782-BEHRAMLI KÖYÜ TÜZEL KISILIGI HATBASI AYIRICISI/48528910- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:06:13 | 10.05.2025 13:17:50 | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 1.434
4771418 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911865-TR-1 YAYKIN KOYU AG PANOSU/47770702-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 13:10:45 | 10.05.2025 13:42:52 | 0.535 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0.086 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 1.542
4771420 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3733-TR-120/47242373-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 07:24:00 | 08.05.2025 13:00:59 | 5.616 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7.338 | 0 | 18.642 | 0 | 49.954 | 0 | 151.472 | 227.405
4771429 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012787-AG DIREK/5437181-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:12:08 | 08.05.2025 10:02:48 | 0.844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4771430 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542829-SDK/57399723- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:17:21 | 08.05.2025 11:19:03 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0.657
4771432 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540760-SDK/5542659-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:19:59 | 08.05.2025 11:12:50 | 1.881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
4771435 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57779100-PANO/57779130- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 10:48:38 | 10.05.2025 11:17:09 | 0.475 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 1.908
4771437 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2189-KARTEPE KÖK/47450798-MURATBEY ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:05:10 | 12.05.2025 15:30:04 | 5.415 | 0 | 488 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 165.979 | 2.955 | 0.513 | 4.833 | 45.615 | 0 | 0 | 219.895
4771438 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17170-MISSUT KOK/47431762-Tr-MISSUT CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:10:18 | 12.05.2025 11:49:43 | 1.657 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 90.079 | 0 | 51.326 | 0 | 27.992 | 0 | 5171.341 | 0 | 5340.738
4771442 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57147318-KOK- GOP TOKI/57147338-GOP TOKI TR-1 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 11:01:37 | 10.05.2025 14:19:22 | 3.296 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132.605 | 0 | 0 | 85.853 | 1.765 | 0 | 0 | 220.223
4771444 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 3537007-SDK/3384881-SDK BESLEME HATTI | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 10:05:00 | 11.05.2025 10:55:00 | 0.833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.539
4771446 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 3538559-SDK/3386338-SDK BESLEME HATTI | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 12:07:42 | 11.05.2025 12:36:33 | 0.481 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
4771447 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970033-TR-18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:43:41 | 08.05.2025 09:47:07 | 0.057 | 1 | 2737 | 6 | 3 | 11 | 200 | 1 | 0 | 0.029 | 15.47 | 0.534 | 0.013 | 18.217 | 6.672 | 9.457 | 0 | 50.392
4771449 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 59869076-PANO /59869085- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:46:57 | 08.05.2025 10:00:10 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
4771450 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90617-Hacilar TRS Hat Basi Ayiricisi/47469524- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:41:34 | 08.05.2025 10:39:51 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04
4771457 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57778634-PANO/57778655- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 13:22:47 | 10.05.2025 13:40:40 | 0.298 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.584
4771460 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5886072-TR-30/1 KESTEL AG PANOSU/1830593-4 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:18:31 | 12.05.2025 11:47:35 | 2.484 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.973 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 0 | 93.063
4771461 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872806-TR- ASRI MEZARLIK YANI AG PANOSU/1861697-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:38:35 | 08.05.2025 10:33:09 | 0.909 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.208 | 0 | 0 | 0 | 6.562 | 0 | 0 | 14.77
4771469 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17295-DM-1/07 YEMISLIK KABIN/47442628-SARIKIZ TR12 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:58:31 | 08.05.2025 10:39:23 | 0.681 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 121.946 | 0 | 1.108 | 175.944
4771470 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 10039-TR- AKBAS MH /47285521-TR- AKBAS MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:41:01 | 08.05.2025 12:42:00 | 2.016 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.295 | 0 | 0.601 | 0 | 7.939 | 0 | 0 | 31.836
4771471 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062421-AG DIREK/5533230-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:02:22 | 08.05.2025 11:30:21 | 1.466 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
4771477 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 59915660-PANO/59915670- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 14:06:44 | 10.05.2025 14:43:54 | 0.619 | 0 | 151 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 0.328 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 10.423
4771480 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425652-BALIKLI KONAKLI CAMLI ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:13:52 | 08.05.2025 10:16:49 | 0.049 | 0 | 657 | 0 | 9 | 9 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0.009 | 0.956 | 0.66 | 0.6 | 0 | 3.393
4771484 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3550-DM- BORUSAN1/47451828-Tr-RODA+ MARMARA KIMYA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:14:20 | 08.05.2025 10:15:30 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 0 | 175.943 | 0.066 | 182.166
4771490 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 56861287-PANO/56861297- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 16:36:02 | 10.05.2025 16:58:46 | 0.379 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 1.392
4771491 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47266736-DENIZ DOGAN TARIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:24:26 | 08.05.2025 10:29:09 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 1.246
4771492 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93594-Üzümcü Hatbasi Ayiricisi/47588920- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 08:53:18 | 08.05.2025 11:33:02 | 2.662 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52
4771494 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 54295801-AYVACIK TR-18 AG PANOSU/54295863- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:35:00 | 08.05.2025 11:23:39 | 1.811 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0.583 | 0 | 11.91 | 0 | 0 | 13.469
4771495 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126460-AG DIREK/5720458-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 09:48:58 | 08.05.2025 13:27:30 | 3.642 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097
4771502 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/57133906-LALE CADDE (SANAYI) | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:10:00 | 11.05.2025 16:58:39 | 7.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.231 | 0 | 4866.605 | 0 | 6414.836
4771503 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57778319-PANO/57778346- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 14:56:29 | 10.05.2025 15:17:08 | 0.344 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.744
4771504 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078836-TR- ÇARIK KÖK/55078853-CARIK BEYKOY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:44:46 | 08.05.2025 10:46:18 | 0.026 | 0 | 153 | 1 | 7 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.122 | 0.074 | 0.011 | 0.1 | 0.167 | 0 | 0.929
4771507 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1123298-AG DIREK/5556473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:45:18 | 08.05.2025 11:41:01 | 0.928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
4771509 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922450-TR 8 GUZELYALI AG PANOSU/47759770-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 18:04:09 | 10.05.2025 18:39:45 | 0.593 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.764 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 6.178
4771512 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15558-TR-9/47436638-TRAFO KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:36:53 | 11.05.2025 10:08:19 | 0.524 | 0 | 372 | 0 | 10 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 0.027 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 21.927
4771514 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909855-TR-2 GUZELYALI AG PANOSU/47745357-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 19:40:51 | 10.05.2025 20:00:43 | 0.331 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 4.454
4771516 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910427-TR 1 KIRAZLIALAN AG PANOSU/47744513-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 12:15:39 | 11.05.2025 12:36:06 | 0.341 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.253
4771518 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 57232018-TR- CENGIZ TOPEL CAD AG PANOSU/57232027- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:55:41 | 08.05.2025 12:19:48 | 1.402 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.911 | 0 | 0 | 0 | 56.271 | 0 | 0 | 98.183
4771524 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894173-TR-2 DELIKTAS MH AG PANOSU/1840793-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:06:54 | 08.05.2025 12:42:04 | 1.586 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0.006 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 2.228
4771525 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 691537-AG DIREK/4668432-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:55:41 | 08.05.2025 12:44:14 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4771526 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:04:53 | 08.05.2025 11:43:21 | 0.641 | 3 | 2092 | 0 | 61 | 4 | 158 | 0 | 1 | 3.584 | 42.845 | 0 | 1.164 | 16.402 | 10.342 | 0 | 0.794 | 75.13
4771530 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47282860-ÇIÇEKÖZÜ GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:22:55 | 08.05.2025 11:26:16 | 0.056 | 1 | 540 | 3 | 4 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 1.651 | 0.012 | 0.048 | 0.439 | 0 | 0 | 3.783
4771532 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073083-AG DIREK/5541204-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:16:53 | 08.05.2025 12:26:05 | 1.153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4771533 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:26:45 | 08.05.2025 11:28:39 | 0.032 | 0 | 1643 | 0 | 136 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0.589 | 2.913 | 2.07 | 0 | 0 | 10.642
4771536 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:30:26 | 08.05.2025 11:42:17 | 0.198 | 5 | 7283 | 3 | 82 | 4 | 404 | 1 | 3 | 0.519 | 94.032 | 0 | 0.638 | 6.438 | 46.301 | 7.727 | 4.942 | 160.598
4771537 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866926-TR-541 AG PANOSU/1860827-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:08:18 | 08.05.2025 12:37:46 | 1.491 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.248
4771543 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045093-AG DIREK/5481696-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:20:08 | 08.05.2025 14:05:49 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 2.266
4771546 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK | 3530477-SDK/5301099-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:41:59 | 08.05.2025 12:56:09 | 1.236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.381
4771552 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57778319-PANO/57778340- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 16:29:03 | 10.05.2025 16:49:38 | 0.343 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 1.39
4771554 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 56254534-TR-6/55850736-TR-4 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:56:01 | 08.05.2025 12:14:05 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0.002 | 8.625 | 0 | 0 | 10.225
4771556 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909267-TR 1 Y.OKCULAR KOYU AG PANOSU/47747558-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 13:50:55 | 11.05.2025 13:59:34 | 0.144 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.053 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.375
4771563 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:42:29 | 08.05.2025 12:25:39 | 0.719 | 4 | 948 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 3.539 | 49.878 | 23.936 | 7.506 | 6.025 | 25.905 | 0 | 0.01 | 116.798
4771575 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16141-TR-14/47241653-TR-15 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:42:18 | 08.05.2025 11:52:21 | 0.168 | 0 | 1137 | 0 | 11 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 15.853 | 0 | 0.081 | 0 | 2.877 | 6.442 | 0 | 25.253
4771577 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 57103603-Yeniköy Hatbasi Ayiricis/57103600- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 10:20:13 | 08.05.2025 13:13:12 | 2.883 | 0 | 180 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.089 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 51.76
4771579 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 13:03:00 | 10.05.2025 15:00:49 | 1.964 | 1 | 1176 | 33 | 43 | 2 | 211 | 1 | 7 | 0.065 | 178.326 | 54.596 | 31.359 | 1.523 | 81.366 | 131.506 | 3.12 | 481.86
4771581 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54403894-GÜLBAHÇE ENH HATBASI/47497939- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:43:57 | 12.05.2025 13:32:45 | 3.814 | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.567 | 22.445 | 0 | 0 | 0.048 | 3.468 | 0 | 0 | 28.528
4771583 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921410-TR 2/22 MERKEZ AG PANOSU/47744716-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 15:13:57 | 10.05.2025 15:27:55 | 0.233 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 7.426
4771584 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47250046-KARACABEY DM1 GIRIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:19:00 | 13.05.2025 16:02:35 | 6.726 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.795 | 0 | 496.976 | 0 | 984.006 | 0 | 842.998 | 0 | 2324.776
4771587 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59919440-TR-1 SUBASI MH/59919462- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:28:55 | 14.05.2025 16:59:47 | 7.514 | 0 | 368 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 137.361 | 0 | 6.612 | 0 | 37.006 | 0 | 0 | 180.979
4771592 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 57112526-PANO/57112544- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:38:14 | 12.05.2025 14:06:04 | 0.464 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 1.43
4771593 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915709-TR-7 KEPEZ AG PANOSU/47772706-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 19:37:27 | 10.05.2025 19:43:52 | 0.107 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 1.303
4771596 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56441163-TM-AYVACIK/56586272-AYVACIK TM SEHIR GIR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:37:36 | 08.05.2025 11:46:32 | 0.149 | 23 | 20766 | 42 | 585 | 94 | 2799 | 9 | 7 | 28.309 | 1824.382 | 48.665 | 117.44 | 778.778 | 1692.232 | 474.124 | 46.013 | 5009.944
4771598 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 56441163-TM-AYVACIK/56586273-AYVACIK TM GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:37:47 | 08.05.2025 11:45:56 | 0.136 | 106 | 7205 | 64 | 338 | 100 | 1439 | 9 | 3 | 168.531 | 618.071 | 78.315 | 32.036 | 295.815 | 493.319 | 38.296 | 2.365 | 1726.748
4771603 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47250142-UMURBEY TR16 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:35:27 | 08.05.2025 13:04:55 | 0.491 | 3 | 180 | 31 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1.611 | 8.206 | 4.42 | 0 | 8.87 | 0.612 | 0 | 0 | 23.719
4771604 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:37:56 | 08.05.2025 12:40:54 | 0.049 | 3 | 11976 | 0 | 21 | 11 | 388 | 1 | 8 | 0.818 | 32.19 | 0 | 0.036 | 6.565 | 12.045 | 1.939 | 0.61 | 54.203
4771611 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129864-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:55:08 | 12.05.2025 14:19:12 | 0.401 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.398 | 0 | 0.26 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 10.436
4771614 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886100-TR-2 DERECIFTLIK MH AG PANOSU/1833040-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 14:49:26 | 10.05.2025 15:36:19 | 0.781 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0.273 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 4.545
4771620 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 59930859-YUNUSEMRE DM/59526460-ALANYURT-DM-A02 | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:54:46 | 08.05.2025 13:45:23 | 0.844 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 4 | 119 | 2 | 0 | 0 | 234.239 | 0 | 0 | 29.077 | 48.774 | 74.103 | 0 | 386.194
4771620 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2877-DM-1/15/55249069-DM-1/10 ÇIKISI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:45:23 | 08.05.2025 13:52:43 | 0.122 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 105.591 | 0 | 0 | 29.077 | 31.859 | 24.907 | 0 | 191.434
4771620 | 3 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57791421-DM1/10A/57791502- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:52:43 | 08.05.2025 14:12:06 | 0.323 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.835 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 25.609
4771621 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99016-Sarisüleymanlar Mah. Ayiricisi/48559821- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 11:25:08 | 08.05.2025 13:52:59 | 2.464 | 0 | 75 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.236 | 26.918 | 0.38 | 0 | 1.881 | 0 | 0.009 | 41.423
4771623 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938721-TR-1/16 AG PANOSU/47136307-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:19:06 | 08.05.2025 15:26:18 | 3.12 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 65.46 | 0 | 0 | 79.2
4771626 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109270-BAYIRKÖY HATBASI SEK/47677138- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:10:51 | 08.05.2025 14:17:40 | 1.113 | 0 | 335 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.174 | 0 | 3.3 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 36.494
4771629 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542031-SDK/5623768-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:41:22 | 08.05.2025 14:11:36 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 1.209
4771631 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 57232018-TR- CENGIZ TOPEL CAD AG PANOSU/57232027- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:53:00 | 08.05.2025 13:57:33 | 1.076 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.465 | 0 | 0 | 0 | 42.872 | 0 | 0 | 75.337
4771634 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/49524922-DM-6/02 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:33:07 | 08.05.2025 13:33:52 | 0.013 | 1 | 99 | 1 | 2 | 85 | 144 | 58 | 40 | 0 | 0.378 | 0.003 | 0.001 | 9.657 | 6.201 | 15.619 | 5.82 | 37.679
4771637 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54311612-TR- 7 ISIKLAR/54024068-SALMANLI GRUP | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:38:13 | 08.05.2025 14:19:21 | 0.685 | 3 | 450 | 8 | 37 | 5 | 131 | 0 | 1 | 0.063 | 20.828 | 5.533 | 4.617 | 0.298 | 9.973 | 0 | 0.018 | 41.33
4771638 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917508-TR-2 AG PANOSU/47745031-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 14:49:47 | 10.05.2025 15:02:45 | 0.216 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0.014 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.618
4771640 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886106-TR-2 GOKKOY MH AG PANOSU/1833367-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 17:57:52 | 10.05.2025 18:33:48 | 0.599 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0.072 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 3.03
4771643 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907915-TR- CANACIK MH AG PANOSU/1846422-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:05:00 | 12.05.2025 11:46:00 | 1.683 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.2
4771650 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:49:45 | 08.05.2025 13:52:52 | 0.052 | 3 | 511 | 5 | 21 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0.164 | 1.53 | 1.674 | 0.168 | 0.172 | 0.578 | 0 | 0.093 | 4.379
4771659 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5876617-TR- PALMIYE EVLERI AG PANOSU/1815145-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 16:39:24 | 10.05.2025 17:01:42 | 0.372 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.656
4771664 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:04:13 | 08.05.2025 17:17:00 | 3.213 | 1 | 572 | 5 | 63 | 2 | 138 | 1 | 0 | 7.727 | 182.973 | 160.61 | 43.675 | 62.177 | 116.713 | 11.761 | 0 | 585.637
4771668 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 15:11:00 | 10.05.2025 19:37:36 | 4.443 | 1 | 477 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 19.758 | 148.19 | 3.072 | 4.616 | 0 | 32.588 | 0 | 0 | 208.223
4771669 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1268426-AG DIREK/4903198-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:04:25 | 08.05.2025 15:02:53 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4771671 | 1 | BURSA | NİLÜFER | KÖK | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/47425468-CEZAEVI-M.ÇAVUS ÇIKIS HÜCRESI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:16:00 | 08.05.2025 14:50:30 | 0.575 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 105.151 | 0 | 0 | 163.151 | 75.078 | 0 | 0 | 343.38
4771672 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876743-TR-1 KURSUNLU MH AG PANOSU/1913334-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:23:51 | 08.05.2025 17:03:21 | 2.658 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 13.043 | 0 | 0 | 32.503
4771674 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47434783-GONEN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 16:38:50 | 06.05.2025 16:39:29 | 0.011 | 6 | 2269 | 5 | 30 | 12 | 201 | 2 | 1 | 0.427 | 1.941 | 0.056 | 0.09 | 1.843 | 0.393 | 3.51 | 0.099 | 8.358
4771680 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3535780-SDK/3371355-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:41:57 | 11.05.2025 13:48:19 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.246 | 0 | 0 | 15.246
4771681 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | KÖK | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:12:41 | 12.05.2025 14:04:45 | 0.868 | 4 | 948 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 4.65 | 65.58 | 31.708 | 9.923 | 8.037 | 34.575 | 0 | 0.013 | 154.487
4771682 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5914505-TR-4 SANAYI AG PANOSU/47771862-8 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:06:03 | 11.05.2025 11:09:42 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 7.818
4771683 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5914505-TR-4 SANAYI AG PANOSU/47777073-7 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:05:27 | 11.05.2025 11:06:19 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 3.225
4771686 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 54228834-TR-7 AG PANOSU/54228887- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:38:12 | 08.05.2025 15:44:46 | 1.109 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 2.048 | 0 | 4.728 | 0 | 0 | 9.825
4771690 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071216-AG DIREK/5513282-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 18:58:21 | 07.05.2025 20:30:00 | 1.528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
4771693 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883928-ESEN KÖY TR1 AG PANOSU/1933750-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 13:34:52 | 11.05.2025 13:56:32 | 0.361 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0.033 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.457
4771699 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58402866-/58550911- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:17:49 | 08.05.2025 16:23:55 | 3.102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 1.777
4771702 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 57574167-BOZÖREN HATBASI AYIRICISI/47558063- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:05:22 | 08.05.2025 17:04:40 | 1.988 | 0 | 612 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 95.696 | 0 | 0.389 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 114.404
4771703 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49498452-SDK/5424023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:59:57 | 08.05.2025 17:20:23 | 2.341 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 1.104
4771705 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5887606-TR- GORKENT SITESI AG PANOSU/1831030-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 16:55:34 | 10.05.2025 17:10:55 | 0.256 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.803
4771707 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5917304-TR-5 AG PANOSU/47771727-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 16:35:54 | 10.05.2025 17:03:31 | 0.461 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.789
4771708 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881941-DM-1/13 AG PANOSU/1825337-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 17:50:34 | 10.05.2025 18:03:50 | 0.221 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 2.319
4771709 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 14867-TR- KAYAPINAR MH/47256916-TR- KAYAPINAR MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 17:09:48 | 10.05.2025 17:29:55 | 0.336 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.798
4771712 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90642-Cuma Pazari Grup Hat Basi Ayiricisi/47498646- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 12:52:37 | 11.05.2025 15:21:51 | 2.487 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.069 | 4.589 | 1.886 | 0 | 3.255 | 0 | 3.743 | 13.541
4771713 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2794-EBE KÖK/47452931-KÖPRÜHISAR KÖK ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 11:20:15 | 12.05.2025 13:07:30 | 1.788 | 2 | 988 | 147 | 46 | 6 | 174 | 0 | 3 | 0.709 | 160.061 | 111.794 | 37.403 | 261.399 | 74.74 | 0 | 0.117 | 646.222
4771717 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:33:34 | 08.05.2025 15:47:53 | 0.239 | 5 | 2901 | 31 | 162 | 6 | 517 | 1 | 3 | 5.261 | 61.822 | 28.758 | 10.876 | 6.613 | 30.808 | 0.797 | 0.133 | 145.068
4771718 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:33:36 | 08.05.2025 15:34:31 | 0.015 | 0 | 813 | 5 | 9 | 5 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.775 | 0.396 | 0.019 | 0.161 | 0.125 | 5.977 | 0 | 7.453
4771720 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 57109094-/57109110- | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:00:20 | 08.05.2025 20:15:24 | 5.251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
4771722 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98535-Ardinçli-Deveören-Tavsancik Mah. HatBasi Ayiricisi/48559869- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:42:03 | 12.05.2025 12:27:48 | 2.763 | 2 | 182 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.787 | 22.685 | 2.516 | 0.657 | 0 | 2.526 | 8.752 | 0 | 37.924
4771727 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941625-TR-2/4 AG PANOSU/47131900-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:18:41 | 12.05.2025 17:34:53 | 0.27 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 3.742
4771730 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099472-AG DIREK/5680119-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:46:32 | 08.05.2025 20:31:18 | 4.746 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038
4771731 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:48:32 | 08.05.2025 15:49:17 | 0.013 | 9 | 1003 | 1 | 10 | 10 | 83 | 9 | 0 | 0.301 | 1.164 | 0.008 | 0.017 | 30.656 | 0.299 | 2.608 | 0 | 35.054
4771737 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15599-TR-25 /47462912-TR-25 -TR-3/4 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:39:04 | 08.05.2025 18:10:13 | 2.519 | 5 | 6879 | 2 | 19 | 6 | 819 | 3 | 1 | 11.842 | 897.581 | 28.617 | 1.094 | 15.443 | 636.062 | 398.465 | 1.252 | 1990.356
4771740 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3503961-SDK/4695537-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:26:31 | 08.05.2025 18:07:17 | 2.679 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936
4771742 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037150-AG DIREK/5429743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:01:49 | 08.05.2025 20:08:52 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 2.895
4771746 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075029-AG DIREK/5586203-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:46:40 | 08.05.2025 18:06:08 | 2.324 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898
4771749 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881117-TR- PINAR SITESI AG PANOSU/1827081-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 19:06:36 | 10.05.2025 19:33:32 | 0.449 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0.004 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 2.116
4771751 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1308368-AG DIREK/60041321- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:06:18 | 08.05.2025 16:14:26 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08
4771753 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 56471969-/57158507- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:18:19 | 08.05.2025 18:52:52 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81
4771757 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882437-TR- CEM PANSIYON AG PANOSU/1826184-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:36:18 | 13.05.2025 10:42:34 | 1.104 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 5.531
4771758 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1020228-AG DIREK/58043467- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 13:47:17 | 08.05.2025 18:10:03 | 4.379 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 9.708 | 0 | 0 | 11.472
4771761 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941625-TR-2/4 AG PANOSU/47131900-4 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 14:01:33 | 12.05.2025 14:33:01 | 0.524 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.645 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 12.184
4771762 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18856-TR-1 SOGUTLU KOYU/47243663-TR-1 SOGUTLU KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:41:59 | 11.05.2025 10:02:28 | 0.341 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 2.384
4771765 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 57972009-PANO/57972018- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 15:06:28 | 12.05.2025 15:34:54 | 0.474 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0.044 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 1.981
4771766 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49409936-SDK/5357423-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:19:11 | 08.05.2025 19:39:34 | 3.339 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 1.119
4771767 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942419-TR-3 FISTIKLI SU POMPASI AG PANOSU/47129214-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 17:03:21 | 10.05.2025 17:42:29 | 0.652 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0.04 | 0 | 2.202 | 0 | 0 | 3.997
4771768 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18244-TR-1 KADIRGA EVLERI/47296831-TR-1 KADIRGA EVLERI DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 10:42:25 | 11.05.2025 11:25:22 | 0.716 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803
4771769 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | SDK Çikisi | 3506953-SDK/47895356- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 17:23:45 | 10.05.2025 17:44:42 | 0.349 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
4771770 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5920190-TR-11 AG PANOSU/47747471-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:47:03 | 11.05.2025 10:07:11 | 0.335 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.49 | 0.908
4771772 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK Çikisi | 55297415-SDK/55297442-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 19:20:48 | 10.05.2025 20:13:25 | 0.877 | 0 | 57 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0.847 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 4.978
4771774 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 971647-AG DIREK/5199990-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:23:05 | 08.05.2025 17:00:25 | 0.622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4771775 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870292-TR-3/08 AG PANOSU/1971901- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2025 17:54:27 | 10.05.2025 18:21:34 | 0.452 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.084 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 1.075
4771777 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 94510-METIN ÖZCAN VE ORT. HATBASI/47674154- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:24:30 | 08.05.2025 17:29:29 | 1.083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.622
4771778 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909643-TR-1 EMEK TATIL AG PANOSU/47743499-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 11:22:20 | 11.05.2025 11:41:14 | 0.315 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.409
4771784 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5920534-TR-1 SULUCA AG PANOSU/49171479- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 13:33:44 | 11.05.2025 13:51:41 | 0.299 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
4771786 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93578-ÖZGÖREN YAGCIBEDIR GRB.AYIRICISI/47592346- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:27:52 | 08.05.2025 17:08:51 | 1.683 | 3 | 254 | 5 | 11 | 3 | 69 | 0 | 1 | 0.147 | 24.237 | 6.83 | 2.433 | 0.308 | 10.775 | 0 | 0.041 | 44.771
4771787 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1084209-AG DIREK/5631999-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:25:56 | 08.05.2025 19:24:24 | 2.974 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183
4771788 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 56971197-KOK-AGACKOY/56937696- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:46:00 | 08.05.2025 16:46:32 | 1.009 | 1 | 215 | 6 | 12 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.048 | 3.07 | 1.606 | 0.335 | 0.873 | 1.309 | 0 | 0 | 7.24
4771790 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 57265335-TR-1 KAYAPA/57265407- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:38:07 | 08.05.2025 22:45:52 | 6.129 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.409 | 0 | 0 | 0 | 81.797 | 0 | 0 | 124.206
4771791 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57624123-/57672000- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:45:34 | 08.05.2025 17:17:48 | 0.537 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
4771792 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98719-YENIKAVAK ÖREN GRUP HAT BASI AYIRICISI/48558579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:35:36 | 08.05.2025 17:58:54 | 1.388 | 2 | 474 | 3 | 15 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.935 | 28.914 | 6.557 | 2.126 | 0.052 | 3.812 | 0 | 0 | 44.396
4771793 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800737-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:53:24 | 08.05.2025 17:58:49 | 1.09 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 4.206
4771794 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Merkezi | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:57:21 | 08.05.2025 17:00:48 | 0.058 | 8 | 5036 | 10 | 144 | 9 | 1009 | 1 | 1 | 1.236 | 13.753 | 1.457 | 1.02 | 1.47 | 4.312 | 1.55 | 0.001 | 24.799
4771798 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/58740485- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:12:00 | 08.05.2025 17:17:12 | 0.087 | 2 | 1845 | 1 | 87 | 17 | 196 | 1 | 3 | 0.04 | 8.273 | 0.001 | 0.436 | 1.864 | 1.928 | 0.732 | 0.074 | 13.349
4771799 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54311612-TR- 7 ISIKLAR/54024068-SALMANLI GRUP | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:13:02 | 08.05.2025 17:31:56 | 0.315 | 3 | 450 | 8 | 37 | 5 | 131 | 0 | 1 | 0.013 | 5.298 | 0.746 | 1.293 | 0.07 | 2.216 | 0 | 0.003 | 9.64
4771800 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:14:36 | 08.05.2025 17:24:00 | 0.157 | 3 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 9.437 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 10.432
4771803 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5930717-TR-2 ALAN MH AG PANOSU/1900813-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 18:04:33 | 12.05.2025 18:41:44 | 0.619 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4771805 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3550-DM- BORUSAN1/47451828-Tr-RODA+ MARMARA KIMYA GRUBU CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:06:14 | 11.05.2025 13:36:53 | 4.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.904 | 0 | 13759.663 | 7.431 | 14739.998
4771807 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1802449-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:30:48 | 12.05.2025 09:45:41 | 0.248 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0.001 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 5.091
4771808 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867576-TR- DURDANE KOK AG PANOSU/1803922-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:10:35 | 11.05.2025 09:32:08 | 0.359 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.585
4771809 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026053-AG DIREK/54708075-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:21:01 | 08.05.2025 18:49:27 | 1.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4771811 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24021-Tr-KABIN ILYASKOY /47096701-ILYASKOY FEVZIYE-CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:05:00 | 13.05.2025 10:25:00 | 1.333 | 3 | 933 | 4 | 108 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0.046 | 4.539 | 0.048 | 0.745 | 0.037 | 1.746 | 0 | 0 | 7.163
4771813 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102102-HARMANLI SEYRAN ENH GRUP HATBASI AYIRICISI/47524455- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:18:43 | 08.05.2025 17:57:45 | 0.65 | 3 | 329 | 5 | 3 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0.196 | 7.606 | 8.302 | 0.191 | 63.222 | 3.097 | 0 | 0 | 82.614
4771814 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5875109-TR-04 EMEKKENT SITESI YANI AG PANOSU/1807389-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:34:42 | 12.05.2025 14:07:41 | 0.55 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.426 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 13.039
4771815 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 10961-DM-3/12 SONMEZ FABRIKA YANI/47252269-DM-3/12 GECEKONDU TR DTR AYIRICISI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 11:05:00 | 12.05.2025 12:54:00 | 1.817 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 1.821
4771816 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886310-TR- KONUK CAD AG PANOSU/1838325-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 15:03:27 | 12.05.2025 15:37:32 | 0.568 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 20.044
4771817 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16877-80 DAIRE KOK/47682362-MADAK OZEL MUSTERI FIDERI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:05:32 | 08.05.2025 19:39:59 | 2.574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 29.071 | 0 | 12.296 | 0 | 44.863
4771818 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 15:31:51 | 08.05.2025 16:11:52 | 0.667 | 13 | 2426 | 7 | 295 | 16 | 265 | 7 | 1 | 26.471 | 291.218 | 4.341 | 54.057 | 177.95 | 91.232 | 594.625 | 1.732 | 1241.626
4771818 | 2 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23438-Tr-KABAKLI KOK/47099657-KABAKLI ILYASKOY-CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:11:52 | 08.05.2025 18:28:21 | 2.275 | 10 | 1367 | 4 | 188 | 5 | 142 | 0 | 0 | 25.028 | 242.738 | 1.651 | 46.36 | 66.42 | 77.724 | 0 | 0 | 459.922
4771819 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58738500-DM- BASKÖY/58738608- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 10:31:57 | 11.05.2025 11:19:18 | 0.789 | 0 | 114 | 0 | 3 | 22 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 0.343 | 147.543 | 3.032 | 109.145 | 0 | 267.174
4771821 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:01:45 | 11.05.2025 10:12:55 | 1.186 | 3 | 368 | 4 | 28 | 49 | 48 | 11 | 0 | 20.226 | 53.107 | 21.341 | 5.697 | 276.927 | 21.69 | 53.058 | 0 | 452.045
4771822 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909791-TR-1 AKKAYRAK KOYU AG PANOSU/49510535- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:02:09 | 13.05.2025 10:59:36 | 0.958 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.039
4771823 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3528664-SDK/5338272-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:27:03 | 08.05.2025 18:57:50 | 1.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
4771824 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17022-HAS UN KOK/47459254-AKCAPINAR 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 16:48:00 | 07.05.2025 17:11:00 | 0.383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 20.281 | 0 | 1436.742 | 0 | 1457.788
4771824 | 2 | BALIKESİR | BANDIRMA | KÖK | 17097-BANVIT KOK/47256503-BANVIT CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 17:11:00 | 07.05.2025 19:53:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.057 | 0 | 1183.057
4771826 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544340-SDK/5634638-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:25:52 | 08.05.2025 19:23:21 | 1.958 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575
4771827 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48711413-AG DIREK/5637844-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 16:47:09 | 08.05.2025 19:48:16 | 3.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4771831 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:41:55 | 08.05.2025 17:53:14 | 0.189 | 4 | 1043 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.355 | 8.105 | 1.333 | 0.96 | 0.156 | 1.767 | 0.508 | 0 | 13.183
4771832 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1929369-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:48:49 | 08.05.2025 18:18:19 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 2.447
4771833 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504026-SDK/47191775-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:46:18 | 08.05.2025 19:12:08 | 1.43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 2.331
4771834 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47266736-DENIZ DOGAN TARIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:52:57 | 08.05.2025 18:06:28 | 0.225 | 0 | 657 | 0 | 9 | 9 | 101 | 3 | 0 | 0 | 9.872 | 0 | 0.069 | 3.133 | 3.055 | 2.061 | 0 | 18.189
4771835 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1123298-AG DIREK/5556473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:54:26 | 08.05.2025 19:18:47 | 1.406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4771836 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:57:05 | 08.05.2025 17:57:40 | 0.01 | 11 | 712 | 1 | 3 | 10 | 113 | 1 | 0 | 0.183 | 0.473 | 0.005 | 0.001 | 0.128 | 0.207 | 0.002 | 0 | 1
4771838 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:00:59 | 08.05.2025 18:01:59 | 0.017 | 2 | 3047 | 3 | 117 | 10 | 168 | 2 | 0 | 0.017 | 0.873 | 0.093 | 0.01 | 0.322 | 0.119 | 6.939 | 0 | 8.373
4771839 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17341-TR-17 /54024337-TR-42 SAHIL -TR-17 ARASI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:55:41 | 08.05.2025 21:40:56 | 3.754 | 0 | 443 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 42.94 | 0 | 0 | 88.404 | 86.783 | 0 | 0 | 218.127
4771841 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108585-HAVUTÇA GRUP BASI AYIRICISI/47672834- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:48:54 | 08.05.2025 19:08:06 | 1.32 | 0 | 141 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.832 | 0 | 0 | 3.945 | 0.829 | 0 | 0 | 11.606
4771842 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542263-SDK/5626743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:13:15 | 08.05.2025 18:26:15 | 1.216 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 0 | 0 | 7.999
4771853 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870768-TR- BIRLIK KERESTE YANI AG PANOSU/1807818-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:52:37 | 09.05.2025 00:25:08 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.287
4771855 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260573-BENZINLIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:37:24 | 08.05.2025 21:03:56 | 3.442 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.624 | 3.556 | 20.565 | 0 | 104.81 | 0 | 274.555
4771858 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453748-33.VE 43.SOKAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:24:29 | 08.05.2025 18:26:01 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 2.314 | 0 | 3.543
4771859 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 57552810-PANO/57552829- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 17:42:26 | 08.05.2025 20:21:34 | 2.652 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.414 | 0 | 0 | 0 | 9.834 | 0 | 0 | 19.249
4771863 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890155-TR-2 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840196-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:22:10 | 08.05.2025 20:55:35 | 2.557 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 0.038 | 0 | 5.313 | 0 | 0 | 14.041
4771867 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872346-TR- OKUCULARYERI MH AG PANOSU/1816833-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:25:02 | 08.05.2025 20:41:01 | 2.266 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0.491 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1.536
4771868 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110010-KALIDA TARIM HATBASI AYIRICISI/47668902- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:32:57 | 08.05.2025 20:45:38 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65
4771869 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035794-AG DIREK/55224447-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:38:50 | 08.05.2025 22:29:10 | 3.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4771873 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907319-TR-17 AG PANOSU/1844198-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:44:41 | 08.05.2025 19:14:25 | 0.495 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.176
4771875 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077616-AG DIREK/5603795-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:37:19 | 08.05.2025 21:41:02 | 3.062 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.415
4771886 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273885-KAYAPA SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:01:01 | 08.05.2025 19:26:36 | 0.426 | 3 | 194 | 2 | 4 | 34 | 39 | 10 | 1 | 1.709 | 5.11 | 0.147 | 0.028 | 22.042 | 1.987 | 53.868 | 2.717 | 87.608
4771887 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 820566-AG DIREK/4882409-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:05:04 | 08.05.2025 19:33:44 | 0.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4771893 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90645-Özlüce TR Hat Basi Ayiricisi/47468726- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:27:52 | 08.05.2025 20:06:26 | 0.643 | 0 | 83 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0.16 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 1.284
4771898 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47106417-TR 20 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:12:34 | 08.05.2025 19:56:21 | 0.73 | 0 | 57 | 0 | 106 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 5.449 | 7.736 | 1.962 | 0 | 0 | 17.742
4771905 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5938745-TR-2/27 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47128569-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:46:11 | 08.05.2025 20:12:16 | 0.434 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.968 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 10.144
4771913 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241237-AYVACIK 1 GIRIS YENI KUCUKKUYU | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:59:48 | 08.05.2025 20:11:30 | 0.195 | 11 | 12617 | 9 | 122 | 20 | 1186 | 4 | 6 | 1.945 | 234.56 | 1.558 | 2.93 | 19.015 | 103.107 | 7.292 | 5.087 | 375.493
4771925 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1263342-AG DIREK/5541133-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:50:22 | 08.05.2025 22:47:39 | 2.955 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
4771932 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870754-TR- SINAN SITELERI AG PANOSU/1807675-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:29:50 | 08.05.2025 23:50:01 | 3.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0.816
4771938 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909551-TR 1 KAYADERE KOYU AG PANOSU/47744784-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:30:39 | 08.05.2025 21:52:38 | 1.366 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 3.401
4771948 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56018504-AG DIREK/5586445-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:43:24 | 08.05.2025 22:28:31 | 1.752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4771956 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 897748-AG DIREK/5037153-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 19:29:21 | 08.05.2025 23:23:41 | 3.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4771970 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58254672-A08/5439768-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 21:06:09 | 09.05.2025 05:00:10 | 7.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245
4771973 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919336-TR- EYBEKLI KOYU AG PANOSU/47750382-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 11:44:45 | 13.05.2025 11:59:22 | 0.244 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.058 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1.141
4771975 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 57976915-PANO/57976934- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:42:16 | 08.05.2025 21:38:56 | 0.944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029
4771981 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 754203-AG DIREK/4777710-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 20:33:54 | 08.05.2025 23:46:46 | 3.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
4771988 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218710-OTOSIMA ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 16:31:39 | 11.05.2025 18:35:12 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.657 | 0 | 737.391 | 0 | 1043.048
4771989 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 4669-TR-15 GÖRÜKLE SANAYI/47253799-GÖÇMEN KONUTLARI DM | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 09:39:31 | 11.05.2025 15:32:18 | 5.879 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 40 | 278 | 29 | 2 | 0 | 2269.227 | 0 | 0 | 1077.259 | 791.241 | 4747.121 | 11.887 | 8896.734
4771993 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543773-SDK/5626833-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 21:12:10 | 08.05.2025 22:21:53 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
4772002 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5903525-TR-63A AG PANOSU/1847325- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 21:20:22 | 08.05.2025 22:14:00 | 0.894 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 1.216 | 7.878
4772015 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 799554-AG DIREK/4833848-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 21:48:29 | 08.05.2025 22:37:40 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4772022 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047657-AG DIREK/5408557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 22:11:49 | 09.05.2025 02:14:53 | 4.051 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 14.239
4772024 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 57094943-/57094953- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:19:57 | 12.05.2025 10:03:20 | 0.723 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.116
4772025 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868620-TR-1 ÇEPNI KÖY AG PANOSU/1818170-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 11:49:10 | 12.05.2025 12:09:10 | 0.333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 5.585
4772030 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 22:41:02 | 08.05.2025 22:41:47 | 0.013 | 0 | 407 | 0 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.001 | 0.068 | 0.071 | 0.027 | 0 | 0.345
4772031 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868342-TR- BALABANCIK KOYU AG PANOSU/1799182-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:32:59 | 12.05.2025 14:23:36 | 0.844 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.849 | 0 | 0.626 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 12.769
4772034 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868504-ÇAMLI TEPE TR AG PANOSU/1818162-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:33:58 | 12.05.2025 13:52:40 | 0.311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 3.616
4772038 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 59568133-ERICEK DISKAYA GRUP AYIRICISI/59568096- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 22:44:48 | 09.05.2025 01:42:45 | 2.966 | 0 | 175 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15.374 | 0 | 0.146 | 11.075 | 8.287 | 1.946 | 0 | 36.828
4772045 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066705-AG DIREK/5499888-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 22:52:09 | 08.05.2025 23:33:02 | 0.681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.112
4772050 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6240-TR-1 DOGANKÖY/47262711-TR-1 DOGANKÖY DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 22:55:13 | 09.05.2025 00:51:02 | 1.93 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 30.756 | 0 | 0.079 | 0 | 4.052 | 0 | 6.464 | 41.351
4772059 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077616-AG DIREK/5604077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 23:49:48 | 09.05.2025 00:48:18 | 0.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4772061 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 23:58:00 | 08.05.2025 23:58:45 | 0.013 | 2 | 505 | 4 | 12 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.057 | 0.253 | 0.039 | 0.009 | 0.219 | 0.021 | 0 | 0 | 0.597
4772072 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540731-SDK/5562195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 00:02:50 | 09.05.2025 01:07:03 | 1.07 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719
4772074 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47248827-TR 17 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 00:26:31 | 09.05.2025 00:27:35 | 0.018 | 0 | 7955 | 0 | 5 | 4 | 682 | 3 | 3 | 0 | 6.312 | 0 | 0.01 | 0.143 | 1.683 | 0.027 | 0.094 | 8.268
4772079 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 4718-DM-3 GÖRÜKLE/47444533-TR-20 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 00:26:13 | 09.05.2025 01:20:24 | 0.903 | 0 | 8815 | 0 | 30 | 0 | 687 | 2 | 0 | 0 | 333.828 | 0 | 2.666 | 0 | 64.841 | 0.541 | 0 | 401.876
4772082 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 00:42:47 | 09.05.2025 01:11:08 | 0.473 | 0 | 407 | 0 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4.853 | 0 | 0.024 | 1.785 | 1.684 | 0.722 | 0 | 9.068
4772085 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078678-AG DIREK/5571319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 01:29:39 | 09.05.2025 02:00:52 | 0.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.123
4772089 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 04:19:37 | 09.05.2025 04:20:37 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.251 | 0.484 | 0.018 | 0.022 | 0.552 | 0.068 | 0.171 | 0 | 1.565
4772090 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 05:38:09 | 09.05.2025 05:38:59 | 0.014 | 4 | 1034 | 2 | 9 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.124 | 0.556 | 0.131 | 0.019 | 0.01 | 0.065 | 0 | 0 | 0.904
4772091 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 06:10:49 | 09.05.2025 06:11:34 | 0.013 | 0 | 407 | 0 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.001 | 0.12 | 0.071 | 0.023 | 0 | 0.484
4772092 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9066-DM-16 DEMIRCI/47264743-DEMIRCI YOLU ÖZEL MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 06:26:06 | 09.05.2025 06:27:47 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.145 | 0 | 0.74
4772093 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1929369-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 06:05:50 | 09.05.2025 09:41:01 | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.943 | 0 | 0 | 48.943
4772094 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99204-DEVECIKONAK AYIRICISI/47514944- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 07:01:38 | 09.05.2025 07:58:37 | 0.95 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.232 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 13.662
4772095 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58254672-A08/5439766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 06:50:43 | 09.05.2025 09:45:38 | 2.915 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 3.683
4772097 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16289-CANDIR KOK/47276448-BALIKLI CANDIR CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2025 15:09:00 | 07.05.2025 15:18:59 | 0.166 | 1 | 911 | 10 | 75 | 3 | 177 | 1 | 0 | 0.251 | 8.855 | 5.821 | 1.598 | 1.743 | 4.16 | 0.292 | 0 | 22.719
4772099 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24021-Tr-KABIN ILYASKOY /47096703-KABAKLI KABIN-GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:07:41 | 12.05.2025 09:28:01 | 0.339 | 3 | 1068 | 4 | 157 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.243 | 27.051 | 0.266 | 6.183 | 0.196 | 11.643 | 0 | 0 | 45.582
4772100 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882869-TR-4/10 AG PANOSU/1823076-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:20:07 | 12.05.2025 13:57:22 | 0.621 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 6.652
4772101 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58558710-/58558785- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:22:33 | 09.05.2025 10:04:34 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
4772103 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93625-BABAKÖY TRMSL GRUP AYIRICISI/47568466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 07:41:37 | 09.05.2025 08:59:23 | 1.296 | 0 | 21 | 3 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 11.538 | 32.289 | 0 | 8.177 | 0 | 0 | 72.435
4772104 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 48600375-IM-2 BANDIRMA AG PANOSU/1820980-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:07:42 | 12.05.2025 17:56:37 | 0.816 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 0 | 5.016
4772106 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701534-AG DIREK/4682469-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:20:37 | 09.05.2025 11:16:51 | 2.937 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4772107 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892961-TR-19/1 AG PANOSU/1804997-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:22:02 | 09.05.2025 10:02:32 | 1.675 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.715
4772108 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:36:05 | 09.05.2025 08:36:50 | 0.013 | 2 | 114 | 11 | 16 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.148 | 1.263 | 0.048 | 0.184 | 0.28 | 0.164 | 0 | 2.087
4772109 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5878359-TR-7 BOYALICA AG PANOSU/1929797-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:31:04 | 09.05.2025 09:58:27 | 1.456 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.105 | 0 | 0 | 0 | 6.416 | 0 | 0 | 15.521
4772110 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49510486-Akkayrak Köyü Hat Basi Ayiricisii/49470275- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 07:53:13 | 09.05.2025 09:23:00 | 1.496 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 0 | 3.698 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 10.172
4772112 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 58773746-PANO /58773755- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:22:45 | 09.05.2025 14:45:35 | 6.38 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 1.604 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 9.235
4772115 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882873-TR-4/9 AG PANOSU/1822487-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 01:04:10 | 12.05.2025 01:19:18 | 0.252 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 3.436
4772117 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47457473-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:44:38 | 09.05.2025 09:19:47 | 0.586 | 1 | 612 | 0 | 71 | 4 | 79 | 3 | 1 | 0.019 | 25.426 | 0 | 2.155 | 8.403 | 11.87 | 26.182 | 0.584 | 74.638
4772119 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532289-SDK/5385419-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 08:50:07 | 09.05.2025 09:30:28 | 0.673 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.594
4772122 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887412-TR-5 BALIKLI MH AG PANOSU/1835679-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 15:24:29 | 12.05.2025 15:46:27 | 0.366 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0.045 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.702
4772124 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK | 3505907-SDK/47202025-SDK BESLEME HATTI | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:04:50 | 12.05.2025 10:05:17 | 1.008 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 1.718
4772125 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889459-TR-2 HALALCA MH AG PANOSU/1835482-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:42:05 | 12.05.2025 18:06:03 | 0.4 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0.023 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 2.623
4772126 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889467-TR-3 HALALCA MH AG PANOSU/1835493-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 18:18:24 | 12.05.2025 18:46:10 | 0.463 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0.085 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 3.327
4772131 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56859687-/56859707- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:07:47 | 09.05.2025 12:17:14 | 3.157 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.962 | 0 | 0 | 0 | 57.313 | 0 | 0 | 109.275
4772132 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 58029767-TR- MARMARA OSB KÖK/58029784-MARMARA OSB | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 10:38:58 | 11.05.2025 17:52:22 | 7.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.911 | 0 | 0 | 0 | 15.911
4772134 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 53996029-TR- DEREKOY MAH AG PANOSU/53996014- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:51:32 | 13.05.2025 11:00:18 | 1.146 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0.249 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 7.031
4772136 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5875593-KOZDERE TR1 AG PANOSU/1923253-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:16:29 | 09.05.2025 10:35:08 | 1.311 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.793 | 0 | 1.333 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 11.356
4772137 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5899437-TR-8 AG PANOSU/1857411-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:24:35 | 12.05.2025 09:44:20 | 0.329 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403
4772138 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51974402-AG DIREK/51996561-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:16:05 | 09.05.2025 14:50:28 | 5.573 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 5.859
4772140 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507138-ESKI YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:26:01 | 09.05.2025 09:34:56 | 0.149 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 6.223
4772142 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5884236-TR-28 AG PANOSU/1819141-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:14:28 | 09.05.2025 10:43:13 | 1.479 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.286 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 15.531
4772144 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133553-SEHITLER GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:29:08 | 09.05.2025 09:29:19 | 0.003 | 2 | 614 | 1 | 8 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.149 | 0.866 | 0 | 0.01 | 0.251 | 0.244 | 0 | 0 | 1.52
4772160 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/55851255-BOGAZICI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:55:37 | 09.05.2025 10:03:28 | 0.131 | 0 | 1735 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.479 | 0 | 0.003 | 0.497 | 1.173 | 0 | 0.052 | 12.204
4772181 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955336-AG DIREK/5193143-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 10:24:27 | 09.05.2025 11:17:22 | 0.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4772183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025429-AG DIREK/5351359-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 10:38:24 | 09.05.2025 11:30:19 | 0.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4772191 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877545-TR- ALAKIR KELLER MH AG PANOSU/1859257-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 10:46:00 | 09.05.2025 11:55:27 | 1.157 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811
4772194 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 652-TR-32/07/47272267-SEMT-TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 11:03:28 | 11.05.2025 11:54:28 | 0.85 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.386
4772195 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 5171-DOGANALAN KOK/47440941-KAZANPINAR UNCUKURU CIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 10:58:36 | 09.05.2025 15:57:52 | 4.988 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10.143 | 0 | 0 | 147.078 | 9.238 | 226.392 | 0 | 392.851
4772197 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871046-TR-2 EVCILER MH AG PANOSU/2002250- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:01:41 | 09.05.2025 12:17:31 | 1.264 | 0 | 220 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.311 | 0 | 0.018 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 18.247
4772203 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5889903-TR-40 ONMER MERMER ONU AG PANOSU/1840580-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:32:23 | 13.05.2025 10:40:32 | 1.136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 31.804 | 0 | 11.027 | 42.838
4772205 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5894261-TR-3 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840201-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 11:05:01 | 13.05.2025 12:55:01 | 1.833 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.013
4772207 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282019-IVRINDI ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:02:15 | 12.05.2025 16:53:58 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4772210 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/47467572-PINARBASI IM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:05:46 | 09.05.2025 12:02:33 | 0.946 | 0 | 12360 | 0 | 0 | 1 | 1374 | 0 | 10 | 0 | 918.085 | 0 | 0 | 347.656 | 545.36 | 0 | 123.72 | 1934.82
4772210 | 2 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9606-TELEFERIK IM / TR-408A/47425294-ULUDAGA CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 12:02:33 | 09.05.2025 13:56:00 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.656 | 0 | 0 | 0 | 347.656
4772216 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3503989-SDK/47194768-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:03:59 | 12.05.2025 13:25:29 | 3.358 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 16.483 | 0 | 0 | 0 | 134.427 | 0 | 0 | 150.911
4772217 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867604-TR-31/33 AG PANOSU/1837043-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 12:24:14 | 11.05.2025 12:42:03 | 0.297 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 4.733
4772220 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941861-TR-70 AG PANOSU/47133602-2 | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:50:30 | 13.05.2025 14:55:36 | 4.085 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0 | 0 | 0 | 6.034 | 0 | 0 | 12.888
4772222 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 59976362-ESELER KOK/59977061- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:03:21 | 12.05.2025 16:58:39 | 6.922 | 3 | 1315 | 2 | 12 | 11 | 148 | 7 | 0 | 235.249 | 486.145 | 18.275 | 4.213 | 203.452 | 114.909 | 3542.203 | 0 | 4604.445
4772226 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23451-TR-1/77/47092576-TRAFO KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:54:20 | 12.05.2025 13:11:12 | 2.281 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 67.966 | 0 | 0 | 0 | 336.033 | 0 | 0 | 403.999
4772227 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877363-KOYUNHISAR TR1 AG PANOSU/1922597-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 14:53:00 | 11.05.2025 15:13:01 | 0.334 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.012 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 1.073
4772230 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5879673-KAVAKLI TR AG PANOSU/1922478-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 13:44:26 | 11.05.2025 14:03:37 | 0.32 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.946
4772234 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57646170-DM-5/33/57646253- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 01:15:11 | 13.05.2025 01:31:17 | 0.268 | 0 | 151 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 0 | 0.178 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 4.618
4772235 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59346499-/59743651- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:30:33 | 09.05.2025 15:07:59 | 3.624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 4.768
4772236 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937545-TR-5 CENNET CAD AG PANOSU/47129789-3 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:29:39 | 13.05.2025 12:03:44 | 2.568 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.385 | 0 | 0.23 | 0 | 6.304 | 0 | 0 | 25.919
4772237 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5928702-DM- BICAKCILAR AG PANOSU/1915743-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 16:57:21 | 11.05.2025 18:09:20 | 1.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 9.756
4772239 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922354-TR-1 NEVRUZ KOYU AG PANOSU/47774339-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 12:22:42 | 11.05.2025 12:42:37 | 0.332 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0.018 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 1.157
4772242 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 57112782-PANO/57112787- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 13:43:17 | 13.05.2025 14:06:35 | 0.389 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 3.914
4772243 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104006-KOCADAG IÇI TRAFO HATBASI AYIRICISI/47630271- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:02:19 | 09.05.2025 15:29:11 | 4.448 | 0 | 153 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.183 | 0 | 1.024 | 0 | 9.457 | 0 | 0 | 47.664
4772245 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 13:02:47 | 11.05.2025 16:54:07 | 3.856 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.985 | 0.54 | 88.255 | 0.427 | 26.718 | 0 | 24.663 | 0 | 141.588
4772247 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916925-TR-5 YENICE AG PANOSU/47747429-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 17:07:32 | 11.05.2025 17:36:32 | 0.483 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.659
4772248 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872694-TR- 14 AG PANOSU/1811636-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:34:00 | 09.05.2025 12:36:59 | 1.05 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.314 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 9.479
4772249 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5917157-TR-9 YENICE AG PANOSU/47746155-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 14:06:37 | 11.05.2025 14:38:51 | 0.537 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 3.983
4772259 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913017-TR-3 GERLENGEC KOYU AG PANOSU/47757344-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 13:44:06 | 13.05.2025 14:16:25 | 0.538 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802
4772260 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919352-TR-3 AKANT AG PANOSU/47749456-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 15:06:28 | 13.05.2025 15:29:18 | 0.381 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 4.569 | 0 | 0 | 5.83
4772261 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15781-TR-3/27/47247355-TR 3/28 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 08:36:19 | 12.05.2025 12:14:06 | 3.63 | 0 | 2515 | 0 | 1 | 1 | 191 | 0 | 1 | 0 | 637.536 | 0 | 0 | 15.626 | 342.01 | 0 | 13.839 | 1009.012
4772262 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 23929-KARANLIK KOK/47455752-BALYA FIDERI CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 10:01:27 | 06.05.2025 10:03:05 | 0.027 | 12 | 5078 | 16 | 56 | 24 | 591 | 8 | 1 | 6.759 | 42.112 | 2.302 | 2.939 | 16.616 | 11.779 | 48.093 | 0.728 | 131.328
4772264 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47249811-TEPEKOY FIDERI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:50:00 | 09.05.2025 12:55:00 | 1.083 | 0 | 527 | 0 | 2 | 5 | 112 | 1 | 0 | 0 | 47.813 | 0 | 0 | 18.826 | 39.116 | 19.224 | 0 | 124.979
4772265 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504026-SDK/47191775-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:53:35 | 09.05.2025 14:02:22 | 2.146 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 11.393 | 0 | 0 | 12.476
4772300 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-KOK- ORTULUCE/57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 12:34:42 | 09.05.2025 12:35:18 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.51
4772305 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539549-SDK/5565520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 12:32:12 | 09.05.2025 15:27:10 | 2.916 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818
4772313 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093627-AG DIREK/58335896- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 12:54:05 | 09.05.2025 14:55:43 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0.717
4772317 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539343-SDK/5564528-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 12:51:25 | 09.05.2025 14:21:36 | 1.503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
4772319 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54389245-ISKELE ÖZEL MÜSTERI VE SU POMPASI AYIRICISI/47645670- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 12:30:49 | 09.05.2025 14:53:23 | 2.376 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.921 | 0 | 10.601 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 53.722
4772325 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47241867-TELEFERIK F_1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 13:11:00 | 09.05.2025 13:25:05 | 0.235 | 0 | 26972 | 0 | 0 | 1 | 1353 | 0 | 5 | 0 | 421.841 | 0 | 0 | 11.001 | 124.976 | 0 | 4.94 | 562.759
4772330 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21575-DM- GENCOSMAN/47248091-KUCUKBALIKLI IM CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 13:33:45 | 09.05.2025 14:03:08 | 0.49 | 2 | 3046 | 1 | 2 | 36 | 1179 | 11 | 58 | 0.206 | 135.155 | 1.007 | 5.081 | 373.811 | 641.207 | 891.509 | 274.901 | 2322.876
4772345 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241202-CARDAK 1 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:01:40 | 12.05.2025 16:37:56 | 7.604 | 0 | 2435 | 40 | 71 | 12 | 414 | 4 | 5 | 0 | 1113.684 | 1492.521 | 178.2 | 688.146 | 1162.436 | 14474.857 | 75.611 | 19185.454
4772347 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5935093-TR-KUMBURUN TASKAPI TR-2 AG PANOSU/47774833-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:00:00 | 12.05.2025 10:40:00 | 0.667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 1.188
4772348 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244756-KURSUNLU KAYADERE | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:08:01 | 13.05.2025 12:45:48 | 3.63 | 2 | 505 | 1 | 20 | 2 | 46 | 1 | 0 | 21.537 | 163.555 | 9.199 | 5.337 | 57.497 | 47.802 | 483.93 | 0 | 788.857
4772349 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942185-TR-11 KORU ILKIZ AG PANOSU/47132769-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 13:32:59 | 09.05.2025 16:46:10 | 3.219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 28.244 | 0 | 0 | 29.144
4772351 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18584-TR 1 ISIKLAR KOYU/47297362-TR 1 ISIKLAR KOYU DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 13:47:48 | 13.05.2025 15:29:44 | 1.699 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17.868 | 0 | 1.146 | 0 | 23.15 | 0 | 11.895 | 54.06
4772355 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910115-TR-2 TAVAKLI ISKELESI AG PANOSU/47762517-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 17:11:07 | 11.05.2025 17:31:00 | 0.331 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.003 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.486
4772356 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17381-DM-3/14 ZEYTINLI KAVSAK/47285719-BELEDIYE (TR3) | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:32:44 | 14.05.2025 13:37:32 | 4.08 | 0 | 2619 | 0 | 38 | 4 | 298 | 0 | 1 | 0 | 815.765 | 0 | 9.659 | 38.653 | 510.651 | 0 | 3.79 | 1378.519
4772357 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108851-HISARALAN KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICI/47675873- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:21:38 | 12.05.2025 17:19:26 | 7.963 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.941 | 0 | 0.254 | 0 | 53.179 | 0 | 0 | 61.373
4772358 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446605-AYVATLAR KOK GIRIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 13:45:00 | 09.05.2025 14:45:00 | 1 | 20 | 4583 | 35 | 129 | 18 | 595 | 10 | 2 | 41.983 | 276.288 | 127.134 | 23.839 | 255.194 | 111.966 | 633.573 | 0.137 | 1470.114
4772360 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 57611560-/57611569- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 19:30:01 | 11.05.2025 19:52:10 | 0.369 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0.656
4772361 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-ÇARDAK 2 ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:03:59 | 12.05.2025 16:37:05 | 7.552 | 1 | 1159 | 14 | 18 | 13 | 132 | 3 | 0 | 26.625 | 523.008 | 233.955 | 14.803 | 1253.291 | 175.014 | 72.003 | 0 | 2298.699
4772366 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | KÖK | 59018415-ALAN KÖK/59018425- | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 10:04:26 | 14.05.2025 14:08:44 | 4.072 | 2 | 1225 | 12 | 20 | 8 | 152 | 0 | 0 | 24.482 | 347.177 | 223.713 | 6.584 | 207.337 | 127.625 | 0 | 0 | 936.918
4772367 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:06:19 | 09.05.2025 14:07:24 | 0.018 | 10 | 2151 | 8 | 96 | 17 | 175 | 3 | 7 | 0.133 | 2.572 | 0.145 | 0.221 | 1.654 | 0.549 | 0.94 | 0.157 | 6.372
4772368 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889595-TR-13 GURSU AG PANOSU/1825941-5 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 16:06:24 | 11.05.2025 16:24:19 | 0.299 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2.062 | 11.7
4772369 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870998-TR-128 AG PANOSU/1859145-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 17:05:00 | 11.05.2025 17:50:00 | 0.75 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.758
4772371 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883650-TR-1/3 AG PANOSU/1820283-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 15:03:16 | 13.05.2025 15:50:32 | 0.788 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 5.555
4772372 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884846-TR-3/4 AG PANOSU/1824729-5 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 12:42:38 | 09.05.2025 15:43:44 | 3.018 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.293 | 0 | 0 | 0 | 7.631 | 0 | 0 | 33.924
4772373 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56018504-AG DIREK/5571309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:09:32 | 09.05.2025 14:55:43 | 0.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4772375 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940119-TR-2/19 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132406-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 17:07:15 | 13.05.2025 17:28:02 | 0.346 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 3.698
4772376 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915521-TR-1 DALYAN KÖYÜ AG PANOSU/47753296-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 11:13:38 | 12.05.2025 11:45:20 | 0.528 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 2.3
4772377 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5901125-TR-2 BAGKUR SANAYI AG PANOSU/1912182-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 14:19:05 | 12.05.2025 14:51:58 | 0.548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 1.603
4772378 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916757-TR-3 YENIISKELE AG PANOSU/47756324-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:05:39 | 12.05.2025 13:29:11 | 0.392 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0.002 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 1.301
4772379 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940839-TR-1/9 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47133363-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:20:42 | 14.05.2025 09:42:16 | 0.359 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.437 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 5.157
4772380 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883650-TR-1/3 AG PANOSU/1820281-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 16:52:50 | 13.05.2025 17:16:08 | 0.388 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 4.444
4772382 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910079-TR-1 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47761668-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 14:51:53 | 12.05.2025 15:00:57 | 0.151 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 1.475
4772385 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884436-TR-2/21 AG PANOSU/1828214-10 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 18:18:15 | 13.05.2025 18:41:49 | 0.393 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 3.364
4772387 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910371-TR-2 GOKCEBAYIR KOYU AG PANOSU/47764427-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:33:32 | 12.05.2025 18:06:22 | 0.547 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 5.352
4772388 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 1305163-AG DIREK/4850139-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:13:51 | 09.05.2025 16:56:37 | 2.713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 3.189
4772390 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 48731345-Çeltikçi Köyü Hat Basi Ayiricisi/48731344- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:48:52 | 12.05.2025 11:52:06 | 2.054 | 0 | 315 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0.284 | 0 | 10.653 | 0 | 0 | 53.338
4772391 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4025-TR-2/7/47260523-OLUKDERE ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 11:39:51 | 12.05.2025 12:13:16 | 0.557 | 0 | 439 | 0 | 37 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20.288 | 0 | 1.983 | 13.725 | 1.841 | 0 | 0.201 | 38.039
4772393 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 55773847-SDK/55775473-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 01:02:43 | 12.05.2025 02:19:13 | 1.275 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 12.081 | 0 | 0 | 13.9
4772394 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Merkezi | 18368-TR-13/47241524-TR-CAVUSKOY CIKIS | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:06:30 | 13.05.2025 10:26:18 | 1.33 | 0 | 339 | 0 | 49 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 32.47 | 0 | 10.61 | 0 | 20.783 | 24.449 | 0 | 88.313
4772395 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95150-DSI enh özel hat basi/47522835- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 14:26:33 | 12.05.2025 14:38:40 | 0.202 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.045 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 5.096
4772396 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871990-TR-59 AG PANOSU/1809806-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 02:31:46 | 12.05.2025 02:48:54 | 0.286 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.001 | 0.763
4772399 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56261508-TR-31 AG PANOSU/56261570- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 03:09:41 | 12.05.2025 03:40:08 | 0.507 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 3.972
4772400 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 53522887-TR-3 OSB AG PANOSU/53523051- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 04:02:47 | 12.05.2025 04:35:59 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
4772404 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5941855-TR-69 AG PANOSU/47134623-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:17:42 | 12.05.2025 10:56:35 | 0.648 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 6.048
4772405 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873374-TR-2 KABIN AG PANOSU/1808464-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 05:02:24 | 12.05.2025 05:22:21 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 1.473
4772407 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319535-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:29:26 | 09.05.2025 14:33:15 | 0.064 | 13 | 637 | 1 | 7 | 21 | 78 | 0 | 2 | 0.08 | 2.743 | 0 | 0.019 | 3.513 | 1.691 | 0 | 0.555 | 8.599
4772408 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5880919-TR-2 FAZLICA AG PANOSU/1828026-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 18:02:44 | 11.05.2025 18:51:13 | 0.808 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 2.453
4772409 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884128-TR-6/5 AG PANOSU/1821302-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 02:20:16 | 12.05.2025 02:37:57 | 0.294 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 2.232
4772411 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55535766-Özel trafo müsteri ayricisi/47499793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:32:47 | 09.05.2025 15:56:31 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 7.77
4772413 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529345-SDK/5383808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:25:43 | 09.05.2025 20:24:37 | 5.982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4772419 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3539778-SDK/5621464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:39:37 | 09.05.2025 16:18:15 | 1.644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
4772422 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55837832-TR-347 AG PANOSU/55905562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:46:10 | 09.05.2025 15:02:04 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 1.478
4772423 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035525-AG DIREK/5431636-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:39:15 | 09.05.2025 18:13:25 | 3.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
4772431 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553153-SDK/5732463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 14:37:02 | 09.05.2025 15:45:29 | 1.141 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.596
4772434 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2857-TR-1 GEMLIK SANAYI/47517416-TR2 YE GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:17:05 | 09.05.2025 15:57:38 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 6.047 | 9.074
4772435 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032662-AG DIREK/55233514-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 12:38:46 | 09.05.2025 19:12:42 | 6.566 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 1.044
4772436 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 56507940-KÖRPEAGAÇ AYIRICISI/56112954- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:22:49 | 09.05.2025 15:54:27 | 0.527 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9.36 | 0 | 1.95 | 0 | 0.925 | 0 | 0.008 | 12.243
4772440 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5885752-TR-2/18 PELITKOY AG PANOSU/1833487-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:17:58 | 13.05.2025 09:25:38 | 0.128 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.093
4772441 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54736395-KOK-Y.OKÇULAR/54736419-IGDELIK CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:15:04 | 14.05.2025 11:34:44 | 2.328 | 0 | 25 | 3 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 6.305 | 3.781 | 0.963 | 0.242 | 0 | 0 | 14.088
4772444 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56334584-TR-30 AG PANOSU/56334635- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 01:27:12 | 12.05.2025 01:52:35 | 0.423 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999
4772446 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5898737-TR- TAYLELI KOYU AG PANOSU/1839047-5 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:22:26 | 12.05.2025 09:36:33 | 0.235 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0.206 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 2.991
4772447 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19048-TR 1 Y.OKCULAR KOYU/47298121-TR 1 Y.OKCULAR KOYU DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 13:23:26 | 14.05.2025 16:14:05 | 2.844 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.837 | 0 | 1.248 | 0 | 14.663 | 0 | 0 | 29.748
4772448 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54054291-TR-19 AG PANOSU/54054215- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 02:21:14 | 12.05.2025 02:36:03 | 0.247 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2.159
4772451 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967440-AG DIREK/5240192-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:21:55 | 09.05.2025 17:47:58 | 2.434 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4772452 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872854-TR-3 SAHIL AG PANOSU/1831116-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 11:05:00 | 13.05.2025 11:55:00 | 0.833 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.416
4772453 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5915841-TR-15 AG PANOSU/47753048- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:42:54 | 09.05.2025 16:24:48 | 0.698 | 0 | 149 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.341 | 0 | 0.595 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 12.67
4772457 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3540736-SDK/3375000-SDK BESLEME HATTI | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 12:18:52 | 13.05.2025 14:18:26 | 1.993 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.713 | 0 | 0 | 0 | 6.848 | 0 | 0 | 22.561
4772458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1258112-AG DIREK/5475289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:37:59 | 09.05.2025 20:28:27 | 4.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352
4772459 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040937-AG DIREK/5440411-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:42:22 | 09.05.2025 20:05:47 | 4.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786
4772461 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869779-TR-22 AG PANOSU/1837469-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:43:40 | 09.05.2025 18:08:42 | 2.417 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.406 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 18.78
4772462 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540971-SDK/5544084-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:27:22 | 09.05.2025 18:21:13 | 2.898 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438
4772463 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540731-SDK/5562196-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:28:16 | 09.05.2025 17:26:17 | 1.967 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 3.64
4772464 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5939423-TR-39 KIPA ARKASI AG PANOSU/1914353-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 13:25:42 | 13.05.2025 13:47:23 | 0.362 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 4.014
4772465 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5885208-TR-1 KARADERE KOYU AG PANOSU/1839919-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 14:07:43 | 12.05.2025 14:50:51 | 0.719 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.223 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0.856
4772466 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47238365-KERTIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:11:49 | 14.05.2025 18:01:16 | 8.824 | 1 | 426 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.271 | 162.278 | 0 | 0.965 | 71.466 | 23.509 | 0 | 0 | 260.49
4772468 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47238365-KERTIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:11:32 | 16.05.2025 17:30:45 | 8.32 | 1 | 424 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.174 | 154.709 | 0 | 0.92 | 69.098 | 22.52 | 0 | 0 | 249.421
4772470 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/1833398-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 15:20:52 | 13.05.2025 15:39:16 | 0.307 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.692 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 8.165
4772472 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075580-AG DIREK/5601963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:22:27 | 09.05.2025 16:41:35 | 1.319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.62
4772476 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 108759-Petrol Bransman Ayiricisi/47656921- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:19:33 | 12.05.2025 19:43:15 | 10.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.562 | 0 | 72.562
4772478 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 56326993-TR-3/A AG PANOSU/56327009- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:49:16 | 09.05.2025 19:09:07 | 3.331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
4772480 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5929278-TR-2 BUYUKFINDIK MH AG PANOSU/1902007-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 17:02:26 | 11.05.2025 17:27:12 | 0.413 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.2
4772482 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260871-FIDER 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:02:32 | 09.05.2025 16:04:45 | 0.037 | 0 | 2876 | 0 | 94 | 1 | 405 | 0 | 2 | 0 | 7.319 | 0 | 0.498 | 0.282 | 4.789 | 0 | 0.192 | 13.08
4772483 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912145-TR-1 CEKICLER KOYU AG PANOSU/47772495-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:27:11 | 12.05.2025 19:41:56 | 10.246 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0.756 | 0 | 30.436 | 0 | 0 | 32.956
4772484 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17304-CELEBILER KOK/47256551-KOCABEY GRUP ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:34:36 | 12.05.2025 13:49:10 | 4.243 | 0 | 627 | 19 | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 172.319 | 116.627 | 24.194 | 94.14 | 38.989 | 0 | 0 | 446.268
4772485 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912145-TR-1 CEKICLER KOYU AG PANOSU/47772492-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:28:41 | 12.05.2025 19:34:19 | 10.094 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.478 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.664
4772488 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098822-AG DIREK/55170632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:23:36 | 09.05.2025 17:49:39 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 4.77
4772489 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:39:14 | 12.05.2025 17:04:23 | 7.419 | 3 | 545 | 3 | 9 | 12 | 34 | 0 | 1 | 55.678 | 218.895 | 20.435 | 5.802 | 181.539 | 127.327 | 0 | 0.154 | 609.828
4772491 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5904161-TR-50 AG PANOSU/1847369-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:04:12 | 12.05.2025 11:03:52 | 1.994 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 5.806
4772492 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6165-YIGITALI TR-1/47254143-YIGITALI TR-1 DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:26:53 | 13.05.2025 11:48:02 | 1.353 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.466 | 0 | 0.905 | 0 | 12.792 | 0 | 0 | 34.163
4772496 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 4109-TR-6 GÖÇMEN KONUTLARI/47378287-SEMT TR | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:15:55 | 13.05.2025 13:55:07 | 3.653 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.736
4772498 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16278-KARACALAR KOK/47431814-KURUDERE FIDERI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 11:10:33 | 13.05.2025 16:20:36 | 5.168 | 1 | 671 | 3 | 24 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0.41 | 186.981 | 43.28 | 7.718 | 30.353 | 29.356 | 0 | 0.097 | 298.194
4772501 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 10347-TR- HACIOMERDERESI MH/47453930-TR- HACIOMERDERESI MH DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 10:20:24 | 14.05.2025 13:45:58 | 3.426 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.194 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 12.879
4772502 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22837-TR- TEKSTILCILER SITESI/47092926-ASKERIYE TASKAPI ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 18:05:06 | 11.05.2025 18:14:47 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197
4772506 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21303-TR-16 (KARABALÇIK)/47251276-SERVIS TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 18:07:25 | 08.05.2025 18:18:49 | 0.19 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 4.196
4772507 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47252609-BARAKFAKI KOK CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:02:21 | 15.05.2025 11:24:29 | 2.369 | 7 | 3725 | 10 | 46 | 28 | 225 | 1 | 1 | 29.153 | 595.773 | 18.469 | 20.762 | 336.087 | 201.677 | 25.841 | 22.695 | 1250.457
4772508 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:44:04 | 14.05.2025 15:45:36 | 6.026 | 3 | 359 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 42.272 | 93.914 | 3.765 | 4.648 | 0 | 7.103 | 0 | 0 | 151.702
4772509 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:39:01 | 15.05.2025 16:55:18 | 7.271 | 3 | 545 | 3 | 9 | 12 | 34 | 0 | 1 | 55.327 | 217.294 | 20.453 | 5.819 | 181.09 | 126.374 | 0 | 0.152 | 606.509
4772512 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93286-Alakir Hatbasi Ayiricisi/47597721- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:09:39 | 13.05.2025 13:03:20 | 2.895 | 0 | 121 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.879 | 0.212 | 0.629 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 17.556
4772513 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260573-BENZINLIK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 13:10:52 | 15.05.2025 15:46:17 | 2.591 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226.649 | 5.18 | 40.571 | 0 | 334.289 | 0 | 606.689
4772517 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 9766-DM-1/33/47483330-DM-1/12-DM-1/33 ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:24:07 | 08.05.2025 14:27:34 | 0.058 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 8.237
4772518 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916023-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:40:34 | 15.05.2025 18:17:58 | 8.623 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 250.184 | 0 | 0 | 0 | 34.173 | 0 | 0 | 284.358
4772519 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769937-DM-1/33 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 12:54:48 | 08.05.2025 14:10:17 | 1.258 | 0 | 5316 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 1 | 0 | 648.683 | 0 | 0 | 50.833 | 255.448 | 0 | 13.76 | 968.725
4772519 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 19777-DM-1/12/47481126-AFET EVLERI ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2025 14:10:17 | 08.05.2025 16:32:58 | 2.378 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108.981 | 0 | 0 | 0 | 18.668 | 0 | 0 | 127.649
4772520 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847639-AG DIREK/4931560-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:31:46 | 09.05.2025 21:53:25 | 5.361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489
4772526 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104263-GÜRECI KÖYÜ TR-1 HATBASI SEK./48524957- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:21:14 | 09.05.2025 17:36:37 | 1.256 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 8.228
4772529 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49423375-SDK/49691464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:36:51 | 09.05.2025 17:42:47 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0.939
4772530 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48536019-SDK/48536065-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:08:43 | 16.05.2025 18:51:34 | 9.714 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 249.992 | 0 | 0 | 0 | 47.553 | 0 | 0 | 297.546
4772531 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16657-TR-25/47251037-DURABEYLER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:20:54 | 12.05.2025 15:49:24 | 6.475 | 2 | 1012 | 4 | 17 | 2 | 59 | 0 | 0 | 30.988 | 242.365 | 45.933 | 26.712 | 151.055 | 60.085 | 0 | 0 | 557.138
4772534 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5904643-TR-1 YENIKAVAK MH AG PANOSU/1844763-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:43:21 | 09.05.2025 18:58:08 | 2.246 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0.163 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 4.09
4772535 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16485-TR-39 KUCUKKOY/47285897-SANCAK TUL Tr-36 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:21:04 | 13.05.2025 16:27:20 | 7.104 | 1 | 967 | 0 | 0 | 8 | 52 | 1 | 0 | 35.864 | 495.532 | 0 | 0 | 1044.234 | 197.857 | 934.343 | 0 | 2707.83
4772537 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5922010-TR-1 PAZARLI KOYU AG PANOSU/47765646-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2025 18:11:05 | 11.05.2025 18:38:24 | 0.455 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0.056 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 1.028
4772538 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1309753-AG DIREK/5036521-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:46:36 | 09.05.2025 18:00:09 | 1.226 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4772540 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 9785-TR-2 AYSEBACI CEVREYOLU AYDINLATMA/47264547-TR-2 AYSEBACI CEVREYOLU AYDINLATMA DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:44:46 | 09.05.2025 18:06:42 | 1.365 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
4772541 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454558-ILICA KOK | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:58:59 | 09.05.2025 17:00:25 | 0.024 | 18 | 4171 | 35 | 118 | 19 | 531 | 10 | 2 | 1.543 | 9.721 | 4.251 | 0.863 | 0.427 | 3.435 | 23.466 | 0.005 | 43.712
4772543 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90443-Yaylacik 42.SOK. Ayiricisi/47498607- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 12:46:44 | 13.05.2025 14:09:07 | 1.373 | 3 | 9 | 3 | 1 | 67 | 3 | 19 | 0 | 19.579 | 0.771 | 39.198 | 2.269 | 723.386 | 4.342 | 706.019 | 0 | 1495.563
4772546 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5927587-TR-1 IDRISKORU AG PANOSU/47750114-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:35:00 | 14.05.2025 10:25:00 | 0.833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.256
4772551 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882781-TR-20 AG PANOSU/1824913-4 | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:59:52 | 12.05.2025 14:31:13 | 0.522 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.162 | 0 | 0 | 0 | 7.311 | 0 | 0 | 17.472
4772552 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1301887-AG DIREK/5127090-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:06:11 | 09.05.2025 18:25:25 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4772553 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:15:27 | 09.05.2025 17:16:27 | 0.017 | 3 | 511 | 5 | 21 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0.026 | 0.284 | 0.227 | 0.038 | 0.003 | 0.074 | 0 | 0.016 | 0.669
4772555 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16102-DM-1/29 BAHCELI KABIN/47288259-FARUK(TR-24) | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:34:00 | 13.05.2025 14:13:42 | 4.662 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95.041 | 0 | 0 | 0 | 15.561 | 0 | 0 | 110.602
4772557 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539779-SDK/5620346-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 16:49:41 | 09.05.2025 18:25:46 | 1.601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
4772559 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844076-AG DIREK/4931264-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:22:19 | 09.05.2025 18:26:45 | 1.074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4772560 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56923353-TR-2 BALATLI MAH AG PANOSU/56923362- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 16:41:21 | 12.05.2025 17:10:54 | 0.493 | 0 | 124 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 1.385 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 8.376
4772562 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 5171-DOGANALAN KOK/47284627-KAZANPINAR UNCUKURU CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 11:07:29 | 12.05.2025 11:51:55 | 0.741 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 22.673 | 1.372 | 38.577 | 0 | 64.088
4772566 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5918112-TR-6 YENICIFTLIK AG PANOSU/47753076-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 11:06:02 | 14.05.2025 11:57:01 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
4772567 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1959-DM-2 FETHIYE/47444657-SEMT TR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:43:50 | 13.05.2025 13:12:16 | 3.474 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 81.754 | 0 | 0 | 0 | 184.344 | 0 | 0 | 266.097
4772568 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 57113870-/57113879- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:05:10 | 12.05.2025 17:26:08 | 0.349 | 0 | 202 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0.021 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 1.22
4772569 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5925163-TR-1 ELELE SITESI AG PANOSU/47742129-5 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:28:04 | 09.05.2025 18:14:49 | 0.779 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
4772571 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 57109094-/57109110- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:27:33 | 09.05.2025 19:10:52 | 1.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
4772572 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3840-TR-2/12 FETHIYE/47358494-SEMT TR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 14:18:04 | 13.05.2025 15:38:14 | 1.336 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 113.888 | 0 | 0 | 0 | 27.166 | 0 | 0 | 141.054
4772577 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916425-TR-1 YESILYURT KOYU AG PANOSU/47774458-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:59:49 | 12.05.2025 10:26:28 | 0.444 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 15.702 | 0 | 0 | 19.852
4772578 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870330-TR-6 ISIKLAR MH AG PANOSU/1806224-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:37:42 | 12.05.2025 18:10:00 | 0.538 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 3.129
4772581 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 110190-DEMIRCI GRUP HATBASI/48524271- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 15:23:56 | 09.05.2025 19:29:42 | 4.096 | 2 | 133 | 2 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8.333 | 31.697 | 0.253 | 0.538 | 0 | 13.454 | 0 | 0 | 54.276
4772584 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878857-TR-12 AG PANOSU/1816588-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:38:38 | 09.05.2025 17:58:48 | 0.336 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 1.776
4772586 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3747-TR- KSS.76.BLOK/47445473-GIDA TOPTANCILAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:30:19 | 09.05.2025 19:20:55 | 1.843 | 0 | 5 | 0 | 1 | 131 | 475 | 9 | 11 | 0 | 0.68 | 0 | 1.161 | 97.571 | 183.674 | 117.292 | 39.234 | 439.612
4772588 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549403-SDK/3497851-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:25:36 | 09.05.2025 23:05:00 | 5.657 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 0 | 0 | 8.179 | 0 | 0 | 17.371
4772592 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451841-AYSEBACI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:46:46 | 09.05.2025 18:01:41 | 0.249 | 0 | 796 | 0 | 14 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 10.278 | 0 | 0.199 | 0.082 | 2.477 | 50.237 | 0 | 63.274
4772594 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56350206-ÇAN-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:44:19 | 09.05.2025 21:58:06 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 420.11 | 0 | 421.489
4772604 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19903-TR-24 KAYTAZDERE/57550637- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:48:55 | 09.05.2025 18:33:30 | 0.743 | 0 | 453 | 0 | 29 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22.586 | 0 | 1.664 | 1.902 | 5.633 | 0 | 0 | 31.786
4772607 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913365-TR-2/5 AG PANOSU/47765906-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:43:23 | 12.05.2025 11:10:02 | 0.444 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0.031 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 2.368
4772608 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92945-ÇUKURHÜSEYIN MH HAT BASI AYIRICISI/54877238- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:51:33 | 09.05.2025 19:16:06 | 1.409 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.689 | 0 | 0 | 0.184 | 0.665 | 0 | 0 | 10.538
4772609 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5924751-TR- ORHAN YIILDIZ AG PANOSU/47757336- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:04:35 | 12.05.2025 10:28:04 | 0.391 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.053 | 0 | 0.074 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.613
4772610 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56248597-KURTKÖY TR-3 HATBASI AYIRICISI/48815130- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:07:40 | 09.05.2025 19:20:38 | 1.216 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.143 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.861
4772611 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266542-KURUCESME GIDER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:02:54 | 12.05.2025 15:13:06 | 5.17 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16.323 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 1109.363 | 0 | 1134.616
4772612 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100165-ALTINOVA DM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 08:39:31 | 12.05.2025 08:53:59 | 0.241 | 0 | 173 | 2 | 49 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | 0.615 | 1.425 | 1.163 | 1.354 | 0 | 0 | 7.64
4772613 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871856-TR-1 AYDINLAR AG PANOSU/1928610-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 10:14:44 | 14.05.2025 17:35:35 | 7.348 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.909 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 25.028
4772614 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5905190-TR-4 ISIKLAR AG PANOSU/1845141-2 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:22:07 | 09.05.2025 18:44:58 | 0.381 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.795 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.897
4772615 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871856-TR-1 AYDINLAR AG PANOSU/1928612-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:52:40 | 12.05.2025 17:20:56 | 7.471 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 28.771
4772617 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23748-TR-30 CINARCIK /47093180-HASANBABA CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 09:03:37 | 12.05.2025 16:32:04 | 7.474 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.159 | 0 | 1.233 | 0 | 17.628 | 0 | 0 | 38.02
4772618 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871856-TR-1 AYDINLAR AG PANOSU/1928610-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:35:47 | 13.05.2025 17:57:25 | 7.361 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.918 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 24.043
4772620 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16719-TR-44/47281988-TUZLA TR-39 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:11:51 | 14.05.2025 15:44:15 | 6.54 | 0 | 2285 | 4 | 9 | 1 | 160 | 4 | 0 | 0 | 999.167 | 7.311 | 7.639 | 10.665 | 477.434 | 991.632 | 0 | 2493.848
4772626 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5876159-TR-64 AG PANOSU/1815991-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:46:42 | 09.05.2025 19:19:57 | 0.554 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0.051 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 2.608
4772630 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257994-AG DIREK/59171196- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:51:38 | 09.05.2025 19:21:11 | 0.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4772632 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920998-TR-2 AKANT AG PANOSU/47742224-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:52:38 | 09.05.2025 21:48:13 | 2.926 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 10.44
4772633 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877547-TR- KOZLU MH AG PANOSU/1859261-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:51:13 | 09.05.2025 20:42:55 | 1.861 | 0 | 113 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.514 | 0 | 0.612 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 7.437
4772634 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940209-TR-3 DUMANTEPE MEVKI SONU AG PANOSU/47136472-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:46:37 | 09.05.2025 20:28:39 | 1.701 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0.059 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.642
4772643 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5896661-TR- KOTEYLI AG PANOSU/1934719-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:26:23 | 09.05.2025 19:48:25 | 1.367 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 3.092
4772645 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 758152-AG DIREK/4783309-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 18:17:27 | 09.05.2025 19:35:30 | 1.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4772646 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1086856-AG DIREK/5541136-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:25:08 | 09.05.2025 20:01:38 | 0.608 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
4772654 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880359-TR-2 ORMANKADI MH AG PANOSU/1902546-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:03:55 | 12.05.2025 10:56:10 | 0.871 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.846
4772661 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896401-TR-35 AG PANOSU/1864218-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:04:31 | 09.05.2025 22:05:51 | 2.022 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 1.256 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 3.673
4772662 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:04:10 | 09.05.2025 20:05:00 | 0.014 | 1 | 1009 | 1 | 8 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0.004 | 0.3 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 1.235 | 0 | 1.589
4772665 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543496-SDK/5624327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:16:35 | 09.05.2025 20:57:45 | 1.686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 1.02
4772667 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93103-Küçükler IST. MEZITLER HB Ayiricisi/47567854- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:16:18 | 09.05.2025 22:46:59 | 2.511 | 0 | 120 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.388 | 0 | 0.464 | 0.385 | 0.222 | 0 | 0 | 11.459
4772671 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119967-AG DIREK/5440695-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 20:10:57 | 10.05.2025 01:49:52 | 5.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374
4772726 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 21:12:55 | 09.05.2025 21:13:40 | 0.013 | 2 | 347 | 6 | 12 | 3 | 48 | 1 | 2 | 0.043 | 0.246 | 0.006 | 0.001 | 0.02 | 0.083 | 0.045 | 0.001 | 0.445
4772727 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 879993-AG DIREK/4998013-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 21:08:28 | 10.05.2025 00:33:36 | 3.419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4772749 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47447126-MAHALLELER GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:07:13 | 13.05.2025 18:27:25 | 8.337 | 2 | 649 | 2 | 202 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10.369 | 209.379 | 1.084 | 37.438 | 0 | 21.553 | 0 | 0 | 279.824
4772753 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539549-SDK/5565521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 21:48:48 | 09.05.2025 22:31:35 | 0.713 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
4772754 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915869-TR-1 YAHYA CAVUS KOYU AG PANOSU/47755691-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:08:01 | 13.05.2025 17:57:54 | 8.831 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.851 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 27.315
4772771 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775080-AG DIREK/4808860-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 22:18:47 | 09.05.2025 22:52:23 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4772773 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844900-AG DIREK/4936991-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 22:18:12 | 09.05.2025 23:43:17 | 1.418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4772775 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:02:00 | 10.05.2025 00:36:00 | 0.567 | 1 | 941 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 1.98 | 72.955 | 1.241 | 3.688 | 1.322 | 23.208 | 0 | 0.027 | 104.421
4772778 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5885088-TR-29 AG PANOSU/1840122- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 22:26:20 | 09.05.2025 23:31:30 | 1.086 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
4772799 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 763292-AG DIREK/4787161-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 22:51:41 | 10.05.2025 01:30:32 | 2.648 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4772811 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105818-Sütlüce Günes Sitesi Sek./47675478- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 22:58:00 | 10.05.2025 00:46:42 | 1.811 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114
4772818 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266305-IVRINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 23:33:04 | 09.05.2025 23:46:03 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4772857 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248857-BAYIRKOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:34:27 | 10.05.2025 00:34:57 | 0.008 | 6 | 1478 | 232 | 48 | 36 | 269 | 3 | 0 | 0.062 | 1.058 | 5.52 | 0.214 | 1.271 | 0.286 | 0.439 | 0 | 8.849
4772861 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47249989-GOLECIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:06:00 | 10.05.2025 03:32:52 | 3.448 | 2 | 157 | 18 | 6 | 6 | 23 | 1 | 0 | 4.807 | 15.695 | 122.36 | 5.69 | 50.096 | 3.938 | 52.457 | 0 | 255.043
4772862 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 60065346-PANO /60065370- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:46:46 | 10.05.2025 01:17:05 | 0.505 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
4772863 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:49:31 | 10.05.2025 01:03:35 | 0.234 | 1 | 941 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0.166 | 6.121 | 0.106 | 0.314 | 0.108 | 1.827 | 0 | 0.002 | 8.643
4772872 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 12546-TR-1 TURAN KOY/47241671-TR-1 TURAN KOY DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 22:18:00 | 10.05.2025 02:16:19 | 3.972 | 0 | 490 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.272 | 0 | 0.363 | 0 | 4.814 | 0 | 0 | 21.45
4772874 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:20:07 | 10.05.2025 01:48:30 | 0.473 | 1 | 941 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0.324 | 12.035 | 0.212 | 0.63 | 0.211 | 3.526 | 0 | 0.005 | 16.944
4772875 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 14227-TR-83/47382688-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:24:21 | 10.05.2025 02:00:01 | 0.594 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.632 | 0 | 0 | 0 | 5.872 | 0 | 0 | 33.503
4772877 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 105427-DEREÇIFTLIK KÖYÜ GRUP HAT BASI/48547213- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:31:01 | 10.05.2025 02:31:40 | 1.011 | 0 | 228 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 13.408 | 0 | 1.132 | 0 | 1.269 | 0 | 0.006 | 15.815
4772880 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 58647594-TR-14/4/58647693-TR-14 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 01:27:59 | 10.05.2025 02:24:03 | 0.934 | 0 | 827 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.925 | 0 | 0 | 0.774 | 0.804 | 0 | 0 | 30.503
4772881 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 49414944-ESKIBALÇIK,FINDICAK,AVEA GSM VERICI ORTAK HAT AYIRICISI/49632521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 02:12:49 | 10.05.2025 03:58:07 | 1.755 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0 | 1.28 | 0.358 | 0 | 0 | 6.283
4772883 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17022-HAS UN KOK/47252654-AKCAPINAR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:11:05 | 10.05.2025 03:11:58 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.336 | 0 | 14.271 | 0 | 14.634
4772884 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47281579-AKCAPINAR 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:11:31 | 10.05.2025 03:28:01 | 0.275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 4.402 | 0 | 37.084 | 0 | 41.931
4772885 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47256503-BANVIT CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:11:31 | 10.05.2025 03:13:53 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.554 | 0 | 15.554
4772886 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-KOK- ORTULUCE/57042002-KARABIGA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 03:18:55 | 10.05.2025 03:19:23 | 0.008 | 0 | 126 | 30 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.088 | 1.863 | 0.14 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 2.094
4772892 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 05:34:08 | 10.05.2025 05:35:03 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4772893 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156607-PAZARKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 05:37:08 | 10.05.2025 05:37:53 | 0.013 | 4 | 1000 | 3 | 27 | 2 | 296 | 0 | 0 | 0.192 | 0.635 | 0.03 | 0.004 | 0.06 | 0.205 | 0 | 0 | 1.124
4772894 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282762-ORHANIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 05:51:22 | 10.05.2025 06:24:53 | 0.559 | 1 | 234 | 1 | 8 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0.522 | 2.981 | 0.346 | 0.082 | 0.444 | 0.662 | 0.07 | 0 | 5.108
4772896 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47482073-GOBEL | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:08:19 | 10.05.2025 08:04:43 | 1.94 | 1 | 456 | 79 | 1 | 11 | 39 | 5 | 0 | 7.521 | 48.511 | 302.249 | 0.232 | 77.477 | 10.019 | 1736.12 | 0 | 2182.129
4772901 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 168-DM- BAGLARALTI TR-86/47278987-TR-323 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:36:01 | 10.05.2025 07:04:12 | 0.47 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 72.841 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0 | 91.012
4772902 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:53:41 | 10.05.2025 06:54:31 | 0.014 | 4 | 1034 | 2 | 9 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.215 | 0.948 | 0.219 | 0.067 | 0.024 | 0.152 | 0 | 0 | 1.625
4772909 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 73-TR-323/47446540-TR-450-TR-323 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:36:01 | 10.05.2025 07:28:00 | 0.866 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 115.397 | 0 | 0 | 0 | 34.063 | 0 | 0 | 149.459
4772912 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14353-TR-16/47284143-TR 13-14 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 05:59:00 | 10.05.2025 07:50:00 | 1.85 | 0 | 3157 | 0 | 3 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 335.996 | 0 | 0.34 | 0 | 63.863 | 0 | 0 | 400.2
4772913 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543496-SDK/5624327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:59:11 | 10.05.2025 10:33:05 | 3.565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 2.784
4772914 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97454-Haciosman Kutluca Grup Ayiricisi/47522625- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 05:03:11 | 10.05.2025 08:41:36 | 3.64 | 1 | 153 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.229 | 37.045 | 0.165 | 3.736 | 0.456 | 1.993 | 0 | 0 | 44.625
4772915 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548420-SDK/3463732-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:58:39 | 10.05.2025 10:57:16 | 3.977 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.332 | 0 | 2.231 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 23.045
4772916 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:23:52 | 10.05.2025 07:24:22 | 0.008 | 2 | 401 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.138 | 0.419 | 1.104 | 0.03 | 0.151 | 0.146 | 2.045 | 0 | 4.033
4772917 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882139-DM-1/44A OLIVECITY ARKASI AG PANOSU/1831020-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:19:20 | 10.05.2025 08:32:27 | 1.219 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.848 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 12.572
4772918 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59221528-ALAATTINBEY DM/59221554- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:50:23 | 10.05.2025 09:41:20 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.957 | 0 | 0 | 0 | 20.957
4772921 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47443407-TR 34 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:42:18 | 10.05.2025 07:43:53 | 0.026 | 0 | 5656 | 1 | 5 | 16 | 451 | 10 | 6 | 0 | 8.05 | 0.031 | 0.144 | 1.746 | 2.498 | 2.193 | 0.217 | 14.878
4772925 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109045-ÇAVUSKÖYLER ENH Ayiricisi/47660451- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:17:53 | 10.05.2025 09:52:39 | 2.579 | 0 | 282 | 1 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.318 | 0.761 | 0.179 | 0 | 7.952 | 0 | 0 | 39.211
4772926 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5904803-TR- SAKIZKOY MH AG PANOSU/1846103- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 06:15:00 | 10.05.2025 09:43:28 | 3.474 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 0 | 0.014 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 9.69
4772927 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100728-TURPLU GRUP BASI AYIRICISI/54417223- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:32:09 | 10.05.2025 08:58:51 | 1.445 | 0 | 93 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.313 | 0 | 0.018 | 0.088 | 1.973 | 0 | 0 | 12.392
4772928 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93433-Küçükler IST. Ayiricisi/47595804-TR- ISTASYON | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 23:24:59 | 10.05.2025 08:47:49 | 9.381 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.119 | 0.297 | 0.074 | 0 | 0 | 0.607
4772930 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47431398-ODUNLUK YIGITALI INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:27:53 | 10.05.2025 08:29:22 | 0.025 | 0 | 2632 | 0 | 6 | 9 | 226 | 0 | 1 | 0 | 11.391 | 0 | 0.036 | 1.152 | 5.099 | 0 | 0.126 | 17.804
4772931 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875727-TR-37 AG PANOSU/1862745-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:26:41 | 10.05.2025 10:30:31 | 3.064 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.283 | 0 | 0.427 | 0 | 9.624 | 0 | 0 | 22.335
4772934 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91986-TEPE DEVRENT HATBASI/54427963- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:13:57 | 10.05.2025 09:42:39 | 1.478 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.379
4772936 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109004-ABIDE HATBASI SEKSIYONERI/47651176- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:29:54 | 12.05.2025 15:34:13 | 5.072 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 41.962 | 0 | 9.96 | 53.563
4772938 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 103384-Isikliköy Cadde Ayiricisi/47487244- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:51:50 | 10.05.2025 10:32:45 | 1.682 | 0 | 167 | 1 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.339 | 0.348 | 0.297 | 12.63 | 6.99 | 0 | 0 | 40.604
4772941 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109448-KARAGÖMLEK KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICI/47656557- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:35:52 | 10.05.2025 10:07:01 | 1.519 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.993 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 8.349
4772942 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 17075-TR-11/47285106-TR- 12 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:51:32 | 10.05.2025 09:22:37 | 0.518 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 8.275
4772943 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97096-Recai arslan hatti hat basi özel/47527440- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:22:52 | 10.05.2025 10:14:04 | 1.853 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.571 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 20.011
4772947 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5907255-TR-5 AG PANOSU/1844102-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:52:54 | 10.05.2025 09:58:38 | 1.096 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 4.989
4772949 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513940-SDK- A1/5058657-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:09:08 | 10.05.2025 11:40:25 | 2.521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
4772950 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98398-Karacaoba HATBASI Ayiricisi/47530393- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:59:12 | 10.05.2025 10:34:04 | 1.581 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.944 | 0 | 0.075 | 0 | 7.587 | 0 | 0 | 34.606
4772952 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194435- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:16:31 | 10.05.2025 10:34:22 | 1.297 | 7 | 8594 | 40 | 41 | 15 | 428 | 2 | 11 | 3.185 | 373.079 | 125.848 | 11.292 | 68.776 | 181.16 | 202.87 | 17.216 | 983.427
4772953 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 57972376-TR-2/31 YENI/57633822- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 08:31:00 | 10.05.2025 10:14:00 | 1.717 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 29.391 | 0 | 0 | 49.164 | 52.506 | 0 | 0 | 131.06
4772954 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 12546-TR-1 TURAN KOY/47241671-TR-1 TURAN KOY DTR AYIRICISI | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:20:56 | 12.05.2025 13:11:07 | 2.836 | 0 | 490 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 82.898 | 0 | 1.143 | 0 | 50.935 | 0 | 0 | 134.976
4772955 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16114-SAZLIDERE KOK/47480440-BASAK KONUTLARI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:15:02 | 10.05.2025 10:13:11 | 0.969 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.202 | 0.706 | 0.324 | 0.186 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 18.631
4772956 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57996296-TR-21 YENI AG PANOSU/57996400-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 11:05:14 | 12.05.2025 12:55:14 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083
4772957 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886066-TR-21/26 AG PANOSU/1864603-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:49:32 | 12.05.2025 14:07:51 | 0.305 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.027 | 0 | 0 | 0 | 2.897 | 0 | 0 | 8.924
4772958 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19591-TR-2 BEHRAM KADIRGA/47301217-TR-2 BEHRAM KADIRGA DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:39:15 | 12.05.2025 12:57:16 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0.071 | 0 | 32.902 | 0 | 0 | 35.693
4772960 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18244-TR-1 KADIRGA EVLERI/47296831-TR-1 KADIRGA EVLERI DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 13:22:51 | 12.05.2025 14:06:06 | 0.721 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055
4772961 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 58374586-TR-1 YENI SIGIRCI AG PANOSU/58374609- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 13:04:33 | 14.05.2025 14:01:21 | 0.947 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0.79 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 3.75
4772962 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19142-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ/47237550-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:29:13 | 13.05.2025 17:37:54 | 8.145 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.325 | 0 | 0 | 0 | 29.595 | 0 | 0 | 88.92
4772963 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16744-YUREKLI KOK/47558826-GUMELI CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 10:46:22 | 12.05.2025 16:04:01 | 5.294 | 0 | 1113 | 0 | 10 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 238.738 | 0 | 1.926 | 9.229 | 38.819 | 0 | 0 | 288.711
4772966 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52049443-TR-2 YENI GURLE MH AG PANOSU/52049464- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:33:43 | 13.05.2025 10:59:52 | 0.436 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815
4772972 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:39:14 | 10.05.2025 09:40:13 | 0.016 | 7 | 735 | 12 | 23 | 13 | 128 | 0 | 1 | 0.167 | 0.872 | 0.238 | 0.105 | 0.277 | 0.217 | 0 | 0 | 1.876
4772978 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54008005-AG DIREK/5460489-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:39:03 | 10.05.2025 10:31:27 | 0.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4772983 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919084-TR-13 ALTINOVA AG PANOSU/47129972-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:52:14 | 10.05.2025 10:39:32 | 0.788 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 2.981 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 6.45
4772984 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241398-CARDAK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:32:57 | 10.05.2025 09:45:28 | 0.209 | 0 | 3010 | 4 | 102 | 2 | 375 | 0 | 0 | 0 | 129.126 | 2.401 | 2.054 | 1.676 | 72.68 | 0 | 0 | 207.936
4772984 | 2 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47462967-TR-4 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:45:28 | 10.05.2025 10:34:01 | 0.809 | 0 | 1681 | 4 | 74 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 112.25 | 2.401 | 1.173 | 0.317 | 62.589 | 0 | 0 | 178.73
4772984 | 3 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16425- TR-8 ÇARDAK/47240534-TR-9 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:34:01 | 10.05.2025 14:10:01 | 3.6 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.189 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 18.937
4772985 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917508-TR-2 AG PANOSU/47745031-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:35:24 | 10.05.2025 12:21:26 | 2.767 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.959 | 0 | 0.184 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 7.65
4772988 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5937065-TR-2 KARAKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47741625-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 09:21:01 | 10.05.2025 11:04:15 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226
4772989 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16744-YUREKLI KOK/47558432-YUREKLI CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:49:52 | 13.05.2025 16:20:53 | 5.517 | 2 | 1218 | 0 | 28 | 4 | 332 | 0 | 0 | 46.717 | 305.566 | 0 | 2.885 | 89.671 | 132.302 | 0 | 0 | 577.141
4772990 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47638861-TR- -B.YENICE CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 10:05:48 | 14.05.2025 13:14:28 | 3.144 | 1 | 1172 | 0 | 17 | 4 | 149 | 2 | 0 | 6.737 | 210.314 | 0 | 1.488 | 74.204 | 102.732 | 48.633 | 0 | 444.108
4772991 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425650-CEKRICE KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:01:13 | 10.05.2025 10:06:26 | 0.087 | 4 | 1066 | 1 | 24 | 2 | 129 | 1 | 0 | 0.041 | 7.057 | 0.011 | 0.121 | 0.017 | 2.426 | 0.016 | 0 | 9.688
4772992 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16981-TR-13/47281182-Tr-15 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:08:00 | 13.05.2025 15:49:59 | 6.7 | 0 | 3142 | 0 | 47 | 9 | 133 | 0 | 2 | 0 | 900.676 | 0 | 13.704 | 203.287 | 500.561 | 0 | 61.076 | 1679.304
4772994 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5877215-TR-18 AG PANOSU/1863494-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 16:13:54 | 12.05.2025 16:36:13 | 0.372 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.146
4773002 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5930255-TR- TRMSUL AG PANOSU/2212010- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:14:33 | 10.05.2025 10:57:51 | 0.721 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.17 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0.94
4773005 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257791-CATALAGIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:18:00 | 10.05.2025 10:23:47 | 0.096 | 2 | 841 | 4 | 19 | 23 | 116 | 2 | 0 | 0.116 | 5.215 | 0.016 | 0.409 | 7.231 | 2.028 | 2.692 | 0 | 17.707
4773006 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:19:28 | 10.05.2025 10:22:05 | 0.044 | 3 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 6.325 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 7.134
4773007 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47448511-AKTAS BAYRAKLI KIZILCIK ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:06:35 | 10.05.2025 16:43:08 | 6.609 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.941 | 0 | 0.669 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 60.151
4773012 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51370348-TR- KECIKALELILER HURDACILAR AG PANOSU/55203462-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:04:36 | 10.05.2025 10:56:00 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.121 | 0 | 0 | 20.121
4773015 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241398-CARDAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:34:02 | 10.05.2025 10:35:21 | 0.022 | 0 | 3017 | 4 | 102 | 2 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0.039 | 0.088 | 0.114 | 1.761 | 0 | 0 | 5.02
4773019 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243196-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:36:44 | 10.05.2025 12:05:44 | 1.483 | 0 | 421 | 2 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.076 | 0.023 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.662
4773022 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549725-SDK/3494919-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:43:12 | 10.05.2025 11:17:59 | 0.579 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069
4773024 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/47450319-AVCI KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:42:38 | 10.05.2025 12:10:20 | 1.462 | 3 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.713 | 0 | 181.134 | 0 | 9.455 | 0 | 0 | 0 | 205.303
4773025 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/54246132-TRAFO KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:50:58 | 10.05.2025 10:54:09 | 0.053 | 2 | 1288 | 2 | 143 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0.172 | 7.917 | 0.046 | 1.088 | 1.414 | 3.783 | 0 | 0 | 14.42
4773027 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 55606136-SDK- G04B/55978165-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:50:27 | 10.05.2025 13:08:27 | 2.3 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.324 | 0 | 10.597 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 21.648
4773031 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47423785-KOYLER DAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 10:58:43 | 10.05.2025 10:59:28 | 0.013 | 13 | 2266 | 4 | 31 | 2 | 232 | 2 | 5 | 0.301 | 2.033 | 3.223 | 0.027 | 0.241 | 0.529 | 0.299 | 0.191 | 6.843
4773041 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 59315866-MURATLAR TR-1/A05/59667051- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 07:20:38 | 10.05.2025 12:43:00 | 5.373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4773043 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778990- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:10:53 | 10.05.2025 11:51:13 | 0.672 | 2 | 201 | 2 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0.405 | 10.316 | 0.128 | 4.575 | 0.429 | 3.13 | 0 | 0 | 18.984
4773046 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47241458-KOZCESME-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:13:26 | 10.05.2025 11:18:01 | 0.076 | 13 | 4051 | 41 | 217 | 20 | 645 | 5 | 0 | 1.322 | 18.266 | 5.389 | 2.072 | 9.544 | 8.851 | 64.85 | 0 | 110.295
4773049 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48563714-SDK/5537410-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:26:31 | 10.05.2025 12:30:01 | 1.058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
4773055 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55587715-SDK- A05/5114638-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:28:55 | 10.05.2025 18:02:03 | 6.552 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471
4773060 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549459-SDK/5693344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:48:07 | 10.05.2025 17:10:00 | 5.364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101
4773062 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91036-Soguksu Tarimsal Sulama Hat Ayiricisi/47492962- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 11:53:07 | 10.05.2025 13:29:35 | 1.608 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.532
4773079 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875599-TR-5 OCAKLAR AG PANOSU/1863100-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:08:49 | 14.05.2025 12:34:58 | 3.436 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 8.635 | 0 | 0 | 19.205
4773080 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 57972376-TR-2/31 YENI/57972473- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 13:56:26 | 13.05.2025 14:58:13 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.093 | 0 | 0 | 0 | 40.093
4773082 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 57112710-/57112719- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 16:04:20 | 12.05.2025 16:57:21 | 0.884 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.041
4773083 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 56459584-C02/57131354- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:35:33 | 13.05.2025 10:53:10 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654
4773084 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027515-AG DIREK/5377765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 12:41:27 | 10.05.2025 13:18:25 | 0.616 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979
4773096 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18892-DM-4 /47243053-TR 4-7 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:13:26 | 10.05.2025 13:14:58 | 0.026 | 0 | 3301 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 0.306 | 1.39 | 0 | 0 | 6.613
4773097 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194445- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:20:57 | 10.05.2025 15:23:10 | 2.037 | 2 | 460 | 10 | 15 | 5 | 66 | 1 | 0 | 0.08 | 67.88 | 65.259 | 4.483 | 31.568 | 40.285 | 206.227 | 0 | 415.782
4773105 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876857-TR-2 KURSUNLU MH AG PANOSU/1913778-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:33:39 | 12.05.2025 18:09:18 | 0.594 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.653
4773106 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54008005-AG DIREK/5460486-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:32:05 | 10.05.2025 14:08:53 | 0.613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4773107 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876731-TR-1 BOGAZ MH AG PANOSU/1913157-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 18:44:24 | 12.05.2025 19:03:13 | 0.314 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.332
4773109 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874583-TR-210 AG PANOSU/1864353-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:03:51 | 12.05.2025 17:16:11 | 0.206 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 2.427
4773110 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876255-TR-1 DEVLEME MH AG PANOSU/1915219-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 19:31:06 | 12.05.2025 19:55:40 | 0.409 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.049
4773111 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54384724-TR-KARACABEY BLD ALKOLLU MEKANLAR AG PANOSU/54384835-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 16:50:25 | 12.05.2025 17:36:11 | 0.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0.886
4773112 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5892261-TR-3 NAIPLI MH AG PANOSU/1865506-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:29:19 | 10.05.2025 13:54:26 | 0.419 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 1.316
4773113 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884808-TR-2 HARMANLI MH AG PANOSU/1819685-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:01:48 | 12.05.2025 17:58:34 | 0.946 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.735
4773116 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078836-TR- ÇARIK KÖK/55078853-CARIK BEYKOY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:41:06 | 10.05.2025 13:42:58 | 0.031 | 0 | 153 | 1 | 7 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | 0.065 | 0.039 | 0.004 | 0.043 | 0.055 | 0 | 0.444
4773117 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027515-AG DIREK/5377765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:40:12 | 10.05.2025 13:55:52 | 0.261 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
4773118 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432091-GUNDOGDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:41:32 | 10.05.2025 13:46:31 | 0.083 | 9 | 958 | 9 | 2 | 5 | 114 | 0 | 1 | 1.505 | 6.815 | 0.258 | 0.029 | 0.602 | 3.55 | 0 | 0.005 | 12.764
4773123 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 58715906-TR-14 AG PANOSU /58715922- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:51:57 | 10.05.2025 21:35:27 | 7.725 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.791
4773126 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931555-TR-53 AHMEDIYE AG PANOSU/47135262-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:49:13 | 10.05.2025 15:35:18 | 1.768 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 1.654 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 6.974
4773129 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535412-SDK/5523671-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:56:35 | 10.05.2025 17:13:01 | 3.274 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0.768
4773131 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 48563714-SDK/48563759-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:06:54 | 10.05.2025 14:51:41 | 0.746 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.361 | 0 | 0 | 0 | 7.287 | 0 | 0 | 21.648
4773135 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/54024226-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:23:23 | 10.05.2025 15:46:57 | 1.393 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 4.079 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 6.168
4773136 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:18:37 | 10.05.2025 18:53:40 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 11.06 | 0 | 11.933
4773137 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432091-GUNDOGDU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:23:07 | 10.05.2025 14:36:06 | 0.216 | 2 | 51 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.123 | 0.404 | 0 | 0.028 | 0.491 | 0.423 | 0 | 0 | 1.469
4773141 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 58328475-TR-4/58132130- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:18:35 | 10.05.2025 17:59:11 | 3.677 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.249 | 0 | 0.93 | 0 | 11.587 | 0 | 0 | 24.765
4773142 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 719857-AG DIREK/4713409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:27:07 | 10.05.2025 18:54:43 | 4.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157
4773143 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844046-AG DIREK/4936096-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:23:40 | 10.05.2025 15:31:14 | 1.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4773144 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883200-TR- YAZLIK MH AG PANOSU/1825305-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:29:34 | 10.05.2025 14:49:57 | 0.34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
4773146 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097840-AG DIREK/5664855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:23:23 | 10.05.2025 15:04:04 | 0.678 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
4773150 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49251731-TR-3 (GÜNDOGDU)/49251831-TR-1 (GÜNDOGDU) ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:37:13 | 10.05.2025 14:43:39 | 0.107 | 3 | 626 | 6 | 1 | 3 | 82 | 0 | 0 | 1.483 | 5.378 | 0.301 | 0.023 | 0.496 | 3.54 | 0 | 0 | 11.221
4773156 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1298994-AG DIREK/58198453- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:13:38 | 10.05.2025 15:09:46 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
4773157 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5881889-TR-1 IKIZCE KOYU AG PANOSU/1801166-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 17:12:37 | 13.05.2025 17:44:38 | 0.534 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0.067 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 3.022
4773158 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884802-TR-1 YARIS MH AG PANOSU/1819572-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:03:07 | 13.05.2025 17:55:19 | 7.87 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.138 | 0 | 0 | 0 | 21.293 | 0 | 0 | 44.431
4773159 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884802-TR-1 YARIS MH AG PANOSU/1819565-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 10:19:48 | 14.05.2025 17:39:38 | 7.331 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.069 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 10.731
4773163 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 100915-BEYKÖY HAT BASI/47573675- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:43:10 | 10.05.2025 15:47:24 | 1.07 | 0 | 75 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.804 | 4.234 | 0.306 | 0.262 | 1.078 | 0 | 0 | 13.684
4773167 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 24276-TR-2 GÜRECI ALTI/47287092-TR-2 GÜRECI ALTI DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 13:31:28 | 10.05.2025 15:48:13 | 2.279 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.177 | 0 | 0.333 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 11.993
4773169 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 57680598-C09b/57770226- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:25:16 | 10.05.2025 19:38:02 | 4.213 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209
4773170 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18080-TR-1 SOKAKAGZI MH/47298841-TR-1 SOKAKAGZI MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 17:19:00 | 12.05.2025 18:10:00 | 0.85 | 0 | 61 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.053 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0.656
4773171 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7618-TAMEK KOK/47258508-TOPHISAR OTOPRODÜKTÖR | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:07:08 | 15.05.2025 11:30:51 | 2.395 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.727
4773172 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 22583-TR- MATLI YEM SANAYI /47248186-TR KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2025 16:35:00 | 12.05.2025 17:55:00 | 1.333 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 2.616 | 0 | 0 | 4.204
4773173 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7618-TAMEK KOK/47258507-AKHISAR KOK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:07:53 | 15.05.2025 11:28:22 | 2.341 | 6 | 2523 | 227 | 73 | 12 | 427 | 9 | 7 | 28.02 | 496.988 | 1644.629 | 74.846 | 45.768 | 219.688 | 443.138 | 6.236 | 2959.314
4773174 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58464395-TR-21/3 30 AGUSTOS/58464477- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 11:59:20 | 14.05.2025 13:25:46 | 1.441 | 3 | 5845 | 0 | 1 | 5 | 631 | 0 | 0 | 3.809 | 854.382 | 0 | 0.104 | 43.972 | 566.718 | 0 | 0 | 1468.985
4773175 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54200614-SDK/48296060-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:17:21 | 10.05.2025 16:42:03 | 1.412 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.621
4773176 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56365987-TR-7 ISTIKLAL AG PANOSU/56366055- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:21:50 | 10.05.2025 17:04:26 | 1.71 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 3.845 | 0 | 0 | 13.851
4773177 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553152-SDK/5732702-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:32:38 | 10.05.2025 17:12:55 | 1.671 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0.866
4773180 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51970959-AG DIREK/5400849-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:27:18 | 10.05.2025 18:46:23 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4773181 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 59233955-/59234564- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:16:07 | 10.05.2025 19:56:43 | 4.676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4773187 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105682-Yaykin Grup Ayiricisi/47689893- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:20:34 | 10.05.2025 16:45:29 | 1.415 | 0 | 275 | 0 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0.303 | 0 | 10.738 | 0 | 0 | 45.34
4773188 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543621-SDK/5617283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:52:56 | 10.05.2025 17:09:28 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 2.316
4773189 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 56008888-AG DIREK/56008892-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:45:15 | 10.05.2025 17:53:34 | 2.139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639
4773190 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875013-TR-4 (YUNUSELI) AG PANOSU/1837486-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:40:28 | 10.05.2025 18:12:33 | 2.534 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.994 | 0 | 0 | 0 | 6.851 | 0 | 0 | 16.846
4773193 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 48563714-SDK/48563759-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:55:21 | 10.05.2025 16:18:34 | 0.387 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 10.848
4773197 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 59086626-YENIÇIFTLIK AYICISI/59413534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:44:09 | 10.05.2025 17:26:53 | 1.712 | 0 | 574 | 1 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 73.009 | 2.366 | 0 | 4.158 | 32.059 | 0 | 0 | 111.592
4773200 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/58080145- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:00:52 | 10.05.2025 16:27:02 | 0.436 | 14 | 4834 | 95 | 185 | 61 | 664 | 6 | 1 | 3.304 | 176.957 | 62.729 | 23.658 | 128.458 | 51.204 | 55.947 | 0.167 | 502.424
4773201 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245156-SUSURLUK 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:00:00 | 10.05.2025 18:36:32 | 2.609 | 0 | 515 | 5 | 8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 87.53 | 17.536 | 3.566 | 0 | 16.666 | 0 | 0 | 125.298
4773204 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993076-AG DIREK/5295007-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:26:01 | 10.05.2025 18:40:53 | 4.248 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
4773206 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3536745-SDK/5509408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 14:07:28 | 10.05.2025 18:12:58 | 4.091 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687
4773209 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92765-SOGUKPINAR-YENIKIZILELMA ORTAK HAT AYIRICISI/47519272-SOGUKPINAR | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:35:20 | 13.05.2025 17:05:27 | 7.502 | 0 | 263 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.498 | 0 | 1.765 | 0 | 20.771 | 0 | 0 | 103.034
4773211 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994241-EZINE KSS-2 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 00:02:00 | 13.05.2025 00:25:00 | 0.383 | 12 | 8153 | 33 | 464 | 74 | 1614 | 5 | 1 | 0.689 | 17.898 | 0.981 | 2.286 | 8.478 | 9.245 | 6.369 | 0.014 | 45.962
4773212 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878205-KSS 1.BLOK DTR AG PANOSU/1797274-1 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 01:14:58 | 13.05.2025 02:12:14 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422
4773214 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:23:39 | 10.05.2025 16:24:24 | 0.013 | 0 | 563 | 2 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.593 | 0.035 | 0.341 | 0.324 | 0.371 | 1.849 | 0 | 3.513
4773216 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 5877855-TR-1 HISARALAN MH AG PANOSU/4903728-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:18:20 | 10.05.2025 17:35:17 | 1.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4773217 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994260-EZINE KSS-1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 00:13:16 | 13.05.2025 00:16:12 | 0.049 | 106 | 7209 | 64 | 338 | 100 | 1440 | 9 | 3 | 4.821 | 16.563 | 1.426 | 0.862 | 5.676 | 5.891 | 0.39 | 0.047 | 35.676
4773218 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57142242-DM- BUTTIM/57154514-YENI BETON KÖSKÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:26:33 | 10.05.2025 16:28:51 | 0.038 | 0 | 151 | 0 | 1 | 11 | 71 | 3 | 1 | 0 | 0.614 | 0 | 0.002 | 1.465 | 1.705 | 2.958 | 0.079 | 6.824
4773219 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869039-TR-1 CELTIK KOY AG PANOSU/1933317-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:17:44 | 13.05.2025 10:14:50 | 0.952 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.987 | 0 | 0.697 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 12.604
4773224 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56859687-/56859707- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:31:04 | 10.05.2025 17:21:43 | 0.844 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.731 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 20.854
4773225 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880163-YENICE 440. SK TR AG PANOSU/1912827-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:56:45 | 10.05.2025 17:33:34 | 1.613 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 13.826
4773229 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547233-SDK/5685175-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:33:03 | 10.05.2025 19:57:32 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0.626
4773232 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550878-SDK/56848126- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:17:58 | 10.05.2025 17:43:30 | 1.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 1.934
4773235 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92717-DEREKÖY ALIAGA GRUP HAT BASI/47593119- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:19:02 | 10.05.2025 17:52:14 | 1.553 | 0 | 186 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.165 | 0 | 2.311 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 21.078
4773239 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16194-TR-21/47464715-TR22-TR26 ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:45:36 | 10.05.2025 18:39:39 | 1.901 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.658 | 0 | 0 | 0 | 37.857 | 0 | 0 | 119.515
4773240 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47454822-KOZBUDAKLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:52:53 | 10.05.2025 16:53:38 | 0.013 | 1 | 1814 | 0 | 56 | 4 | 186 | 2 | 2 | 0.002 | 1.277 | 0 | 0.068 | 0.014 | 0.275 | 0.068 | 0.055 | 1.759
4773241 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543497-SDK/5624561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:58:21 | 10.05.2025 17:49:22 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4773248 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47243381-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:41:20 | 10.05.2025 17:37:54 | 0.943 | 23 | 706 | 9 | 5 | 28 | 47 | 2 | 1 | 24.49 | 27.309 | 3.183 | 1.544 | 56.831 | 1.806 | 3.044 | 0.005 | 118.211
4773249 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920835-AG DIREK/5151325-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:14:57 | 10.05.2025 20:02:39 | 2.795 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545
4773256 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48562969-SDK/5535642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:20:23 | 10.05.2025 17:50:45 | 0.506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4773261 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54718686-KIRAN KAYAPINAR ORTAK HATBASI/47493550- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:20:51 | 13.05.2025 15:14:41 | 4.897 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.17 | 0 | 0.95 | 0 | 11.655 | 0 | 0 | 96.775
4773263 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:33:03 | 10.05.2025 17:47:51 | 0.247 | 5 | 2511 | 9 | 128 | 1 | 232 | 0 | 3 | 1.485 | 28.263 | 6.261 | 2.116 | 0.029 | 3.531 | 0 | 0.007 | 41.692
4773265 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/49524175-HASANKOY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:33:50 | 10.05.2025 17:36:57 | 0.052 | 0 | 173 | 1 | 29 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.536 | 0.003 | 0.063 | 0.794 | 0.319 | 1.072 | 0 | 2.786
4773269 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5871122-TR-2 YALINTAS MH AG PANOSU/1900161-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:25:34 | 10.05.2025 19:12:19 | 1.779 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.171 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 11.765
4773270 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245155-SUSURLUK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:28:00 | 10.05.2025 19:01:00 | 1.55 | 1 | 331 | 9 | 7 | 12 | 22 | 9 | 0 | 0.924 | 24.02 | 8.032 | 1.16 | 38.286 | 2.379 | 836.181 | 0 | 910.982
4773281 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 109974-Kaytazdere Kurttepe Hatbasi Ayiricisi/59346060-714291_34.5_2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:49:57 | 10.05.2025 20:29:47 | 2.664 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038
4773285 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 92115-ÇELEPLER GURUP AYIRICISI/47492991- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:03:31 | 10.05.2025 19:55:05 | 1.859 | 0 | 69 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.099 | 0 | 0.627 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 4.948
4773289 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5937077-TR-2 GÜRECI ALTI AG PANOSU/47765875-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:09:30 | 10.05.2025 19:36:36 | 1.452 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93
4773290 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5903173-ALAYLI TR1 AG PANOSU/1923580-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:50:44 | 13.05.2025 16:49:33 | 6.98 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.094 | 0 | 8.948 | 0 | 20.77 | 0 | 0 | 56.812
4773291 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5903173-ALAYLI TR1 AG PANOSU/1923580-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:41:07 | 15.05.2025 17:00:47 | 7.328 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.786 | 0 | 9.445 | 0 | 22.014 | 0 | 0 | 60.245
4773294 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 55606136-SDK- G04B/55978165-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:09:56 | 11.05.2025 02:59:18 | 8.823 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 19.561 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 40.974
4773298 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543440-SDK/5621917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:26:49 | 10.05.2025 21:11:54 | 2.751 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 1.192
4773299 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425650-CEKRICE KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:34:35 | 10.05.2025 18:39:47 | 0.087 | 4 | 1066 | 1 | 24 | 2 | 129 | 1 | 0 | 0.027 | 4.041 | 0.003 | 0.069 | 0.007 | 0.93 | 0.005 | 0 | 5.083
4773304 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042949-AG DIREK/5480554-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:45:13 | 10.05.2025 19:11:10 | 0.433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.256
4773306 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102224-AG DIREK/5674642-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:34:45 | 10.05.2025 19:35:26 | 3.011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4773308 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98446-KALFAKÖY,EKINLIK GRUP AYIRICISI/47573329-KAYIKCI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:52:09 | 10.05.2025 21:32:45 | 2.677 | 10 | 85 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1.401 | 7.501 | 1.498 | 0.131 | 1.114 | 3.352 | 0 | 0 | 14.996
4773309 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 101570-TR-ALIAGA MAHALLESI HATBASI AYIRICISI/47593632- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:19:14 | 10.05.2025 19:53:16 | 1.567 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 0.902 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 5.991
4773312 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 49207794-SDK/49212856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 16:58:31 | 10.05.2025 19:23:08 | 2.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4773315 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917215-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 18:59:25 | 10.05.2025 19:02:15 | 0.047 | 1 | 565 | 0 | 19 | 8 | 77 | 1 | 1 | 0.137 | 0.936 | 0 | 0.03 | 1.491 | 0.399 | 0.066 | 0.006 | 3.065
4773323 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55115849-KESTEL DM-10/55116227-SARAY 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:09:49 | 10.05.2025 19:13:04 | 0.054 | 0 | 1922 | 0 | 3 | 3 | 169 | 1 | 0 | 0 | 6.791 | 0 | 0.004 | 4.859 | 2.922 | 0.045 | 0 | 14.62
4773328 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:28:20 | 10.05.2025 19:45:50 | 0.292 | 5 | 2511 | 9 | 128 | 1 | 232 | 0 | 3 | 1.894 | 35.456 | 8.058 | 2.719 | 0.032 | 4.139 | 0 | 0.008 | 52.307
4773333 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452244-BURSA FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:34:48 | 10.05.2025 19:36:16 | 0.024 | 5 | 1434 | 4 | 16 | 17 | 157 | 3 | 0 | 0.033 | 1.634 | 0.13 | 0.015 | 1.49 | 0.242 | 0.141 | 0 | 3.686
4773334 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:34:57 | 10.05.2025 19:36:00 | 0.018 | 10 | 2151 | 8 | 96 | 17 | 175 | 3 | 7 | 0.069 | 1.476 | 0.065 | 0.105 | 0.487 | 0.208 | 0.175 | 0.044 | 2.629
4773335 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 60039952-ozel_tr ayiricisi/60039949- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:33:47 | 10.05.2025 20:48:16 | 1.241 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1.19 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 2.031
4773336 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | SDK | 3508678-SDK/4938906-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:33:06 | 10.05.2025 21:04:17 | 1.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.595
4773338 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880807-TR- DEDEKIRAN MH AG PANOSU/1832511-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:43:47 | 10.05.2025 21:09:35 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4773340 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443371-TERZILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:03:49 | 10.05.2025 20:08:30 | 0.078 | 1 | 472 | 52 | 19 | 1 | 93 | 0 | 3 | 0.001 | 2.15 | 1.253 | 0.472 | 0.096 | 0.656 | 0 | 0.003 | 4.63
4773351 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47447126-MAHALLELER GRUP CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 19:58:59 | 10.05.2025 23:30:25 | 3.524 | 2 | 649 | 1 | 202 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2.098 | 58.389 | 0.544 | 8.441 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 72.61
4773355 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/58080145- | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:26:03 | 10.05.2025 20:31:34 | 0.092 | 14 | 4834 | 95 | 184 | 61 | 663 | 6 | 1 | 1.095 | 60.188 | 18.969 | 7.933 | 34.327 | 14.386 | 13.323 | 0.045 | 150.267
4773364 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915705-TR-15 KEPEZ AG PANOSU/47839998- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:24:05 | 10.05.2025 20:51:57 | 0.464 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.957 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 8.4
4773367 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 897169-AG DIREK/5018785-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:18:47 | 10.05.2025 21:55:25 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4773373 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544522-SDK/5651979-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:30:38 | 11.05.2025 03:55:58 | 7.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 2.971
4773382 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 57532326-/59876291-EMIN YILMAZ | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:48:49 | 10.05.2025 21:41:44 | 0.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4773404 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 709587-AG DIREK/59723911-AYNUR TEZISCI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:53:36 | 10.05.2025 21:51:20 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4773405 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553151-SDK/5740100-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 21:07:30 | 10.05.2025 21:54:21 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.064
4773430 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 101642-Çayagzi Hatbasi/57789429- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 21:43:21 | 10.05.2025 23:18:57 | 1.593 | 0 | 455 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26.623 | 0 | 2.692 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 33.07
4773440 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040710-AG DIREK/5440409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:03:37 | 10.05.2025 22:43:31 | 0.665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
4773441 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929199-AG DIREK/5084559-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 21:54:52 | 10.05.2025 23:10:33 | 1.261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
4773442 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5889108-TR-19 KESTEL AG PANOSU/1826098-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:02:28 | 10.05.2025 23:26:04 | 1.393 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 4.52
4773453 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532695-SDK/5390513-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:12:40 | 10.05.2025 22:50:36 | 0.632 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4773454 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 55115849-KESTEL DM-10/47465058-SARAY 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:23:46 | 10.05.2025 22:58:19 | 0.576 | 0 | 1922 | 0 | 3 | 3 | 169 | 1 | 0 | 0 | 59.426 | 0 | 0.032 | 62.708 | 19.187 | 0.091 | 0 | 141.444
4773456 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/48811706-HASANKOY ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:32:15 | 10.05.2025 23:12:47 | 0.676 | 0 | 173 | 1 | 29 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7.255 | 0.098 | 0.624 | 14.28 | 2.62 | 14.709 | 0 | 39.586
4773458 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 58250948-/58250991- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:35:34 | 10.05.2025 23:20:56 | 0.756 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.58
4773463 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 73-TR-323/47274340-TR-450 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 01:04:00 | 13.05.2025 01:14:56 | 0.182 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 17.403 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 19.477
4773465 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941753-TR-3 TESVIKIYE AG PANOSU/47135654-4 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:37:08 | 13.05.2025 18:30:59 | 7.898 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.765 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 0 | 0 | 39.398
4773466 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56441633-TR- HAMZALI TOKI/56441651-GIRIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:25:00 | 13.05.2025 14:18:53 | 4.898 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 147.195 | 0 | 0 | 0 | 8.439 | 0 | 1.755 | 157.388
4773468 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5931897-TR-3 FEVZI CAKMAK CAD AG PANOSU/47130520-4 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:42:11 | 10.05.2025 23:08:14 | 0.434 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 4.955
4773469 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046776-AG DIREK/5497200-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:35:29 | 10.05.2025 23:33:25 | 0.966 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
4773470 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57185538-ORHANGAZI TARAFI IZNIK HATTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:52:37 | 10.05.2025 22:55:03 | 0.041 | 3 | 1385 | 10 | 117 | 3 | 283 | 3 | 6 | 0.072 | 2.977 | 1.293 | 0.429 | 0.763 | 1.344 | 0.469 | 0.257 | 7.603
4773473 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98444-F.ÖZKAN,I.BOZBEY,H.BOCUR HAT BASI AYIRICISI/47473579- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 22:55:22 | 11.05.2025 00:48:38 | 1.888 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533
4773479 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/47464839-KARAAGAÇ SAHIL TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 23:13:24 | 10.05.2025 23:47:59 | 0.576 | 0 | 3551 | 0 | 10 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 62.17 | 0 | 0.4 | 0 | 9.91 | 0 | 0.518 | 72.997
4773529 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 02:27:19 | 11.05.2025 02:34:44 | 0.124 | 1 | 409 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.003 | 1.853 | 0 | 0.031 | 0.17 | 0.158 | 0 | 0 | 2.215
4773531 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 03:15:04 | 11.05.2025 03:23:52 | 0.147 | 1 | 409 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.003 | 2.091 | 0 | 0.036 | 0.19 | 0.177 | 0 | 0 | 2.497
4773532 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110368-MECIDIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/48524163- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 03:49:30 | 11.05.2025 06:04:06 | 2.243 | 1 | 339 | 0 | 44 | 1 | 42 | 0 | 0 | 4.066 | 23.772 | 0 | 4.168 | 0.504 | 4.28 | 0 | 0 | 36.79
4773533 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3553152-SDK/3491976-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 05:00:54 | 11.05.2025 11:29:12 | 6.472 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.984 | 0 | 0 | 0 | 15.541 | 0 | 0 | 44.525
4773534 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 05:46:56 | 11.05.2025 05:47:46 | 0.014 | 2 | 724 | 13 | 26 | 6 | 102 | 1 | 0 | 0.001 | 0.374 | 0.058 | 0.054 | 0.089 | 0.051 | 0.041 | 0 | 0.668
4773536 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16038-DM-1/19 GURE KOY GIRISI/47441179-DM 1/20 GÜRE BELEDIYE ÖNÜ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 06:12:53 | 11.05.2025 07:22:23 | 1.158 | 2 | 783 | 1 | 8 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0.321 | 54.862 | 0.002 | 0.789 | 4.373 | 20.556 | 0 | 0 | 80.903
4773538 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886120-TR- GAZIOSMANPASA LISESI KIYI SK AG PANOSU/1833720-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 06:18:16 | 11.05.2025 07:04:21 | 0.768 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.987 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 0 | 9.514
4773539 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58782519-AYAZ MODULER/58261016- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 06:31:56 | 11.05.2025 09:28:24 | 2.941 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.923 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 34.986
4773540 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 59523732-ICLALIYE HATBASI/47483291- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 06:19:05 | 11.05.2025 09:55:20 | 3.604 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.317 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 10.318
4773542 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23279-TR-3/18/47093103-TR-1/6 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 06:33:48 | 11.05.2025 07:22:00 | 0.803 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 140.375 | 0 | 0 | 0 | 39.046 | 0 | 1.887 | 181.308
4773543 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24206-TR-2 ENGURUCUK/47287395-GEMLIK TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 07:07:51 | 11.05.2025 07:20:21 | 0.208 | 1 | 620 | 1 | 10 | 24 | 78 | 7 | 4 | 0 | 7.612 | 0.008 | 0.294 | 14.271 | 4.965 | 16.173 | 0.223 | 43.546
4773544 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911512-AG DIREK/5116287-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 07:01:58 | 11.05.2025 16:24:39 | 9.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 1.054
4773546 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 2449-DM-17 DEMIRCI/47454606-DM-16 DEMIRCI B GIRISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 07:27:02 | 11.05.2025 08:17:00 | 0.833 | 0 | 11507 | 0 | 27 | 60 | 1348 | 88 | 11 | 0 | 779.086 | 0 | 8.327 | 188.715 | 323.518 | 676.648 | 16.32 | 1992.614
4773549 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104595-Filiz Villalari Ayiricisi/47613996- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 07:34:53 | 11.05.2025 09:37:23 | 2.041 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.476 | 0 | 0.045 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 9.746
4773551 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108226-GÖKÇESU OSMANPAZAR GRUP BASI AYIRICISI/48557334- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 09:12:00 | 13.05.2025 17:10:21 | 7.973 | 0 | 214 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 131.444 | 0 | 19.045 | 0 | 26.458 | 0 | 0 | 176.946
4773555 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 58270293-A08/4995015-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 08:09:00 | 11.05.2025 10:00:07 | 1.852 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
4773558 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100464-ÜÇPINAR AYIRICISI/54954114- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:10:04 | 15.05.2025 17:17:41 | 8.127 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.529 | 0 | 2.399 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 47.666
4773559 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16693-TR-10/47384752-SEMT TR VE TR-8 GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:04:46 | 14.05.2025 14:54:00 | 5.821 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 234.751 | 0 | 0 | 0 | 49.192 | 0 | 0 | 283.943
4773561 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 110190-DEMIRCI GRUP HATBASI/48524271- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 07:09:39 | 11.05.2025 09:22:07 | 2.208 | 2 | 133 | 2 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5.792 | 21.46 | 0.175 | 0.278 | 0 | 6.507 | 0 | 0 | 34.212
4773567 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286226-Tr-DENIZKENT KABIN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 08:50:06 | 11.05.2025 09:31:09 | 0.684 | 2 | 1012 | 0 | 3 | 5 | 61 | 0 | 1 | 4.158 | 35.665 | 0 | 0.28 | 10.62 | 5.672 | 0 | 0.006 | 56.401
4773569 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93685-Çilbirci Hatbasi Ayiricisi/47577386- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 08:07:41 | 11.05.2025 10:32:30 | 2.413 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 4.745 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 8.404
4773572 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91791-DIPSIZGÖL HATBASI/47491535- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 08:16:18 | 11.05.2025 09:18:32 | 1.037 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.962 | 0 | 0.195 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 21.369
4773574 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:00:13 | 11.05.2025 09:49:16 | 0.818 | 1 | 409 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.006 | 4.841 | 0 | 0.043 | 0.421 | 0.748 | 0 | 0 | 6.058
4773577 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 526-TR- DURDANE KOK/47275991-SERVIS TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:06:23 | 11.05.2025 09:38:46 | 0.54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.892
4773580 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58736419-H16 YESILSEHIR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:11:23 | 11.05.2025 09:17:56 | 0.109 | 0 | 9794 | 1 | 4 | 10 | 504 | 2 | 3 | 0 | 108.926 | 0.509 | 0.269 | 21.022 | 28.819 | 25.408 | 1.569 | 186.521
4773583 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54417840-KIRAZ HAT BASI AYIRICISI/47550021- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 10:17:33 | 13.05.2025 13:04:51 | 2.788 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.502 | 0 | 0.11 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 18.043
4773585 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919652-TR-1 ADLIYE KOY AG PANOSU/47829778- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:22:42 | 11.05.2025 10:09:18 | 0.777 | 0 | 64 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.058 | 0 | 5.237 | 0 | 0.251 | 0 | 0.012 | 8.557
4773586 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778990- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:25:44 | 11.05.2025 10:44:48 | 1.318 | 2 | 201 | 2 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0.748 | 19.148 | 0.21 | 7.463 | 0.597 | 4.757 | 0 | 0 | 32.923
4773587 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54291632-BABAKÖY HAT BASI AYIRICISI (3)/54291623- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:35:01 | 15.05.2025 11:38:01 | 2.05 | 0 | 216 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 2.755 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 49.365
4773588 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 55606136-SDK- G04B/55978165-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:22:36 | 11.05.2025 17:27:27 | 8.081 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.822 | 0 | 30.788 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 67.727
4773589 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885296-TR-2 AG PANOSU/1843234-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:24:10 | 11.05.2025 15:18:17 | 5.902 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 25.368 | 0 | 0.223 | 0 | 11.546 | 0 | 0.556 | 37.694
4773591 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543786-SDK/5626590-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:33:46 | 11.05.2025 10:52:35 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109
4773595 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | SDK Çikisi | 3506757-SDK/3161509-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:32:35 | 11.05.2025 11:45:33 | 2.216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4773599 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47445950-ASAGIBALLIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:58:11 | 11.05.2025 09:58:56 | 0.013 | 2 | 185 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0.001 | 0.164 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.021 | 3.617 | 0.003 | 3.846
4773601 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088555-AG DIREK/5598025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:06:37 | 11.05.2025 11:25:15 | 1.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
4773602 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:08:48 | 11.05.2025 10:09:38 | 0.014 | 8 | 5036 | 10 | 144 | 9 | 1011 | 1 | 1 | 0.4 | 4.399 | 0.428 | 0.3 | 0.317 | 1.069 | 0.166 | 0 | 7.079
4773605 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075580-AG DIREK/5601963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:33:05 | 11.05.2025 11:46:44 | 1.227 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.513
4773606 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110127-BATA TARIM GRUP HATBASI AYIRICISI/47678882- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:34:22 | 11.05.2025 11:24:49 | 0.841 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 1.576
4773612 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 09:19:49 | 11.05.2025 10:55:20 | 1.592 | 3 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 5.271 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 5.996
4773613 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:51:00 | 11.05.2025 11:59:43 | 0.145 | 61 | 2153 | 30 | 158 | 44 | 411 | 2 | 0 | 212.14 | 593.782 | 63.435 | 40.395 | 230.976 | 328.337 | 0.593 | 0 | 1469.658
4773616 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071108-AG DIREK/5566780-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:00:38 | 11.05.2025 14:45:29 | 3.747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621
4773617 | 1 | BURSA | İNEGÖL | KÖK | 2139-BILAL KÖK/47459433-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 12:45:00 | 11.05.2025 12:54:00 | 0.15 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.037 | 0.255 | 0.096 | 2.523 | 0 | 1.482 | 0 | 4.393
4773623 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775757-AG DIREK/4826235-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 10:20:23 | 11.05.2025 12:24:30 | 2.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4773625 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3553034-SDK/3486515-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:32:30 | 11.05.2025 13:05:58 | 1.558 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 2.378
4773632 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52469850-TR-2/31 AG PANOSU/52469894- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:51:23 | 11.05.2025 13:27:32 | 1.603 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.496 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 26.584
4773637 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550107-SDK/5675236-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:58:04 | 11.05.2025 14:54:03 | 2.933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 2.551
4773641 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93915-ISKELE ÖZEL MÜSTERILER GRUP AYIRICISI/48552877- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:34:39 | 11.05.2025 13:13:18 | 1.644 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.475 | 0 | 6.119 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 35.954
4773647 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108786-Karapürçek Köyü Hat Basi Ayiricisi/47645605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 11:38:46 | 11.05.2025 13:42:36 | 2.064 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 0.93 | 0 | 2.442 | 63.947 | 0 | 71.676
4773648 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 58110038-D06/58697819- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 13:33:54 | 13.05.2025 13:52:27 | 0.309 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 1.78
4773650 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 49207488-SDK/49207515-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 14:34:42 | 13.05.2025 14:48:35 | 0.231 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 2.482
4773651 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 56073761-DM-1/29/56073860-TR-12 TARAFI ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 13:15:02 | 13.05.2025 16:56:29 | 3.691 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.709 | 0.244 | 45.378 | 0.789 | 90.98 | 0 | 138.231
4773652 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5932681-TR- ADATEPE KOYU AG PANOSU/47769132-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2025 14:20:40 | 13.05.2025 16:19:09 | 1.974 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.838 | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 0 | 0 | 37.868
4773664 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1327168-AG DIREK/4942860-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:24:50 | 11.05.2025 18:41:27 | 5.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4773667 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548104-SDK/3466313-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:38:26 | 11.05.2025 14:56:21 | 1.298 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 1.127 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 3.621
4773668 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:47:06 | 11.05.2025 13:51:02 | 0.066 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.889 | 0 | 6.141 | 0 | 58.794 | 0 | 86.824
4773669 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47256503-BANVIT CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:47:19 | 11.05.2025 14:05:54 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.561 | 0 | 29.561
4773670 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56855325-TR-402/56855347- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:37:58 | 11.05.2025 17:40:19 | 4.039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859
4773676 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 787339-AG DIREK/4837115-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:56:17 | 11.05.2025 15:36:17 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4773677 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998220-SDK/57466767- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:53:47 | 11.05.2025 15:53:55 | 2.002 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 14.884
4773678 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5871494-TR- KURSE MH AG PANOSU/1813672-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:56:47 | 11.05.2025 15:19:28 | 1.378 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 4.581
4773683 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108786-Karapürçek Köyü Hat Basi Ayiricisi/47645605- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:06:59 | 11.05.2025 15:43:52 | 1.615 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0.749 | 0 | 1.943 | 52.442 | 0 | 58.513
4773687 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Merkezi | 19012-DM-GUMUSCAY /47241201-GÜMÜSÇAY TR1 ÇIKISI | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 10:02:04 | 14.05.2025 12:00:36 | 1.976 | 2 | 2401 | 67 | 165 | 10 | 301 | 1 | 4 | 5.113 | 257.587 | 385.608 | 45.486 | 89.839 | 178.737 | 0.003 | 43.758 | 1006.132
4773694 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47424289-OVAAKCA EGITIM MAH/KARABALCIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:26:51 | 11.05.2025 14:29:43 | 0.048 | 0 | 1447 | 0 | 2 | 17 | 80 | 15 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 9.047 | 1.032 | 24.855 | 0 | 40.714
4773696 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823609-AG DIREK/4898896-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 13:44:53 | 11.05.2025 15:31:47 | 1.782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4773698 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47266736-DENIZ DOGAN TARIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:36:12 | 11.05.2025 14:38:05 | 0.031 | 0 | 657 | 0 | 9 | 9 | 101 | 3 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0.016 | 1.165 | 0.979 | 0.521 | 0 | 5.069
4773705 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47241763-ALTINOVA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 14:42:02 | 11.05.2025 15:26:04 | 0.734 | 17 | 14087 | 6 | 553 | 26 | 1353 | 7 | 5 | 482.666 | 907.524 | 6.982 | 77.456 | 61.061 | 441.635 | 37.307 | 3.666 | 2018.296
4773705 | 2 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 15:26:04 | 11.05.2025 16:04:00 | 0.632 | 5 | 1637 | 1 | 88 | 5 | 260 | 2 | 0 | 147.384 | 238.06 | 2.562 | 19.562 | 4.27 | 142.207 | 10.897 | 0 | 564.942
4773709 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020539-AG DIREK/5349252-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 15:10:02 | 11.05.2025 18:33:03 | 3.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498
4773712 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548420-SDK/3463732-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 15:20:57 | 11.05.2025 18:13:18 | 2.873 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | 0 | 1.082 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 14.4
4773721 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5902201-TR- CESME BASI AG PANOSU/1856552-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 15:50:40 | 11.05.2025 17:56:42 | 2.1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.393 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 19.846
4773724 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995291-AG DIREK/5276058-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 12:34:33 | 11.05.2025 18:29:57 | 5.923 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
4773727 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 59433068-GAYBULAR HAT BASI AYIRICISI/59433060- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 16:12:24 | 11.05.2025 17:05:14 | 0.88 | 1 | 155 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 181.793 | 8.224 | 0 | 0.513 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 191.123
4773729 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533829-SDK/49187267-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 15:46:20 | 11.05.2025 18:54:24 | 3.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.813 | 0 | 0 | 5.813
4773731 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319535-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 16:18:19 | 11.05.2025 16:19:11 | 0.014 | 13 | 637 | 1 | 7 | 21 | 78 | 0 | 2 | 0.087 | 2.747 | 0 | 0.016 | 2.153 | 1.215 | 0 | 0.241 | 6.458
4773739 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47466487-BECERIKLI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 16:25:05 | 11.05.2025 17:12:00 | 0.782 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 54.554 | 0 | 0 | 0 | 11.043 | 0 | 4.57 | 70.167
4773741 | 1 | YALOVA | TERMAL | SDK Çikisi | 3504889-SDK/47196566-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 16:43:24 | 11.05.2025 19:29:01 | 2.76 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 4.215
4773743 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56241843-TR-21 KARAPINAR/56241943-TR-20 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 16:46:05 | 11.05.2025 17:07:15 | 0.353 | 0 | 977 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 27.959 | 0 | 0 | 1.236 | 14.309 | 0 | 0 | 43.504
4773749 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47252170-TR-201/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 16:56:34 | 11.05.2025 16:57:53 | 0.022 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2.602
4773751 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077616-AG DIREK/5604077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:00:28 | 11.05.2025 17:38:49 | 0.639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4773753 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58237669-DALLICA HAT BASI/58237666- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 16:55:38 | 11.05.2025 18:22:15 | 1.444 | 0 | 173 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.866 | 0 | 1.518 | 0 | 3.151 | 0 | 0 | 13.534
4773754 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868857-TR- BUYUK AKCAALAN MH AG PANOSU/1798368-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:05:19 | 11.05.2025 19:25:38 | 2.339 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 3.963 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 5.776
4773756 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58732268- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:06:01 | 11.05.2025 17:06:42 | 0.011 | 1 | 264 | 8 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0.021 | 0.216 | 0.029 | 0.034 | 0 | 0.037 | 0.003 | 0 | 0.34
4773757 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 900306-AG DIREK/5074410-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 16:42:25 | 11.05.2025 17:45:02 | 1.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4773761 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58498513-PANO/58829607- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:27:01 | 11.05.2025 18:56:04 | 1.484 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 13.049
4773764 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869767-TR- PANAYIR PAZARYERI AG PANOSU/1861019-6 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:39:00 | 11.05.2025 18:44:45 | 1.096 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.174 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 13.805
4773769 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896851-TR- ERECEK AG PANOSU/1913362-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:20:39 | 11.05.2025 18:53:14 | 1.543 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 1.626
4773773 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102661-AG DIREK/5691533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 17:36:23 | 11.05.2025 23:01:13 | 5.414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
4773775 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778991- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 18:09:26 | 11.05.2025 18:29:40 | 0.337 | 36 | 3788 | 39 | 227 | 23 | 442 | 3 | 15 | 9.876 | 58.07 | 4.131 | 9.072 | 12.493 | 10.361 | 1.19 | 1.534 | 106.727
4773778 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1059012-AG DIREK/5489050-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 18:13:04 | 11.05.2025 18:45:30 | 0.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
4773779 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685677- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 18:29:40 | 11.05.2025 20:29:28 | 1.997 | 1 | 20 | 2 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.359 | 1.111 | 1.172 | 5.164 | 3.816 | 1.066 | 0 | 0 | 12.689
4773781 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 13680-TR-3/47261506-TR-3 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 18:32:21 | 11.05.2025 19:18:55 | 0.776 | 0 | 306 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 12.637 | 0 | 0.082 | 0 | 9.874 | 0 | 0.143 | 22.736
4773782 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894141-TR- ISIKLAR MH AG PANOSU/1840651-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 18:28:19 | 11.05.2025 22:42:11 | 4.231 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 3.277
4773784 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1070858-AG DIREK/5570113-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 18:33:58 | 11.05.2025 20:46:31 | 2.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4773787 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 53942239-TR-2 CIHATLI/53942272-SAHINYURDU ÇIKISI | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 10:23:20 | 14.05.2025 13:33:11 | 3.164 | 1 | 184 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 15.841 | 29.269 | 0 | 0.149 | 21.068 | 14.572 | 347.74 | 0 | 428.638
4773788 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55895415-TR-2/55856987-GÜMÜS KÖK SITESI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 18:57:35 | 11.05.2025 19:32:41 | 0.585 | 0 | 160 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0.071 | 0 | 0.538 | 1.54 | 0 | 0 | 7.128
4773796 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5903173-ALAYLI TR1 AG PANOSU/1923579-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 19:33:15 | 11.05.2025 20:14:58 | 0.695 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
4773801 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889643-TR-3 KARAMAN MH AG PANOSU/1834948-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 19:38:30 | 11.05.2025 23:14:41 | 3.603 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.641 | 0 | 4.033 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 9.977
4773807 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518199-SDK/5140785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 20:01:48 | 11.05.2025 20:46:17 | 0.741 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4773809 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025514-AG DIREK/5364235-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 20:08:09 | 11.05.2025 21:28:41 | 1.342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4773813 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061387-AG DIREK/5507910-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 20:16:23 | 11.05.2025 20:57:57 | 0.693 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4773818 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778990- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 20:31:08 | 11.05.2025 20:33:16 | 0.036 | 2 | 201 | 2 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0.001 | 0.331 | 0.003 | 0.114 | 0.088 | 0.058 | 0 | 0 | 0.596
4773839 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105551-TASBOGAZ HATBASI/47659322- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 19:03:56 | 11.05.2025 22:06:30 | 3.043 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.961 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 5.298
4773843 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47511580-DSI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 00:39:00 | 10.05.2025 00:43:00 | 0.067 | 8 | 561 | 5 | 11 | 10 | 82 | 1 | 1 | 0.377 | 2.284 | 15.036 | 0.093 | 0.538 | 0.717 | 0.029 | 0.006 | 19.08
4773847 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543426-SDK/5622315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 21:05:28 | 11.05.2025 21:33:32 | 0.468 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.239
4773850 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543555-SDK/5618526-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 21:09:27 | 11.05.2025 21:56:44 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4773861 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1795-DM-5/30/47445175-TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 21:12:00 | 11.05.2025 22:36:28 | 1.408 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 8 | 0 | 7.146 | 0 | 0 | 0 | 20.401 | 0 | 2.082 | 29.629
4773878 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 55370759-SDK/56323362-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 21:35:06 | 11.05.2025 22:23:25 | 0.805 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.637 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 11.681
4773890 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5897575-TR-1 ESKIZIRAATLI AG PANOSU/1820178-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 21:53:07 | 11.05.2025 23:58:30 | 2.09 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0.371 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 1.77
4773911 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544910-SDK/3431192-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 22:42:24 | 11.05.2025 23:57:29 | 1.251 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 3.29
4773912 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 22:53:51 | 11.05.2025 22:54:21 | 0.008 | 0 | 541 | 7 | 17 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.067 | 0.011 | 0.039 | 0.048 | 0 | 0 | 0.497
4773913 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133554-PETROL OFISI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 22:57:28 | 11.05.2025 22:58:13 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.07 | 0 | 0.045 | 0 | 0.587
4773922 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106325-BOSTANCI OVA TR 1-4 GRUP BASI AYIRICISI/54551443-TR-1 BOSTANCIOVA | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 23:40:30 | 12.05.2025 00:34:49 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
4773931 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013903-AG DIREK/55218316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 00:11:57 | 12.05.2025 02:35:15 | 2.388 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665
4773940 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 8843-DAGKADI KOK/47434005-DAGKADI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 01:22:03 | 12.05.2025 01:22:48 | 0.013 | 1 | 597 | 25 | 21 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0.001 | 0.472 | 0.831 | 0.108 | 0.262 | 0.156 | 0 | 0 | 1.829
4773950 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917218-TR-1-2-3 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 03:40:31 | 12.05.2025 04:18:17 | 0.629 | 0 | 1011 | 0 | 4 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 27.816 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0.642 | 0.234 | 35.451
4773955 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257790-GOLYAZI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 05:45:29 | 12.05.2025 05:46:14 | 0.013 | 2 | 593 | 6 | 1 | 7 | 84 | 1 | 4 | 0.003 | 0.453 | 0.095 | 0 | 0.308 | 0.094 | 0.02 | 0.037 | 1.011
4773956 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57187516-HANÇERLI MIS HAT BASI/47683058- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 05:21:32 | 12.05.2025 10:24:17 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.381 | 0 | 402.381
4773957 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 06:01:33 | 12.05.2025 06:02:54 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.787 | 0 | 1.368 | 0 | 2.162
4773960 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260573-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 06:28:37 | 12.05.2025 06:57:41 | 0.484 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.597 | 0.869 | 4.035 | 0 | 22.29 | 0 | 65.791
4773961 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 06:40:32 | 12.05.2025 06:42:28 | 0.032 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 0.094 | 0.749 | 0.607 | 0.041 | 2.15 | 1.175 | 0.131 | 0 | 4.947
4773965 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91919-Mezarlik yani Muradiye Ayiricisi/47578916- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:03:27 | 12.05.2025 08:42:00 | 1.643 | 0 | 262 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.251 | 0 | 0.777 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 41.82
4773966 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 9517-TR-SULTANIYE SULAMA KÖK/47462192-SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:14:06 | 12.05.2025 09:44:18 | 2.503 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.33
4773968 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54675668-UMURBEY TR-8 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 06:21:28 | 12.05.2025 08:18:30 | 1.951 | 1 | 1151 | 3 | 71 | 14 | 245 | 2 | 0 | 7.018 | 149.552 | 149.396 | 24.771 | 130.646 | 95.936 | 58.697 | 0 | 616.016
4773969 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994264-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:29:53 | 12.05.2025 07:30:23 | 0.008 | 74 | 4500 | 44 | 252 | 63 | 895 | 2 | 0 | 1.325 | 5.68 | 0.635 | 0.363 | 1.989 | 3.253 | 0.005 | 0 | 13.251
4773970 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54558173-MUTLUKÖY HATBASI (MURATELI)/54558089- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:29:39 | 12.05.2025 09:39:28 | 2.163 | 0 | 106 | 1 | 10 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21.341 | 0.083 | 1.646 | 1.559 | 10.236 | 0 | 0.038 | 34.904
4773972 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545872-SDK/58087107- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:33:04 | 12.05.2025 10:43:36 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4773973 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57580628-UCBEYLI CIKIS/47460744-ÜÇBEYLI SU POMPASI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:45:26 | 12.05.2025 08:45:09 | 0.995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.815
4773974 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367732-TR-49 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:59:08 | 12.05.2025 08:03:43 | 0.076 | 1 | 2296 | 0 | 2 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 11.234 | 0 | 0.057 | 0 | 2.743 | 0 | 0.299 | 14.334
4773977 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 100911-BALIKLIANA HATBASI AYIRICISI/47584824- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:48:11 | 12.05.2025 09:15:11 | 1.45 | 0 | 218 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.281 | 0 | 2.219 | 0 | 7.522 | 0 | 0 | 37.023
4773979 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194435- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 05:42:12 | 10.05.2025 05:42:58 | 0.013 | 7 | 8593 | 40 | 41 | 15 | 428 | 2 | 11 | 0.527 | 61.506 | 19.608 | 1.755 | 11.934 | 30.527 | 39.576 | 3.198 | 168.63
4773981 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 99989-HACIIBRAHIM ÇATALTEPE GURUP AYIRICISI/59544216- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 09:58:10 | 14.05.2025 15:50:47 | 5.877 | 0 | 96 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.649 | 0 | 2.15 | 21.051 | 2.041 | 0 | 0 | 79.89
4773982 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 13889-DM-4/13 ALIBEY/47359270-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 17:58:06 | 10.05.2025 18:04:00 | 0.098 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 5.641 | 0 | 0 | 9.444
4773984 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56354556-AKARSU MH. HAT BASI AYIRICISI/56220492- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 07:29:53 | 12.05.2025 09:52:05 | 2.37 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.298 | 0 | 1.223 | 0 | 5.539 | 0 | 0 | 48.06
4773985 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58789331-TR-ÇÖPLÜK\1/58159379- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 08:13:09 | 12.05.2025 09:54:03 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.75 | 0 | 524.532 | 0 | 989.283
4773999 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915213-TR-61 AG PANOSU/47744709-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 14:05:00 | 14.05.2025 14:55:00 | 0.833 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 1.732
4774004 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 706455-AG DIREK/4691769-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:03:47 | 12.05.2025 10:19:27 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.493 | 0 | 0 | 8.493
4774005 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 49210232-YÖRÜKLER EVI GRUP HATBASI/49210231- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2025 06:30:00 | 11.05.2025 11:51:00 | 5.35 | 0 | 29 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.004 | 3.247 | 0.021 | 0 | 0 | 3.514
4774007 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257653-BALIKLI-TUZLA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:15:11 | 12.05.2025 10:05:57 | 0.846 | 2 | 388 | 1 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.113 | 16.324 | 0.014 | 0.742 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 20.856
4774008 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125282-AG DIREK/5718390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:15:14 | 12.05.2025 12:48:18 | 3.551 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053
4774014 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 59923300-PANO /59923308- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:26:34 | 12.05.2025 10:16:55 | 0.839 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0.025 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 7.321
4774016 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 59977805-HATBASI/59519946-/B81-B82 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:29:32 | 12.05.2025 11:25:10 | 1.927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 89.778 | 0 | 0 | 0 | 89.888
4774017 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446337-DOGANYURDU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:36:29 | 12.05.2025 09:43:18 | 0.114 | 3 | 892 | 1 | 2 | 7 | 83 | 1 | 0 | 0.077 | 6.82 | 0 | 0.03 | 3.1 | 1.936 | 15.634 | 0 | 27.597
4774018 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:37:08 | 12.05.2025 10:34:23 | 0.954 | 0 | 0 | 121 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.804 | 0 | 90.393 | 0 | 0 | 0 | 158.198
4774019 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526091-SDK/5242483-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:36:34 | 12.05.2025 12:38:08 | 3.026 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 3.571
4774020 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890151-TR-1 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840189-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:42:39 | 12.05.2025 10:12:44 | 0.501 | 0 | 129 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0.265 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 7.762
4774021 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 58117794-A58/58117803- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:41:01 | 12.05.2025 11:38:19 | 1.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
4774023 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061860-AG DIREK/58626927- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:29:40 | 12.05.2025 10:32:35 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201
4774025 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:44:11 | 12.05.2025 09:44:51 | 0.011 | 0 | 1014 | 7 | 68 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0.558 | 0.253 | 0.095 | 0.849 | 0 | 0 | 3.636
4774027 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539118-SDK/5563746-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:24:16 | 12.05.2025 10:58:25 | 1.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
4774029 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994269-EZINE KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:46:24 | 12.05.2025 09:46:54 | 0.008 | 1 | 221 | 3 | 6 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0.008 | 0.176 | 0.014 | 0.011 | 0.049 | 0.13 | 0.324 | 0 | 0.711
4774030 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287817-DAVUTLAR KOK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2025 13:45:00 | 09.05.2025 17:00:50 | 3.264 | 0 | 31 | 6 | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.723 | 5.251 | 0.061 | 125.526 | 0.143 | 5.922 | 0 | 137.626
4774033 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887340-TR-1/1 KESTEL AG PANOSU/1822495-6 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:52:13 | 12.05.2025 11:00:46 | 1.142 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.372 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 0 | 35.162
4774036 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94387-Okçular Ayiricisi/49393235- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:54:38 | 12.05.2025 11:38:37 | 1.733 | 0 | 99 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.326 | 0 | 0.905 | 0 | 5.817 | 0 | 0 | 14.048
4774040 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:03:11 | 12.05.2025 10:18:01 | 0.247 | 1 | 941 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0.167 | 12.251 | 0.231 | 0.568 | 0.344 | 7.675 | 0 | 0.045 | 21.281
4774044 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908243-TR-2 HAMAMLIKIZIK AG PANOSU/1916405-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 11:06:00 | 14.05.2025 11:52:00 | 0.767 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 1.81
4774046 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3533873-SDK/48018462-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:39:08 | 15.05.2025 09:51:58 | 0.214 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.811
4774048 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5936291-TR-2 ABDIAGA AG PANOSU/47766197-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 11:02:12 | 15.05.2025 11:24:26 | 0.371 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.05
4774050 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870612-TR- OFIS CADDESI AG PANOSU/1807341-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:05:42 | 12.05.2025 10:57:23 | 0.861 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.319 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 0 | 0 | 41.459
4774051 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 17314-TR- 6 EYLUL PASAJ ALTI/47240938-SEMT TR | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:00:00 | 15.05.2025 09:20:00 | 0.333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 14.157
4774053 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 897358-AG DIREK/5022122-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:52:10 | 12.05.2025 11:49:50 | 1.961 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 3.42
4774057 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 21118-TR-3/A DARDANOS/47297995-TR 3A DARDANOS DTR AYIRICISI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:18:10 | 15.05.2025 09:33:13 | 0.251 | 0 | 179 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 0.264 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 4.679
4774059 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266169-SEKA | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 12:06:01 | 14.05.2025 16:01:41 | 3.928 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.958 | 0 | 0 | 116.836 | 2.38 | 0 | 0 | 267.173
4774063 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97625-ADAKÖY TAVUKHANELER AYIRICISI/47523701- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:21:22 | 12.05.2025 11:54:45 | 1.556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.042
4774068 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886656-TR-1 CINGE MH AG PANOSU/1832830-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:28:12 | 12.05.2025 11:17:41 | 0.825 | 0 | 113 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0.733 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 8.117
4774071 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1270917-AG DIREK/4914733-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:11:26 | 12.05.2025 16:02:30 | 5.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4774072 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16196-TR-2 EVRESE /47415059-TR-KORUMA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:48:53 | 12.05.2025 13:33:53 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 3.308
4774076 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47457461-DOGRUCA OTOP. | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:38:19 | 12.05.2025 11:50:53 | 1.209 | 1 | 697 | 21 | 24 | 7 | 85 | 1 | 1 | 1.963 | 86.646 | 42.644 | 11.701 | 26.108 | 16.052 | 4.769 | 0.263 | 190.146
4774077 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/56907376-ELBEYLI YOLU | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 09:48:22 | 12.05.2025 14:42:00 | 4.894 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.997 | 0 | 3.963 | 0 | 55.726 | 0 | 1.719 | 0 | 65.406
4774079 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 49512151-SDK/49512178-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:39:09 | 12.05.2025 12:54:01 | 2.248 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.098 | 0 | 0 | 0 | 7.534 | 0 | 0 | 19.632
4774084 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873937-DM-1/25 AG PANOSU/1906504-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:49:27 | 12.05.2025 11:10:52 | 0.357 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 7.344
4774086 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54389245-ISKELE ÖZEL MÜSTERI VE SU POMPASI AYIRICISI/47645670- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:52:40 | 12.05.2025 13:37:32 | 2.748 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.269 | 0 | 11.472 | 0 | 6.215 | 0 | 0 | 0 | 61.956
4774090 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5893421-TR-21 BELEDIYE FIDANLIGI AG PANOSU/49437425- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 13:13:50 | 14.05.2025 13:47:41 | 0.564 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.89 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 2.041
4774092 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878393-DM-2/17 CUMHURIYET PARKI YANI AG PANOSU/1816336-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 14:19:35 | 14.05.2025 14:33:50 | 0.238 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 3.406
4774095 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 58447709-PANO/58447725- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 14:43:58 | 14.05.2025 15:23:51 | 0.665 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 7.769
4774099 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5883336-TR-12 AG PANOSU/1823760-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 16:34:41 | 14.05.2025 17:15:32 | 0.681 | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10.771 | 0 | 0.042 | 0 | 14.131 | 0 | 0 | 24.944
4774104 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92280-Dedeburnu Köyü Hatbasi Ayiricisi/47552790- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:34:34 | 12.05.2025 11:56:14 | 1.361 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.989 | 0 | 0.833 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 9.17
4774111 | 1 | YALOVA | TERMAL | Abone Baglanti Hatti | 710472-AG DIREK/4707140-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:42:31 | 12.05.2025 20:10:29 | 9.466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881
4774112 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6163-TR- EDIZER KOK/47467028-Tr-RENCBERLER TINTINI CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:10:38 | 12.05.2025 13:16:43 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.626 | 0 | 23.001 | 0 | 56.627
4774114 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 104940-ÇIÇEKÖZÜ HATBASI/47627690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:23:35 | 12.05.2025 15:00:44 | 3.619 | 1 | 327 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.009 | 64.937 | 0 | 0 | 1.09 | 12.609 | 0 | 0 | 78.645
4774118 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5877879-TR- YAYLACIK HATAP MH AG PANOSU/1815795-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:17:57 | 12.05.2025 15:09:27 | 3.858 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71
4774124 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56403838-TR-36 ADRINA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:40:32 | 12.05.2025 11:54:34 | 0.234 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25.248 | 0 | 0 | 55.514 | 11.401 | 0 | 0 | 92.162
4774128 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:49:00 | 12.05.2025 11:59:15 | 0.171 | 4 | 3592 | 2 | 170 | 10 | 643 | 1 | 0 | 1.451 | 72.068 | 0.346 | 17.069 | 20.723 | 29.11 | 9.62 | 0 | 150.388
4774129 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94159-PIKNIK ALANI GRUPHATBASI AYIRICISI/47515965- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 13:49:25 | 14.05.2025 13:58:57 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1.024 | 0 | 0 | 1.149
4774131 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883696-TR-2/29 AG PANOSU/1822775-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 10:40:59 | 12.05.2025 21:11:08 | 10.503 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205.181 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 207.03
4774132 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257472-AKCALOREN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:51:27 | 12.05.2025 11:56:12 | 0.079 | 2 | 465 | 0 | 42 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0.166 | 2.318 | 0 | 0.927 | 0.454 | 0.769 | 0 | 0 | 4.634
4774137 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 11465-TR- CAKMAKLI MH/47273993-TR- CAKMAKLI MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 18:04:34 | 14.05.2025 19:33:08 | 1.476 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0.615 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 4.002
4774140 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1929372-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 11:51:11 | 12.05.2025 14:29:05 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.877 | 0 | 78.404 | 90.281
4774148 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1289650-AG DIREK/54548728-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:22:43 | 12.05.2025 15:56:22 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.209 | 0 | 0 | 48.209
4774150 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:26:08 | 12.05.2025 12:26:26 | 0.005 | 5 | 884 | 11 | 12 | 4 | 91 | 1 | 0 | 0.044 | 0.883 | 0.441 | 0.015 | 1.502 | 0.27 | 0.147 | 0 | 3.301
4774151 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729046-AG DIREK/5369041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:17:02 | 12.05.2025 14:53:38 | 2.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293
4774152 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 887800-AG DIREK/4976299-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:21:18 | 12.05.2025 13:56:56 | 1.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
4774156 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036545-AG DIREK/56571662-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:26:35 | 12.05.2025 13:40:21 | 1.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4774163 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:51:22 | 12.05.2025 13:00:44 | 0.156 | 1 | 941 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0.104 | 7.561 | 0.138 | 0.338 | 0.195 | 4.595 | 0 | 0.026 | 12.956
4774165 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/47450319-AVCI KÖK ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:40:42 | 12.05.2025 14:34:26 | 1.896 | 3 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.151 | 0 | 195.629 | 0 | 13.084 | 0 | 0 | 0 | 225.864
4774167 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 792364-AG DIREK/4834664-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:25:04 | 12.05.2025 14:12:53 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487
4774169 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878205-KSS 1.BLOK DTR AG PANOSU/1797277-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:56:37 | 12.05.2025 15:02:09 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.893 | 0 | 0 | 14.893
4774175 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:06:37 | 12.05.2025 13:08:33 | 0.032 | 4 | 948 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 0.181 | 2.552 | 1.207 | 0.384 | 0.308 | 1.325 | 0 | 0.001 | 5.956
4774176 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287411-GEDELEK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:06:58 | 12.05.2025 13:08:37 | 0.028 | 9 | 0 | 23 | 7 | 28 | 189 | 10 | 15 | 0.212 | 0 | 1.804 | 0.057 | 4.155 | 8.321 | 12.833 | 6.578 | 33.959
4774178 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:07:36 | 12.05.2025 13:08:06 | 0.008 | 6 | 2894 | 5 | 25 | 13 | 352 | 5 | 0 | 0.057 | 2.583 | 0.035 | 0.165 | 0.547 | 0.966 | 2.251 | 0 | 6.602
4774180 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:09:00 | 12.05.2025 13:10:03 | 0.018 | 4 | 948 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 0.088 | 1.251 | 0.617 | 0.192 | 0.156 | 0.662 | 0 | 0 | 2.967
4774181 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125282-AG DIREK/5718390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:10:12 | 12.05.2025 16:53:54 | 3.728 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163
4774183 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:06:16 | 15.05.2025 13:52:00 | 3.762 | 3 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 11.511 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 13.304
4774185 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK Çikisi | 3510163-SDK/47976609-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 13:42:44 | 14.05.2025 14:09:05 | 0.439 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 1.166
4774187 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916565-TR-38 AG PANOSU/47749623-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 14:30:07 | 14.05.2025 19:12:43 | 4.71 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 19.655 | 0 | 0 | 30.916
4774188 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 58623214-PANO/58623222- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 16:34:15 | 14.05.2025 17:02:14 | 0.466 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422
4774190 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5922030-TR-1 ADILHAN KOYU AG PANOSU/47765303-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 17:39:16 | 14.05.2025 17:57:54 | 0.311 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0.027 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 1.556
4774191 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800737-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:27:32 | 15.05.2025 19:42:25 | 10.248 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.481 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 54.033
4774198 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342827-BEZIRCI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:34:12 | 12.05.2025 13:54:18 | 0.335 | 4 | 948 | 34 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 1.792 | 25.264 | 189.37 | 3.805 | 3.086 | 13.284 | 0 | 0.005 | 236.607
4774199 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90517-Eski köy TRS Sulama Hat Basi Ayiricisi/47477472- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:37:37 | 12.05.2025 14:23:20 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676
4774204 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 756891-AG DIREK/4784114-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 12:26:04 | 12.05.2025 14:23:54 | 1.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4774205 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010050-AG DIREK/5448974-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:42:00 | 12.05.2025 17:28:21 | 3.773 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342
4774209 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1267888-AG DIREK/4991814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:41:44 | 12.05.2025 14:53:37 | 1.198 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 0 | 3.895
4774211 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:58:15 | 12.05.2025 14:20:46 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 21 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.896 | 10.247 | 211.772 | 3.201 | 367.115
4774212 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921514-TR-24 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130612-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:48:56 | 12.05.2025 15:19:59 | 1.517 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4774213 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104972-Serbetli Grup Ayiricisi/47655976- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 17:44:15 | 09.05.2025 17:45:02 | 0.013 | 0 | 656 | 1 | 36 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 16.952 | 1.052 | 3.032 | 0.361 | 7.649 | 0 | 0 | 29.046
4774218 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517021-SDK/3219933-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 13:50:21 | 12.05.2025 15:28:20 | 1.633 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.577 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 9.021
4774233 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 706854-AG DIREK/51954027-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:08:38 | 12.05.2025 15:02:32 | 0.898 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911
4774242 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5874471-TR-1 MECIDIYE AG PANOSU/1817115-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:20:07 | 15.05.2025 10:39:24 | 0.321 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
4774244 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873937-DM-1/25 AG PANOSU/1906504-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 15:05:27 | 14.05.2025 15:35:41 | 0.504 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.341 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 10.77
4774246 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 57793128-TM-EZINE/57793176-ÇIMENTO | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 16:53:37 | 14.05.2025 16:58:34 | 0.083 | 29 | 4648 | 73 | 93 | 37 | 969 | 6 | 8 | 4.111 | 25.297 | 7.96 | 2.616 | 10.911 | 24.374 | 21.857 | 3.54 | 100.666
4774247 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941855-TR-69 AG PANOSU/47134621-6 | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:08:55 | 15.05.2025 16:47:07 | 7.637 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 21.912
4774249 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 58748754-TR-OSMANGAZI BELEDIYESI /58748837- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 00:34:49 | 15.05.2025 01:07:51 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
4774250 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868654-TR-9 KUMLA AG PANOSU/1849814-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:28:27 | 15.05.2025 10:01:18 | 0.548 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 0 | 0 | 12.378
4774251 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880269-DM-1/82 YASSICALI MAH AG PANOSU/1825702-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:09:05 | 15.05.2025 10:53:02 | 1.733 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 5.778
4774252 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880627-DM-1/12 GURE KOYU AG PANOSU/1859780-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:10:55 | 16.05.2025 17:12:28 | 8.026 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.911 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 33.996
4774253 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59283507-CAN AYDOGAN TR/59283605- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 01:52:47 | 15.05.2025 02:09:56 | 0.286 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.903
4774258 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54329042-AG DIREK/5556869-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:33:09 | 12.05.2025 17:06:31 | 2.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4774262 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2869-DM-1/19/47450536-STARWOOD ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:20:46 | 12.05.2025 15:49:54 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.52 | 0 | 628.258 | 0 | 1043.778
4774265 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039026-AG DIREK/5441260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:49:32 | 12.05.2025 17:32:26 | 2.715 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 3.238
4774277 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 948894-AG DIREK/5153383-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:07:33 | 12.05.2025 19:23:33 | 4.266 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
4774282 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK | 3509942-SDK/4940720-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:17:10 | 12.05.2025 17:12:52 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287
4774283 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036545-AG DIREK/56571658-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:24:24 | 12.05.2025 17:28:28 | 2.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
4774285 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866894-YENI OTOKOOP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:27:26 | 12.05.2025 15:29:05 | 0.028 | 0 | 91 | 1 | 1 | 4 | 286 | 1 | 1 | 0 | 0.316 | 0.065 | 0.005 | 11.3 | 3.46 | 60.867 | 0.328 | 76.34
4774286 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56608895-/5643180-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:12:31 | 12.05.2025 18:58:29 | 3.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
4774287 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886120-TR- GAZIOSMANPASA LISESI KIYI SK AG PANOSU/1833719-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:29:34 | 12.05.2025 15:45:49 | 0.271 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0.762
4774293 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:33:38 | 12.05.2025 15:37:23 | 0.063 | 10 | 5363 | 4 | 242 | 14 | 1055 | 1 | 9 | 0.796 | 19.274 | 0.289 | 4.832 | 3.721 | 6.968 | 1.621 | 0.018 | 37.52
4774302 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3536725-SDK/5537842-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:38:55 | 12.05.2025 16:58:49 | 1.331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 3.401
4774303 | 1 | YALOVA | MERKEZ | KÖK | 53992901-KIRAZLI KÖK /53996441-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:30:00 | 12.05.2025 16:48:00 | 1.3 | 0 | 951 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 131.951 | 6.389 | 7.31 | 108.679 | 100.606 | 303.723 | 0 | 658.658
4774303 | 2 | YALOVA | MERKEZ | KÖK | 23098-PASAKENT SAÇ KABIN/47092563-SOGUCAK KALICI KONUTLAR ÇIKISI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:48:00 | 12.05.2025 17:42:59 | 0.916 | 0 | 940 | 2 | 4 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 131.111 | 4.596 | 1.56 | 39.496 | 32.25 | 151.373 | 0 | 360.386
4774304 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245155-SUSURLUK 1 | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 20:21:12 | 10.05.2025 20:22:18 | 0.018 | 1 | 331 | 9 | 7 | 12 | 22 | 9 | 0 | 0.138 | 5.004 | 2.532 | 0.295 | 12.059 | 0.669 | 596.928 | 0 | 617.625
4774311 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545758-SDK/5641591-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 15:47:49 | 12.05.2025 19:31:36 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.224 | 0 | 0 | 5.224
4774315 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 58805250-PANO/58805255- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:30:50 | 15.05.2025 11:45:10 | 2.239 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 6.033 | 0 | 0 | 11.714
4774316 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 58788320-PANO/58788366- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 17:04:45 | 14.05.2025 17:15:08 | 0.173 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 1.642
4774317 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 58805250-PANO/58805262- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:23:13 | 15.05.2025 11:49:10 | 2.433 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 29.147 | 0 | 0 | 43.956
4774319 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880747-DM-1/20 GURE BELEDIYE ONU AG PANOSU/1831950-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 17:20:08 | 15.05.2025 18:00:07 | 0.666 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 5.371
4774320 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872352-TR- OKCULAR MH AG PANOSU/1811967-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 17:05:09 | 14.05.2025 17:27:32 | 0.373 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.127 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.593
4774321 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870912-TR- YOLBASI MH AG PANOSU/1813990-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 18:11:40 | 14.05.2025 18:31:51 | 0.336 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.807 | 0 | 0.051 | 0 | 0.296 | 0 | 0.002 | 1.156
4774322 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889671-DM-1/36 ATLAS KENT AG PANOSU/1829502-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 15:24:31 | 15.05.2025 16:56:08 | 1.527 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.979 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 9.971
4774323 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870892-TR-2 MECIDIYE MH AG PANOSU/1807198-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:03:23 | 15.05.2025 09:38:43 | 0.589 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 7.261
4774324 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59165062-/55192818-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:08:00 | 12.05.2025 17:43:44 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0.544
4774325 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729046-AG DIREK/5369041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:08:37 | 12.05.2025 20:03:14 | 3.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0.283
4774329 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525268-SDK/57425239- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:09:46 | 12.05.2025 18:48:08 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0.397
4774337 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 908185-AG DIREK/59728678- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:07:30 | 12.05.2025 17:55:43 | 1.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4774340 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56350441-YENICE-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:06:04 | 12.05.2025 16:46:26 | 0.673 | 25 | 16693 | 54 | 377 | 68 | 3207 | 18 | 3 | 21.532 | 678.678 | 58.667 | 38.961 | 301.261 | 500.563 | 1033.98 | 17.207 | 2650.849
4774343 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5908323-TR-1 AKYAR MH AG PANOSU/1845086-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:03:24 | 15.05.2025 10:49:15 | 0.764 | 0 | 85 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.629 | 0 | 0.915 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 7.374
4774347 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 953725-AG DIREK/5203523-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:19:54 | 12.05.2025 17:27:50 | 1.132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4774348 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55538204-KOK-KOCABASLAR/55538233-BEYÇAYIR ÇIKSI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:38:28 | 15.05.2025 15:18:08 | 5.661 | 1 | 316 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2.715 | 106.942 | 0.162 | 0 | 0 | 19.486 | 0 | 0 | 129.305
4774350 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 59956725-TR-KAVURMACILAR AG PANOSU /59956734- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:05:38 | 16.05.2025 10:25:42 | 0.334 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 1.158
4774351 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 59973205-HATBASI AYIRICI /59402592-KOZPINAR_TR1/-A22 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 11:01:53 | 15.05.2025 12:33:07 | 1.521 | 0 | 279 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.216 | 0 | 1.134 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 40.424
4774352 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56508093-TR-6 GÖLCÜK VE ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/55041228- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:39:51 | 16.05.2025 12:42:43 | 3.048 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0.534 | 0.545 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 6.393
4774354 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102940-Mancilik-Findikli-Dereköy-Araovacik Gr.Ayiricisi/47536135- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:14:27 | 15.05.2025 15:07:49 | 4.889 | 3 | 1083 | 4 | 10 | 2 | 161 | 0 | 0 | 31.913 | 267.508 | 27.221 | 25.104 | 14.236 | 128.537 | 0 | 0 | 494.519
4774355 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57206119-TR-7 GÖLCÜK HAT BASI/56836272- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 13:06:38 | 16.05.2025 17:25:01 | 4.306 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.719
4774357 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 59956725-TR-KAVURMACILAR AG PANOSU /59956733- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:31:14 | 16.05.2025 10:52:22 | 0.353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.053
4774358 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 53944268-TR- SEZAI BILISIK AG PANOSU/53944299- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 17:22:29 | 14.05.2025 17:57:12 | 0.578 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.072 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 1.293
4774361 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/54624146-TR-59 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:06:44 | 17.05.2025 17:17:10 | 8.174 | 0 | 1009 | 3 | 20 | 5 | 98 | 3 | 0 | 0 | 899.886 | 393.099 | 54.335 | 101.39 | 943.746 | 636.74 | 0 | 3029.196
4774370 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933368-AG DIREK/5043963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:37:40 | 12.05.2025 16:59:02 | 0.356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4774371 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96888-Söbücealan Ayiricisi/48559885- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:20:09 | 16.05.2025 11:28:53 | 1.146 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 15.883 | 0.463 | 0 | 0 | 18.631
4774373 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18795-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ/47241172-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 13:32:18 | 15.05.2025 16:52:39 | 3.339 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.751 | 0 | 0 | 0 | 9.706 | 0 | 0 | 18.458
4774377 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 59876208-PANO /59876216- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:21:44 | 15.05.2025 10:46:12 | 0.408 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
4774379 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | KÖK | 18768-KOK- KAPANBELEN /47243534-OVACIK GRUP-CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 12:04:10 | 15.05.2025 13:50:52 | 1.778 | 3 | 724 | 10 | 59 | 2 | 93 | 1 | 0 | 1.028 | 82.201 | 20.693 | 26.616 | 7.869 | 26.31 | 1.144 | 0 | 165.861
4774387 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 972783-AG DIREK/5209052-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:48:40 | 12.05.2025 18:05:45 | 1.285 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.557
4774388 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244526-ALTIKULAC CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:49:14 | 12.05.2025 16:49:59 | 0.013 | 0 | 129 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.019 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.14
4774391 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872350-TR-2 ADALI MH AG PANOSU/2008577- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:54:42 | 12.05.2025 17:26:08 | 0.524 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.243 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 1.123
4774392 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866488-AG DIREK/4949349-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:45:06 | 12.05.2025 18:29:47 | 1.744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
4774398 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:04:33 | 12.05.2025 19:30:30 | 2.433 | 4 | 502 | 11 | 30 | 23 | 50 | 7 | 0 | 0.002 | 0.534 | 0.424 | 0.027 | 0.665 | 0.171 | 0.525 | 0 | 2.349
4774402 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47251113-IRFANIYE KÖY TARAFI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:14:23 | 12.05.2025 17:16:01 | 0.027 | 1 | 483 | 0 | 6 | 5 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.004 | 0.335 | 0.155 | 0.543 | 0 | 1.48
4774404 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 55239869-TR-434/55239968-TR-11 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:04:02 | 12.05.2025 19:16:31 | 2.208 | 0 | 1213 | 2 | 10 | 2 | 63 | 0 | 4 | 0 | 140.929 | 2.806 | 7.898 | 6.486 | 31.21 | 0 | 32.886 | 222.214
4774406 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16926-TR-2 KAYAPA MH KABIN/47443112-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:20:16 | 12.05.2025 18:49:12 | 1.482 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 3.698
4774415 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059558-AG DIREK/5530812-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:22:47 | 12.05.2025 19:00:46 | 2.633 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.159 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 10.263
4774418 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876089-TR- ALAN CAYIR MH AG PANOSU/1818514-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2025 18:45:47 | 14.05.2025 19:18:34 | 0.546 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4774425 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052385-AG DIREK/5492838-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:39:13 | 12.05.2025 18:17:13 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4774428 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57004617-TR-63A/57004716- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:51:49 | 12.05.2025 18:57:34 | 1.096 | 1 | 3294 | 0 | 48 | 1 | 123 | 1 | 3 | 80.722 | 118.919 | 0 | 3.551 | 1.082 | 40.384 | 3.764 | 3.811 | 252.233
4774430 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190069-KÖYLER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:38:00 | 12.05.2025 19:14:41 | 1.611 | 2 | 1096 | 3 | 122 | 6 | 126 | 4 | 0 | 1.044 | 67.807 | 1.1 | 5.395 | 2.652 | 16.42 | 67.808 | 0 | 162.226
4774432 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5900237-TR-1 KAYNARCA AG PANOSU/1935009-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:59:35 | 12.05.2025 18:29:43 | 0.502 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0.111 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 2.55
4774434 | 1 | YALOVA | TERMAL | Abone Baglanti Hatti | 1323531-AG DIREK/59409506- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 17:33:43 | 12.05.2025 19:44:12 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454
4774435 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92412-Çalticak Ayiricisi/47586815- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:07:30 | 12.05.2025 18:23:49 | 0.272 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0.532
4774436 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5928702-DM- BICAKCILAR AG PANOSU/1606013-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 16:06:18 | 12.05.2025 19:15:21 | 3.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308
4774443 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 937111-AG DIREK/5106344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:24:11 | 12.05.2025 21:48:13 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071
4774450 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897639-TR-2 DOGANKÖY AG PANOSU/1804591-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:28:31 | 12.05.2025 21:08:57 | 2.674 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.729 | 0 | 0 | 0 | 19.382 | 0 | 0 | 66.111
4774453 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 980015-AG DIREK/5260626-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:42:22 | 12.05.2025 19:32:19 | 0.833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4774463 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | SDK | 54587892-SDK-(TR-1/C3)/54705269-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:21:20 | 12.05.2025 20:58:52 | 2.625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
4774464 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888395-AG DIREK/5006630-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:44:22 | 12.05.2025 19:58:23 | 1.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4774475 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871508-TR-20 BIRLIK SITESI ONU AG PANOSU/1812876-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:11:28 | 12.05.2025 20:26:47 | 1.255 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 8.324
4774476 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541671-SDK/5563656-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:04:46 | 12.05.2025 21:29:35 | 2.414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996
4774482 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056679-AG DIREK/5479952-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:10:26 | 12.05.2025 19:50:43 | 0.671 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4774488 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078128-AG DIREK/5575868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:38:48 | 12.05.2025 22:18:42 | 2.665 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697
4774491 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869393-TR-501 AG PANOSU/1910969-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:41:07 | 12.05.2025 20:44:25 | 1.055 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.603
4774498 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:01:34 | 12.05.2025 20:04:57 | 0.056 | 4 | 502 | 11 | 30 | 23 | 50 | 7 | 0 | 0.007 | 1.72 | 1.484 | 0.094 | 1.783 | 0.444 | 1.05 | 0 | 6.582
4774499 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:03:43 | 12.05.2025 20:04:33 | 0.014 | 1 | 1009 | 1 | 8 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0.004 | 0.3 | 0.016 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 1.3 | 0 | 1.652
4774503 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824343-AG DIREK/4894259-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:03:05 | 12.05.2025 22:05:51 | 2.046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4774511 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 58074905-B04/58639064- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:05:22 | 12.05.2025 22:13:48 | 2.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
4774512 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 57706497-C25/58360617-AZIME ÖZKAN | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:40:46 | 12.05.2025 22:34:50 | 2.901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4774513 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 708861-AG DIREK/4694088-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 19:36:30 | 12.05.2025 21:22:54 | 1.773 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.307
4774514 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:04:24 | 12.05.2025 20:56:09 | 0.863 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 0.518 | 3.414 | 0 | 0 | 7.689
4774519 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:11:50 | 20.05.2025 15:31:48 | 5.333 | 5 | 2577 | 4 | 32 | 10 | 495 | 4 | 0 | 13.403 | 758.031 | 19.768 | 38.657 | 72.347 | 223.543 | 526.267 | 0 | 1652.016
4774520 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23952-TR-1 MISI/47251632-BURSA BETON TARAFI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:24:31 | 15.05.2025 17:05:42 | 7.686 | 0 | 221 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 153.73 | 0 | 0.499 | 92.91 | 428.798 | 0 | 0 | 675.937
4774521 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885000-TR-209 AG PANOSU/1916515-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:32:22 | 17.05.2025 17:23:17 | 7.849 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.149 | 0 | 0 | 0 | 20.971 | 0 | 0 | 96.121
4774522 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 2091-MEZARLIK KOK SERVIS TR-4/47344469-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:27:45 | 12.05.2025 21:33:57 | 1.103 | 0 | 205 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.887 | 0 | 0.051 | 0 | 5.667 | 0 | 0 | 12.605
4774523 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020542-AG DIREK/5350731-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:42:01 | 12.05.2025 21:05:28 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118
4774524 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912213-TR-1 DUMAN KOYU AG PANOSU/47882004- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:20:24 | 15.05.2025 17:26:30 | 8.102 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.148 | 0 | 6.884 | 0 | 29.907 | 0 | 0 | 83.939
4774526 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23952-TR-1 MISI/47251685-TR-1 MISI SERVIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:20:06 | 15.05.2025 15:08:18 | 5.804 | 0 | 102 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 62.322 | 0 | 2.478 | 0 | 226.403 | 0 | 20.413 | 311.616
4774528 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548420-SDK/3463732-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:34:50 | 15.05.2025 15:26:42 | 5.864 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.846 | 0 | 3.072 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 39.084
4774532 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870484-TR-4 HATIPLER CAMI ONU AG PANOSU/1802069-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:35:36 | 15.05.2025 10:00:35 | 0.416 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.231 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 7.09
4774533 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431766-ARMUTLU GEL GEC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:54:57 | 12.05.2025 20:55:47 | 0.014 | 0 | 201 | 12 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.068 | 0.043 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.225
4774547 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110422-HAYRIYE-SELIMIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47114417-717134_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 21:06:00 | 12.05.2025 21:42:15 | 0.604 | 0 | 193 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0.568 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 6.089
4774549 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775885-AG DIREK/4826903-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:40:12 | 12.05.2025 22:26:58 | 1.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
4774556 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106660-HACIMENTES GRUP BASI AYIRICISI/47610118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 21:11:06 | 12.05.2025 22:05:50 | 0.912 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.145 | 0.598 | 0.059 | 0 | 0 | 1.504
4774557 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867370-TR-559 AG PANOSU/1796384-6 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 21:15:12 | 12.05.2025 22:26:23 | 1.186 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 5.287
4774573 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98540-Tavsancik Mahallesi Hat Basi Ayiricisi/48560128- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 21:27:16 | 13.05.2025 02:27:00 | 4.995 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.924 | 7.498 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | 0 | 13.452
4774576 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 57524963-/48599862-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 20:59:08 | 12.05.2025 22:47:14 | 1.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4774579 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920658-TR-10 ESENTEPE AG PANOSU/1865593-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:53:36 | 15.05.2025 15:07:05 | 5.225 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.165 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.362
4774599 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093028-BUZHANELER 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 22:04:00 | 12.05.2025 22:04:56 | 0.016 | 0 | 4194 | 1 | 144 | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0.001 | 0.156 | 0.264 | 0.611 | 0 | 0 | 4.218
4774600 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876067-TR-2 ALACATALI MH AG PANOSU/1820019-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 17:33:20 | 15.05.2025 18:07:42 | 0.573 | 0 | 56 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0.098 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 1.487
4774603 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886108-TR-4 GOKKOY MH AG PANOSU/1833373-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:48:56 | 15.05.2025 10:24:31 | 0.593 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.572 | 0 | 0.528 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 5.132
4774606 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886828-TR-1 KUTLUDUGUN MH AG PANOSU/1834293-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 11:30:00 | 15.05.2025 13:30:00 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 8.313
4774607 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23709-CIHAN BETON KOK/47248533-SET-ART BETON | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 21:53:23 | 13.05.2025 00:55:00 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 7.975
4774608 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897035-TR-2 PAMUKCU MH AG PANOSU/1837340-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 14:46:56 | 15.05.2025 14:59:09 | 0.204 | 0 | 201 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0.043 | 0 | 5.308 | 0 | 0 | 8.418
4774610 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 59972632-TR-2 KIRAZPINAR MH AG PANOSU/59972639- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:22:26 | 16.05.2025 10:42:04 | 0.327 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.087 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.377
4774611 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 02:01:45 | 15.05.2025 03:27:35 | 1.431 | 3 | 368 | 4 | 28 | 48 | 48 | 11 | 0 | 8.468 | 37.594 | 8.527 | 4.286 | 128.393 | 6.388 | 25.841 | 0 | 219.498
4774613 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16062-BULAK KOK/47423681-MUMCU CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:50:39 | 15.05.2025 16:37:42 | 6.784 | 0 | 1700 | 0 | 100 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 333.276 | 0 | 4.135 | 12.173 | 34.609 | 0 | 0 | 384.193
4774614 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3533579-SDK/48019725-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:31:01 | 15.05.2025 13:24:39 | 3.894 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.602 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 9.819
4774616 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 54805015-BÜYÜKORHAN GEDIKLER PERÇIN GRUP HATBASI AYIRICISI/47488667-MAHALLER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:11:43 | 15.05.2025 18:16:16 | 8.076 | 1 | 390 | 1 | 154 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 115.975 | 0 | 22.768 | 0 | 9.127 | 0 | 0 | 147.87
4774617 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812668-AG DIREK/4868194-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 22:09:01 | 12.05.2025 23:24:04 | 1.251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4774623 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54819575-TR-23A KARSIYAKA AFACAN ONU AG PANOSU/54819597- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 16:40:38 | 15.05.2025 17:01:34 | 0.349 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.645 | 0 | 0.02 | 0 | 1.427 | 0 | 1.128 | 5.22
4774625 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92765-SOGUKPINAR-YENIKIZILELMA ORTAK HAT AYIRICISI/47519272-SOGUKPINAR | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:56:52 | 15.05.2025 16:01:21 | 6.075 | 0 | 263 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.641 | 0 | 1.452 | 0 | 17.256 | 0 | 0 | 85.349
4774631 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941753-TR-3 TESVIKIYE AG PANOSU/47135651-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:30:18 | 15.05.2025 16:48:58 | 6.311 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 1.398 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 78.518
4774636 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243522-KARAPINAR FIDERI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 22:12:15 | 13.05.2025 00:15:09 | 2.048 | 0 | 406 | 0 | 21 | 2 | 48 | 0 | 2 | 0 | 35.006 | 0 | 0.901 | 5.318 | 1.775 | 0 | 0.469 | 43.469
4774645 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48818919-ABONE BAGLANTI KABLOSU/48818919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 22:39:03 | 13.05.2025 01:58:09 | 3.318 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093
4774653 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16278-KARACALAR KOK/47433676-KARACALAR FIDERI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 22:54:20 | 12.05.2025 23:19:44 | 0.423 | 3 | 602 | 8 | 19 | 5 | 40 | 1 | 1 | 0.2 | 7.726 | 3.308 | 0.588 | 6.642 | 0.68 | 0.391 | 0.003 | 19.539
4774659 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 23:35:27 | 12.05.2025 23:36:18 | 0.014 | 4 | 958 | 11 | 107 | 3 | 85 | 5 | 0 | 0.09 | 0.482 | 0.038 | 0.101 | 0.011 | 0.038 | 0.987 | 0 | 1.747
4774664 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92569-Isalan Grup Ayiricisi/48527810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 23:40:01 | 13.05.2025 00:16:34 | 0.609 | 3 | 939 | 11 | 47 | 1 | 83 | 2 | 0 | 1.796 | 25 | 2.149 | 2.228 | 0.003 | 1.929 | 39.39 | 0 | 72.494
4774685 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243196-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 00:55:41 | 13.05.2025 02:04:12 | 1.142 | 0 | 421 | 2 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.034 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.318
4774689 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 01:11:25 | 13.05.2025 01:12:09 | 0.012 | 0 | 126 | 35 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.108 | 0.063 | 0.021 | 0.03 | 0 | 0 | 0.381
4774693 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47250142-UMURBEY TR16 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 01:20:15 | 13.05.2025 01:21:27 | 0.02 | 3 | 180 | 31 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.031 | 0.157 | 0.103 | 0 | 0.353 | 0.006 | 0 | 0 | 0.65
4774695 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452244-BURSA FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 01:48:23 | 13.05.2025 01:51:37 | 0.054 | 5 | 1435 | 4 | 16 | 17 | 157 | 3 | 0 | 0.073 | 2.416 | 0.161 | 0.021 | 2.618 | 0.271 | 0.406 | 0 | 5.966
4774702 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 59340596-AKSAKAL KÖK/58148643- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 04:25:31 | 13.05.2025 07:04:15 | 2.645 | 1 | 236 | 24 | 8 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28.006 | 97.721 | 8.119 | 1.154 | 3.481 | 0 | 0.024 | 138.505
4774705 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 06:29:13 | 13.05.2025 06:30:05 | 0.014 | 11 | 713 | 1 | 3 | 10 | 113 | 1 | 0 | 0.374 | 0.778 | 0.011 | 0.002 | 0.187 | 0.245 | 0.004 | 0 | 1.601
4774707 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242491-DONAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 06:42:48 | 13.05.2025 06:43:33 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.685 | 0 | 1.936 | 0.072 | 2.697
4774711 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47457646-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 00:55:00 | 13.05.2025 06:33:00 | 5.633 | 0 | 421 | 2 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.276 | 8.56 | 2.456 | 0 | 4.784 | 0 | 0 | 74.076
4774712 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1929368-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 06:19:58 | 13.05.2025 10:44:29 | 4.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.475 | 0 | 378.468 | 431.943
4774713 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 10-TR-94/47448496-TR-102-TR-94 ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 06:45:50 | 13.05.2025 09:14:17 | 2.474 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 557.988 | 0 | 0 | 0 | 160.41 | 0 | 5.227 | 723.625
4774716 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103459-KÜÇÜKKARAAGAÇ I. ÖZDEMIR TORU TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47536892- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 07:14:06 | 13.05.2025 09:09:41 | 1.926 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.311
4774719 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 07:34:37 | 13.05.2025 07:35:20 | 0.012 | 2 | 506 | 4 | 13 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.097 | 0.446 | 0.074 | 0.015 | 0.389 | 0.074 | 0 | 0 | 1.096
4774720 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23223-CALICA KOK/47095603-ORTABURUN ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:07:27 | 15.05.2025 12:26:30 | 2.318 | 0 | 122 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.114 | 0 | 0.581 | 57.601 | 2.425 | 0 | 0 | 86.719
4774721 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23190-TR-45/47102208-714030_34.5_2 | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:46:13 | 15.05.2025 11:28:41 | 1.708 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.008 | 0 | 0 | 0 | 20.412 | 0 | 0 | 64.42
4774722 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90586-ÇELTIKÇI TR5 ENH HATBASI/47487936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 07:52:44 | 13.05.2025 09:28:35 | 1.598 | 0 | 32 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3.916 | 5.529 | 0.688 | 57.925 | 24.915 | 30.562 | 4.378 | 127.912
4774723 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6011-TR- KSS KÖK/47253370-TR-34 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 06:44:00 | 13.05.2025 06:46:00 | 0.033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 892 | 0 | 82 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.314 | 780.928 | 0 | 362.201 | 1144.269
4774723 | 2 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5912-TR- KSS 28. BLOK/47263384-TR-26 BLOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 06:46:00 | 13.05.2025 08:25:00 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 30 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 766.745 | 0 | 352.841 | 1120.288
4774727 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884846-TR-3/4 AG PANOSU/1824734-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 13:04:24 | 15.05.2025 14:14:49 | 1.174 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 4.55
4774728 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882873-TR-4/9 AG PANOSU/1822487-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 14:41:26 | 15.05.2025 15:16:32 | 0.585 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 8.423 | 0 | 0 | 18.674
4774729 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884870-TR-1/23 AG PANOSU/1824373-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 16:58:59 | 15.05.2025 17:23:45 | 0.413 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167
4774730 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23748-TR-30 CINARCIK /47093180-HASANBABA CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 13:44:02 | 15.05.2025 16:52:10 | 3.135 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | 0 | 0.536 | 0 | 7.425 | 0 | 0 | 15.962
4774731 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 57574167-BOZÖREN HATBASI AYIRICISI/47558063- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 06:45:22 | 13.05.2025 09:22:12 | 2.614 | 0 | 612 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 124.069 | 0 | 0.48 | 0 | 18.597 | 0 | 0 | 143.146
4774732 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940881-TR-3/24 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47134703-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:10:44 | 15.05.2025 09:34:27 | 0.395 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 2.801
4774733 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47451514-VARAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:10:03 | 13.05.2025 08:12:10 | 0.035 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.842
4774734 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917217-TR-26 AG PANOSU/47741774-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:25:16 | 15.05.2025 14:18:42 | 3.891 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.465 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 68.483
4774737 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 24276-TR-2 GÜRECI ALTI/47287092-TR-2 GÜRECI ALTI DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 06:09:17 | 13.05.2025 09:52:18 | 3.717 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.316 | 0 | 0.491 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 17.895
4774738 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19243-KOK-BAHCELI /47463178-BAHCELI KOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 07:10:20 | 13.05.2025 08:59:32 | 1.82 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.618 | 0 | 0.044 | 0 | 13.77 | 0 | 0 | 29.431
4774739 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47455883-SEHIR F1 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 07:59:50 | 13.05.2025 09:13:18 | 1.224 | 2 | 1538 | 4 | 23 | 2 | 389 | 2 | 2 | 24.847 | 139.347 | 10.704 | 4.712 | 10.469 | 137.653 | 80.673 | 1.561 | 409.966
4774742 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 94767-HALLAÇLAR TR KÖY IÇI HATBASI AYIRICISI/47576409- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:10:56 | 15.05.2025 17:12:38 | 7.028 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 130.156 | 0 | 1.279 | 0 | 24.854 | 0 | 0 | 156.289
4774743 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97935-AKSA TR,YUMURCAKLI MH TR ORTAK HAT AYIRICISI/59353776- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 09:50:03 | 15.05.2025 17:46:01 | 7.933 | 0 | 136 | 0 | 24 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.139 | 0 | 97.019 | 18.623 | 18.869 | 0 | 0 | 222.65
4774744 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109099-BUDAKLAR HATBASI/48529742- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:36:59 | 15.05.2025 17:56:53 | 7.332 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 0 | 6.634 | 0 | 0 | 11.641
4774745 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56859687-/56859708- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:37:19 | 16.05.2025 17:42:31 | 8.087 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.255 | 0 | 0 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 35.48
4774747 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109098-KEÇIKAYA BEYALANI HATBASI /47644441- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 06:59:30 | 13.05.2025 09:17:54 | 2.306 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.768 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 3.976
4774748 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 49209348-SDK/49209375-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:20:50 | 13.05.2025 09:20:49 | 0.999 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.027 | 0 | 0 | 0 | 6.979 | 0 | 0 | 17.006
4774750 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283561-TR 8 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:45:00 | 13.05.2025 08:46:23 | 0.023 | 0 | 4044 | 0 | 2 | 3 | 114 | 0 | 1 | 0 | 4.263 | 0 | 0.002 | 0.227 | 0.919 | 0 | 0.115 | 5.526
4774752 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880221-TR-4 DÖKÜMCÜLER AG PANOSU/1797012-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:19:41 | 13.05.2025 10:02:01 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.519 | 0 | 2.623 | 12.142
4774757 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97793-Kamçili Köyü Hatbasi Ayiricisi/48560136- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:47:26 | 13.05.2025 10:16:35 | 1.486 | 0 | 289 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.195 | 0 | 3.731 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 47.806
4774758 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 432-TR-559/47273900-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 21:10:00 | 12.05.2025 22:20:59 | 1.183 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 11.676 | 0 | 5.662 | 23.867
4774759 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:00:35 | 12.05.2025 14:24:59 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.198 | 0 | 48.867 | 68.065
4774764 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56859687-/56859707- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:33:08 | 16.05.2025 11:10:50 | 1.628 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.293 | 0 | 0 | 0 | 29.253 | 0 | 0 | 55.546
4774766 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248765-ÇAN TEIAS GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 10:07:18 | 15.05.2025 11:05:37 | 0.972 | 2 | 401 | 3 | 98 | 4 | 45 | 4 | 0 | 1.258 | 29.372 | 1.305 | 5.171 | 6.604 | 22.594 | 273.077 | 0 | 339.381
4774767 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5903545-TR-1C/42A AG PANOSU/1832217-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:58:15 | 13.05.2025 11:22:44 | 2.408 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 46.839
4774768 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281950-TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:08:00 | 13.05.2025 09:10:00 | 0.033 | 0 | 5570 | 0 | 54 | 9 | 360 | 1 | 2 | 0 | 4.404 | 0 | 0.043 | 0.506 | 2.187 | 0.328 | 0.154 | 7.623
4774771 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514675-SDK- A3/5063382-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 08:54:41 | 13.05.2025 10:06:17 | 1.193 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 1.051
4774775 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954457-AG DIREK/57985916- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:16:29 | 13.05.2025 12:01:24 | 2.748 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.274
4774778 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 997234-AG DIREK/59724423- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:10:51 | 13.05.2025 12:38:02 | 3.453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 10.333 | 0 | 0 | 11.64
4774779 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039942-AG DIREK/5441465-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:20:06 | 13.05.2025 10:41:53 | 1.363 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
4774780 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725275-AG DIREK/5367418-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:23:17 | 13.05.2025 10:16:48 | 0.892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.249
4774785 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:28:15 | 13.05.2025 09:30:34 | 0.039 | 3 | 1475 | 8 | 246 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0.011 | 1.832 | 0.106 | 0.515 | 0.48 | 0.732 | 0 | 0 | 3.677
4774787 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:30:12 | 13.05.2025 09:49:59 | 0.33 | 3 | 1193 | 6 | 196 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0.221 | 27.186 | 1.015 | 6.975 | 0.256 | 12.614 | 0 | 0 | 48.267
4774788 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240606-YAGCILAR ULUPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:34:49 | 13.05.2025 09:37:17 | 0.041 | 1 | 126 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.002 | 0.027 | 0.192 | 0.036 | 0 | 0 | 0.659
4774789 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887340-TR-1/1 KESTEL AG PANOSU/1822499-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:32:34 | 13.05.2025 11:18:25 | 1.764 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.583 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 31.573
4774792 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888812-TR- KAYAPINAR MH AG PANOSU/1836074-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:41:35 | 13.05.2025 14:41:10 | 4.993 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.844 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 7.05
4774793 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 6254-TR- KSS 62. BLOK/47278962-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:16:01 | 13.05.2025 12:11:15 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.286 | 0 | 270.291 | 375.577
4774796 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108977-KOCAVELI HAT BASI SEK./47655444- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:05:28 | 13.05.2025 11:11:37 | 2.103 | 0 | 62 | 2 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0.425 | 1.628 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 12.154
4774797 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 59952382-AYDOGDU KOK/59952440-KOK ONU CIKIS DIREGI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 12:05:00 | 15.05.2025 13:55:00 | 1.833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 1.871
4774799 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911255-TR-29 AMERIKAN CESMEDA AG PANOSU/47753084-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 11:03:44 | 15.05.2025 11:38:18 | 0.576 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.553 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 2.205
4774800 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911319-TR-34 SARAYA AG PANOSU/47752789-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 14:05:08 | 15.05.2025 14:47:43 | 0.71 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0.687 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 4.448
4774801 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887418-TR-4 KESTEL AG PANOSU/1827844-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 14:04:50 | 15.05.2025 14:30:44 | 0.431 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.954 | 0 | 0 | 0 | 7.071 | 0 | 0 | 19.025
4774803 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 11605-TR-590/47434661-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:58:00 | 12.05.2025 16:08:59 | 1.183 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 3.282
4774804 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2444-TR-2/4 FETHIYE/47355449-SEMT-TR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:02:43 | 16.05.2025 16:04:36 | 7.031 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 590.101 | 0 | 0 | 0 | 493.749 | 0 | 332.423 | 1416.274
4774805 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071378-AG DIREK/5555175-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:57:26 | 13.05.2025 10:14:26 | 0.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4774809 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57892641-DM-2/58461362-OSMAN SAGLAM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:01:00 | 13.05.2025 10:11:02 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
4774812 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 714558-AG DIREK/4708379-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:43:24 | 13.05.2025 11:22:01 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4774813 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873701-DM-4/17 AG PANOSU/1830176-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 12:01:34 | 15.05.2025 12:45:45 | 0.736 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 20.957 | 0 | 3.451 | 48.218
4774814 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3025-TR-167/47445443-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 14:35:00 | 12.05.2025 14:38:59 | 0.066 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 4.354 | 0 | 0 | 7.584
4774815 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93675-Ibiller-Karagür Hatbasi Ayiricisi/47592115- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:06:50 | 13.05.2025 10:45:57 | 0.652 | 2 | 612 | 7 | 105 | 0 | 116 | 1 | 0 | 32.6 | 25.743 | 7.46 | 1.331 | 0 | 6.331 | 0.017 | 0 | 73.481
4774817 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47454418-TOPBASI CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:03:12 | 16.05.2025 18:42:00 | 4.647 | 0 | 1551 | 2 | 13 | 8 | 372 | 3 | 5 | 0 | 310.679 | 0.2 | 0.777 | 169.68 | 453.525 | 2872.861 | 6.185 | 3813.906
4774818 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302341-KULEALTI 1/0 GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 12:40:45 | 15.05.2025 16:11:05 | 3.506 | 0 | 62 | 1 | 27 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0.001 | 8.706 | 232.682 | 17.374 | 0 | 0 | 274.559
4774827 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 55807565-AG DIREK/57666523- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:08:40 | 13.05.2025 11:51:32 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 1.845
4774829 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444161-TURGUTALP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:21:39 | 13.05.2025 10:22:12 | 0.009 | 0 | 523 | 0 | 2 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0.004 | 0.05 | 0.134 | 2.31 | 0 | 3.144
4774831 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:26:44 | 13.05.2025 10:27:21 | 0.01 | 7 | 1729 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 3 | 0.187 | 1.551 | 0 | 0 | 0.032 | 0.959 | 0 | 0.025 | 2.754
4774835 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020539-AG DIREK/5349251-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2025 18:14:00 | 12.05.2025 21:06:00 | 2.867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4774836 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3515136-SDK- A.3/48003032-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:37:50 | 13.05.2025 11:46:39 | 1.147 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.139
4774843 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 899939-AG DIREK/5108615-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:53:40 | 13.05.2025 14:13:41 | 3.333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
4774846 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 58647594-TR-14/4/58647693-TR-14 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:10:28 | 16.05.2025 17:06:29 | 7.934 | 0 | 824 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 452.773 | 0 | 0 | 16.776 | 23.716 | 0 | 0 | 493.265
4774847 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5922022-TR-1 KALEALTI KOYU AG PANOSU/47765104-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:52:55 | 20.05.2025 15:32:59 | 5.668 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.753 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 0 | 23.685
4774850 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19065-KOK-SIRINKOY/47242343-UGURLU ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 11:33:48 | 15.05.2025 18:43:32 | 7.162 | 3 | 366 | 1 | 4 | 5 | 53 | 0 | 0 | 1.285 | 112.474 | 0.128 | 2.801 | 41.592 | 74.868 | 0 | 0 | 233.149
4774851 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3537799-SDK/3416901-SDK BESLEME HATTI | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 12:22:25 | 15.05.2025 16:07:58 | 3.759 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.041 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 71.002
4774852 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19065-KOK-SIRINKOY/47242343-UGURLU ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:08:49 | 17.05.2025 14:18:26 | 5.16 | 3 | 366 | 1 | 4 | 5 | 53 | 0 | 0 | 1.637 | 147.446 | 0.177 | 3.815 | 44.75 | 81.058 | 0 | 0 | 278.882
4774853 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941541-TR-1/18 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132757-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 13:04:49 | 15.05.2025 13:33:16 | 0.474 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.133 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 8.383
4774854 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97882-Çigdem - Hacieseler - Habipler Grup Ayiricisi/48560211- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:53:01 | 13.05.2025 11:03:52 | 1.181 | 0 | 247 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8.271 | 0 | 0.003 | 0 | 3.389 | 0 | 0 | 11.663
4774855 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105747-Uzunalan Grup Ayiricisi/56133666- | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 13:38:33 | 15.05.2025 14:12:55 | 0.573 | 0 | 347 | 0 | 31 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 7.561 | 0 | 0.577 | 12.224 | 3.574 | 18.585 | 0 | 42.522
4774857 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 53982560-TR-2 YENI MH AG PANOSU/53982546- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 17:07:53 | 15.05.2025 18:11:34 | 1.061 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.671 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 10.341
4774860 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47244135-MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:10:02 | 13.05.2025 11:10:32 | 0.008 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.28
4774869 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 55435056-SDK- A01/56322862-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:14:24 | 13.05.2025 12:58:18 | 1.732 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.533 | 0 | 0.021 | 0 | 9.219 | 0 | 0 | 47.772
4774873 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 55755832-AG DIREK/55936404-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:08:56 | 13.05.2025 12:19:39 | 1.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4774877 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58255098-H03/58556337- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:24:52 | 13.05.2025 14:23:36 | 2.979 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69
4774888 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885018-TR-13 AG PANOSU/1842915-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:13:36 | 13.05.2025 12:21:25 | 1.13 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.584 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 20.335
4774890 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542688-SDK/55582165-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:43:52 | 13.05.2025 13:14:35 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 1.686
4774892 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5898057-TR- MISAKCA AG PANOSU/1821928-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:00:52 | 13.05.2025 15:45:20 | 6.741 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 52.451 | 0 | 3.47 | 0 | 17.152 | 0 | 0.105 | 73.177
4774899 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47283277-KOCABUK AKBAS EVCILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:56:08 | 13.05.2025 13:04:28 | 1.139 | 2 | 895 | 0 | 23 | 2 | 141 | 0 | 0 | 2.667 | 58.096 | 0 | 3.655 | 2.543 | 13.658 | 0 | 0 | 80.618
4774901 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912729-TR-57 AG PANOSU/47753647-4 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:20:02 | 16.05.2025 10:27:19 | 1.121 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.429 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 0 | 0 | 25.032
4774902 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874553-TR- COMLEKCI YENI MH AG PANOSU/1805743-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 13:33:06 | 15.05.2025 14:03:27 | 0.506 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0.024 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 2.397
4774903 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5874095-TR-9 AG PANOSU/1927772-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 15:05:00 | 15.05.2025 15:33:08 | 0.469 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0.007 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 3.865
4774905 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 54084650-AG DIREK/4839127-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:08:55 | 13.05.2025 13:28:23 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 1.553
4774907 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:09:00 | 13.05.2025 12:18:00 | 0.15 | 2 | 206 | 11 | 14 | 20 | 30 | 6 | 0 | 0.029 | 3.164 | 9.426 | 0.418 | 18.105 | 3.736 | 21.22 | 0 | 56.098
4774908 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874107-TR- TASLICA BAYIR SK AG PANOSU/1807649-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 13:35:54 | 15.05.2025 14:12:51 | 0.616 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981
4774909 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874521-TR-9 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809758-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:08:12 | 13.05.2025 15:40:14 | 3.534 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.217 | 0 | 0 | 0 | 11.239 | 0 | 1.687 | 32.142
4774910 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:10:28 | 13.05.2025 12:11:28 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.399 | 0.893 | 0.053 | 0.063 | 1.427 | 0.307 | 2.948 | 0 | 6.09
4774911 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531816-SDK/5427469-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 11:57:30 | 13.05.2025 13:19:35 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487
4774914 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533784-SDK/5505654-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:16:56 | 13.05.2025 14:15:41 | 1.979 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 1.594
4774921 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266170-IVRINDI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:09:00 | 13.05.2025 12:25:58 | 0.283 | 30 | 18241 | 54 | 486 | 67 | 3585 | 13 | 9 | 41.867 | 261.231 | 33.941 | 16.941 | 82.257 | 148.534 | 113.429 | 3.386 | 701.585
4774928 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893973-TR- ORTACA MH AG PANOSU/1840163-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:27:40 | 13.05.2025 13:26:03 | 0.973 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 5.343
4774930 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1064181-AG DIREK/5541294-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:30:25 | 13.05.2025 13:46:34 | 1.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4774931 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97793-Kamçili Köyü Hatbasi Ayiricisi/48560136- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:27:36 | 13.05.2025 15:21:45 | 2.902 | 0 | 289 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66.973 | 0 | 7.646 | 0 | 20.407 | 0 | 0 | 95.026
4774936 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870320-TR- DIKKONAK MH AG PANOSU/1807827-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:49:16 | 13.05.2025 12:58:03 | 0.146 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0.128 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.788
4774941 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 688956-AG DIREK/4665971-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:54:22 | 13.05.2025 15:20:25 | 2.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4774942 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 49209348-SDK/49209375-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:39:03 | 13.05.2025 18:24:45 | 5.761 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.603 | 0 | 0 | 0 | 38.608 | 0 | 0 | 91.211
4774946 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093028-BUZHANELER 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:09:56 | 13.05.2025 13:11:24 | 0.024 | 0 | 4195 | 1 | 144 | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 10.427 | 0.003 | 0.701 | 1.068 | 4.101 | 0 | 0 | 16.299
4774954 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093028-BUZHANELER 1 CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:26:53 | 13.05.2025 13:30:43 | 0.064 | 0 | 4195 | 1 | 144 | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 399.184 | 0.106 | 6.756 | 4.576 | 121.563 | 0 | 0 | 532.186
4774954 | 2 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47100140-KONUTLAR JANDARMA CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:30:43 | 13.05.2025 14:41:43 | 1.183 | 0 | 3475 | 1 | 35 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 395.116 | 0.106 | 5.601 | 2.577 | 119.679 | 0 | 0 | 523.08
4774954 | 3 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 20187-TR-4 SUBASI KONUTLAR/47097518-TR-5 ÇIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:41:43 | 13.05.2025 15:27:00 | 0.755 | 0 | 1741 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 237.629 | 0 | 1.789 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 243.423
4774964 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47442368-KOCABUK AKBAS EVCILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:14:36 | 13.05.2025 14:18:21 | 1.062 | 2 | 895 | 0 | 23 | 2 | 141 | 0 | 0 | 2.42 | 52.857 | 0 | 3.519 | 2.472 | 13.076 | 0 | 0 | 74.343
4774966 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48714375-AG DIREK/5422536-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:32:50 | 13.05.2025 14:40:48 | 1.133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528
4774970 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59958799-TR YENI/59958901- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 14:02:00 | 15.05.2025 15:52:00 | 1.833 | 0 | 775 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0.024 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 1.084
4774971 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:11:00 | 16.05.2025 14:57:29 | 5.775 | 3 | 949 | 0 | 23 | 3 | 242 | 0 | 2 | 25.83 | 298.128 | 0 | 12.493 | 25.32 | 113.172 | 0 | 0.124 | 475.067
4774974 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872536-TR-2 CERIBASI MH AG PANOSU/1811215-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 16:41:26 | 15.05.2025 17:26:46 | 0.756 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 1.116 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 5.22
4774976 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257589-AG DIREK/5639764-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:37:19 | 13.05.2025 14:26:28 | 0.819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
4774979 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930991-AG DIREK/5104935-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:56:40 | 13.05.2025 18:06:44 | 4.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
4774984 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 57661224-/58703770- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:05:50 | 13.05.2025 14:43:00 | 0.619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4774985 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97970-Orhaniye Buski Ayiricisi/47525714- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:05:23 | 13.05.2025 14:42:17 | 0.615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4774986 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916049-TR-9 GUMUSCAY AG PANOSU/47745419-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 11:05:09 | 16.05.2025 11:20:24 | 0.254 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.201 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.472
4774988 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:11:01 | 13.05.2025 14:11:46 | 0.013 | 1 | 1207 | 11 | 21 | 6 | 98 | 2 | 1 | 0 | 1.427 | 2.962 | 0.139 | 0.177 | 0.401 | 0.068 | 0.025 | 5.199
4774994 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6060-YAYLACIK KÖK 2/47460610-43.SOK. OZEL MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:02:56 | 13.05.2025 16:41:08 | 2.637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.066 | 0 | 367.028 | 0 | 967.693 | 0 | 1364.787
4774998 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 751100-AG DIREK/4766912-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:32:32 | 13.05.2025 19:28:52 | 4.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193
4775002 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47453934-AKCAY BASAK DM-1/11 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:34:47 | 13.05.2025 14:37:23 | 0.043 | 0 | 8819 | 0 | 54 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 23.301 | 0 | 0.227 | 0 | 4.814 | 0 | 0 | 28.343
4775003 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511842-SDK/5024703-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:26:00 | 13.05.2025 21:04:30 | 6.642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203
4775016 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916733-TR-1 HISARALAN KOYU AG PANOSU/47758386-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 13:39:11 | 13.05.2025 15:32:15 | 1.884 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916
4775017 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775618-AG DIREK/4830665-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:10:32 | 13.05.2025 16:11:01 | 2.008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
4775022 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093507-TR-28 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:57:08 | 13.05.2025 14:57:38 | 0.008 | 0 | 2436 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 2.663
4775025 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98123-YAYLAÇAYIR,BOZEN,GÖKÇEAGAÇ GRUP AYIRICISI/47574871-KAYIKCI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:01:08 | 13.05.2025 15:46:41 | 0.759 | 0 | 387 | 5 | 14 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 67.412 | 30.455 | 8.435 | 0 | 14.952 | 0 | 0 | 121.255
4775025 | 2 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98122-BOZEN,GÖKÇEAGAÇ HAT BASI AYIRICISI/47574101-KAYIKCI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:46:41 | 13.05.2025 17:45:32 | 1.981 | 0 | 241 | 5 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.483 | 30.455 | 8.417 | 0 | 12.713 | 0 | 0 | 110.068
4775026 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:03:17 | 13.05.2025 15:04:31 | 0.021 | 3 | 311 | 17 | 20 | 6 | 78 | 1 | 2 | 0.109 | 0.462 | 0.841 | 0.087 | 0.044 | 0.117 | 2.191 | 0 | 3.852
4775027 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547677-SDK/3468009-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:51:01 | 13.05.2025 18:30:22 | 3.656 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16.434 | 0 | 1.703 | 0 | 43.705 | 0 | 11.251 | 73.093
4775030 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444161-TURGUTALP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:11:41 | 13.05.2025 15:12:00 | 0.005 | 0 | 523 | 0 | 2 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0.005 | 0.048 | 0.134 | 2.191 | 0 | 2.997
4775032 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528235-SDK/5285026-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:11:40 | 13.05.2025 15:50:51 | 0.653 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 1.302
4775033 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49250743-Hacipehlivan Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666758- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:15:27 | 17.05.2025 12:41:48 | 2.439 | 0 | 258 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.857 | 0 | 2.861 | 0 | 3.601 | 0 | 0 | 46.319
4775035 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3519196-SDK/3234688-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 16:58:26 | 15.05.2025 17:12:55 | 0.241 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 2.019
4775036 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895289-TR-69 AG PANOSU/1838180-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 17:53:37 | 15.05.2025 18:19:36 | 0.433 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 3.427
4775037 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870520-TR-10 HUDAVERDI CAMI AG PANOSU/1803303-2 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.05.2025 17:18:28 | 15.05.2025 17:43:42 | 0.421 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 8.002
4775039 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 10924-TR-31/47261998-TR-31 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 18:49:36 | 15.05.2025 19:15:39 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4775040 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831269-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:08:40 | 16.05.2025 14:43:35 | 4.582 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.264 | 0 | 0.521 | 0 | 25.583 | 0 | 0 | 65.368
4775041 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:29:38 | 16.05.2025 10:09:27 | 0.664 | 2 | 524 | 4 | 53 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.068 | 24.321 | 0.522 | 5.67 | 0.38 | 9.376 | 0 | 0 | 40.337
4775042 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882763-TR-54 AG PANOSU/1823930-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 18:13:08 | 15.05.2025 18:32:50 | 0.329 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 1.264
4775044 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 56332558-TR-SARAY SOK AG PANOSU/56332577- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:24:32 | 13.05.2025 15:59:52 | 0.589 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 18.833
4775045 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55084188-AG DIREK/57416806- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:34:43 | 13.05.2025 18:14:01 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013
4775047 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47279376-PASALAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:27:09 | 13.05.2025 15:51:54 | 0.413 | 2 | 592 | 7 | 36 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0.01 | 13.062 | 2.769 | 6.309 | 0.673 | 4.542 | 0 | 0 | 27.364
4775048 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531700-SDK/5389649-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:32:51 | 13.05.2025 16:39:00 | 1.103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4775054 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257589-AG DIREK/5639764-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:41:56 | 13.05.2025 21:29:42 | 5.796 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.373
4775057 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281950-TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:47:14 | 13.05.2025 15:49:00 | 0.029 | 0 | 5563 | 0 | 54 | 9 | 358 | 1 | 2 | 0 | 4.396 | 0 | 0.048 | 0.506 | 2.334 | 0.311 | 0.149 | 7.744
4775058 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431766-ARMUTLU GEL GEC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:47:52 | 13.05.2025 15:48:42 | 0.014 | 0 | 201 | 12 | 13 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.126 | 0.06 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.386
4775061 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47100140-KONUTLAR JANDARMA CIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:54:38 | 13.05.2025 16:42:00 | 0.789 | 0 | 1419 | 1 | 30 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 109.464 | 0.107 | 3.446 | 1.566 | 81.771 | 0 | 0 | 196.354
4775061 | 2 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19658-TR-15 SUBASI KONUTLAR/47101008-TR-14 ÇIKIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:42:00 | 13.05.2025 17:20:00 | 0.633 | 0 | 711 | 1 | 29 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.641 | 0.107 | 2.634 | 0 | 39.202 | 0 | 0 | 108.584
4775063 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543192-SDK/5624159-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:57:06 | 13.05.2025 19:32:15 | 3.586 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 5.554
4775064 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243452-ESKI KUCUKKUYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:59:17 | 13.05.2025 15:59:47 | 0.008 | 6 | 1472 | 8 | 66 | 10 | 260 | 0 | 0 | 0.104 | 2.03 | 0.096 | 0.104 | 0.72 | 0.92 | 0 | 0 | 3.974
4775065 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47443407-TR 34 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:58:32 | 13.05.2025 16:19:53 | 0.356 | 0 | 5662 | 1 | 5 | 16 | 450 | 10 | 6 | 0 | 164.582 | 0.512 | 2.513 | 49.754 | 74.22 | 78.813 | 5.727 | 376.122
4775068 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17304-CELEBILER KOK/47551655-ULUS GRUP ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:55:58 | 13.05.2025 21:41:17 | 5.755 | 0 | 731 | 0 | 75 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 121.537 | 0 | 10.228 | 72.792 | 29.556 | 0 | 0 | 234.113
4775069 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964696-AG DIREK/5223355-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:12:05 | 13.05.2025 19:37:11 | 3.418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
4775070 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105393-Beypinar Ayiricisi/47679849- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 14:07:32 | 13.05.2025 17:16:49 | 3.155 | 0 | 68 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 0.264 | 0.277 | 1.156 | 4.351 | 0 | 0 | 16.75
4775076 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 55801230-AG DIREK/55802736-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 10:20:26 | 13.05.2025 17:15:51 | 6.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4775077 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 55575246-AG DIREK/55887004-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 12:52:38 | 13.05.2025 20:48:57 | 7.938 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
4775084 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 710205-AG DIREK/4706103-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:11:16 | 13.05.2025 20:04:27 | 3.886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
4775087 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915441-TR-10 KEPEZ AG PANOSU/47774795-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:17:46 | 13.05.2025 18:09:12 | 1.857 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 0 | 0 | 12.445 | 0 | 0 | 19.566
4775088 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54985256-SDK/5654075-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:28:19 | 13.05.2025 17:37:27 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482
4775090 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57375598-TR-26 AG PANOSU/57375626- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:18:37 | 13.05.2025 17:21:02 | 1.04 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 23.873 | 0 | 0 | 0 | 14.585 | 0 | 0 | 38.458
4775091 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1016047-AG DIREK/5459807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:24:37 | 13.05.2025 17:35:41 | 1.184 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.433
4775092 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1117632-AG DIREK/57969755- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:34:26 | 13.05.2025 17:06:17 | 0.531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0.515
4775093 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47641873-ERDEK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2025 15:55:29 | 10.05.2025 15:58:14 | 0.046 | 2 | 2955 | 3 | 35 | 22 | 325 | 5 | 2 | 0.228 | 7.951 | 0.907 | 0.214 | 2.479 | 5.344 | 2.033 | 0.489 | 19.645
4775105 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47250376-HASTAHANE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:49:58 | 13.05.2025 17:05:25 | 0.258 | 2 | 886 | 9 | 103 | 26 | 111 | 5 | 0 | 0.045 | 22.41 | 8.573 | 2.691 | 93.328 | 10.485 | 304.348 | 0 | 441.88
4775110 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 24030-TR-1 INKAYA MH/47250685-TR-1 INKAYA MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:55:12 | 13.05.2025 19:40:37 | 2.757 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.137 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 11.042
4775111 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96828-FAZLICA KÖY IÇI ANA HATBASI AYIRICISI/48559797- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 16:54:26 | 13.05.2025 17:50:16 | 0.93 | 0 | 417 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15.615 | 0 | 0.45 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 17.942
4775113 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 54133470-TR- 2 ISIKLAR EKICILER MAH AG PANOSU/54133454- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:57:09 | 16.05.2025 11:31:25 | 0.571 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0.284 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.672
4775114 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5875363-TR-10A TEPEBAGLAR AG PANOSU/1808832-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 18:08:38 | 15.05.2025 18:32:46 | 0.402 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 2.974
4775115 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK | 3530208-SDK/3327715-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:05:25 | 16.05.2025 14:50:40 | 4.754 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 0 | 6.093 | 0 | 0 | 21.278
4775116 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | SDK Çikisi | 3505840-SDK/3149564-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:01:58 | 16.05.2025 10:12:35 | 0.177 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0.041 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 2.364
4775117 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880489-DM-5/05 COPLUK AG PANOSU/1828549-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:03:40 | 17.05.2025 12:26:47 | 3.385 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.136 | 0 | 0.195 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 51.43
4775120 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880741-DM-4/09 ORTAYOL AG PANOSU/1825479-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 18:03:45 | 15.05.2025 18:19:11 | 0.257 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 6.391
4775121 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105368-YAHYAÇAVUS KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA/47669388- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:16:09 | 16.05.2025 13:24:33 | 4.14 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.237 | 0 | 1.37 | 0 | 3.498 | 0 | 0 | 25.106
4775122 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 52101369-SDK- E01B/52101396-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 15:14:20 | 16.05.2025 15:27:56 | 0.227 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.159
4775124 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108851-HISARALAN KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICI/47675873- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 15:10:06 | 16.05.2025 17:30:15 | 2.336 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0.097 | 0 | 13.816 | 0 | 0 | 16.043
4775125 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/1833397-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2025 17:33:42 | 15.05.2025 18:55:42 | 1.367 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.098
4775128 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:09:01 | 13.05.2025 17:09:44 | 0.012 | 6 | 2894 | 7 | 25 | 13 | 352 | 5 | 0 | 0.027 | 1.59 | 0.021 | 0.119 | 0.111 | 0.558 | 0.822 | 0 | 3.248
4775129 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896325-TR-2 CAYIRHISAR MH AG PANOSU/1840875-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 12:24:45 | 16.05.2025 14:54:59 | 2.504 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0.001 | 0 | 41.777 | 0 | 0 | 52.608
4775130 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870600-TR- YILDIRIM CAD 2.GUNDOGAN MH AG PANOSU/1807330-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:34:10 | 16.05.2025 09:56:13 | 0.368 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 4.775
4775132 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56889192-/56889201- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:57:26 | 16.05.2025 11:22:45 | 0.422 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1.736 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 3.873
4775134 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1802453-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 12:37:46 | 16.05.2025 12:57:58 | 0.337 | 0 | 290 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.213 | 0 | 0.016 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 7.232
4775136 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56061528-TR-5/17 IHSANIYE AG PANOSU/56061602- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:00:00 | 16.05.2025 10:00:00 | 1 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.859 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 0 | 0 | 63.769
4775137 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867244-DM-31/32 AG PANOSU/1934982-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:03:01 | 16.05.2025 09:54:01 | 0.85 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.088
4775138 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548461-SDK/3441018-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 12:16:31 | 16.05.2025 12:52:36 | 0.601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.898
4775140 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56423822-B02b/59325361- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:10:20 | 13.05.2025 18:33:01 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306
4775142 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867304-DM- GUNDOGDU KÖK AG PANOSU/1804108-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:08:16 | 16.05.2025 09:27:21 | 0.318 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 1.77
4775145 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885200-TR-19A ERDEK AG PANOSU/1863319-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 17:06:25 | 16.05.2025 17:29:21 | 0.382 | 0 | 111 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 0.036 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 3.398
4775147 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 49207794-SDK/49212856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:01:50 | 13.05.2025 18:07:36 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4775148 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | SDK Çikisi | 3506531-SDK/2337189- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:21:18 | 13.05.2025 19:18:27 | 1.952 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0.008 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 2.134
4775150 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034553-AG DIREK/5343940-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:18:58 | 13.05.2025 21:50:09 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0.747
4775156 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109018-Sinekçi Köyü Hat Basi Ayiricisi/47640052- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:23:46 | 13.05.2025 18:22:39 | 0.981 | 0 | 221 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.144 | 0 | 0.2 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 12.628
4775157 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941933-TR-4 ELMALIK RMU AG PANOSU/47167495- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:26:42 | 13.05.2025 19:03:42 | 1.616 | 0 | 163 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.714 | 0 | 1.154 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 17.669
4775159 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867346-TR-447 AG PANOSU/1858078-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:11:19 | 13.05.2025 18:33:55 | 1.377 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.181 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 5.759
4775161 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5875555-TR-2 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1814729-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:12:31 | 16.05.2025 10:02:06 | 0.826 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 6.046
4775163 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5878373-TR-10 UCPINAR MEZARLIK ARKASI AG PANOSU/1816452-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:05:11 | 16.05.2025 14:25:23 | 0.337 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 1.259
4775164 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1324595-AG DIREK/5597848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:19:52 | 13.05.2025 19:49:32 | 2.494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
4775165 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 55438560-SDK- B03/56065430-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 11:46:05 | 16.05.2025 12:06:27 | 0.339 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 2.935
4775173 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:04:27 | 16.05.2025 13:06:31 | 3.035 | 2 | 1631 | 6 | 22 | 9 | 177 | 5 | 0 | 1.008 | 238.682 | 2.588 | 10.392 | 86.693 | 93.483 | 378.269 | 0 | 811.116
4775175 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94263-KAYALIDERE GRUP AYIRICISI/47588241- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:46:37 | 13.05.2025 19:23:14 | 1.61 | 1 | 103 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4.143 | 9.551 | 0 | 1.39 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 16.245
4775177 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98447-TÜTÜNLIK TR HAT BASI AYIRICISI/47440250-TR- JEMUS (1) | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:50:38 | 13.05.2025 19:38:27 | 1.797 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0.084 | 0.55 | 0.25 | 0 | 0 | 1.231
4775179 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915441-TR-10 KEPEZ AG PANOSU/47774881-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:51:08 | 13.05.2025 22:47:01 | 4.931 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.653 | 0 | 0.753 | 0 | 12.714 | 0 | 0 | 46.12
4775184 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 56946720-TR- DURSUNBEY TOKI/56946758- | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:05:16 | 17.05.2025 09:46:09 | 0.681 | 1 | 7511 | 2 | 119 | 15 | 1558 | 5 | 32 | 23.148 | 297.956 | 10.606 | 9.241 | 69.185 | 372.619 | 96.434 | 111.176 | 990.366
4775187 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877483-TR-90 AG PANOSU/1818878-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:30:48 | 16.05.2025 10:08:06 | 0.622 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081
4775188 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940965-TR-2/25 ÇIFTLIKKÖY AG PANOSU/47136087-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:06:11 | 16.05.2025 14:45:36 | 0.657 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | 8.218
4775189 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5917424-TR-251 AG PANOSU/1911542-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:35:00 | 16.05.2025 11:58:37 | 2.394 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.421 | 0 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 68.448
4775190 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 11652-TR-523/47434205-SERVIS TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:04:57 | 16.05.2025 12:04:21 | 1.99 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.261 | 0 | 0 | 0 | 24.869 | 0 | 0 | 98.13
4775191 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 56521175-G01/57212636- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:13:41 | 16.05.2025 14:37:51 | 0.403 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 1.453
4775192 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 655-TR-392/59911044- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:14:14 | 22.05.2025 16:36:03 | 6.364 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 13 | 0 | 51.413 | 0 | 0 | 0 | 855.657 | 0 | 772.569 | 1679.639
4775194 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 7962-TR-472/47434392-SEMT-TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:31:55 | 16.05.2025 16:34:24 | 2.041 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.475 | 0 | 0 | 0 | 16.745 | 0 | 0 | 112.221
4775195 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879885-TR- BOZEN MH AG PANOSU/1811841-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:03:35 | 13.05.2025 20:08:17 | 2.078 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 1.358 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 16.987
4775197 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874283-TR-1 KARACALAR MH AG PANOSU/1805400-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:11:24 | 13.05.2025 18:38:01 | 0.443 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
4775198 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 56238099-EDEBEY TM/56238578-CERRAH | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 11:32:03 | 17.05.2025 15:14:00 | 3.699 | 1 | 2426 | 4 | 27 | 14 | 510 | 9 | 5 | 0.6 | 768.844 | 25.85 | 31.907 | 369.624 | 804.695 | 452.928 | 59.655 | 2514.104
4775201 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539687-SDK/5562578-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:32:04 | 13.05.2025 19:09:21 | 0.621 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
4775202 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062350-AG DIREK/5501154-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:03:52 | 13.05.2025 19:08:58 | 1.085 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
4775205 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887392-TR-2 YENICE MH AG PANOSU/1835426-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:33:21 | 13.05.2025 19:52:41 | 1.322 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0.677 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 2.075
4775206 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 3505301-SDK/4750423-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 17:42:44 | 13.05.2025 19:37:41 | 1.916 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176
4775210 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867346-TR-447 AG PANOSU/1858078-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:56:24 | 14.05.2025 02:31:39 | 7.587 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.38 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 32.258
4775214 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937869-TR-5 AKKOY ESENTEPE AG PANOSU/47129031-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:46:09 | 13.05.2025 20:37:57 | 1.863 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 4.247 | 0 | 0 | 9.547
4775219 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5936267-TR-27 YENI AG PANOSU/1902614-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:14:39 | 13.05.2025 21:20:27 | 2.096 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 25.473
4775222 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871946-TR-1 KARACEPIS MH AG PANOSU/1813786-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:23:40 | 13.05.2025 20:14:22 | 0.845 | 0 | 177 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.764 | 0 | 0.288 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 7.285
4775224 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872334-TR- GECMIS MH AG PANOSU/1813101-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:26:00 | 13.05.2025 21:08:58 | 1.716 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0.186 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 5.69
4775226 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:29:00 | 13.05.2025 19:39:11 | 0.17 | 10 | 2152 | 8 | 96 | 17 | 175 | 3 | 7 | 0.675 | 14.865 | 0.658 | 1.062 | 5.232 | 2.09 | 2.524 | 0.511 | 27.616
4775227 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867122-TR-631 AG PANOSU/1911174-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:23:36 | 13.05.2025 20:10:59 | 0.789 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.441 | 0 | 0 | 0 | 5.781 | 0 | 0 | 17.221
4775228 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16575-TR-8 /47447692-KARGIN KOYLER CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:16:01 | 13.05.2025 19:35:40 | 0.328 | 2 | 606 | 6 | 50 | 3 | 157 | 0 | 0 | 3.017 | 13.023 | 3.509 | 2.624 | 0.98 | 4.682 | 0 | 0 | 27.835
4775230 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 747213-AG DIREK/53864665-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:39:12 | 13.05.2025 20:30:34 | 1.856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4775240 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2127-TR-2/47458256-GÜZELYURT ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:49:04 | 13.05.2025 22:52:21 | 3.055 | 1 | 91 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.344 | 6.352 | 0.471 | 0 | 0.02 | 2.66 | 0 | 0 | 9.847
4775251 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547252-SDK/59140482- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 19:53:16 | 13.05.2025 21:50:56 | 1.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.476
4775253 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 14525-TR-42/47259514-TR-42 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:04:54 | 17.05.2025 10:54:54 | 1.833 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 2.907
4775255 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 59910403-PANO/59910409- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 15:27:30 | 16.05.2025 15:39:00 | 0.191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.077
4775281 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095699-AG DIREK/5663717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 20:32:06 | 13.05.2025 22:00:08 | 1.467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
4775312 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090145-AG DIREK/5638522-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 21:09:21 | 14.05.2025 01:19:19 | 4.166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
4775314 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 11454-TR- YUKARICAKALLAR MH/47280407-TR- YUKARICAKALLAR MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 21:28:22 | 13.05.2025 22:10:18 | 0.699 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0.096 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 2.527
4775323 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530476-SDK/5301093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:58:06 | 13.05.2025 21:51:14 | 2.885 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
4775326 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866795-TR SERVIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 21:41:11 | 13.05.2025 21:46:51 | 0.094 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 6 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 2.921 | 5.272
4775330 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5896537-TR-1 KUBAS AG PANOSU/1913569-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 21:10:46 | 13.05.2025 23:05:22 | 1.91 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0.78 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 2.079
4775332 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 21:53:02 | 13.05.2025 21:54:27 | 0.024 | 0 | 1644 | 0 | 136 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0.138 | 0.466 | 0.305 | 0 | 0 | 2.548
4775333 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3543705-SDK/3423162-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 21:56:19 | 13.05.2025 22:51:46 | 0.924 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 0 | 0 | 5.98
4775335 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538711-SDK/5549501-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 21:55:07 | 13.05.2025 22:17:08 | 0.367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
4775344 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91890-HILMIYE HATBASI/47491313- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:27:36 | 16.05.2025 17:50:32 | 8.382 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.894 | 0 | 2.723 | 0 | 41.242 | 0 | 0 | 157.858
4775345 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941753-TR-3 TESVIKIYE AG PANOSU/47135654-4 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:01:43 | 16.05.2025 17:02:09 | 7.008 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.602 | 0 | 0 | 0 | 4.673 | 0 | 0 | 38.276
4775349 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093508-CINARCIK 1 GIRIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:02:38 | 16.05.2025 14:22:55 | 5.338 | 0 | 350 | 1 | 15 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 168.244 | 0.014 | 9.211 | 238.024 | 71.149 | 0 | 0 | 486.643
4775351 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877357-DEMIRBOGA TR AG PANOSU/1922337-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:23:24 | 16.05.2025 09:41:38 | 0.304 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0.032 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 1.983
4775366 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56286461-TR24 PTT LOJMANLARI AG PANOSU/56286489- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 12:43:09 | 17.05.2025 14:13:12 | 1.501 | 0 | 381 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.367 | 0 | 0.335 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 65.421
4775370 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883464-KULACA TR1 AG PANOSU/1817660-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 23:06:32 | 13.05.2025 23:54:18 | 0.796 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.581
4775378 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532626-SDK/5390766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 23:08:58 | 14.05.2025 01:01:13 | 1.871 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
4775388 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5867688-TR-41 29 EKIM AG PANOSU/1911731-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 00:14:37 | 14.05.2025 04:26:59 | 4.206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 16.179
4775396 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47641125-Tr-BOSTANCI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 00:00:30 | 14.05.2025 03:01:48 | 3.022 | 2 | 431 | 40 | 17 | 3 | 77 | 0 | 2 | 16.581 | 62.07 | 26.943 | 33.278 | 56.226 | 3.708 | 0 | 2.181 | 200.986
4775403 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 01:45:51 | 14.05.2025 01:46:36 | 0.013 | 1 | 1176 | 34 | 43 | 2 | 211 | 1 | 7 | 0 | 0.999 | 0.155 | 0.105 | 0.009 | 0.307 | 2.375 | 0.021 | 3.97
4775405 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 02:16:06 | 14.05.2025 02:16:36 | 0.008 | 11 | 2603 | 33 | 138 | 12 | 364 | 3 | 0 | 0.17 | 2.162 | 1.19 | 0.211 | 0.111 | 0.325 | 0.867 | 0 | 5.036
4775411 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47266736-DENIZ DOGAN TARIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 03:33:41 | 14.05.2025 03:36:58 | 0.055 | 0 | 657 | 0 | 9 | 9 | 101 | 3 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0.016 | 0.996 | 0.384 | 0.568 | 0 | 3.911
4775413 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 03:51:00 | 14.05.2025 03:52:00 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.251 | 0.483 | 0.018 | 0.022 | 0.552 | 0.068 | 0.181 | 0 | 1.574
4775414 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58166090-MÜSTERILER HATBASI/58134092- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 04:05:14 | 14.05.2025 05:23:26 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.483 | 0 | 0 | 0 | 22.483
4775415 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 164-DM- SUKRANIYE TR-415/47434573-TR-577 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 04:32:42 | 14.05.2025 04:58:00 | 0.422 | 0 | 4729 | 0 | 0 | 1 | 299 | 0 | 1 | 0 | 23.407 | 0 | 0 | 0.051 | 3.625 | 0 | 0.67 | 27.753
4775418 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47266736-DENIZ DOGAN TARIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 05:05:47 | 14.05.2025 05:11:23 | 0.093 | 0 | 657 | 0 | 9 | 9 | 101 | 3 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0.032 | 1.992 | 0.785 | 1.156 | 0 | 7.736
4775420 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11133-GURLE KOK/47425427-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 05:28:51 | 14.05.2025 05:29:36 | 0.013 | 7 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.142 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 2.648
4775421 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47455187-GULECKOY CIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 02:28:13 | 14.05.2025 06:58:00 | 4.496 | 1 | 318 | 22 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 2.495 | 80.086 | 300.871 | 43.577 | 55.423 | 23.261 | 202.517 | 0 | 708.23
4775422 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47467102-TOPRAK SU 2. KISIM CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 05:51:57 | 14.05.2025 06:46:13 | 0.904 | 0 | 23 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.683 | 0 | 5.792 | 10.841 | 0.349 | 0 | 0 | 21.665
4775428 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867346-TR-447 AG PANOSU/1910653-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 04:57:17 | 14.05.2025 20:44:27 | 15.786 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.698 | 0 | 0 | 0 | 139.332 | 0 | 0 | 290.029
4775431 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093245-CUKUR CAYIR AKKOY TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:17:35 | 14.05.2025 07:18:00 | 0.007 | 1 | 484 | 0 | 19 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.013 | 0.669 | 0 | 0.048 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.967
4775432 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:18:46 | 14.05.2025 07:21:38 | 0.048 | 3 | 1312 | 6 | 16 | 2 | 356 | 2 | 0 | 0.092 | 4.221 | 0.445 | 0.22 | 0.486 | 2.939 | 9.086 | 0 | 17.488
4775433 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 23844-TR-3/47248322-TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:12:56 | 14.05.2025 09:43:58 | 2.517 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.632 | 0 | 0.477 | 0 | 14.524 | 0 | 0 | 47.634
4775435 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57434311-TAVUKÇULAR BÖLGESI ENH HATBASI/47504330- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:37:49 | 14.05.2025 08:48:38 | 1.18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 0 | 11.518 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 18.549
4775436 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547691-SDK/5659106-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:29:43 | 14.05.2025 09:48:01 | 2.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
4775437 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285079-ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:53:54 | 14.05.2025 07:58:04 | 0.069 | 2 | 2701 | 0 | 2 | 8 | 145 | 0 | 1 | 3.662 | 24.609 | 0 | 0.005 | 3.954 | 7.583 | 0 | 0.079 | 39.892
4775438 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:56:45 | 14.05.2025 08:00:23 | 0.061 | 4 | 946 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 0.25 | 3.53 | 1.74 | 0.541 | 0.303 | 1.239 | 0 | 0.001 | 7.603
4775439 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:00:25 | 14.05.2025 08:01:55 | 0.025 | 5 | 4446 | 278 | 148 | 38 | 689 | 22 | 7 | 0.513 | 5.942 | 4.018 | 1.137 | 7.827 | 3.327 | 25.923 | 0.072 | 48.759
4775441 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:00:30 | 14.05.2025 08:01:47 | 0.021 | 4 | 946 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 0.088 | 1.249 | 0.617 | 0.192 | 0.136 | 0.555 | 0 | 0 | 2.838
4775442 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:01:52 | 14.05.2025 08:03:47 | 0.032 | 4 | 946 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 0.177 | 2.497 | 1.207 | 0.384 | 0.267 | 1.132 | 0 | 0 | 5.664
4775444 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:03:52 | 14.05.2025 08:28:52 | 0.417 | 4 | 946 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 2.223 | 31.27 | 15.209 | 4.765 | 3.363 | 14.031 | 0 | 0.006 | 70.867
4775448 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867830-TR-1 SÖLÖZ AG PANOSU/1934593-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:02:52 | 16.05.2025 11:05:11 | 1.038 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 6.895 | 0 | 0 | 11.605
4775449 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869485-TR-2 CELTIKCI AG PANOSU/1821974-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:49:17 | 16.05.2025 15:06:09 | 0.281 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0.01 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 2.211
4775450 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5867688-TR-41 29 EKIM AG PANOSU/1911731-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:50:21 | 14.05.2025 11:35:10 | 3.747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 46.063 | 0 | 0 | 46.941
4775453 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17168-TR-1 KALEBAYIR/47284762-KALEBAYIR-SEVKETIYE ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:53:29 | 16.05.2025 16:33:29 | 6.667 | 0 | 774 | 2 | 37 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 428.93 | 112.232 | 55.241 | 6.767 | 164.134 | 0 | 0 | 767.304
4775454 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:34:49 | 14.05.2025 08:43:11 | 0.139 | 3 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 17.13 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 19.645
4775455 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5921474-TR-2 AKYAPRAK KOYU AG PANOSU/47762907-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 15:07:18 | 16.05.2025 15:47:36 | 0.671 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0.21 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 1.522
4775456 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108227-GÖKÇESU AYIRICISI/54417726- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 09:35:05 | 16.05.2025 18:58:24 | 9.389 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.326 | 0 | 3.063 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 48.509
4775462 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57108991-KESTEL AYAZMA KÖK/57012810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:30:05 | 14.05.2025 11:13:23 | 2.721 | 3 | 137 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.866 | 25.455 | 10.816 | 0 | 3.861 | 5.855 | 0 | 0 | 46.853
4775463 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 58368444- TANAP HATTI BUGDAYLI PASAÇIFLIK GRUP BASI/58369665- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 08:40:13 | 14.05.2025 09:40:15 | 1 | 2 | 619 | 13 | 21 | 5 | 145 | 0 | 0 | 2.277 | 51.264 | 6.328 | 10.385 | 3.6 | 29.574 | 0 | 0 | 103.428
4775464 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 57950062-KESTEL TM/57956880-BH09 CIMENTO DM | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 17:22:34 | 22.05.2025 19:11:03 | 1.808 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 7.107 | 1.908 | 18.444 | 0 | 29.838
4775474 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110649-ÖZTURUNÇ SITESI ÖZEL HATBASI AYIRICISI/47114767-714015_34.5_2 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:08:09 | 16.05.2025 11:54:48 | 1.778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324
4775476 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298265-TM 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:10:40 | 14.05.2025 09:13:30 | 0.047 | 25 | 3361 | 151 | 87 | 52 | 410 | 18 | 6 | 9.369 | 13.914 | 26.164 | 1.604 | 24.364 | 3.218 | 112.81 | 0.193 | 191.635
4775477 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5939213-TR-19A AG PANOSU/1930025-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 16:33:05 | 16.05.2025 17:48:05 | 1.25 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.339 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 16.03
4775478 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240608-KALABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:10:16 | 14.05.2025 09:11:30 | 0.021 | 3 | 105 | 5 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.036 | 0.184 | 0.042 | 0.027 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.565
4775481 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5921506-TR-1 SARNIC KOYU KAZIKLI MH AG PANOSU/47749994-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 11:34:18 | 17.05.2025 11:44:09 | 0.164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
4775483 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3508473-SDK/5003129-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:17:44 | 14.05.2025 10:33:36 | 1.264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 1.599
4775484 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010208-AG DIREK/5469131-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:21:48 | 14.05.2025 09:53:48 | 0.533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0.55
4775486 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5890515-TR-1 UCPINAR AG PANOSU/1833452-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:31:18 | 16.05.2025 17:47:41 | 7.273 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.174 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 17.038
4775489 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 197-TR-214/47276687-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:20:24 | 14.05.2025 10:11:02 | 0.844 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 16 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 58.743 | 0 | 96.523 | 157
4775490 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:22:48 | 14.05.2025 09:33:25 | 0.177 | 4 | 946 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 0.631 | 8.85 | 4.237 | 1.335 | 1.069 | 4.442 | 0 | 0.002 | 20.566
4775491 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17304-CELEBILER KOK/47256549-ULUS GRUP ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 10:48:56 | 16.05.2025 15:38:04 | 4.819 | 0 | 731 | 0 | 75 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 157.666 | 0 | 13.344 | 127.231 | 48.535 | 0 | 0 | 346.777
4775493 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5901537-TR- OZYILDIRIM PLAZA AG PANOSU/2127815- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:33:09 | 14.05.2025 10:52:09 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 34.76
4775494 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54009381-AG DIREK/5354885-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:36:27 | 14.05.2025 19:00:43 | 9.404 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4775500 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868761-TR-9 AG PANOSU/1849978-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:37:28 | 14.05.2025 10:48:39 | 1.186 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0.151 | 0 | 10.802 | 0 | 0 | 22.263
4775501 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | SDK Çikisi | 49438276-SDK/49438305-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 11:24:00 | 16.05.2025 12:22:13 | 0.97 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 5.778
4775502 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 53994872-ASAGIBALLIK TR1 AG PANOSU/53994858- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 11:05:00 | 16.05.2025 12:55:00 | 1.833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.041 | 0.56
4775505 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913069-TR-2/2 AG PANOSU/47765980-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 11:08:17 | 16.05.2025 12:14:19 | 1.101 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862
4775506 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275576-HOTASLAR GRUBU CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:04:15 | 16.05.2025 15:34:46 | 1.509 | 2 | 585 | 4 | 11 | 5 | 81 | 0 | 0 | 12.274 | 64.258 | 32.448 | 6.815 | 6.98 | 18.748 | 0 | 0 | 141.523
4775507 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:00:00 | 17.05.2025 10:08:34 | 0.143 | 0 | 671 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1.32 | 0 | 0.001 | 0.035 | 0.378 | 0.983 | 0.029 | 2.745
4775510 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105334-Çekiçler Hatbasi Ayiricisi/47650858- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:25:13 | 16.05.2025 17:03:29 | 2.638 | 0 | 76 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.761 | 0 | 1.94 | 1.004 | 10.205 | 0 | 0 | 25.91
4775511 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888812-TR- KAYAPINAR MH AG PANOSU/1836073-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:58:17 | 14.05.2025 12:17:09 | 2.314 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 3.68
4775515 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 58554224-/58554228- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:55:42 | 14.05.2025 13:03:00 | 3.122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
4775518 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040953-AG DIREK/5440820-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:04:56 | 14.05.2025 11:22:56 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4775522 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47249800-DÜVERTEPE KÖYLER ÇIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:36:34 | 17.05.2025 14:38:25 | 4.031 | 2 | 3046 | 2 | 117 | 7 | 168 | 1 | 0 | 10.125 | 378.102 | 7.907 | 6.445 | 191.093 | 67.5 | 45.918 | 0 | 707.091
4775523 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57779099-SENKAL SK TR/57779197- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 14:52:16 | 17.05.2025 18:15:12 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.538 | 0 | 479.112 | 0 | 1159.65
4775529 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 56626621-E02/57183937- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:28:58 | 17.05.2025 09:40:08 | 0.186 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.017
4775530 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5929034-TR- 2/6 AG PANOSU/47770122-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 13:58:32 | 16.05.2025 14:05:34 | 0.117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0.382
4775531 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889451-TR-1 CICEKPINAR MH AG PANOSU/1835382-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:16:54 | 14.05.2025 11:00:54 | 0.733 | 0 | 118 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.724 | 0 | 0.085 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 8.065
4775533 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 49482071-TR-1A AG PANOSU/49482061- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:20:14 | 16.05.2025 14:26:26 | 0.104 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.315
4775534 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | SDK Çikisi | 3518539-SDK/48023345-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 15:16:11 | 16.05.2025 15:40:31 | 0.405 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 7.156 | 0 | 0 | 9.734
4775537 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867412-TR-009 OTOSANSIT AG PANOSU/1928887-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 10:51:35 | 18.05.2025 11:09:57 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.602 | 0 | 1.978 | 5.58
4775538 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 20043-TR-22/47295330-TR-22 DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 12:16:57 | 16.05.2025 13:25:33 | 1.143 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 1.066 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 1.27
4775539 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873935-DM-1/30 AG PANOSU/55245728-11 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:01:28 | 16.05.2025 14:30:34 | 0.485 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.317 | 0 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 24.013
4775540 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5939423-TR-39 KIPA ARKASI AG PANOSU/1914352-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:08:48 | 14.05.2025 11:30:02 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.767 | 0 | 0 | 23.767
4775541 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1289807-AG DIREK/5152618-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:20:42 | 14.05.2025 11:10:41 | 0.833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 1.551
4775542 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913125-TR-1/56/1 AG PANOSU/47771476-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:26:49 | 14.05.2025 11:32:20 | 1.092 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 4.667
4775545 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 49209348-SDK/49209375-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:30:27 | 14.05.2025 11:22:07 | 0.861 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.034 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 0 | 0 | 15.962
4775557 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095901-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:50:50 | 14.05.2025 10:52:29 | 0.028 | 2 | 4275 | 3 | 155 | 34 | 1379 | 27 | 12 | 0.087 | 11.644 | 0.136 | 0.579 | 9.522 | 23.813 | 35.966 | 4.376 | 86.125
4775558 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:56:17 | 14.05.2025 10:57:26 | 0.019 | 2 | 919 | 8 | 19 | 9 | 147 | 2 | 0 | 0.045 | 0.767 | 0.064 | 0.02 | 0.463 | 0.289 | 4.974 | 0 | 6.622
4775561 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49395294-SDK/5451633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:32:29 | 14.05.2025 12:51:19 | 2.314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
4775565 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 882284-AG DIREK/4997135-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:55:58 | 14.05.2025 14:00:57 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4775567 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:10:50 | 14.05.2025 12:30:23 | 1.326 | 0 | 1214 | 0 | 5 | 29 | 172 | 22 | 2 | 0 | 138.394 | 0 | 0.512 | 393.154 | 166.982 | 1283.648 | 24.182 | 2006.871
4775572 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5892265-TR-2 NAIPLI MH AG PANOSU/1865514-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:14:29 | 14.05.2025 14:21:29 | 3.117 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0.05 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.718
4775573 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54389245-ISKELE ÖZEL MÜSTERI VE SU POMPASI AYIRICISI/47645670- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:02:05 | 14.05.2025 13:02:21 | 2.004 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | 9 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 46.238
4775576 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5892029-TR-1 GOKCESU AG PANOSU/1842349-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:27:00 | 17.05.2025 17:05:38 | 7.644 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.379 | 0 | 2.61 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 26.724
4775577 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21206-BURSA KOK/47251395-BURSA_KURTUL ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 13:48:17 | 16.05.2025 15:14:12 | 1.432 | 6 | 610 | 33 | 9 | 35 | 69 | 7 | 0 | 6.722 | 74.921 | 14.448 | 1.295 | 763.49 | 18.954 | 724.801 | 0 | 1604.632
4775584 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 57857506-PANO /57857516- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:28:17 | 16.05.2025 15:11:00 | 0.712 | 0 | 191 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 0.414 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 10.658
4775585 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886540-TR- TASPINAR MH AG PANOSU/1832796-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:19:48 | 14.05.2025 12:50:17 | 1.508 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.225 | 0 | 0.242 | 0 | 0.058 | 0 | 0.298 | 1.822
4775586 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889415-DM-3/03 BUZHANE AG PANOSU/1829283-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 18:26:43 | 16.05.2025 18:40:36 | 0.231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.219
4775587 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 1279859-AG DIREK/4910496-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:35:26 | 14.05.2025 12:26:55 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06
4775588 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883034-TR-1 OKCULAR MH AG PANOSU/1800499-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 18:35:08 | 16.05.2025 19:09:23 | 0.571 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.683 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.959
4775589 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 105427-DEREÇIFTLIK KÖYÜ GRUP HAT BASI/48547213- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:32:44 | 14.05.2025 12:42:41 | 1.166 | 0 | 228 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 30.779 | 0 | 2.154 | 0 | 16.953 | 0 | 0.017 | 49.904
4775591 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5907807-TR-4/1 AG PANOSU/1798601-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:49:44 | 14.05.2025 13:44:09 | 1.907 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.557 | 0 | 0 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 54.868
4775596 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725395-AG DIREK/5366620-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:57:06 | 14.05.2025 12:28:02 | 0.516 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
4775602 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923495-TR-1 SOGUCAK KOYU AG PANOSU/47771962-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:42:50 | 14.05.2025 14:57:41 | 3.247 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279
4775606 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56452272-B16b/5599054-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:08:17 | 14.05.2025 13:45:29 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
4775610 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 7963-TR-307/47423580-SEMT-TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:14:59 | 17.05.2025 14:00:27 | 4.758 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 293.64 | 0 | 0 | 0 | 73.969 | 0 | 0 | 367.609
4775615 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 831417-AG DIREK/4912342-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:31:39 | 14.05.2025 14:22:55 | 2.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
4775622 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 11:42:00 | 14.05.2025 14:21:57 | 2.666 | 3 | 545 | 3 | 9 | 12 | 34 | 0 | 1 | 22.386 | 87.741 | 8.728 | 2.478 | 70.586 | 51.494 | 0 | 0.059 | 243.472
4775625 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040953-AG DIREK/5440820-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:30:52 | 14.05.2025 14:38:35 | 2.128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
4775633 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885493-TR-3 GOLCUK MH AG PANOSU/1833897-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:48:55 | 14.05.2025 15:01:11 | 2.204 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.277 | 0 | 0.478 | 0 | 7.605 | 0 | 0 | 15.36
4775634 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1324595-AG DIREK/5597848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:50:57 | 14.05.2025 13:40:30 | 0.826 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
4775641 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013492-AG DIREK/5437997-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:59:26 | 14.05.2025 17:35:13 | 4.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677
4775645 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17364-BUYUKDERE KOK 2/47464863-BUYUKDERE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:10:37 | 14.05.2025 14:12:14 | 1.027 | 1 | 771 | 0 | 8 | 1 | 95 | 3 | 0 | 12.164 | 46.847 | 0 | 1.964 | 5.681 | 20.405 | 167.141 | 0 | 254.201
4775649 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 59991080-PANO/59991081- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 14:21:55 | 16.05.2025 14:49:07 | 0.453 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.038 | 0 | 0 | 0 | 6.186 | 0 | 0 | 14.224
4775652 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56470281-TR-436 AG PANOSU/58700988- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:26:34 | 14.05.2025 14:39:36 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255
4775654 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033552-AG DIREK/5469580-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:24:32 | 14.05.2025 14:44:04 | 1.325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
4775656 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54030128-AKCALAR TM KARACABEY2 GIRIS ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:07:24 | 17.05.2025 12:55:37 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.617 | 0 | 0 | 0 | 113.617
4775657 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 55794241-TR-3/2/55794324-SAFRAN-HACIMEHMET ÇI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 13:32:50 | 17.05.2025 14:56:05 | 1.388 | 0 | 1326 | 0 | 136 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169.381 | 0 | 23.571 | 79.901 | 59.591 | 0 | 0 | 332.444
4775658 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775394-AG DIREK/4828327-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:34:41 | 14.05.2025 15:02:37 | 2.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426
4775659 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2790-DERE KÖK/53836278-KIRAZLI YAYLA ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 11:02:24 | 17.05.2025 12:58:22 | 1.933 | 1 | 407 | 1 | 6 | 3 | 41 | 0 | 0 | 5.829 | 36.901 | 0.479 | 2.799 | 12.975 | 7.291 | 0 | 0 | 66.274
4775661 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443609-YENIKÖY ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 14:16:00 | 17.05.2025 15:08:58 | 0.883 | 1 | 291 | 0 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0.477 | 13.225 | 0 | 0.006 | 1.883 | 3.713 | 0 | 0 | 19.303
4775663 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23802-TR-2/15/47096369-TR-2/16 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:08:12 | 17.05.2025 10:50:30 | 0.705 | 0 | 413 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.894 | 0 | 0 | 3.078 | 17.323 | 0 | 0 | 46.296
4775667 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54611551-TUNCER KAYA VE SERDAR TÜRÜMEN/54611549- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:49:20 | 14.05.2025 17:52:33 | 4.054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 2.976
4775668 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22233-TR-23 TERSANELER/47100437-TR-22 ÇAVUSÇIFTLIGI ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:24:18 | 14.05.2025 14:07:00 | 1.712 | 0 | 350 | 0 | 23 | 13 | 167 | 4 | 1 | 0 | 61.785 | 0 | 6.647 | 348.125 | 297.622 | 188.542 | 6.163 | 908.884
4775668 | 2 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 59999303-TR-20 CAVUSCIFTLIGI/59048275- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:07:00 | 14.05.2025 22:09:18 | 8.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.575 | 0 | 0 | 56.575
4775678 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086261-AG DIREK/5596063-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:03:58 | 14.05.2025 17:12:51 | 3.148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 3.34
4775680 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5937077-TR-2 GÜRECI ALTI AG PANOSU/47765880- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:42:35 | 14.05.2025 15:43:02 | 3.008 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0.457 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 16
4775682 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915153-TR-1/15 AG PANOSU/47748473-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:07:23 | 17.05.2025 10:40:02 | 0.544 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 3.752
4775683 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2299-TR-2 UMURBEY/47288072-TR-3 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 15:24:00 | 16.05.2025 15:58:16 | 0.571 | 0 | 839 | 0 | 1 | 1 | 99 | 0 | 3 | 0 | 33.762 | 0 | 0.019 | 8.601 | 17.411 | 0 | 9.666 | 69.46
4775684 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097648-AG DIREK/5656896-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:24:06 | 14.05.2025 18:09:48 | 3.762 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.437
4775688 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190046-YENICE-1 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 19:30:00 | 09.05.2025 21:53:00 | 2.383 | 2 | 1079 | 0 | 96 | 6 | 149 | 4 | 1 | 3.036 | 61.149 | 0 | 4.78 | 19.43 | 30.478 | 39.991 | 0.746 | 159.61
4775690 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 11454-TR- YUKARICAKALLAR MH/47280407-TR- YUKARICAKALLAR MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 16:39:55 | 16.05.2025 17:50:51 | 1.182 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 0.214 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 5.941
4775694 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887248-TR-3 OVAKOY MH AG PANOSU/1835062-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 17:42:08 | 16.05.2025 17:54:06 | 0.199 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.162
4775696 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:31:22 | 14.05.2025 14:33:36 | 0.037 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.489 | 0 | 4.945 | 0 | 101.909 | 0 | 120.344
4775699 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071301-AG DIREK/5552452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:32:55 | 14.05.2025 17:20:56 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 2.59
4775706 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:50:11 | 14.05.2025 14:54:14 | 0.068 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.108 | 0 | 9.969 | 0 | 205.125 | 0 | 242.202
4775710 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1300882-AG DIREK/56994828- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:45:46 | 14.05.2025 17:53:03 | 3.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195
4775716 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5928486-DM-1 ESENKOY AG PANOSU/47136663-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:05:50 | 14.05.2025 17:12:25 | 2.109 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.486 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 43.5
4775723 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886470-TR- SOFOR EVLERI SK AG PANOSU/1839647-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:14:45 | 14.05.2025 16:29:30 | 1.246 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 12.622
4775725 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47482585-IRFANIYE KÖY TARAFI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:14:55 | 14.05.2025 17:12:21 | 1.957 | 1 | 483 | 0 | 6 | 5 | 92 | 2 | 0 | 0.12 | 78.477 | 0 | 0.648 | 131.47 | 61.801 | 379.871 | 0 | 652.387
4775728 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1284536-AG DIREK/5036943-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 14:40:50 | 14.05.2025 17:51:09 | 3.172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4775733 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /51859863-GURECI ALTI CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:42:02 | 14.05.2025 16:56:54 | 1.248 | 0 | 496 | 0 | 14 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.809 | 0 | 1.31 | 7.735 | 5.365 | 0 | 0 | 39.219
4775735 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897655-TR-3 DIREK TIPI AG PANOSU/1804806-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 12:02:23 | 17.05.2025 12:53:23 | 0.85 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.532
4775738 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56869305-/56869382- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 18:05:00 | 16.05.2025 19:55:00 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.309 | 0.491
4775741 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5874911-TR-6/12 ESENTEPE AG PANOSU/1934627-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:40:51 | 14.05.2025 18:45:28 | 3.077 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 6.283 | 0 | 0 | 11.927
4775743 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 48563909-SDK/48563954-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:47:12 | 14.05.2025 16:54:03 | 1.114 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.659 | 0 | 0 | 0 | 18.788 | 0 | 0 | 44.448
4775746 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870980-TR-203 AG PANOSU/1900704-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 19:11:13 | 16.05.2025 19:22:21 | 0.186 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0.02 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 1.63
4775747 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870762-TR- GOP ORTAOKULU AG PANOSU/1807801-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:14:44 | 17.05.2025 09:27:21 | 0.211 | 0 | 334 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 0.299 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 5.25
4775748 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 59875700-PANO/59875758- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 21:22:11 | 16.05.2025 21:42:52 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159
4775749 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:24:11 | 17.05.2025 15:05:31 | 5.689 | 0 | 1226 | 1 | 4 | 8 | 100 | 7 | 2 | 0 | 591.138 | 15.537 | 0.191 | 297.938 | 331.526 | 123.551 | 4.692 | 1364.573
4775750 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5871114-TR-132 AG PANOSU/1902864-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 17:03:46 | 16.05.2025 17:25:56 | 0.369 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0.173 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 1.113
4775751 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 58400265-/58400303- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 17:02:48 | 16.05.2025 17:31:56 | 0.486 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.364 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 4.628
4775754 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5942353-TR-4 GACIKKOYU AG PANOSU/47134895-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 17:04:47 | 16.05.2025 17:31:07 | 0.439 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.013 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.26
4775755 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1243-TR-255/47279549-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:24:58 | 20.05.2025 14:55:42 | 5.512 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 375.118 | 0 | 0 | 0 | 207.621 | 0 | 0 | 582.739
4775756 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5938211-TR-12 KORU SAHIN TEPESI AG PANOSU/47134344-1 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:24:34 | 17.05.2025 16:53:06 | 7.476 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.395 | 0 | 0 | 0 | 52.992 | 0 | 0 | 65.387
4775757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 751-TR-55/47275586-SEMT TR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:15:43 | 20.05.2025 12:15:12 | 1.991 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 224.085 | 0 | 0 | 0 | 77.387 | 0 | 93.645 | 395.117
4775758 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870306-TR-7 GUNAYDIN YOLU AG PANOSU/1807710-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 17:03:46 | 16.05.2025 17:31:50 | 0.468 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.245 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 1.668
4775759 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940215-TR-4/50 AG PANOSU/47136527-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:29:01 | 17.05.2025 09:46:32 | 0.292 | 0 | 355 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.924 | 0 | 0.001 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 5.989
4775760 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 852824-AG DIREK/4957095-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 13:44:14 | 14.05.2025 17:07:57 | 3.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
4775761 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 957005-AG DIREK/5216526-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:03:40 | 14.05.2025 20:48:11 | 4.742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.523
4775763 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542485-SDK/5627744-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:09:22 | 14.05.2025 17:37:11 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0.687
4775764 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95248-ODABURNU KÖYÜ HATBASI/47587824- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:04:17 | 14.05.2025 18:58:55 | 2.91 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.943 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 9.606
4775767 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095901-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:12:44 | 14.05.2025 16:32:48 | 0.334 | 2 | 4275 | 3 | 155 | 34 | 1379 | 27 | 12 | 0.173 | 22.548 | 0.285 | 1.196 | 17.969 | 47.627 | 67.322 | 8.478 | 165.598
4775768 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | KÖK | 57147318-KOK- GOP TOKI/57147338-GOP TOKI TR-1 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:02:01 | 14.05.2025 17:28:58 | 1.449 | 0 | 476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.312 | 0 | 0 | 35.168 | 0.712 | 0 | 0 | 85.192
4775769 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548450-SDK/5667901-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:08:29 | 14.05.2025 19:28:18 | 3.33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 0 | 6.408
4775770 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59432705-/5696272-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:49:13 | 14.05.2025 17:13:10 | 1.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4775771 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:14:15 | 14.05.2025 16:55:05 | 0.681 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.274
4775775 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993076-AG DIREK/5295007-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:14:11 | 14.05.2025 21:24:35 | 5.173 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722
4775777 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1106990-AG DIREK/5728068-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:21:59 | 14.05.2025 18:48:25 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4775779 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534685-SDK/5473339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:04:39 | 14.05.2025 20:18:40 | 4.233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
4775780 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059820-AG DIREK/5533366-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 15:35:56 | 14.05.2025 17:29:13 | 1.888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
4775783 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934729-AG DIREK/55599416-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:26:00 | 14.05.2025 16:52:25 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121
4775784 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19568-KOK-OTOGAR RMU/47298102-UMURBEY GERI DÖNÜS SARICAELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:32:11 | 14.05.2025 16:33:02 | 0.014 | 1 | 261 | 0 | 29 | 30 | 46 | 7 | 0 | 0.069 | 0.415 | 0 | 0.054 | 2.577 | 0.173 | 2.029 | 0 | 5.317
4775790 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3535536-SDK/3393865-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:34:43 | 14.05.2025 18:34:11 | 1.991 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.771 | 0 | 0 | 0 | 12.494 | 0 | 0 | 55.265
4775794 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725395-AG DIREK/5366906-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:33:03 | 14.05.2025 21:02:19 | 4.488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4775796 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6476-TR-41/47260372-SEMT TR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:42:58 | 14.05.2025 20:34:22 | 3.857 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 281.702 | 0 | 0 | 0 | 52.296 | 0 | 0 | 333.997
4775797 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 51997602-SDK/5535186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:38:06 | 14.05.2025 18:12:22 | 1.571 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
4775802 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3509532-SDK/5002827-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:40:54 | 14.05.2025 19:10:46 | 2.498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
4775803 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57375598-TR-26 AG PANOSU/57375626- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:44:55 | 14.05.2025 19:18:56 | 2.567 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43.774 | 0 | 0 | 0 | 21.321 | 0 | 0 | 65.095
4775806 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110179-SARICAELI KÖYÜ GRUP HAT BASI AYIRICISI/47651019- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:52:47 | 14.05.2025 17:15:08 | 0.372 | 0 | 261 | 0 | 29 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0.761 | 4.493 | 2.407 | 0 | 0 | 14.761
4775807 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888476-AG DIREK/5009012-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 16:49:49 | 14.05.2025 17:28:02 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 1.049
4775812 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15185-TR- YAYLAONU KOYU/47260227-TR- YAYLAONU KOYU DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:05:39 | 14.05.2025 17:26:55 | 0.354 | 0 | 139 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0.232 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 2.88
4775813 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15788-AKLIMAN KOK/47245045-AKLIMAN CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 13:07:01 | 21.05.2025 14:50:29 | 1.724 | 18 | 93 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 54.876 | 9.229 | 0.384 | 1.268 | 33.522 | 6.557 | 0 | 0 | 105.836
4775814 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5883782-TR-3 KUMKADI MH AG PANOSU/1901142-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2025 22:13:02 | 16.05.2025 23:21:56 | 1.149 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 3.587
4775815 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1690-TR-33/47244802-YEKEV TR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:09:12 | 14.05.2025 17:14:04 | 0.081 | 0 | 4309 | 0 | 3 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 17.862 | 0 | 0.029 | 0 | 2.264 | 0 | 0.006 | 20.161
4775816 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 55813533-EDEBEY TR1 AG PANOSU/55813542- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:41:28 | 17.05.2025 10:13:24 | 0.532 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.06 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 7.134
4775819 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 10039-TR- AKBAS MH /47285521-TR- AKBAS MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:13:29 | 17.05.2025 11:31:16 | 1.297 | 0 | 185 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.894 | 0 | 0.416 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 20.335
4775821 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887250-TR-3 ATKOY MH AG PANOSU/1835067-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 17:37:13 | 17.05.2025 17:51:04 | 0.231 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.123 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 1.514
4775822 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079843-AG DIREK/5590650-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:05:01 | 14.05.2025 18:44:47 | 1.663 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
4775823 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5881191-TR-2 YESILOVA MH AG PANOSU/1858832-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:05:50 | 17.05.2025 09:55:50 | 0.833 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0.035 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.524
4775824 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 59924706-TR-1/59924728- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:19:19 | 21.05.2025 10:47:55 | 0.477 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 0 | 9.036
4775825 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 59988102-AYVACIK TR-34/59988185- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 11:06:51 | 21.05.2025 11:35:51 | 0.483 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 6.336
4775826 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5901477-TR-1 ILYASCILAR MH AG PANOSU/1902528-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 11:05:00 | 17.05.2025 11:55:00 | 0.833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4775829 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884612-TR-1 MURATLI MH AG PANOSU/1914111-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:03:26 | 17.05.2025 10:17:15 | 0.23 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0.032 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 1.82
4775830 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453486-HASAN AGA 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:18:14 | 14.05.2025 17:47:59 | 0.496 | 43 | 1938 | 4 | 5 | 59 | 360 | 33 | 1 | 2.336 | 56.952 | 2.064 | 0.127 | 55.991 | 30.343 | 182.703 | 0.424 | 330.94
4775847 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821177- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:45:25 | 14.05.2025 17:46:11 | 0.013 | 3 | 352 | 0 | 6 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0.037 | 0.216 | 0 | 0.005 | 0.104 | 0.066 | 0 | 0 | 0.428
4775850 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:49:49 | 14.05.2025 17:50:34 | 0.013 | 10 | 2152 | 8 | 96 | 17 | 175 | 3 | 7 | 0.063 | 1.415 | 0.065 | 0.105 | 0.633 | 0.251 | 0.351 | 0.064 | 2.948
4775851 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6060-YAYLACIK KÖK 2/47460610-43.SOK. OZEL MUSTERILER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 17:23:52 | 14.05.2025 19:10:32 | 1.778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.676 | 0 | 38.749 | 0 | 169.404 | 0 | 213.83
4775859 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1295484-AG DIREK/5266995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:11:25 | 14.05.2025 19:40:16 | 1.481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
4775861 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59432739-/5696270-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:09:21 | 14.05.2025 19:34:56 | 1.426 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4775862 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928183-TR 28 TAVSANLI AG PANOSU/47162335- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:11:18 | 14.05.2025 18:37:39 | 0.439 | 0 | 98 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 0 | 0.866 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 5.201
4775868 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535536-SDK/5522004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:37:59 | 14.05.2025 19:07:18 | 0.489 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433
4775878 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056589-AG DIREK/5485207-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:58:03 | 14.05.2025 21:04:05 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478
4775880 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109532-Suuçtu Ayiricisi/47656632- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 18:35:12 | 14.05.2025 20:14:18 | 1.651 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 4.065
4775885 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280137-DANISMENT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:18:38 | 14.05.2025 19:19:23 | 0.013 | 1 | 697 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.059 | 0.265 | 0 | 0 | 0.007 | 0.058 | 0 | 0 | 0.389
4775886 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90395-YAYLACIK BUSKI SU POMPASI/47485192- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:21:07 | 14.05.2025 19:55:05 | 0.566 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 3.157
4775888 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54288925-B.KARAPINAR VE ORT,AYDIN GÖKMEN HAT BASI AYIRICISI/47593521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:15:57 | 14.05.2025 19:59:37 | 0.728 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.423
4775892 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871856-TR-1 AYDINLAR AG PANOSU/1928612-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:19:26 | 17.05.2025 19:34:33 | 9.252 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.545 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 32.82
4775894 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283048- KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:32:06 | 14.05.2025 20:03:58 | 0.531 | 1 | 1249 | 3 | 38 | 8 | 148 | 1 | 0 | 1.408 | 21.392 | 0.412 | 7.112 | 2.822 | 4.996 | 11.824 | 0 | 49.966
4775897 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835671-6 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:14:22 | 21.05.2025 13:24:55 | 4.176 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 0 | 3.396 | 0 | 0 | 17.705
4775898 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871856-TR-1 AYDINLAR AG PANOSU/1928612-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:55:17 | 21.05.2025 18:00:00 | 7.078 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 26.659
4775899 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97237-Recai arslan özel hat basi/47528090- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 19:35:28 | 14.05.2025 20:40:32 | 1.084 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.484
4775901 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15668-AYVACIK TR-13/47240172-DIREK TIPI TR 14 VE TR-14A | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 15:48:43 | 17.05.2025 17:08:03 | 1.322 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 3.563 | 36.428 | 8.081 | 0 | 0 | 48.969
4775904 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 58829794-TR-24/51 ATLAS EVLERI/58829802- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:05:10 | 17.05.2025 12:49:10 | 3.733 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.226
4775906 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47092805-KONUTLAR JANDARMA CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:31:21 | 17.05.2025 15:23:04 | 5.862 | 0 | 3473 | 1 | 35 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1494.2 | 0.526 | 24.159 | 10.033 | 456.384 | 0 | 0 | 1985.303
4775907 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 59918453-TR-1 SOFULAR MH AG PANOSU/59918461- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 17:17:05 | 17.05.2025 17:59:49 | 0.712 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.625
4775909 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878905-TR- DEGIRMENBASI MH AG PANOSU/1814706-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 19:35:57 | 17.05.2025 21:38:03 | 2.035 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.286 | 0 | 0.013 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 9.171
4775922 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934776-AG DIREK/5041754-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 20:10:00 | 14.05.2025 21:05:46 | 0.929 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
4775926 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912891-AG DIREK/5110035-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 20:34:31 | 14.05.2025 21:50:11 | 1.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4775933 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934119-AG DIREK/5048607-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 20:32:21 | 14.05.2025 21:23:16 | 0.849 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
4775934 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1307755-AG DIREK/5034778-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 20:28:15 | 14.05.2025 21:49:57 | 1.361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4775951 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879055-DM-2/30 DENIZCILER SITESI AG PANOSU/1815184-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 21:01:03 | 14.05.2025 22:43:35 | 1.709 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 6.968
4775954 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 97168-ÇINARLIDERE MEZARLIGI HAT BASI AYIRICISI/47596315- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 20:59:58 | 14.05.2025 21:48:33 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097
4775970 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 21:28:07 | 14.05.2025 21:28:39 | 0.009 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.347
4775971 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240607-ASAGI OKCULAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 21:28:19 | 14.05.2025 21:29:13 | 0.015 | 0 | 213 | 3 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.144 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.323
4775981 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010858-AG DIREK/5447209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 21:32:55 | 15.05.2025 00:41:26 | 3.142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581
4775982 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940184-KOSUBOGAZI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 21:38:02 | 14.05.2025 21:39:14 | 0.02 | 1 | 538 | 24 | 80 | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | 0.109 | 0.312 | 0.023 | 0.118 | 0.18 | 0 | 1.322
4775983 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 99989-HACIIBRAHIM ÇATALTEPE GURUP AYIRICISI/59544216- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 21:35:54 | 14.05.2025 22:13:02 | 0.619 | 0 | 96 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.274 | 0 | 0.067 | 2.249 | 0.122 | 0 | 0 | 9.712
4776009 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062238-AG DIREK/5533148-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 22:07:47 | 14.05.2025 23:05:44 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043
4776012 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281560-ÇATALTEPE GR'YE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 22:13:02 | 14.05.2025 22:49:24 | 0.606 | 0 | 123 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0.056 | 0.312 | 0.018 | 0 | 0 | 1.669
4776016 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 10554-TR- CALLI KOYU/47434597-TR- CALLI KOYU DTR AYIRICISI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 22:23:15 | 14.05.2025 23:12:33 | 0.821 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 2.039
4776031 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032869-AG DIREK/5467806-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 23:02:14 | 15.05.2025 01:04:48 | 2.043 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425
4776035 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778994- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 23:21:17 | 14.05.2025 23:23:36 | 0.039 | 2 | 396 | 63 | 40 | 4 | 59 | 1 | 0 | 0.023 | 0.509 | 0.439 | 0.26 | 0.172 | 0.275 | 9.635 | 0 | 11.314
4776038 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887392-TR-2 YENICE MH AG PANOSU/1835425-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 23:22:46 | 14.05.2025 23:57:16 | 0.575 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.187 | 0 | 0.402 | 0 | 0.177 | 0 | 0.038 | 1.804
4776041 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994587-AG DIREK/5275667-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 23:19:22 | 15.05.2025 00:22:47 | 1.057 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4776049 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-TR-18/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 00:00:48 | 15.05.2025 00:01:33 | 0.013 | 0 | 6889 | 1 | 87 | 6 | 566 | 0 | 3 | 0 | 4.493 | 0.007 | 0.12 | 0.397 | 1.078 | 0 | 0.039 | 6.134
4776065 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297327-GOKCEICI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 00:45:20 | 15.05.2025 00:45:55 | 0.01 | 1 | 436 | 7 | 10 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.079 | 0.235 | 0.034 | 0.003 | 0.067 | 0.053 | 0 | 0 | 0.471
4776066 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 289-TR-28/54243503-TR-SEMT | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 00:49:45 | 15.05.2025 01:17:57 | 0.47 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 10.056 | 25.866
4776073 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156610-ESKI PAZARKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 01:26:31 | 15.05.2025 01:27:16 | 0.013 | 0 | 474 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.252
4776077 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 01:41:20 | 15.05.2025 01:42:12 | 0.014 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
4776084 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 02:25:21 | 15.05.2025 02:26:11 | 0.014 | 1 | 1010 | 1 | 8 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0.002 | 0.267 | 0.027 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 1.862 | 0 | 2.181
4776088 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 02:54:13 | 15.05.2025 02:56:00 | 0.03 | 6 | 3616 | 14 | 431 | 13 | 345 | 5 | 1 | 0.744 | 1.748 | 0.365 | 0.194 | 0.177 | 0.169 | 0.385 | 0 | 3.781
4776090 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47434492-SUTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 03:59:10 | 15.05.2025 04:28:14 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.307 | 0 | 493.307
4776092 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 05:05:32 | 15.05.2025 05:06:22 | 0.014 | 7 | 735 | 12 | 23 | 13 | 128 | 0 | 1 | 0.093 | 0.423 | 0.126 | 0.019 | 0.09 | 0.066 | 0 | 0 | 0.816
4776094 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47556889-TAT KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 05:02:01 | 15.05.2025 06:27:04 | 1.418 | 1 | 592 | 5 | 24 | 4 | 89 | 5 | 0 | 0.272 | 69.21 | 16.864 | 14.933 | 3.942 | 9.193 | 239.437 | 0 | 353.85
4776095 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 05:19:07 | 15.05.2025 05:19:52 | 0.013 | 2 | 370 | 10 | 14 | 4 | 49 | 2 | 0 | 0.115 | 0.345 | 0.517 | 0.116 | 0.102 | 0.107 | 3.133 | 0 | 4.435
4776100 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109179-SAPÇI GRUP HAT BASI/47634108- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 05:01:17 | 15.05.2025 07:11:42 | 2.174 | 0 | 150 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.666 | 5.5 | 0.461 | 0.659 | 2.322 | 0 | 0 | 20.607
4776101 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867728-TR-004 AG PANOSU/1929369-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 04:15:18 | 15.05.2025 07:50:45 | 3.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.683 | 0 | 0 | 22.683
4776102 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 92070-Ericek-Karalar Grup Hat Basi Ayiricisi/47486305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 06:21:56 | 15.05.2025 09:23:46 | 3.031 | 3 | 247 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11.993 | 30.149 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 42.423
4776104 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108597-Bahçeli Bakanlik Hat Basi Ayiricisi/47660843- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 06:27:43 | 15.05.2025 07:29:52 | 1.036 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931
4776106 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026658-AG DIREK/5355292-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 07:00:38 | 15.05.2025 09:38:10 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0.693
4776107 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17173-ÖNCÜ KÖK/47466361-Tr-KOYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 07:20:57 | 15.05.2025 07:54:16 | 0.555 | 1 | 620 | 25 | 13 | 11 | 75 | 1 | 0 | 0.001 | 21.673 | 7.107 | 2.439 | 5.376 | 2.742 | 4.309 | 0 | 43.647
4776109 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 07:32:23 | 15.05.2025 07:33:08 | 0.013 | 0 | 327 | 3 | 32 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.638 | 0.009 | 0.168 | 1.83 | 0.181 | 1.504 | 0 | 4.331
4776111 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3680-TR-42/47466519-TR 43-44-44/2 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 06:50:10 | 15.05.2025 08:01:13 | 1.184 | 0 | 1015 | 0 | 1 | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | 81.215 | 0 | 0 | 14.831 | 27.874 | 0 | 0.776 | 124.697
4776114 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100497-Tr-24 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 06:24:01 | 15.05.2025 08:07:00 | 1.716 | 0 | 675 | 0 | 38 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 97.504 | 0 | 4.63 | 8.186 | 47.522 | 0 | 0 | 157.843
4776115 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3518286-SDK/3242102-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 07:49:49 | 15.05.2025 09:56:24 | 2.11 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.828 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 18.238
4776116 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56891951-/59717884- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 07:55:04 | 15.05.2025 10:15:20 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.493 | 0 | 0 | 36.493
4776117 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545373-SDK/5641995-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 07:45:09 | 15.05.2025 09:06:26 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326 | 0 | 0 | 5.326
4776118 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 51997700-SDK/54382667-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:05:58 | 15.05.2025 11:54:44 | 3.813 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.999
4776120 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55443942-SARIKÖY ESKI HATTI GRUP AYIRICISI/55443936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:27:55 | 15.05.2025 10:41:10 | 2.221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4776122 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023180-AG DIREK/5408543-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:29:59 | 15.05.2025 10:15:24 | 1.757 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045
4776126 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423545-BAYRAMSAH KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:43:29 | 15.05.2025 08:44:14 | 0.013 | 1 | 716 | 7 | 15 | 3 | 63 | 1 | 0 | 0.02 | 0.676 | 0.777 | 0.019 | 0.039 | 0.135 | 0.078 | 0 | 1.744
4776128 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3514675-SDK- A3/51948305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:57:50 | 15.05.2025 11:35:08 | 2.622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 3.737
4776131 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997863-SDK/5439800-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 18:01:48 | 13.05.2025 21:29:48 | 3.467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.096
4776135 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | SDK Çikisi | 3505271-SDK/47802390- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 09:53:48 | 17.05.2025 10:20:35 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08
4776142 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47245018-KUMLUK ALAN ÖZEL MÜS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:00:20 | 17.05.2025 11:22:24 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.079 | 0 | 0 | 0 | 56.079
4776143 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:09:20 | 15.05.2025 09:56:28 | 0.785 | 2 | 273 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.705 | 11.773 | 9.495 | 0.12 | 0 | 0.857 | 0 | 0.003 | 23.952
4776144 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16816-DM-1/17 PINARBASI SITE KARSISI/47245820-PINAR SIT. CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:03:16 | 17.05.2025 14:33:58 | 4.511 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.619 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 29.081
4776145 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15668-AYVACIK TR-13/47407914-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 15:53:17 | 17.05.2025 17:10:45 | 1.291 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.061 | 0 | 0.156 | 0 | 11.267 | 0 | 0 | 33.484
4776146 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911183-TR- MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47748976-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 13:03:00 | 17.05.2025 14:51:00 | 1.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.028
4776147 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5879511-TR-2 AG PANOSU/1859718-8 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:12:11 | 15.05.2025 09:51:47 | 0.66 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 4.737
4776148 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99339-Akharem Hatbasi Ayiricisi/47523470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 08:56:17 | 15.05.2025 09:49:58 | 0.895 | 1 | 201 | 3 | 15 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0.818 | 15.186 | 6.459 | 4.322 | 2.104 | 6.091 | 15.192 | 0 | 50.172
4776149 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:03:19 | 20.05.2025 15:37:08 | 6.564 | 1 | 1399 | 0 | 69 | 1 | 107 | 0 | 0 | 15.317 | 730.763 | 0 | 23.391 | 8.942 | 147.865 | 0 | 0 | 926.278
4776151 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 57545289-/57545315- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:39:30 | 17.05.2025 11:02:40 | 0.386 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 5.584
4776153 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5899213-TR-1 CAMDIBI AG PANOSU/1816970-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 11:37:13 | 17.05.2025 12:32:22 | 0.919 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0.037 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 3.071
4776155 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3519969-SDK/47189399-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 14:07:56 | 20.05.2025 14:44:52 | 0.616 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.282 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 6.2
4776156 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 10:51:10 | 17.05.2025 15:11:22 | 4.337 | 1 | 477 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 25.835 | 193.63 | 4.257 | 8.981 | 0 | 46.168 | 0 | 0 | 278.87
4776157 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91890-HILMIYE HATBASI/47491313- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:00:00 | 20.05.2025 19:20:54 | 10.348 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 138.172 | 0 | 3.46 | 0 | 47.792 | 0 | 0 | 189.424
4776161 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1124245-AG DIREK/5720190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:14:59 | 15.05.2025 11:57:24 | 2.707 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637
4776163 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 55239869-TR-434/56535011- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:24:05 | 15.05.2025 10:19:21 | 0.921 | 0 | 1214 | 2 | 10 | 2 | 63 | 0 | 4 | 0 | 83.85 | 5.567 | 6.539 | 10.163 | 40.332 | 0 | 43.911 | 190.362
4776166 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 9107-SAMANLI KÖK 3 TR-388/55245235-TR-434 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:21:15 | 15.05.2025 09:32:22 | 0.185 | 0 | 1320 | 3 | 12 | 3 | 69 | 3 | 4 | 0 | 8.321 | 0.555 | 0.739 | 1.846 | 3.744 | 13.165 | 3.983 | 32.354
4776170 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Merkezi | 22979-ALTINOVA DM-1/47093027-ALTINOVA RING 2 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:25:00 | 15.05.2025 09:26:00 | 0.017 | 0 | 1499 | 1 | 239 | 15 | 498 | 9 | 3 | 0 | 5.223 | 0.752 | 3.532 | 42.24 | 13.384 | 86.09 | 0.294 | 151.517
4776170 | 2 | YALOVA | ALTINOVA | KÖK | 22908-TR-14/A/47100316-TR-15 CIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:26:00 | 15.05.2025 10:03:00 | 0.617 | 0 | 67 | 1 | 58 | 8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2.847 | 0.752 | 3.22 | 37.967 | 8.611 | 80.747 | 0 | 134.145
4776171 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5939699-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM AG PANOSU/47131781-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 17:20:43 | 20.05.2025 17:57:22 | 0.611 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.217 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 8.926
4776172 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 54118910-TR- 1 KAYAPA MAH/54118931-TR- 1 KAYAPA MAH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 11:37:04 | 17.05.2025 14:07:54 | 2.514 | 0 | 607 | 0 | 5 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 75.987 | 0 | 0.33 | 0 | 22.073 | 0 | 0 | 98.391
4776174 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 12:44:24 | 17.05.2025 18:08:38 | 5.404 | 6 | 1886 | 5 | 17 | 14 | 234 | 11 | 1 | 3.951 | 741.965 | 51.015 | 25.806 | 409.931 | 280.011 | 2519.806 | 0.03 | 4032.515
4776175 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911859-TR-3 YAYKIN KOYU AG PANOSU/47770754-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 13:25:38 | 17.05.2025 13:58:39 | 0.55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 1.735
4776176 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 07:12:30 | 14.05.2025 07:18:16 | 0.096 | 25 | 3477 | 13 | 44 | 34 | 436 | 7 | 2 | 0.449 | 24.558 | 1.185 | 0.524 | 16.547 | 14.371 | 26.789 | 1.67 | 86.092
4776177 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873374-TR-2 KABIN AG PANOSU/1808464-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:48:53 | 15.05.2025 11:59:34 | 2.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.877 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 16.354
4776178 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:51:20 | 15.05.2025 09:52:28 | 0.019 | 2 | 539 | 3 | 6 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0.052 | 0.474 | 0.083 | 0.004 | 0.005 | 0.217 | 0.026 | 0 | 0.862
4776179 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 58290443-A18/58479954- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:43:22 | 15.05.2025 10:05:11 | 0.364 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 5.22
4776182 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020445-AG DIREK/5369875-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:49:59 | 15.05.2025 12:32:12 | 2.704 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 1.181
4776188 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861854-AG DIREK/4973189-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 09:52:52 | 15.05.2025 11:30:55 | 1.634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
4776195 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:12:00 | 15.05.2025 10:12:34 | 0.009 | 6 | 1788 | 5 | 17 | 5 | 243 | 1 | 0 | 0.303 | 1.59 | 0.092 | 0.131 | 0.086 | 0.737 | 0.441 | 0 | 3.38
4776198 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531856-SDK/3334205-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:10:25 | 15.05.2025 17:35:13 | 7.413 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907
4776199 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1256183-AG DIREK/5463972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:10:38 | 15.05.2025 14:22:19 | 4.195 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 3.831
4776203 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156609-KALKIM BELDELER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:19:46 | 15.05.2025 10:20:16 | 0.008 | 0 | 2089 | 7 | 86 | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.482 | 0.262 | 0.198 | 2.275 | 0 | 0 | 5.717
4776210 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5884944-TR-2 KIZIKLI KOYU AG PANOSU/49243754- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:27:09 | 15.05.2025 10:55:52 | 0.479 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0.117 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 1.516
4776213 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58732268- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:35:24 | 15.05.2025 10:35:54 | 0.008 | 1 | 264 | 8 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0.032 | 0.378 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0.101 | 0.061 | 0 | 0.687
4776220 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 165-DM- KURTBASAN TR-157/A/47445620-TM-5 GIRIS | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 01:01:34 | 18.05.2025 01:55:00 | 0.891 | 0 | 19415 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 5 | 0 | 75.817 | 0 | 0 | 0 | 9.409 | 0 | 2.845 | 88.071
4776222 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 165-DM- KURTBASAN TR-157/A/47445620-TM-5 GIRIS | TEİAŞ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 23:03:29 | 18.05.2025 23:11:47 | 0.138 | 0 | 19415 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 5 | 0 | 135.303 | 0 | 0 | 0 | 15.844 | 0 | 3.597 | 154.744
4776224 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54426357-MURADIYESARNIÇ KÖYÜ TR HAT AYIRICISI/47522441- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:10:03 | 21.05.2025 16:59:36 | 7.826 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.371 | 0 | 1.58 | 0 | 61.028 | 0 | 0 | 129.979
4776225 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283048- KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:43:42 | 15.05.2025 10:44:42 | 0.017 | 1 | 1249 | 3 | 38 | 8 | 148 | 1 | 0 | 0.107 | 1.252 | 0.025 | 0.516 | 0.372 | 0.451 | 1.679 | 0 | 4.402
4776228 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47266655-YAGCILAR KOK CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:59:56 | 20.05.2025 15:54:31 | 5.909 | 4 | 3591 | 2 | 171 | 10 | 643 | 1 | 0 | 20.367 | 1017.37 | 4.951 | 247.277 | 290.685 | 410.213 | 139.774 | 0 | 2130.637
4776231 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995519-AG DIREK/5296684-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:36:46 | 15.05.2025 17:59:41 | 7.382 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984
4776233 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5874951-TR-11 AYGAZ SITESI YANI AG PANOSU/1862157-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:52:47 | 15.05.2025 11:53:29 | 1.011 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0.044 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 7.039
4776235 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084003-AG DIREK/5643792-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:43:07 | 15.05.2025 14:33:31 | 3.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 1.103
4776237 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/48818243-Tr-TUZAKCI CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:57:41 | 15.05.2025 11:12:21 | 0.244 | 5 | 1797 | 55 | 117 | 13 | 337 | 3 | 1 | 5.393 | 35.532 | 12.092 | 4.338 | 45.366 | 13.333 | 34.467 | 0.011 | 150.532
4776242 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5893721-TR- SECKON SITESI AG PANOSU/1841555-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:52:08 | 15.05.2025 11:33:58 | 0.697 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426
4776246 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280742-ALTINOVA KOYLERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:07:32 | 15.05.2025 11:13:00 | 0.091 | 3 | 1030 | 1 | 5 | 5 | 74 | 1 | 5 | 12.364 | 56.181 | 0.617 | 0.189 | 5.537 | 5.753 | 0.62 | 0.046 | 81.307
4776257 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059611-AG DIREK/5500826-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:07:07 | 15.05.2025 16:10:12 | 5.051 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754
4776264 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:25:23 | 15.05.2025 14:51:55 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.949 | 0 | 550.852 | 783.802
4776266 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878207-TR-3 KAYAPA TOKI AG PANOSU/1797281-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:57:12 | 15.05.2025 14:25:28 | 3.471 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.626 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 19.189
4776270 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081911-AG DIREK/5580640-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:41:22 | 15.05.2025 14:44:41 | 3.055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
4776272 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 101429-Karacahisar Ayiricisi/47595781- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:54:08 | 15.05.2025 14:47:48 | 3.894 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 12.502
4776273 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 14406-TR-19 /54309526-ISIKLAR TR-5 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:51:35 | 15.05.2025 12:10:45 | 0.319 | 0 | 85 | 1 | 17 | 3 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2.152 | 0.696 | 0.592 | 1.665 | 3.032 | 51.945 | 0 | 60.081
4776279 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:56:31 | 15.05.2025 11:59:22 | 0.048 | 1 | 438 | 3 | 24 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0.114 | 1.304 | 0.424 | 0.21 | 0.896 | 0.535 | 15.572 | 0 | 19.054
4776281 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115189-AG DIREK/5737302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 11:57:22 | 15.05.2025 13:42:59 | 1.76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74
4776283 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 53996737-TR-73/53996839-MECIDIYE KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:04:01 | 15.05.2025 12:04:30 | 0.008 | 1 | 417 | 0 | 67 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.038 | 0.437 | 0 | 0.085 | 0.01 | 0.251 | 0 | 0 | 0.821
4776285 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031281-AG DIREK/55255177-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:06:16 | 15.05.2025 13:19:41 | 1.223 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.246
4776286 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/48523507-BURSA ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 13:01:04 | 18.05.2025 14:19:08 | 1.301 | 0 | 430 | 0 | 7 | 2 | 46 | 3 | 0 | 0 | 48.202 | 0 | 0.97 | 10.11 | 11.161 | 146.536 | 0 | 216.979
4776287 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913125-TR-1/56/1 AG PANOSU/47771617-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 13:03:45 | 17.05.2025 13:38:27 | 0.578 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0.099 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 2.991
4776288 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517648-SDK/3219536-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:48:31 | 20.05.2025 11:03:43 | 0.253 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 5.839
4776291 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517648-SDK/3219536-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 17:13:54 | 20.05.2025 17:22:41 | 0.147 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 1.166
4776293 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5906423-TR- KUYUALAN KOYU AG PANOSU/1844416-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:17:35 | 20.05.2025 12:47:37 | 2.501 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.421 | 0 | 0.678 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 8.419
4776294 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514030-SDK- H1/47999154-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 14:22:46 | 17.05.2025 14:33:00 | 0.171 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0.853
4776295 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | KÖK | 17385-DURSUNLU KOK/47282688-ULUBEYLER CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 16:34:33 | 17.05.2025 17:23:43 | 0.82 | 3 | 750 | 4 | 6 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0.593 | 5.887 | 0.081 | 0.03 | 0.047 | 1.243 | 0.053 | 0.005 | 7.939
4776300 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915109-TR-3/37 AG PANOSU/47773136-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 15:02:36 | 17.05.2025 15:33:27 | 0.514 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 4.36
4776301 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922770-TR 1 BODURLAR KOYU AG PANOSU/47745136-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 17:26:13 | 17.05.2025 17:33:00 | 0.113 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.067
4776303 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071028-AG DIREK/5555617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:20:51 | 15.05.2025 13:41:09 | 1.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4776308 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5892097-TR-6 TATLISU AG PANOSU/1863528-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 13:35:23 | 17.05.2025 14:07:28 | 0.535 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 5.633
4776309 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886454-TR-3 YENIKOY MH AG PANOSU/1838670-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 14:21:45 | 17.05.2025 18:53:10 | 4.524 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.783 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 21.934
4776315 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452246-TR-13 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:42:24 | 15.05.2025 12:43:26 | 0.017 | 0 | 1401 | 0 | 7 | 2 | 188 | 1 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0.003 | 0.228 | 0.789 | 0.577 | 0 | 3.136
4776318 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077733-AG DIREK/5606535-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:49:23 | 15.05.2025 13:15:12 | 0.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.593
4776321 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59100838-C01/5653270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 12:47:49 | 15.05.2025 18:41:21 | 5.892 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.585 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 7.933
4776323 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891969-TR-47 KAHRAMANLAR MH MIGROS KARSISI AG PANOSU/1841143-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 14:05:20 | 17.05.2025 15:52:20 | 1.783 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.356
4776326 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424698-SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:13:37 | 15.05.2025 13:15:05 | 0.024 | 0 | 5826 | 1 | 26 | 5 | 483 | 5 | 0 | 0 | 12.412 | 0.073 | 0.069 | 4.286 | 3.818 | 5.56 | 0 | 26.219
4776327 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920642-TR-OKUL AG PANOSU/1862435-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:19:51 | 15.05.2025 14:48:28 | 1.477 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 0 | 0.247 | 0 | 15.923 | 0 | 0 | 20.042
4776335 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 981177-AG DIREK/59722833- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:25:11 | 15.05.2025 17:59:41 | 4.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
4776340 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5889367-TR- ALI KOSELER MH AG PANOSU/2058493- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:38:37 | 15.05.2025 15:49:38 | 2.183 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.054 | 0 | 0.632 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 4.719
4776344 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54299592-TOKI TR AG PANOSU/54299702-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:11:50 | 15.05.2025 15:35:22 | 2.392 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.846
4776345 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/48529287-HAYDAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:49:58 | 15.05.2025 13:51:44 | 0.029 | 7 | 902 | 27 | 45 | 9 | 112 | 2 | 6 | 0.158 | 1.206 | 0.368 | 0.123 | 0.214 | 0.53 | 1.598 | 0.008 | 4.204
4776352 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129861-6 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:34:21 | 21.05.2025 14:51:29 | 5.286 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.362 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 46.023
4776354 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 59923872-HAT BASI /59023186- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:58:28 | 15.05.2025 14:43:34 | 0.752 | 0 | 287 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.504 | 0 | 0.045 | 0 | 7.983 | 0 | 0 | 19.531
4776356 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129865-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:38:14 | 21.05.2025 14:57:40 | 5.324 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.767 | 0 | 1.372 | 0 | 12.426 | 0 | 0 | 140.565
4776357 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446605-AYVATLAR KOK GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 00:17:20 | 20.05.2025 00:35:59 | 0.311 | 18 | 4179 | 35 | 118 | 19 | 531 | 10 | 2 | 8.514 | 47.387 | 29.263 | 2.057 | 3.582 | 6.435 | 37.047 | 0.011 | 134.295
4776360 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446605-AYVATLAR KOK GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 16:05:00 | 20.05.2025 17:52:00 | 1.783 | 18 | 4178 | 35 | 118 | 19 | 531 | 10 | 2 | 1.543 | 9.52 | 4.588 | 0.826 | 0.42 | 3.379 | 24.486 | 0.005 | 44.768
4776361 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 54235812-TR- 3 YAKUPKOY MAH AG PANOSU/54235828- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 15:12:00 | 19.05.2025 15:33:03 | 0.351 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 2.647 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 3.216
4776362 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890451-TR-2 KESIRVEN MH AG PANOSU/1843663-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:43:36 | 19.05.2025 09:56:53 | 0.221 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0.091 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.105
4776363 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/47420603-TR_A | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 08:02:48 | 18.05.2025 16:53:25 | 8.844 | 32 | 42941 | 684 | 176 | 185 | 5445 | 59 | 32 | 417.442 | 24543.402 | 11997.881 | 593.473 | 12319.42 | 13349.773 | 44150.982 | 492.506 | 107864.88
4776365 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886098-TR-1 DERECIFTLIK MH AG PANOSU/1833033-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 11:33:34 | 19.05.2025 11:51:12 | 0.294 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0.124 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 2.396
4776366 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 54071061-TR-5 TATKAVAKLI MH AG PANOSU/54071047- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:03:02 | 22.05.2025 09:29:53 | 0.448 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 2.264
4776369 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 59875700-PANO/59875706- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:32:34 | 22.05.2025 10:48:14 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183
4776370 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.05.2025 10:01:41 | 20.05.2025 14:26:19 | 4.411 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 27.646 | 203.483 | 27.056 | 19.874 | 39.493 | 26.017 | 1988.289 | 6.429 | 2338.287
4776371 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5921906-TR-2 CAKIR KOYU AG PANOSU/47776930-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 15:07:59 | 17.05.2025 15:24:46 | 0.28 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659
4776372 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914045-TR-1 SAHMELEK YAZLIK SITE AG PANOSU/47754143-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 11:07:00 | 20.05.2025 11:55:00 | 0.8 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.177
4776373 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922646-TR-8 AKCAKOYUN AG PANOSU/47769749-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:09:08 | 18.05.2025 09:46:33 | 0.624 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0.974 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 2.575
4776375 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922950-TR-1 ASAGICAVUS KOYU AG PANOSU/47774559-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 11:04:16 | 18.05.2025 11:23:08 | 0.314 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0.002 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 1.552
4776376 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923499-TR-1 KARAYDIN KOYU AG PANOSU/47772459-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 13:06:27 | 18.05.2025 13:29:23 | 0.382 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 1.53
4776377 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.05.2025 10:18:28 | 20.05.2025 15:47:36 | 5.486 | 3 | 870 | 9 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 26.394 | 358.261 | 120.264 | 32.072 | 7.009 | 89.84 | 375.539 | 0.108 | 1009.487
4776378 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16530-TR-6/1/47252279-BOS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 10:48:22 | 14.05.2025 12:19:00 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 17.544 | 0 | 21.803
4776380 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48812042-KOSUBOGAZI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:24:30 | 15.05.2025 15:01:07 | 0.61 | 1 | 538 | 25 | 80 | 4 | 66 | 1 | 0 | 0.004 | 33.326 | 12.723 | 26.078 | 2.355 | 10.565 | 26.151 | 0 | 111.201
4776381 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5920774-TR-3 HAMDIBEY KOYU AG PANOSU/47771283-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 15:04:50 | 18.05.2025 15:21:19 | 0.274 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 1.93
4776383 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922934-TR-1 KIRIKLAR KOYU AG PANOSU/47769812-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:36:49 | 20.05.2025 10:06:28 | 0.494 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
4776384 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56858205-TR 33/56858303-TR-33 TRAFO | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:04:08 | 18.05.2025 09:56:36 | 0.874 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.525 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 10.284
4776385 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921730-TR 1 CIFTLIKDERE KOYU AG PANOSU/47745277-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 18:20:11 | 17.05.2025 18:38:10 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.001 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.368
4776386 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56978167-TR 28/56978265-TR-28 TRAFO | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 10:07:14 | 18.05.2025 10:51:44 | 0.742 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.698 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 0 | 27.274
4776387 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:28:17 | 15.05.2025 14:28:22 | 0.001 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.053
4776388 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18913-AYVACIK TR-21/47245803-AYVACIK TR-21 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 11:02:56 | 18.05.2025 11:29:44 | 0.447 | 0 | 138 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.613 | 0 | 0.006 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 5.863
4776389 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:28:43 | 15.05.2025 14:37:41 | 0.149 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.469
4776390 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56069770-TR-2 KOZLU KÖYÜ/56069792-TR-2 KOZLU KÖYÜ DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 13:35:00 | 18.05.2025 14:20:00 | 0.75 | 0 | 123 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0.004 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 1.317
4776392 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18807-TR-1 AHMETCE KOYU/47237671-TR-1 AHMETCE KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 16:58:35 | 18.05.2025 17:41:56 | 0.723 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 4.537
4776393 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514980-SDK- D2/48004548-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 18:07:43 | 17.05.2025 18:18:12 | 0.175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.224
4776398 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21206-BURSA KOK/47251395-BURSA_KURTUL ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:38:42 | 15.05.2025 14:41:00 | 0.038 | 6 | 610 | 33 | 9 | 35 | 69 | 7 | 0 | 0.243 | 2.7 | 0.502 | 0.045 | 28.457 | 0.688 | 29.81 | 0 | 62.445
4776399 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 5942335-TR-1/19A AG PANOSU/47122562-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:15:29 | 15.05.2025 15:18:21 | 1.048 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 4.881
4776400 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544390-SDK/5649555-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:37:05 | 15.05.2025 18:05:06 | 3.467 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615
4776401 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287817-DAVUTLAR KOK | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.05.2025 10:03:29 | 20.05.2025 16:32:00 | 6.475 | 0 | 31 | 6 | 5 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.095 | 73.9 | 0.858 | 1899.453 | 2.017 | 79.05 | 0 | 2065.372
4776404 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916029-TR-5 EVRESE AG PANOSU/47749928-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 16:49:16 | 17.05.2025 17:18:20 | 0.485 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.828
4776406 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 54524593-SDK/4710532-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:43:36 | 15.05.2025 20:25:37 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072
4776407 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263074-ERENLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:49:45 | 15.05.2025 14:50:15 | 0.008 | 0 | 541 | 7 | 12 | 5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0.516 | 0.101 | 0.018 | 0.137 | 0.258 | 3.791 | 0 | 4.821
4776409 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58789331-TR-ÇÖPLÜK\1/58159379- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:50:20 | 15.05.2025 17:35:09 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.019 | 0 | 774.26 | 0 | 1454.279
4776412 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56980905-/56980914- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2025 16:34:15 | 17.05.2025 17:06:08 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.742
4776416 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053091-AG DIREK/60065937- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:12:06 | 15.05.2025 16:26:28 | 1.239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
4776417 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5894177-TR- BAYAT MH AG PANOSU/1841877-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:10:26 | 15.05.2025 18:32:21 | 3.365 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 0 | 3.933 | 0 | 5.086 | 0 | 0 | 27.164
4776419 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11068-TR- SAMANLI KOK 2/56168573-SELÇUK SK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:19:57 | 15.05.2025 15:53:31 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.533 | 0 | 323.625 | 0 | 370.158
4776424 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544984-SDK/5652073-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:13:19 | 15.05.2025 18:10:59 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34
4776427 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK | 3505907-SDK/47202441-SDK BESLEME HATTI | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:05:00 | 20.05.2025 15:50:08 | 6.752 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.124
4776431 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51974106-AG DIREK/51997057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:33:16 | 15.05.2025 17:21:34 | 1.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4776432 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103378-Sabiha Arsoy ve Ata Ay ortak Hat basi Ayiricisi/48531280- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:26:01 | 15.05.2025 17:38:39 | 2.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 5.637
4776439 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1085745-AG DIREK/5643531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:50:49 | 15.05.2025 17:12:27 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
4776441 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1072056-AG DIREK/5552186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:49:23 | 15.05.2025 16:41:57 | 0.876 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927
4776443 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11068-TR- SAMANLI KOK 2/56167175-SELÇUK SK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:54:22 | 15.05.2025 16:23:53 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.635 | 0 | 269.236 | 0 | 307.872
4776444 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47262774- ASKERLIK SUBESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:55:41 | 15.05.2025 16:04:15 | 0.143 | 0 | 4334 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 45.542 | 0 | 0 | 11.603 | 12.889 | 0 | 0 | 70.035
4776446 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47465844- ASKERLIK SUBESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:55:51 | 15.05.2025 16:04:27 | 0.143 | 0 | 4334 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 66.304 | 0 | 0 | 16.503 | 18.28 | 0 | 0 | 101.086
4776449 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115189-AG DIREK/5737303-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:06:02 | 15.05.2025 18:20:20 | 2.238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775
4776451 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093516-TR-2/12 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:33:26 | 15.05.2025 17:13:02 | 1.66 | 0 | 2555 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 214.673 | 0 | 1.971 | 0 | 107.217 | 0 | 0 | 323.861
4776452 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17304-CELEBILER KOK/47568269-ÇELEBILER GRUP ÇIKIS | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:59:10 | 15.05.2025 16:22:19 | 0.386 | 1 | 300 | 1 | 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4.274 | 5.757 | 1.02 | 0.304 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 12.31
4776456 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:12:25 | 15.05.2025 16:12:54 | 0.008 | 0 | 951 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 1.164 | 0.07 | 0.091 | 1.239 | 1.167 | 3.348 | 0 | 7.078
4776458 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104270-HASAN ÖZMEN TR HAT BASI SEK./47674903- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 13:47:08 | 15.05.2025 16:42:20 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 2.061
4776460 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912505-TR-32 AG PANOSU/47767260-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:24:23 | 15.05.2025 16:36:04 | 1.195 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.098 | 0 | 0 | 0 | 9.114 | 0 | 0 | 17.212
4776461 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504015-SDK/47183803- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:05:02 | 15.05.2025 18:23:52 | 2.314 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 1.889
4776464 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 686682-AG DIREK/4658932-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 15:55:49 | 15.05.2025 17:02:49 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
4776465 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061564-AG DIREK/5532633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:24:44 | 15.05.2025 17:12:43 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.463
4776466 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55576424-SDK- C3/55580806-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:17:27 | 15.05.2025 18:35:14 | 2.296 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
4776468 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2085-TR-1 BOYALICA/58631781- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:22:06 | 15.05.2025 16:56:00 | 0.565 | 0 | 1084 | 2 | 107 | 1 | 237 | 1 | 3 | 0 | 38.037 | 15.376 | 9.73 | 20.964 | 29.283 | 4.447 | 0.89 | 118.727
4776472 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104794-Bolayir Gökçe çiçek Hatbasi Sek./48525640- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:08:49 | 15.05.2025 17:19:25 | 1.177 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517
4776480 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928183-TR 28 TAVSANLI AG PANOSU/47130591- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:02:42 | 15.05.2025 18:43:42 | 1.683 | 0 | 98 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.604 | 0 | 3.199 | 0 | 6.333 | 0 | 0 | 20.136
4776484 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47266736-DENIZ DOGAN TARIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:10:18 | 15.05.2025 17:13:06 | 0.047 | 0 | 657 | 0 | 9 | 9 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0.015 | 0.706 | 0.68 | 0.499 | 0 | 3.986
4776488 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 960270-AG DIREK/5199698-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:19:09 | 15.05.2025 17:47:17 | 0.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4776490 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790036-AG DIREK/4847501-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:42:29 | 15.05.2025 19:18:57 | 2.608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
4776492 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56210185-B03/56210189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:24:44 | 15.05.2025 19:23:44 | 1.983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4776493 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884128-TR-6/5 AG PANOSU/1824159-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 16:43:36 | 15.05.2025 19:25:16 | 2.694 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 111.439 | 0 | 0 | 0 | 35.313 | 0 | 0 | 146.752
4776496 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5889903-TR-40 ONMER MERMER ONU AG PANOSU/1840580-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:28:13 | 15.05.2025 17:51:16 | 0.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 1.163 | 3.585
4776503 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56576662-C12/56926651- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:34:45 | 15.05.2025 20:16:09 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
4776513 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020442-AG DIREK/5369882-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:52:34 | 15.05.2025 19:29:01 | 1.607 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
4776514 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3550992-SDK/54295633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:43:45 | 15.05.2025 19:11:28 | 1.462 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
4776517 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543197-SDK/3423230-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:57:23 | 15.05.2025 20:22:22 | 2.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 1.202
4776526 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105901-ORDUDONAT TR HATBASI SEK/47457775- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:55:06 | 15.05.2025 18:35:14 | 0.669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.747 | 0 | 0 | 0 | 9.747
4776528 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:14:12 | 15.05.2025 18:14:57 | 0.013 | 8 | 2957 | 10 | 18 | 7 | 367 | 4 | 1 | 0.092 | 1.517 | 0.114 | 0.002 | 0.006 | 0.378 | 0.024 | 0 | 2.134
4776529 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1263534-AG DIREK/5536817-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2025 17:38:01 | 15.05.2025 19:08:01 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
4776532 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56462900-/56533534- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:10:49 | 15.05.2025 20:43:47 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022
4776536 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:28:06 | 15.05.2025 18:29:27 | 0.023 | 3 | 311 | 17 | 20 | 6 | 78 | 1 | 2 | 0.059 | 0.284 | 0.468 | 0.049 | 0.023 | 0.057 | 0.567 | 0 | 1.508
4776537 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994301-AG DIREK/5272413-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:16:52 | 15.05.2025 20:17:32 | 2.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4776539 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6001-TR- UNÇUKURU KÖK/47262443-UNÇUKURU-AYVA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:33:49 | 15.05.2025 18:36:18 | 0.041 | 0 | 291 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0.007 | 0.016 | 0.12 | 0 | 0 | 0.838
4776540 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870520-TR-10 HUDAVERDI CAMI AG PANOSU/1803302-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:21:33 | 15.05.2025 19:33:41 | 1.202 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 8.694
4776547 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1325222-AG DIREK/5751170-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:36:57 | 15.05.2025 19:21:50 | 0.748 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
4776548 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551788-SDK/5738388-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:48:10 | 15.05.2025 19:26:12 | 0.634 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.433
4776556 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55535722-ketendere-özel müsteriler hatbasi/47471633- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:57:47 | 15.05.2025 20:35:25 | 1.627 | 4 | 22 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.454 | 0.998 | 9.954 | 0 | 0.151 | 0 | 1.866 | 0 | 13.423
4776557 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47447032-ÇELTIKÇI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 18:55:46 | 15.05.2025 19:51:45 | 0.933 | 0 | 196 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.932 | 0 | 7.18 | 0 | 5.667 | 0 | 0 | 25.778
4776560 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5870592-TR- MALTEPE MH ENDER SK AG PANOSU/1802457-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 19:08:34 | 15.05.2025 19:53:33 | 0.75 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 8.859
4776562 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084687-AG DIREK/5633794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 19:00:44 | 15.05.2025 21:35:22 | 2.577 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003
4776577 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 56861287-PANO/56861295- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 10:03:13 | 18.05.2025 10:28:12 | 0.416 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.767
4776578 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 109931-Oktay KEMAL Hat basi/47647989- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 10:11:36 | 18.05.2025 10:31:41 | 0.335 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0.044 | 0 | 0.056 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.578
4776579 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:04:52 | 18.05.2025 14:37:35 | 5.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.235 | 0 | 380.922 | 646.157
4776580 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911319-TR-34 SARAYA AG PANOSU/47752843-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 14:02:32 | 18.05.2025 14:13:50 | 0.188 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.197 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.865
4776581 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876933-TR-72A AG PANOSU/1915084-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 08:45:27 | 18.05.2025 09:06:51 | 0.357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.137
4776583 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868761-TR-9 AG PANOSU/1849975-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 11:30:17 | 19.05.2025 11:51:24 | 0.352 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0.073 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 1.936
4776584 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868652-TR-2 KARACAALI AG PANOSU/1849809-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 14:20:28 | 19.05.2025 15:15:38 | 0.919 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10.567 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 11.724
4776587 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922746-TR 1 KIZILCAOREN KOYU AG PANOSU/47750418-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 15:10:19 | 18.05.2025 15:32:10 | 0.364 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.276
4776588 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866978-TR-494 AG PANOSU/1897597-6 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 12:23:27 | 20.05.2025 13:38:29 | 1.251 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.122 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 0 | 0 | 41.481
4776589 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57208158-DM-5/06 MEZARLIK/58073446-GRI CADDE ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:11:11 | 18.05.2025 13:01:42 | 3.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.677 | 0 | 816.066 | 0 | 1100.743
4776592 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273884-KARDELEN ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:07:15 | 18.05.2025 10:03:28 | 0.937 | 3 | 191 | 2 | 3 | 31 | 25 | 5 | 0 | 6.591 | 16.207 | 1.473 | 0.088 | 122.905 | 7.979 | 40.824 | 0 | 196.067
4776593 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918748-TR 18 KEPEZ AG PANOSU/47745806-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 11:04:13 | 18.05.2025 11:22:02 | 0.297 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0.012 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 3.34
4776594 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896775-TR- YENI CAMI SK AG PANOSU/1836216-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:25:47 | 19.05.2025 10:01:54 | 0.602 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31
4776595 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6060-YAYLACIK KÖK 2/47262993-43.SOK. OZEL MUSTERILER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:30:48 | 18.05.2025 16:05:19 | 6.575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.609 | 0 | 591.998 | 0 | 743.625 | 0 | 1401.232
4776597 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915737-TR-4 AG PANOSU/47743634-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:40:24 | 20.05.2025 09:57:27 | 0.284 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 7.304
4776600 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907919-TR- YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1846429-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 18:15:04 | 19.05.2025 18:56:49 | 0.696 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.574
4776601 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 49431703-YOLÖREN TR2 AG PANOSU/49431648- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:06:14 | 20.05.2025 12:53:23 | 2.786 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.419 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 17.75
4776603 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:35:10 | 21.05.2025 15:21:08 | 5.766 | 1 | 170 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.294 | 15.06 | 0 | 33.278 | 9.51 | 0 | 0 | 112.141
4776604 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778990- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:33:00 | 22.05.2025 17:16:40 | 7.728 | 2 | 201 | 4 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 4.376 | 113.838 | 3.823 | 48.13 | 6.466 | 39.849 | 0.003 | 0 | 216.485
4776605 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5903177-AVSAR TR1 AG PANOSU/1924384- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:33:01 | 23.05.2025 13:03:30 | 2.508 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.303 | 0 | 19.035 | 0 | 3.523 | 0 | 0 | 30.862
4776606 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5878753-TR-2 SAMLI MH AG PANOSU/1816130-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 11:57:45 | 20.05.2025 12:15:16 | 0.292 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.044 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 2.026
4776607 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 55830755-TR-3 TATLIPINAR MH AG PANOSU/55830762- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 13:36:00 | 20.05.2025 15:23:00 | 1.783 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.037 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.215
4776609 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18668-TR-1 CAMKALABAK KOYU/47244548-TR-1 CAMKALABAK KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 18:29:48 | 18.05.2025 18:58:43 | 0.482 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 1.443
4776610 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 20:12:31 | 15.05.2025 20:17:34 | 0.084 | 8 | 2957 | 10 | 18 | 7 | 367 | 4 | 1 | 0.458 | 7.493 | 0.619 | 0.01 | 0.027 | 1.799 | 0.108 | 0 | 10.514
4776611 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872556-KOYUNHISAR KÖK AG PANOSU/1812342-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:50:30 | 18.05.2025 10:15:06 | 0.41 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0.272 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 1.802
4776612 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 59854109-TR-6 SOKAKAGZI /59854131- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 19:22:25 | 18.05.2025 19:48:32 | 0.435 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.278 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 1.931
4776613 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911219- TR-27 LAPSEKI AG PANOSU/47746701-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 14:06:36 | 18.05.2025 14:22:27 | 0.264 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.02 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.141
4776614 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104338-Zeynel Polat Ayiricisi/47553497- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:47:21 | 18.05.2025 17:19:49 | 7.541 | 1 | 167 | 1 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.92 | 92.201 | 1.247 | 1.098 | 213.578 | 27.28 | 0 | 0 | 336.322
4776615 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 58195120-PANO/58195128- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 10:16:29 | 18.05.2025 10:40:06 | 0.394 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 1.95
4776616 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3515206-SDK- J3 /48001276-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 13:05:00 | 18.05.2025 13:55:00 | 0.833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.129
4776617 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104338-Zeynel Polat Ayiricisi/47553497- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:13:02 | 20.05.2025 18:52:59 | 9.666 | 1 | 167 | 1 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1.074 | 106.294 | 1.501 | 1.546 | 369.827 | 42.046 | 0 | 0 | 522.288
4776619 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15727-TR-4 UMURBEY/47427582-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 11:35:13 | 18.05.2025 11:56:33 | 0.356 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0.026 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 2.503
4776620 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874321-DM-1/12 AG PANOSU/1928211-5 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:04:21 | 18.05.2025 10:54:21 | 1.833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 1.025
4776621 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5870900-DM-1/21 JANET AG PANOSU/1813389-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 10:09:17 | 18.05.2025 10:38:44 | 0.491 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 6.637
4776624 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 59323920-DM-5/12/A18/59965950- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 12:05:00 | 18.05.2025 13:55:00 | 1.833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 1.979
4776625 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5871930-TR-31 AG PANOSU/1813701-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 20:18:35 | 15.05.2025 20:44:20 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.081
4776632 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/47245435-TR 37 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 20:29:45 | 16.05.2025 00:05:36 | 3.598 | 0 | 1972 | 0 | 2 | 2 | 656 | 2 | 4 | 0 | 3.542 | 0 | 0.001 | 0.025 | 3.903 | 0.136 | 0.409 | 8.016
4776657 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 20:42:54 | 15.05.2025 21:46:33 | 1.061 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0.224 | 1.396 | 0.736 | 0 | 0 | 4.614
4776659 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537689-SDK/5591673-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 20:58:37 | 15.05.2025 22:44:06 | 1.758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4776702 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55727644-SDK/5628355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 21:49:03 | 15.05.2025 22:37:05 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.375
4776721 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096167-TR-15-16-19 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 22:10:20 | 15.05.2025 22:13:28 | 0.052 | 0 | 3917 | 0 | 0 | 3 | 371 | 0 | 0 | 0 | 20.842 | 0 | 0 | 4.825 | 4.602 | 0 | 0 | 30.269
4776721 | 2 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23399-TR-2/22/47109814-Tr-2/25 CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 22:13:28 | 15.05.2025 23:09:24 | 0.932 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.673 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 13.571
4776731 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921074-TR-39 KAYTAZDERE AG PANOSU/47128772-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:40:28 | 18.05.2025 10:01:02 | 0.343 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0.006 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1.533
4776732 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130931-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 10:06:16 | 18.05.2025 10:30:25 | 0.403 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 2.801
4776734 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96828-FAZLICA KÖY IÇI ANA HATBASI AYIRICISI/48559797- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:06:17 | 20.05.2025 16:59:03 | 7.879 | 0 | 417 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 195.805 | 0 | 6.076 | 0 | 34.832 | 0 | 0 | 236.713
4776748 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1412-TR-425/47277261-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 00:20:45 | 16.05.2025 00:36:57 | 0.27 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 13.986 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0.201 | 15.339
4776749 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1132-TR-1 CELTIK KOY/47244711-ÇUKURCA TR-4 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 23:23:49 | 15.05.2025 23:26:09 | 0.039 | 0 | 933 | 5 | 21 | 10 | 94 | 5 | 0 | 0 | 2.582 | 0.184 | 0.374 | 0.907 | 0.643 | 4.68 | 0 | 9.37
4776760 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444936-BUYUK FINDIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 23:51:08 | 15.05.2025 23:51:58 | 0.014 | 4 | 1319 | 3 | 108 | 7 | 293 | 0 | 3 | 0.05 | 0.771 | 0.127 | 0.124 | 0.123 | 0.131 | 0 | 0.001 | 1.326
4776762 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242424-ETILI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 23:56:49 | 15.05.2025 23:57:19 | 0.008 | 10 | 1474 | 41 | 36 | 23 | 268 | 4 | 0 | 0.125 | 0.681 | 0.211 | 0.008 | 0.513 | 0.156 | 0.186 | 0 | 1.88
4776763 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 23:57:09 | 15.05.2025 23:57:39 | 0.008 | 1 | 318 | 22 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.007 | 0.256 | 1.087 | 0.146 | 0.104 | 0.055 | 0.781 | 0 | 2.434
4776773 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744360-BAYRAMIC-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 23:56:28 | 16.05.2025 00:01:22 | 0.082 | 34 | 8266 | 110 | 363 | 75 | 1526 | 21 | 3 | 11.959 | 178.927 | 40.525 | 7.499 | 109.599 | 55.75 | 214.363 | 3.263 | 621.885
4776778 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 00:32:38 | 16.05.2025 00:33:38 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.263 | 0.506 | 0.018 | 0.023 | 0.583 | 0.077 | 0.191 | 0 | 1.661
4776782 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47248581-BENT CAD TR 607 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 02:17:09 | 16.05.2025 02:25:20 | 0.136 | 8 | 1046 | 1 | 5 | 8 | 112 | 1 | 0 | 0.319 | 9.846 | 0 | 0.137 | 1.256 | 6.012 | 0.07 | 0 | 17.64
4776785 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 02:40:44 | 16.05.2025 02:42:16 | 0.026 | 1 | 318 | 22 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.012 | 0.488 | 2.126 | 0.279 | 0.186 | 0.095 | 1.48 | 0 | 4.667
4776788 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778991- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 03:08:06 | 16.05.2025 03:10:08 | 0.034 | 36 | 3788 | 40 | 227 | 23 | 442 | 3 | 15 | 1.213 | 5.17 | 1.685 | 0.691 | 1.527 | 0.718 | 0.324 | 0.169 | 11.497
4776790 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262926-DM06/06-TR-37 2/15 ATATURK MAH FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 03:50:58 | 16.05.2025 04:06:39 | 0.261 | 0 | 3537 | 0 | 0 | 2 | 465 | 0 | 2 | 0 | 37.827 | 0 | 0 | 13.088 | 11.106 | 0 | 0.315 | 62.336
4776792 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 56285609-TR-11 BELEDIYE SPOR TESISI ÖNÜ/56285692-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 04:18:01 | 16.05.2025 04:22:01 | 0.067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0.074 | 2.629
4776795 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:14:40 | 16.05.2025 05:14:55 | 0.004 | 1 | 318 | 22 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.006 | 0.233 | 1.087 | 0.146 | 0.093 | 0.049 | 0.699 | 0 | 2.312
4776797 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:17:28 | 16.05.2025 09:55:19 | 4.631 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 91 | 1 | 0 | 7.87 | 148.879 | 78.256 | 2.696 | 192.225 | 29.088 | 18.395 | 0 | 477.409
4776798 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/54361377-EZINE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:24:46 | 16.05.2025 05:28:08 | 0.056 | 29 | 4650 | 73 | 93 | 37 | 969 | 6 | 8 | 1.217 | 5.824 | 1.361 | 0.296 | 1.65 | 2.382 | 1.658 | 0.572 | 14.959
4776799 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887421-VARAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:31:17 | 16.05.2025 05:32:32 | 0.021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.362 | 0 | 2.275 | 0 | 2.761
4776800 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/58740485- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:34:45 | 16.05.2025 05:36:12 | 0.024 | 67 | 3124 | 16 | 107 | 30 | 277 | 2 | 3 | 0.676 | 6.752 | 0.187 | 0.181 | 3.118 | 0.6 | 0.089 | 0.135 | 11.739
4776801 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:41:59 | 16.05.2025 05:42:29 | 0.008 | 11 | 2603 | 33 | 137 | 12 | 364 | 3 | 0 | 0.162 | 2.059 | 1.304 | 0.231 | 0.111 | 0.345 | 0.775 | 0 | 4.987
4776802 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:44:23 | 16.05.2025 05:45:23 | 0.017 | 5 | 274 | 4 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.097 | 0.18 | 0.08 | 0.026 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 0.399
4776804 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58781372- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 05:58:29 | 16.05.2025 06:00:07 | 0.027 | 0 | 3631 | 0 | 7 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0.029 | 0.129 | 0.831 | 0 | 0 | 7.786
4776805 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 06:33:22 | 16.05.2025 06:37:40 | 0.072 | 1 | 182 | 21 | 92 | 12 | 49 | 2 | 0 | 1.228 | 0.911 | 4.548 | 2.673 | 8.371 | 1.078 | 1.048 | 0 | 19.857
4776806 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 53959049-DM-SANAYI-1/53959181-SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 06:45:02 | 16.05.2025 07:25:05 | 0.668 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.004 | 1.573 | 3.301 | 0 | 0 | 4.906
4776807 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 06:49:08 | 16.05.2025 06:49:54 | 0.013 | 3 | 1166 | 13 | 72 | 8 | 133 | 1 | 1 | 0.017 | 1.157 | 0.173 | 0.136 | 0.096 | 0.24 | 0.004 | 0 | 1.822
4776812 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104606-Küçükçetmi 1 hatbasi Ayiricisi/47640321- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 03:33:06 | 16.05.2025 08:56:16 | 5.386 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.622 | 11.792 | 0 | 42.664 | 21.198 | 0 | 0 | 100.276
4776814 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866776-TR-144 AG PANOSU/1936329-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:17:28 | 16.05.2025 10:36:10 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.725 | 0 | 27.213 | 74.938
4776817 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076901-AG DIREK/5607291-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:27:59 | 16.05.2025 09:51:19 | 1.389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
4776819 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 106292-Gürle alti aldo hatti özel hat basi/56340838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:22:39 | 16.05.2025 09:50:29 | 1.464 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 11.604 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 16.235
4776821 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58687894-PANO /58687922- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:03:43 | 18.05.2025 09:55:12 | 0.858 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.845
4776822 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16529-TR-6/5/47381351-Tr-CIKIS | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 14:15:00 | 20.05.2025 15:03:23 | 0.806 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30.008 | 0 | 0 | 0 | 17.156 | 0 | 0 | 47.164
4776823 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884244-TR-6/4 AG PANOSU/1820288-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 13:06:08 | 20.05.2025 13:48:32 | 0.707 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.478 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 24.277
4776824 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/1917380-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 16:52:37 | 20.05.2025 17:33:56 | 0.689 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 7.85
4776825 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:47:38 | 16.05.2025 08:49:13 | 0.026 | 1 | 167 | 8 | 95 | 5 | 49 | 1 | 0 | 0.055 | 0.319 | 0.27 | 0.156 | 2.011 | 0.264 | 0.247 | 0 | 3.321
4776827 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869199-TR-161 AG PANOSU/1804634-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 13:08:51 | 18.05.2025 13:23:05 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.857 | 0 | 2.979 | 9.836
4776829 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867232-TR-17 AG PANOSU/1935634-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 09:55:42 | 18.05.2025 10:16:07 | 0.34 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.647 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 12.599
4776830 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19142-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ/47237550-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:28:30 | 20.05.2025 18:26:54 | 7.973 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.304 | 0 | 0 | 0 | 28.196 | 0 | 0 | 84.5
4776832 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889028-DM-6/17 EROGLAN MAH AG PANOSU/1834662-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:53:06 | 16.05.2025 09:46:54 | 0.897 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 0 | 9.084
4776833 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115394-AG DIREK/5738427-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:49:44 | 16.05.2025 12:19:37 | 3.498 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211
4776836 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90824-NATO HATBASI/47496865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:58:59 | 16.05.2025 10:46:59 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 2.283
4776837 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53996441-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 08:53:00 | 16.05.2025 09:18:00 | 0.417 | 0 | 949 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 49.164 | 2.497 | 2.477 | 38.267 | 33.192 | 110.843 | 0 | 236.441
4776837 | 2 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23098-PASAKENT SAÇ KABIN/47092563-SOGUCAK KALICI KONUTLAR ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:18:00 | 16.05.2025 09:36:00 | 0.3 | 0 | 938 | 2 | 4 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 48.893 | 1.905 | 0.577 | 16.296 | 12.416 | 61.62 | 0 | 141.707
4776838 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5917416-TR-2 PASAPINAR AG PANOSU/1917334-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 10:20:55 | 19.05.2025 10:52:41 | 0.529 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
4776843 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 59869076-PANO /59869084- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 13:52:58 | 19.05.2025 14:22:18 | 0.489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4776846 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 57381738-/57381748- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 11:14:51 | 18.05.2025 11:43:15 | 0.473 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 2.195
4776847 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK | 3505908-SDK/47202445-SDK BESLEME HATTI | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:20:10 | 22.05.2025 11:42:09 | 2.367 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.809 | 0 | 0 | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 14.873
4776848 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941157-TR-2/18 AG PANOSU/47133486-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:17:20 | 21.05.2025 10:46:40 | 0.489 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.501 | 0 | 0.022 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 5.578
4776850 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938085-TR-6 KADIKOY AG PANOSU/47128746-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:10:16 | 21.05.2025 09:39:46 | 0.492 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 1.476
4776853 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757775-AKÇALAR 2 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 01:01:35 | 15.05.2025 01:02:54 | 0.022 | 6 | 1244 | 19 | 18 | 21 | 156 | 3 | 2 | 0.146 | 0.627 | 0.688 | 0.054 | 0.565 | 0.083 | 0.222 | 0 | 2.385
4776855 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58157711- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 22:17:55 | 15.05.2025 22:18:55 | 0.017 | 2 | 2136 | 5 | 409 | 9 | 161 | 0 | 0 | 0.493 | 33.101 | 0.767 | 4.328 | 9.65 | 6.355 | 0 | 0 | 54.693
4776857 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:24:34 | 16.05.2025 10:07:42 | 0.719 | 1 | 543 | 0 | 104 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.435 | 30.012 | 0 | 6.976 | 0 | 14.061 | 0 | 0 | 51.485
4776862 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1303272-AG DIREK/5193628-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:26:46 | 16.05.2025 11:23:59 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 1.355
4776863 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 14352-TR-32 TABAKLAR CAMI YANI/58792187- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:01:42 | 16.05.2025 10:34:01 | 1.538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 96.653 | 0 | 51.585 | 148.357
4776864 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19142-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ/47237550-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:28:27 | 22.05.2025 17:35:42 | 8.121 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.059 | 0 | 0 | 0 | 29.931 | 0 | 0 | 89.99
4776865 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19142-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ/47237550-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:44:52 | 24.05.2025 16:14:14 | 6.489 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.057 | 0 | 0 | 0 | 20.825 | 0 | 0 | 70.882
4776866 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:35:26 | 16.05.2025 09:36:01 | 0.01 | 11 | 714 | 1 | 3 | 10 | 113 | 1 | 0 | 0.409 | 0.854 | 0.011 | 0.002 | 0.312 | 0.459 | 0.008 | 0 | 2.056
4776867 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | SDK Çikisi | 3507059-SDK/47963869-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 11:14:26 | 18.05.2025 11:45:31 | 0.518 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.641
4776870 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915557-TR-5 TAVAKLI ISKELESI AG PANOSU/47758430-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 17:33:49 | 18.05.2025 18:06:54 | 0.551 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0.053 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.833
4776872 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:23:56 | 19.05.2025 16:47:32 | 7.393 | 1 | 1010 | 1 | 8 | 1 | 59 | 2 | 1 | 3.504 | 204.953 | 13.995 | 1.413 | 3.424 | 21.614 | 646.809 | 0 | 895.712
4776873 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3510751-SDK/5054038-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:37:34 | 16.05.2025 11:01:56 | 1.406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269
4776875 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 99273- YILDIZ GIRISI HAT BASI AYIRICISI/47577143- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 11:02:11 | 18.05.2025 15:34:18 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 5.239
4776876 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15748-DM-1/37/47422411-TR-25 TURMAK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 06:22:38 | 20.05.2025 07:18:24 | 0.929 | 1 | 889 | 0 | 3 | 4 | 30 | 0 | 1 | 2.68 | 37.914 | 0 | 0.101 | 16.951 | 11.592 | 0 | 0.311 | 69.549
4776877 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 55188818-TR-38 AG PANOSU/55188827- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:41:59 | 16.05.2025 11:54:07 | 2.202 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 0 | 0 | 15.105 | 0 | 0 | 24.297
4776878 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49480388-KULAT KÖK/49480449-PASAKÖY ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:16:14 | 20.05.2025 13:37:19 | 3.351 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 0 | 2.331 | 0 | 9.789 | 0 | 0 | 30.78
4776880 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15555-TR-26/47408562-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 14:14:00 | 15.05.2025 14:16:00 | 0.033 | 0 | 831 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.976 | 0 | 0.164 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 13.235
4776883 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47432658-DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:59:02 | 16.05.2025 10:04:10 | 0.086 | 8 | 561 | 5 | 11 | 10 | 82 | 1 | 1 | 0.548 | 3.144 | 44.296 | 0.125 | 1.406 | 2.002 | 0.525 | 0.029 | 52.076
4776887 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885032-DM-3/04 IBRAHIMCE MEYDAN AG PANOSU/1839284-2 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:06:11 | 16.05.2025 10:30:40 | 0.408 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.975
4776888 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15555-TR-26/47408562-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2025 10:04:00 | 15.05.2025 10:08:00 | 0.067 | 0 | 831 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 0 | 0.105 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 8.473
4776893 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92097-CINGE AYIRICISI/55624439- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:49:32 | 16.05.2025 12:04:19 | 2.246 | 0 | 229 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.825 | 0 | 3.695 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 43.44
4776895 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915553-TR-1 CAMOBA KOYU AG PANOSU/47755875-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:40:57 | 19.05.2025 14:19:14 | 4.638 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.918 | 0 | 1.578 | 0 | 6.696 | 0 | 0 | 21.192
4776896 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911603-TR-9 TERZIALAN BEL AG PANOSU/47767988-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 13:05:03 | 18.05.2025 13:57:06 | 0.868 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09
4776897 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916857-TR-14 YENICE AG PANOSU/47767319-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 13:03:40 | 20.05.2025 13:28:43 | 0.418 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 1.463
4776899 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280735-BAGYUZU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:39:49 | 21.05.2025 14:14:24 | 4.577 | 6 | 1128 | 4 | 12 | 10 | 94 | 2 | 1 | 99.621 | 333.36 | 31.991 | 9.85 | 98.182 | 61.12 | 315.579 | 4.081 | 953.785
4776902 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542483-SDK/5627611-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 09:38:48 | 16.05.2025 12:32:39 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0.709
4776907 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446337-DOGANYURDU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:27:25 | 16.05.2025 10:30:31 | 0.052 | 3 | 892 | 1 | 2 | 7 | 83 | 1 | 0 | 0.034 | 2.992 | 0 | 0.014 | 1.388 | 0.87 | 6.751 | 0 | 12.047
4776909 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93599-Soganbükü Grup Hat Basi Ayiricisi/47556908- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:29:20 | 16.05.2025 11:50:34 | 1.354 | 0 | 515 | 0 | 7 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44.647 | 0 | 0.929 | 10.477 | 27.35 | 0 | 0 | 83.403
4776913 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54426308-SUNGURPASA HATBASI/48814205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:32:04 | 16.05.2025 11:35:04 | 1.05 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.308 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 16.723
4776917 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47432944-TATKONSERVE F_3 | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:01:05 | 19.05.2025 12:07:48 | 3.112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 0 | 798.581 | 0 | 3130.982 | 0 | 3956.983
4776919 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58157711- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 20:05:00 | 13.05.2025 20:09:00 | 0.067 | 2 | 2136 | 5 | 409 | 9 | 161 | 0 | 0 | 0.211 | 14.235 | 0.333 | 1.871 | 4.264 | 2.836 | 0 | 0 | 23.748
4776922 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16033-KOK-SOKAKAGZI/47462765-MAVI EGE CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:52:04 | 16.05.2025 12:55:21 | 2.054 | 14 | 58 | 16 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21.61 | 10.426 | 2.214 | 2.936 | 16.365 | 8.353 | 0 | 0 | 61.905
4776923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1116201-AG DIREK/55233459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:50:29 | 16.05.2025 11:44:09 | 0.894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4776927 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16490-TR-30 KAHRAMANLAR MH HULYA AVSAR BULVARI/47283572-FIRIN ARKASI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:21:45 | 20.05.2025 15:48:44 | 6.45 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 496.156 | 0 | 0 | 0 | 199.812 | 0 | 0 | 695.967
4776928 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 58234139-A06/58677248- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:02:32 | 20.05.2025 09:13:11 | 0.178 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 1.774
4776929 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47238365-KERTIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:02:57 | 20.05.2025 18:00:15 | 8.955 | 1 | 425 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.256 | 161.387 | 0 | 0.919 | 71.832 | 23.257 | 0 | 0 | 259.651
4776930 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93817-MECIDIYE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47567708- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:45:33 | 16.05.2025 11:21:56 | 0.606 | 0 | 402 | 0 | 13 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 22.803 | 0 | 1.582 | 6.932 | 2.708 | 2.259 | 0 | 36.284
4776933 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47238365-KERTIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:08:44 | 22.05.2025 18:05:08 | 8.94 | 1 | 425 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.27 | 162.512 | 0 | 0.923 | 73.17 | 23.355 | 0 | 0 | 262.23
4776934 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47238365-KERTIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:18:38 | 24.05.2025 18:20:31 | 9.031 | 1 | 425 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.279 | 164.641 | 0 | 0.953 | 58.409 | 19.732 | 0 | 0 | 246.013
4776935 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 293-TR-72/47274487-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:05:45 | 19.05.2025 09:43:47 | 0.634 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 12.667 | 0 | 0 | 13.914
4776938 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:09:59 | 16.05.2025 11:16:32 | 0.109 | 3 | 515 | 1 | 7 | 4 | 56 | 2 | 0 | 11.028 | 3.868 | 0.02 | 0.081 | 1.978 | 2.368 | 2.743 | 0 | 22.086
4776941 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5877615-TR-56 AG PANOSU/1816074-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:41:10 | 16.05.2025 12:39:58 | 0.98 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 1.698 | 0 | 9.843 | 0 | 0 | 12.749
4776942 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14118-CINGE KOK/47462839-CINGE GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:18:02 | 16.05.2025 11:58:04 | 0.667 | 0 | 555 | 1 | 26 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 25.585 | 2.136 | 1.859 | 0 | 3.117 | 0 | 0.143 | 32.841
4776946 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922894-TR-2 ASAGIINOVA KOYU AG PANOSU/47772030-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 10:08:51 | 16.05.2025 13:28:22 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.209
4776948 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965595-AG DIREK/5239715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:28:19 | 16.05.2025 12:32:51 | 1.075 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586
4776950 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012489-AG DIREK/49236662-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:30:59 | 16.05.2025 12:49:42 | 1.312 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
4776952 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/47255889-KIRAZLI YAYLA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:36:59 | 16.05.2025 11:52:43 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.004 | 0 | 0 | 0 | 62.004
4776954 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071184-AG DIREK/5555896-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:40:05 | 16.05.2025 12:35:53 | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4776956 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:41:05 | 16.05.2025 11:44:55 | 0.064 | 3 | 515 | 1 | 7 | 4 | 56 | 2 | 0 | 4.687 | 1.658 | 0.008 | 0.035 | 0.845 | 1.021 | 1.174 | 0 | 9.429
4776957 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:44:30 | 16.05.2025 11:45:00 | 0.008 | 0 | 949 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 1.161 | 0.07 | 0.091 | 1.325 | 1.206 | 3.438 | 0 | 7.29
4776960 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5906233-TR-105 TRMSUL AG PANOSU/2115858- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:19:31 | 16.05.2025 14:56:11 | 3.611 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.784 | 0 | 14.514 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 21.138
4776961 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 59911070-TR-392/59911146- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:40:43 | 16.05.2025 14:15:26 | 2.578 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 50.47 | 0 | 177.669 | 232.962
4776962 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281950-TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:53:17 | 16.05.2025 11:57:47 | 0.075 | 0 | 5571 | 0 | 54 | 9 | 360 | 1 | 2 | 0 | 18.401 | 0 | 0.19 | 2.127 | 9.422 | 1.271 | 0.61 | 32.022
4776963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034303-AG DIREK/5465912-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:47:32 | 16.05.2025 13:38:56 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
4776975 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889028-DM-6/17 EROGLAN MAH AG PANOSU/1834662-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 12:06:24 | 16.05.2025 16:24:37 | 4.304 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.008 | 0 | 0 | 0 | 5.542 | 0 | 0 | 16.55
4776976 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071291-AG DIREK/5536534-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:59:14 | 16.05.2025 17:13:44 | 5.242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614
4776977 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 56606357-/57183221- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:09:00 | 19.05.2025 09:28:00 | 0.317 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.455
4776978 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23176-TR-1 KAPAKLI/47095891-NARLI GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:30:17 | 22.05.2025 15:15:18 | 4.75 | 1 | 181 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1.089 | 59.378 | 0 | 2.446 | 6.969 | 56.711 | 62.015 | 0 | 188.608
4776979 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47245683-GEYIKLI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 12:18:06 | 16.05.2025 12:18:17 | 0.003 | 0 | 1823 | 0 | 20 | 7 | 414 | 0 | 2 | 0 | 2.316 | 0 | 0.028 | 0.45 | 2.629 | 0 | 0.007 | 5.429
4776985 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3509370-SDK/5005277-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 12:25:05 | 16.05.2025 14:59:16 | 2.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
4776988 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2180-TR-22/47422527-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 09:53:30 | 14.05.2025 10:05:20 | 0.197 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0.24 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 4.555
4776989 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5898465-TR- GULHANE SK AG PANOSU/1837930-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 11:24:38 | 19.05.2025 11:49:50 | 0.42 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.924 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 7.807
4776990 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941613-TR-4/11 AG PANOSU/47131088-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:30:45 | 22.05.2025 10:10:51 | 0.668 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 3.745
4776991 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884808-TR-2 HARMANLI MH AG PANOSU/1819686-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:02:03 | 22.05.2025 13:27:15 | 0.42 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0.159 | 0 | 2.762 | 0 | 0 | 3.739
4776993 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884610-TR-1 CANBAZ MH AG PANOSU/1914106-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:05:19 | 20.05.2025 16:53:58 | 7.811 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.18
4776994 | 1 | BURSA | KARACABEY | KÖK | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 11:01:46 | 22.05.2025 12:19:39 | 1.298 | 1 | 595 | 23 | 27 | 2 | 111 | 0 | 6 | 0.052 | 71.472 | 14.591 | 16.058 | 1.557 | 35.598 | 0 | 2.483 | 141.81
4776997 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941145-TR-2/19 MERKEZ AG PANOSU/47134492-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 17:07:15 | 21.05.2025 17:53:35 | 0.772 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 7.442
4776999 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56261508-TR-31 AG PANOSU/56261570- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 01:02:45 | 19.05.2025 01:38:10 | 0.59 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.381 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 4.883
4777000 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56261508-TR-31 AG PANOSU/56261576- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 01:09:36 | 19.05.2025 01:39:14 | 0.494 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 3.963
4777001 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873038-TR-30 AG PANOSU/1809181-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 03:03:33 | 19.05.2025 03:25:31 | 0.366 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 3.315
4777003 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56502736-TR-34 AG PANOSU/56502770-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 03:39:48 | 19.05.2025 03:53:15 | 0.224 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1.309
4777005 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5907131-TR-11 AG PANOSU/48593685- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 04:37:36 | 19.05.2025 04:46:24 | 0.147 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 1.503
4777008 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57648201-KOK-SAZLI/57648464- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:48:25 | 16.05.2025 13:47:11 | 1.979 | 0 | 336 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.886 | 0 | 5.334 | 0 | 11.708 | 0 | 0 | 60.928
4777024 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47422889-HASKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:28:29 | 16.05.2025 13:29:14 | 0.013 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.049 | 0.024 | 0 | 3.413 | 0.053 | 11.623 | 0 | 15.163
4777029 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 718409-AG DIREK/4711495-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 12:48:38 | 16.05.2025 18:09:19 | 5.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4777033 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060373-AG DIREK/5500593-ABONE BAGLANTI HATTI | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:52:06 | 16.05.2025 15:32:07 | 3.667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812
4777037 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 849675-AG DIREK/4901191-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:49:34 | 16.05.2025 18:51:54 | 5.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4777043 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 105935-BEHRAMLI KÖYÜ TR BRANSMAN SEKSIYONERI/47633950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:10:03 | 16.05.2025 15:03:37 | 1.893 | 3 | 116 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.329 | 21.942 | 0 | 0 | 2.932 | 10.964 | 0 | 0 | 36.168
4777044 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876817-TR-10A AG PANOSU/1914838-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:47:33 | 16.05.2025 14:25:59 | 0.64 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.411 | 0 | 0.143 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 8.103
4777050 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90591-ÇELTIKÇI TR3 HATBASI/57757863- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:06:05 | 16.05.2025 15:59:40 | 1.893 | 0 | 183 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.385 | 0 | 2.856 | 86.252 | 43.229 | 0 | 0 | 171.722
4777054 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040709-AG DIREK/5440692-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:24:19 | 16.05.2025 16:47:23 | 2.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.38
4777063 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:42:57 | 16.05.2025 14:46:36 | 0.061 | 10 | 1360 | 3 | 138 | 15 | 147 | 7 | 1 | 0.422 | 3.272 | 0.139 | 0.492 | 6.871 | 0.818 | 28.297 | 0.083 | 40.394
4777065 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:44:47 | 16.05.2025 15:26:16 | 0.691 | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 19.683 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 24.442
4777067 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:44:49 | 16.05.2025 16:06:41 | 1.364 | 2 | 1047 | 1 | 93 | 3 | 109 | 1 | 0 | 1.544 | 98.454 | 0 | 14.065 | 5.54 | 26.722 | 5.735 | 0 | 152.059
4777072 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51927558-AG DIREK/5554599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:50:22 | 16.05.2025 21:06:34 | 7.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4777075 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076901-AG DIREK/5607288-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 14:14:57 | 16.05.2025 20:04:04 | 5.819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483
4777078 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885497-TR- SAHIN KAYA MH AG PANOSU/1833905-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 17:12:46 | 18.05.2025 17:29:04 | 0.272 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
4777083 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874577-TR-211 AG PANOSU/1865841-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:24:56 | 16.05.2025 16:55:58 | 1.517 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.458 | 0 | 0 | 0 | 23.609 | 0 | 0 | 32.067
4777087 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504410-SDK/47191578-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:24:46 | 16.05.2025 17:26:50 | 2.034 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 28.717
4777094 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56168069-TR-5\21 AG PANOSU/56168078- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 10:07:39 | 19.05.2025 10:41:52 | 0.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 2.92
4777095 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871992-TR-50 AG PANOSU/1809808-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 11:08:14 | 19.05.2025 11:29:05 | 0.348 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 1.685
4777096 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872604-TR-42 AG PANOSU/1813739-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 14:50:26 | 19.05.2025 15:00:42 | 0.171 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.635
4777097 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871486-TR-68 AG PANOSU/1813668-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 15:21:52 | 19.05.2025 15:52:00 | 0.503 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788
4777098 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57440147-TR-12/A HASANAGA TOKI/57440230- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:48:17 | 20.05.2025 13:44:14 | 3.933 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.875 | 0 | 0 | 0 | 23.061 | 0 | 0 | 125.936
4777100 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/49491954-DOGRUCA OTOP. | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:05:27 | 21.05.2025 09:35:01 | 0.493 | 1 | 698 | 21 | 25 | 7 | 85 | 1 | 1 | 0.853 | 37.42 | 17.539 | 4.926 | 10.524 | 6.391 | 1.992 | 0.107 | 79.752
4777102 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/49491954-DOGRUCA OTOP. | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 14:01:44 | 21.05.2025 14:23:28 | 0.363 | 1 | 698 | 21 | 25 | 7 | 85 | 1 | 1 | 0.524 | 23.329 | 12.431 | 3.503 | 6.854 | 4.411 | 1.275 | 0.068 | 52.394
4777104 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/58704939-TM-18 MART GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 03:05:00 | 19.05.2025 03:56:00 | 0.85 | 0 | 11908 | 0 | 45 | 14 | 1236 | 3 | 1 | 0 | 24.397 | 0 | 0.106 | 15.96 | 7.205 | 1.002 | 0.002 | 48.673
4777106 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:06:48 | 16.05.2025 16:07:15 | 0.008 | 2 | 1047 | 1 | 93 | 3 | 109 | 1 | 0 | 0.019 | 1.216 | 0 | 0.172 | 0.065 | 0.32 | 0.068 | 0 | 1.86
4777107 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243817-AVSA-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:08:05 | 16.05.2025 16:09:27 | 0.023 | 0 | 676 | 0 | 17 | 2 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0.619 | 0 | 0.014 | 0.073 | 0.367 | 0 | 0.047 | 1.12
4777108 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059914-AG DIREK/54832333-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:57:03 | 16.05.2025 17:59:33 | 2.041 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066
4777109 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898921-TR-1 INCIRLI AG PANOSU/1933841-2 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:29:28 | 16.05.2025 17:00:13 | 1.512 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802
4777111 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5903169-KIZILHISAR TR1 AG PANOSU/2117967- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:14:07 | 16.05.2025 17:30:38 | 1.275 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9.156 | 0 | 0.337 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 11.892
4777112 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1994242- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:11:29 | 16.05.2025 17:10:02 | 0.976 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 4.308
4777114 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910399-TR-3 KOZCESME BEL AG PANOSU/47752143- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:38:26 | 16.05.2025 20:56:28 | 5.301 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0.851 | 0 | 5.391 | 0 | 0 | 14.181
4777116 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685654- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:21:20 | 16.05.2025 16:46:09 | 0.414 | 1 | 421 | 2 | 11 | 4 | 51 | 0 | 2 | 0.28 | 10.358 | 0.071 | 1.437 | 0.801 | 2.784 | 0 | 0 | 15.731
4777117 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084687-AG DIREK/5633794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:26:15 | 16.05.2025 17:17:28 | 0.854 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785
4777119 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878249-DM- ALTINOLUK AG PANOSU/1817977-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:36:53 | 16.05.2025 17:15:19 | 0.64 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.007 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 14.145
4777120 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:39:24 | 16.05.2025 16:40:09 | 0.013 | 1 | 1207 | 11 | 21 | 6 | 98 | 2 | 1 | 0 | 1.49 | 3.084 | 0.152 | 0.171 | 0.4 | 0.063 | 0.024 | 5.385
4777136 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5937923-TR-66 AG PANOSU/47129208- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:37:14 | 16.05.2025 19:17:28 | 2.67 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 5.476 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 8.257
4777140 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713599-AG DIREK/54676828-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 15:42:30 | 16.05.2025 18:19:37 | 2.619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
4777141 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895269-TR-65 AG PANOSU/1838166-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:06:12 | 16.05.2025 18:21:28 | 1.254 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.532
4777147 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47251973-KESTELEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:17:34 | 16.05.2025 17:18:19 | 0.013 | 1 | 534 | 7 | 43 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.008 | 0.295 | 0.063 | 0.133 | 0.022 | 0.085 | 0 | 0 | 0.606
4777148 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913760-AG DIREK/5125519-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:19:48 | 16.05.2025 20:06:39 | 2.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 1.328
4777154 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 54273212-TR- AYAKLI MH AG PANOSU/54273235- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:29:25 | 16.05.2025 21:34:03 | 4.077 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.674 | 0 | 0.642 | 0 | 11.359 | 0 | 0 | 28.675
4777156 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1145-TR-434/47274317-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:24:35 | 16.05.2025 18:54:14 | 1.494 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 30.591 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0.5 | 33.248
4777157 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040695-AG DIREK/5440125-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:35:00 | 16.05.2025 17:46:09 | 0.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4777159 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 90840-Isabey Tr Ayiricisi/47469570- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:40:45 | 16.05.2025 19:05:54 | 1.419 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267
4777161 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5936693-AYVACIK TR-24 AG PANOSU/47741481- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:22:53 | 16.05.2025 17:58:45 | 0.598 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.407 | 0 | 0.027 | 0 | 7.006 | 0 | 0 | 13.44
4777164 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57697790-/57697796- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 17:50:27 | 16.05.2025 22:32:05 | 4.694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746
4777170 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107214-AG DIREK/5727716-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:08:37 | 16.05.2025 19:35:35 | 3.449 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961
4777173 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57645867-TR-22/21/57645950- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 13:33:00 | 16.05.2025 23:32:00 | 9.983 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.72 | 0 | 0 | 0 | 75.051 | 0 | 0 | 159.771
4777176 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55968613-TR-41A/55437428-TR-41A-TR-40 MEVLANA CAD ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:12:03 | 16.05.2025 18:58:42 | 0.777 | 3 | 350 | 2 | 5 | 8 | 314 | 1 | 0 | 4.039 | 24.874 | 0.905 | 0.137 | 18.245 | 122.861 | 0.554 | 0 | 171.615
4777177 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/58702402-TM 18 MART GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 03:05:00 | 19.05.2025 03:50:00 | 0.75 | 1 | 2480 | 0 | 30 | 14 | 189 | 3 | 4 | 0.222 | 8.604 | 0 | 0.06 | 5.403 | 2.122 | 0.245 | 0.078 | 16.734
4777179 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49240055-DM-1 BETON KOSK/49240440-TEIAS 4 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 04:05:00 | 19.05.2025 04:55:00 | 0.833 | 2 | 17846 | 0 | 49 | 25 | 1499 | 0 | 0 | 0.035 | 47.549 | 0 | 0.09 | 14.223 | 11.337 | 0 | 0 | 73.233
4777180 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5906851-TR-1 KURTDERE MH AG PANOSU/2103473- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:33:14 | 21.05.2025 12:16:50 | 1.727 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 0 | 3.461 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 22.031
4777181 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5904631-TR-2 KURTDERE MH AG PANOSU/2108227- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 12:18:21 | 21.05.2025 15:12:14 | 2.898 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.935 | 0 | 8.892 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 44.455
4777182 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941753-TR-3 TESVIKIYE AG PANOSU/47135652-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:57:50 | 20.05.2025 17:32:16 | 7.574 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.388 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 35.051
4777183 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:04:05 | 20.05.2025 17:02:10 | 7.968 | 2 | 114 | 11 | 16 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0.001 | 72.394 | 567.239 | 21.77 | 96.656 | 156.14 | 82.329 | 0 | 996.53
4777184 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870520-TR-10 HUDAVERDI CAMI AG PANOSU/1803303-2 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.05.2025 09:19:15 | 21.05.2025 11:40:00 | 2.346 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.139 | 0 | 0 | 0 | 32.682 | 0 | 0 | 86.821
4777185 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54070744-KAYALIDERE HAT BASI AYIRICISI/52048984- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 15:04:42 | 20.05.2025 15:13:24 | 0.145 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.183
4777186 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872516-TR- CARKACI MH AG PANOSU/2016816- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:01:59 | 16.05.2025 20:07:09 | 2.086 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.965 | 0 | 0.053 | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 15.079
4777187 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871344-TR-1 EVCILER MH AG PANOSU/1861584-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 17:24:34 | 20.05.2025 17:43:21 | 0.313 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0.114 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 1.011
4777188 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108786-Karapürçek Köyü Hat Basi Ayiricisi/47645605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:14:11 | 16.05.2025 19:12:12 | 0.967 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0.301 | 0 | 0.65 | 3.882 | 0 | 5.912
4777190 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:28:52 | 16.05.2025 18:34:02 | 0.086 | 0 | 1014 | 7 | 68 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7.637 | 1.749 | 1.166 | 0.2 | 2.197 | 0 | 0 | 12.949
4777191 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872016-TR-7 ERCAN KIVRAK IOO AG PANOSU/1809049-5 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:22:34 | 16.05.2025 20:57:58 | 2.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
4777195 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA/56351261-DALYAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:36:08 | 16.05.2025 18:49:57 | 0.23 | 0 | 689 | 0 | 22 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 0 | 1.37 | 0.008 | 1.24 | 0 | 0 | 6.173
4777197 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 11888-TR-3/39 BEYOBA KOYU/47261725-TR-3/39 BEYOBA KOYU DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:38:02 | 16.05.2025 20:24:48 | 1.779 | 0 | 130 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.773 | 0 | 0.369 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 8.365
4777205 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 110465-DELMECE HATBASI AYIRICISI/47106696-714119_34.5_1 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:41:25 | 16.05.2025 19:15:13 | 0.563 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 1.536 | 0.122 | 0 | 0 | 2.147
4777206 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542485-SDK/5627735-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:50:34 | 16.05.2025 21:30:16 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 1.374
4777211 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 18:56:56 | 16.05.2025 19:02:45 | 0.097 | 0 | 839 | 0 | 4 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0.016 | 0.272 | 1.509 | 0 | 0 | 5.714
4777213 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 59920415-TR-2 KEMIKALAN/59920437- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:04:14 | 20.05.2025 10:24:13 | 0.333 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0.085 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 2.319
4777215 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 59878747-SULUCA TR 4/59878769- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 11:03:23 | 20.05.2025 11:24:52 | 0.358 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0.081 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.698
4777216 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 59878679-TR-5/59878701- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 12:04:17 | 20.05.2025 12:26:08 | 0.364 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0.003 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 1.214
4777217 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868674-TR- CAVUSLAR MH AG PANOSU/1799756-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 17:35:58 | 19.05.2025 18:22:37 | 0.778 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0.628 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 1.585
4777219 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5941837-TR-2 AG PANOSU/47133027-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:18:36 | 20.05.2025 12:12:29 | 1.898 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.514 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 18.545
4777220 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546030-SDK/5642283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:03:48 | 16.05.2025 20:06:09 | 1.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4777221 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16263-TR-4/11/47244825-TR4/12 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:06:20 | 20.05.2025 12:47:23 | 3.684 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 433.419 | 0 | 0 | 198.386 | 244.962 | 0 | 0 | 876.767
4777222 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15660-TR-3/33/47417411-SEMT TR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 14:04:23 | 20.05.2025 15:14:42 | 1.172 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.361 | 0 | 0 | 0 | 12.796 | 0 | 0 | 76.158
4777223 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5928470-TR-1 KOYUNDERE AG PANOSU/47136666-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:08:26 | 21.05.2025 12:03:25 | 1.916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.181 | 0 | 0 | 24.181
4777224 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 58274144-PANO/58274172- | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:11:06 | 21.05.2025 11:11:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225
4777225 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915093-TR-3/27 AG PANOSU/47772719-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 13:11:54 | 21.05.2025 14:55:58 | 1.734 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 11.163 | 0 | 0 | 13.677
4777226 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15829-TR-3/37/47405664-TRAFO KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 08:48:40 | 22.05.2025 12:48:24 | 3.996 | 0 | 771 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 215.208 | 0 | 0 | 0 | 126.575 | 0 | 0 | 341.784
4777227 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868841-TR- GIRENCIK MH AG PANOSU/1798345-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 18:34:30 | 19.05.2025 18:56:02 | 0.359 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
4777228 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 57020098-/57020119- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 11:07:18 | 20.05.2025 19:09:22 | 8.034 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.299
4777229 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 57020098-/57020120- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:41:03 | 21.05.2025 17:47:52 | 7.114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.753 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 10.814
4777230 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16437-TR-3/16/47451891-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:21:41 | 20.05.2025 10:04:22 | 0.711 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.209 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 15.844
4777233 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:22:49 | 20.05.2025 12:52:04 | 3.488 | 3 | 368 | 4 | 28 | 48 | 48 | 11 | 0 | 63.141 | 165.253 | 69.258 | 18.689 | 1351.855 | 95.99 | 507.49 | 0 | 2271.677
4777234 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548415-SDK/3463700-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:09:02 | 17.05.2025 01:10:08 | 6.018 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 12.542 | 0 | 0 | 18.888
4777235 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 54964293-YAYLA KÖY AYIRICISI/56469894- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:45:30 | 20.05.2025 15:58:29 | 6.216 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.662 | 0 | 0.078 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 32.492
4777236 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5878709-TR-2 BEYKOY MH AG PANOSU/1816394-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 16:41:55 | 20.05.2025 17:11:23 | 0.491 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 3.375 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 5.05
4777237 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548251-SDK/3463959-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:04:28 | 20.05.2025 17:30:20 | 7.431 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.081 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 55.977
4777238 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5878717-TR-1 BEYKOY MH AG PANOSU/1816492-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 17:44:54 | 20.05.2025 18:04:58 | 0.334 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.073 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.273
4777240 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 56604571-TR-4 ENGIN INSAAT AG PANOSU/56604602-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 14:16:20 | 20.05.2025 14:45:37 | 0.488 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0.686
4777241 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889415-DM-3/03 BUZHANE AG PANOSU/1829282-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 11:01:22 | 20.05.2025 11:21:54 | 0.342 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 2.84
4777243 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96982-Temasalik Hat Basi Ayiricisi/47458590- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:14:17 | 16.05.2025 19:50:00 | 0.595 | 0 | 629 | 0 | 21 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.692 | 0 | 0.405 | 0.307 | 3.659 | 0 | 0 | 21.063
4777245 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:53:25 | 20.05.2025 16:22:14 | 6.48 | 6 | 3586 | 0 | 455 | 14 | 253 | 0 | 1 | 97.676 | 1095.291 | 0 | 138.244 | 1060.234 | 198.071 | 0 | 0 | 2589.517
4777246 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3532923-SDK/48011741-ABONE BAGLANTI KABLOSU | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 13:09:20 | 20.05.2025 13:15:05 | 0.096 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4777247 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16119-KARAKAYA KOK/47238364-GÖLCUK KÖK ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:31:54 | 21.05.2025 15:50:34 | 5.311 | 2 | 895 | 3 | 79 | 8 | 67 | 1 | 0 | 128.999 | 241.48 | 30.062 | 44.379 | 89.838 | 73.683 | 791.286 | 0 | 1399.727
4777248 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922471-AG DIREK/5153176-ABONE BAGLANTI HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:38:59 | 20.05.2025 14:43:26 | 5.074 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.613 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 5.817
4777250 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96077-KÜÇÜKDERE MEZARLIK YANI ANA HATBASI AYIRICISI/47552313- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:15:58 | 16.05.2025 21:09:34 | 1.893 | 1 | 410 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 28.834 | 0 | 0.001 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 33.391
4777251 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16119-KARAKAYA KOK/47238361-SAHINKAYA GR ÇIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:21:16 | 21.05.2025 15:45:23 | 5.402 | 1 | 195 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.59 | 54.535 | 0 | 0 | 3.054 | 0.007 | 0 | 0 | 62.186
4777253 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911543-TR-11 BOLAYIR AG PANOSU/47754838-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 19:34:47 | 18.05.2025 19:59:35 | 0.413 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0.024 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.801
4777255 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867026-TR-386 AG PANOSU/1857127-5 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.05.2025 09:23:45 | 20.05.2025 10:09:46 | 0.767 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.781 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 14.34
4777256 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867106-TR-15 AG PANOSU/1912631-2 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.05.2025 13:12:12 | 20.05.2025 14:58:28 | 1.771 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.693 | 0 | 0 | 0 | 74.179 | 0 | 0 | 95.872
4777258 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870594-TR-6 SEHIT HUSEYIN TOPAL CAD AG PANOSU/1802463-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 14:19:02 | 19.05.2025 14:33:52 | 0.247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.233
4777259 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 58775335-TR-2 MEDRESE AG PANOSU/58775343- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:22:04 | 16.05.2025 21:08:39 | 1.776 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4777260 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55209339-AKCALAR MERKEZ CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:50:36 | 21.05.2025 13:12:30 | 3.365 | 0 | 1433 | 0 | 7 | 2 | 244 | 0 | 1 | 0 | 456.322 | 0 | 3.135 | 105.087 | 434.835 | 0 | 0 | 999.379
4777263 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:02:23 | 20.05.2025 18:06:36 | 9.07 | 1 | 612 | 0 | 71 | 4 | 79 | 3 | 1 | 0.566 | 375.652 | 0 | 31.456 | 124.427 | 187.028 | 363.76 | 8.814 | 1091.703
4777264 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5930225-TR-304 AG PANOSU/1909196-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2025 21:18:55 | 18.05.2025 21:44:44 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0.525
4777268 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895269-TR-65 AG PANOSU/1838166-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:48:39 | 16.05.2025 21:15:49 | 1.453 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 4.236
4777273 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 3537209-SDK/3386768-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:55:49 | 16.05.2025 22:42:44 | 2.782 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 4.122 | 0 | 0 | 8.404
4777275 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:03:43 | 16.05.2025 20:06:04 | 0.039 | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 9.247 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 11.208
4777282 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907451-TR- KARAGUR MH AG PANOSU/1864134-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:57:04 | 16.05.2025 21:32:58 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
4777283 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/49524922-DM-6/02 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:22:00 | 16.05.2025 20:23:37 | 0.027 | 1 | 99 | 1 | 2 | 85 | 145 | 58 | 40 | 0 | 0.182 | 0.003 | 0.001 | 1.811 | 1.218 | 2.282 | 1.031 | 6.527
4777285 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:22:08 | 16.05.2025 20:22:53 | 0.013 | 0 | 67 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.056 | 0.006 | 0.001 | 0.256 | 0.003 | 1.212 | 0 | 1.533
4777309 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2770-DM-6/03 /47449033-EDEY SANDALYE ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:28:06 | 16.05.2025 21:49:15 | 1.352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0 | 0.199 | 0 | 35.596 | 0 | 54.624 | 0 | 90.433
4777318 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 916596-AG DIREK/55103004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:48:44 | 16.05.2025 21:03:09 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053
4777342 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK | 51904024-SDK/51904054- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 20:53:15 | 16.05.2025 21:57:53 | 1.077 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 1.966
4777344 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16448-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR/47599408-TR-67 PARLAMENTERLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 21:04:06 | 16.05.2025 23:50:46 | 2.778 | 3 | 90 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16.737 | 11.9 | 4.172 | 0 | 59.023 | 3.441 | 2.828 | 0 | 98.102
4777379 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874697-TR-1 CEKIRDEKLI MH AG PANOSU/1808418-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 21:22:36 | 16.05.2025 22:37:36 | 1.25 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 2.636
4777390 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 21:52:59 | 16.05.2025 21:53:39 | 0.011 | 0 | 1014 | 7 | 68 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.298 | 0.2 | 0.032 | 0.324 | 0 | 0 | 2.187
4777392 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 923633-AG DIREK/51851509-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 21:52:52 | 16.05.2025 22:52:22 | 0.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4777417 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512341-SDK/3184422-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 22:17:49 | 16.05.2025 23:24:57 | 1.119 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 2.839
4777420 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5914341-TR-1 KEMALLI KOYU AG PANOSU/47757472-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 21:40:03 | 16.05.2025 23:03:25 | 1.389 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0.534 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 2.421
4777425 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:25:34 | 20.05.2025 16:11:21 | 6.763 | 3 | 1273 | 14 | 42 | 9 | 275 | 0 | 0 | 57.785 | 407.702 | 106.225 | 37.306 | 215.39 | 117.462 | 0 | 0 | 941.87
4777427 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879647-TR- YESILKOY MH AG PANOSU/1831260-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 18:08:45 | 20.05.2025 18:37:03 | 0.471 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 1.042
4777428 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5930333-TR-2/07 AG PANOSU/1820954-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:16:07 | 22.05.2025 10:18:56 | 1.047 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.095 | 0 | 0 | 0 | 5.693 | 0 | 0 | 19.789
4777429 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5935901-IM-1 BANDIRMA AG PANOSU/1820421-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:36:32 | 21.05.2025 11:21:38 | 0.752 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.952 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 16.671
4777430 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 14343-YAGLILAR KOK/47287877-KUCUK YENICE GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:37:36 | 21.05.2025 15:53:09 | 6.259 | 6 | 1650 | 2 | 37 | 3 | 315 | 0 | 0 | 100.395 | 538.278 | 29.141 | 22.594 | 67.641 | 213.217 | 0 | 0 | 971.265
4777431 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19281-TR-28 KAYTAZDERE/47101073-TR-27 GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:08:00 | 20.05.2025 12:53:34 | 3.759 | 0 | 686 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 399.389 | 0 | 0.309 | 0 | 77.25 | 1483.67 | 0 | 1960.617
4777432 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882873-TR-4/9 AG PANOSU/1822487-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 01:13:58 | 20.05.2025 01:20:50 | 0.114 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 1.615
4777433 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22611-TR-32 KAYTAZDERE/47100808-TOKMAK GRUBU CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 14:02:12 | 20.05.2025 17:12:21 | 3.169 | 0 | 1151 | 0 | 34 | 4 | 137 | 4 | 0 | 0 | 258.796 | 0 | 12.337 | 89.305 | 188.993 | 749.046 | 0 | 1298.477
4777434 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776248-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 22:38:34 | 16.05.2025 23:43:24 | 1.081 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 1.808
4777435 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /47097681-KAYTAZDERE TR-38 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:11:00 | 21.05.2025 12:12:21 | 3.023 | 0 | 332 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.145 | 0 | 1.858 | 0 | 38.412 | 0 | 0 | 128.415
4777436 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131510-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:06:17 | 21.05.2025 12:08:22 | 3.034 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.628 | 0 | 0.094 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 37.276
4777437 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100810-Tr-24 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 14:07:07 | 21.05.2025 16:24:24 | 2.288 | 0 | 342 | 0 | 29 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81.781 | 0 | 6.041 | 16.137 | 69.301 | 0 | 0 | 173.26
4777441 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23283-TR-43/47116712-TR 46-CIKIS | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 22:36:00 | 16.05.2025 22:45:00 | 0.15 | 1 | 5101 | 0 | 34 | 5 | 240 | 0 | 0 | 39.958 | 48.436 | 0 | 0.266 | 29.203 | 19.72 | 0 | 0 | 137.583
4777442 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 59923872-HAT BASI /59023186- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 22:43:31 | 16.05.2025 23:38:21 | 0.914 | 0 | 287 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 0.018 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 10.551
4777445 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921746-TR-23 MARMARA KOK AG PANOSU/47131513-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 14:16:06 | 21.05.2025 16:32:32 | 2.274 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.352 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 10.804
4777455 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97093-Bayindir Ayiricisi/47529065- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 22:59:35 | 16.05.2025 23:53:56 | 0.906 | 0 | 143 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4.691 | 0 | 1.279 | 0 | 0.789 | 0 | 0.28 | 7.038
4777459 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54736395-KOK-Y.OKÇULAR/54736421-Y.OKCULAR CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 23:20:40 | 17.05.2025 00:40:42 | 1.334 | 4 | 160 | 1 | 18 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2.194 | 8.776 | 0 | 0.384 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 14.493
4777460 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 109640-Taylan Beton Santrali Yani Kuzuliman Ayiricisi/57074796- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 23:11:05 | 17.05.2025 00:59:04 | 1.8 | 0 | 159 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.947 | 0 | 0.021 | 14.771 | 11.059 | 0 | 0 | 35.798
4777470 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1044034-AG DIREK/5484417-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 23:43:33 | 17.05.2025 01:21:14 | 1.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4777471 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513223-SDK- F1/5064904-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 00:14:18 | 17.05.2025 00:26:47 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008
4777477 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 58249013-TR-1 GÖLBASI/58249035- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 00:07:14 | 17.05.2025 03:47:22 | 3.669 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452
4777479 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47262385-RECAI ASLAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 00:27:05 | 17.05.2025 00:27:50 | 0.013 | 4 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.011 | 0 | 1.047 | 0 | 0.095 | 0 | 0.061 | 0 | 1.214
4777481 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776248-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 23:59:02 | 17.05.2025 01:55:16 | 1.937 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 3.038
4777482 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895233-TR-1 BAGUYUZ AG PANOSU/1839319-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 00:31:51 | 17.05.2025 03:39:43 | 3.131 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 13.033
4777487 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 58034209-TR-54 AG PANOSU /58034344-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 00:46:17 | 17.05.2025 02:21:35 | 1.588 | 0 | 201 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.272 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 10.602
4777497 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 00:59:25 | 17.05.2025 01:03:10 | 0.063 | 1 | 3205 | 0 | 19 | 11 | 525 | 0 | 2 | 0.017 | 10.62 | 0 | 0.052 | 2.838 | 5.356 | 0 | 0.01 | 18.894
4777502 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47434110-TR-12/2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:09:00 | 17.05.2025 01:12:39 | 0.061 | 0 | 1815 | 0 | 11 | 7 | 213 | 0 | 1 | 0 | 5.485 | 0 | 0.084 | 0.509 | 1.879 | 0 | 0.073 | 8.029
4777504 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:17:37 | 17.05.2025 01:48:23 | 0.513 | 1 | 3205 | 0 | 19 | 11 | 525 | 0 | 2 | 0.134 | 81.676 | 0 | 0.406 | 21.821 | 41.401 | 0 | 0.078 | 145.517
4777505 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244830-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:26:14 | 17.05.2025 01:26:55 | 0.011 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.144
4777507 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23952-TR-1 MISI/47466544-ORHANELI YOLU GO-KART PISTI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:13:53 | 17.05.2025 01:44:53 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 2.469
4777510 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106329-KÖRPEAGAÇ GRUP BASI AYIRICISI/48547748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:26:58 | 17.05.2025 02:18:10 | 0.853 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7.556 | 0 | 1.824 | 0 | 0.429 | 0 | 0.013 | 9.821
4777518 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:54:55 | 17.05.2025 02:05:53 | 0.183 | 1 | 3205 | 0 | 19 | 11 | 525 | 0 | 2 | 0.047 | 28.45 | 0 | 0.142 | 7.67 | 14.537 | 0 | 0.028 | 50.874
4777520 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933922-AG DIREK/58272287-HAVA KAPLAN | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:58:00 | 17.05.2025 02:45:34 | 0.793 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4777522 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47457199-TARIMSAL UMURBEY CIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:30:11 | 17.05.2025 03:58:37 | 2.474 | 0 | 1047 | 0 | 46 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 112.293 | 0 | 12.193 | 0 | 34.604 | 29.733 | 0 | 188.822
4777523 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 58733348-PANO/58733366- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 01:45:06 | 17.05.2025 03:57:19 | 2.204 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0.205 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 3.43
4777525 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928497-AG DIREK/5080500-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:20:16 | 17.05.2025 04:39:31 | 2.321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
4777527 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47434110-TR-12/2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:55:04 | 17.05.2025 02:56:32 | 0.024 | 0 | 1815 | 0 | 11 | 7 | 213 | 0 | 1 | 0 | 1.743 | 0 | 0.027 | 0.166 | 0.6 | 0 | 0.024 | 2.561
4777528 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889407-DM-2/12 PLAJ CAD AG PANOSU/1829271-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:55:05 | 17.05.2025 03:45:36 | 0.842 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 3.7
4777529 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5882763-TR-54 AG PANOSU/2035714- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:07:53 | 17.05.2025 04:53:40 | 1.763 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.971 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 0 | 18.137
4777531 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:22:05 | 17.05.2025 03:22:55 | 0.014 | 4 | 1037 | 2 | 9 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.124 | 0.557 | 0.125 | 0.018 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0.894
4777532 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:34:25 | 17.05.2025 03:35:09 | 0.012 | 4 | 1044 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.024 | 0.587 | 0.168 | 0.018 | 0.021 | 0.066 | 0.011 | 0 | 0.895
4777533 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:39:57 | 17.05.2025 03:40:57 | 0.017 | 3 | 511 | 5 | 21 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0.021 | 0.252 | 0.236 | 0.034 | 0.001 | 0.055 | 0 | 0.009 | 0.608
4777534 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245588-TUZLA KOYU TR-1-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:44:30 | 17.05.2025 03:45:00 | 0.008 | 1 | 259 | 0 | 22 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0.026 | 0.167 | 0 | 0.006 | 0.071 | 0.069 | 0 | 0 | 0.339
4777535 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:46:28 | 17.05.2025 03:47:29 | 0.017 | 3 | 511 | 5 | 21 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0.021 | 0.252 | 0.236 | 0.034 | 0.001 | 0.055 | 0 | 0.009 | 0.608
4777537 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894241-TR-1 KABAKDERE MH AG PANOSU/49404423- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:47:49 | 17.05.2025 11:53:57 | 8.102 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.927 | 0 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 75.686
4777539 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:11:50 | 17.05.2025 04:12:40 | 0.014 | 3 | 903 | 6 | 138 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0.115 | 0.5 | 0.166 | 0.17 | 0.04 | 0.044 | 0 | 0 | 1.034
4777545 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2449-DM-17 DEMIRCI/47454871-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:38:32 | 17.05.2025 04:39:57 | 0.024 | 0 | 2904 | 0 | 1 | 61 | 327 | 89 | 1 | 0 | 2.458 | 0 | 0.002 | 1.345 | 0.635 | 9.314 | 0.009 | 13.762
4777546 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47659937-EGRITAS TR1 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:59:47 | 17.05.2025 04:48:37 | 1.814 | 0 | 933 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.418 | 0 | 1.57 | 0 | 11.425 | 0 | 0 | 61.413
4777547 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1958-DM- MEZBAHA/47444649-EFLATUN CADDE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:38:36 | 17.05.2025 06:20:45 | 1.703 | 0 | 12 | 0 | 1 | 15 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0.248 | 51.365 | 1.829 | 453.394 | 0 | 508.24
4777548 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248597-ETILI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:44:13 | 17.05.2025 06:03:06 | 1.315 | 0 | 730 | 0 | 25 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 41.436 | 0 | 0.533 | 3.027 | 12.294 | 549.352 | 0 | 606.64
4777550 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:56:21 | 17.05.2025 07:43:32 | 2.786 | 3 | 368 | 4 | 28 | 48 | 48 | 11 | 0 | 0.102 | 0.45 | 0.107 | 0.054 | 1.585 | 0.077 | 0.287 | 0 | 2.662
4777554 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:19:07 | 17.05.2025 05:19:51 | 0.012 | 2 | 496 | 2 | 7 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0.013 | 0.384 | 0.004 | 0.007 | 0.037 | 0.052 | 0.619 | 0 | 1.115
4777557 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105996-KAYISLAR - OVACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47676661- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:27:04 | 17.05.2025 06:49:00 | 3.365 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.306 | 0 | 0.994 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 8.172
4777558 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812970-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:07:16 | 17.05.2025 06:21:09 | 1.231 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.409 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 17.868
4777560 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273684-TR-48 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:27:43 | 17.05.2025 10:43:50 | 5.269 | 0 | 4480 | 1 | 30 | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 0.009 | 0.127 | 0.211 | 0.431 | 0 | 0 | 4.249
4777564 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 59903675-ULUDAG GIS DM/59584903-ULUDAG_GIS_DM-A30 | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:45:31 | 17.05.2025 06:01:04 | 0.259 | 5 | 38 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.151 | 0.236 | 0.007 | 0.047 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1.715
4777565 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041771-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:24:53 | 17.05.2025 06:53:04 | 1.47 | 66 | 2417 | 1 | 23 | 14 | 546 | 12 | 4 | 5.366 | 82.566 | 0.004 | 0.564 | 13.302 | 30.881 | 45.62 | 3.272 | 181.574
4777566 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47266997-KÖYLER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:43:41 | 17.05.2025 06:01:05 | 0.29 | 6 | 7836 | 8 | 29 | 30 | 540 | 1 | 2 | 0.094 | 87.157 | 1.179 | 0.666 | 49.473 | 30.674 | 5.066 | 0.019 | 174.329
4777569 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5884154-TR- OZBELDEMIZ SITESI AG PANOSU/1859168-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:48:53 | 17.05.2025 06:58:01 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4777570 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431766-ARMUTLU GEL GEC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:51:36 | 17.05.2025 05:52:26 | 0.014 | 0 | 201 | 13 | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.106 | 0.041 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.244
4777572 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:56:15 | 17.05.2025 06:07:46 | 0.192 | 2 | 370 | 10 | 14 | 4 | 49 | 2 | 0 | 1.145 | 4.728 | 8.537 | 1.582 | 1.523 | 1.569 | 27.056 | 0 | 46.142
4777573 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53988572-TR-429 (VAKIF KÖK 2)/53988682-TR-209 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:01:56 | 17.05.2025 06:02:39 | 0.012 | 0 | 379 | 2 | 3 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.519 | 0.198 | 0.003 | 1.081 | 0.065 | 0.651 | 0 | 2.517
4777574 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875173-TR- KEMALIYE KOY AG PANOSU/1805123-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:06:41 | 17.05.2025 10:37:22 | 4.511 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.869 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 10.985
4777575 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15748-DM-1/37/47441872-TR-25 TURMAK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:56:58 | 17.05.2025 08:05:25 | 2.141 | 1 | 889 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 1 | 5.876 | 82.998 | 0 | 0.256 | 21.995 | 25.503 | 0 | 0.674 | 137.302
4777577 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092975-TR-15 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:12:59 | 17.05.2025 06:13:58 | 0.016 | 0 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 3.14
4777578 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:14:06 | 17.05.2025 06:14:51 | 0.013 | 2 | 206 | 11 | 14 | 21 | 30 | 6 | 0 | 0.003 | 0.301 | 1.117 | 0.049 | 1.187 | 0.219 | 1.155 | 0 | 4.031
4777579 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146517-YENICEKÖY GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:16:10 | 17.05.2025 06:18:52 | 0.045 | 0 | 254 | 1 | 330 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.02 | 0.631 | 0.952 | 0.091 | 0.509 | 0 | 2.869
4777581 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47259333-TR-13 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:17:15 | 17.05.2025 06:22:56 | 0.095 | 0 | 9661 | 0 | 12 | 10 | 666 | 3 | 4 | 0 | 58.584 | 0 | 0.215 | 4.212 | 17.292 | 3.196 | 2.804 | 86.303
4777583 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248822-SERBETLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:31:00 | 17.05.2025 06:41:42 | 2.178 | 0 | 656 | 1 | 36 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 14.656 | 1.087 | 3.091 | 0.198 | 3.929 | 0 | 0 | 22.96
4777584 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194445- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:05:08 | 17.05.2025 07:21:39 | 1.275 | 2 | 461 | 10 | 16 | 5 | 65 | 1 | 0 | 0.043 | 35.678 | 40.63 | 4.776 | 14.065 | 15.387 | 80.417 | 0 | 190.997
4777585 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 23952-TR-1 MISI/47443517-TR-2 MISI ÇIKISI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:28:47 | 17.05.2025 10:07:10 | 3.639 | 0 | 109 | 0 | 3 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.63 | 0 | 4.058 | 92.591 | 31.954 | 0 | 0 | 159.233
4777586 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894393-TR-1 PASACIFTLIK AG PANOSU/1934273-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:11:24 | 17.05.2025 07:15:40 | 1.071 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 7.877
4777587 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5890515-TR-1 UCPINAR AG PANOSU/1833452-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:06:29 | 17.05.2025 08:51:55 | 2.757 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 5.702
4777588 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:38:19 | 17.05.2025 06:39:45 | 0.024 | 0 | 1284 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.976 | 0 | 0.006 | 0 | 0.145 | 0 | 0.137 | 1.263
4777589 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241185-TR-2/5 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:38:24 | 17.05.2025 06:39:41 | 0.021 | 0 | 568 | 0 | 9 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0.003 | 0.094 | 0.53 | 0 | 0 | 1.346
4777590 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56403600-TR-32 SEPETÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:33:39 | 17.05.2025 06:42:42 | 0.151 | 1 | 5280 | 1 | 28 | 12 | 405 | 0 | 2 | 0.009 | 20.741 | 0.013 | 0.219 | 9.425 | 10.411 | 0 | 0.003 | 40.82
4777591 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16078-TR-6/47243347-TR 9 HAVAALANI ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:30:28 | 17.05.2025 06:47:16 | 1.28 | 0 | 2064 | 0 | 7 | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 202.037 | 0 | 3.633 | 26.776 | 40.685 | 0 | 6.689 | 279.821
4777591 | 2 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47659937-EGRITAS TR1 ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:47:16 | 17.05.2025 07:55:28 | 1.137 | 0 | 933 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 93.543 | 0 | 2.988 | 0 | 30.757 | 0 | 0 | 127.288
4777595 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:53:04 | 17.05.2025 06:53:47 | 0.012 | 0 | 305 | 43 | 6 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0.362 | 1.891 | 0.022 | 0.028 | 0.101 | 0 | 0.001 | 2.405
4777596 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/2017049- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:29:04 | 17.05.2025 07:30:29 | 2.024 | 0 | 273 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.651 | 0 | 0.202 | 0 | 8.222 | 0 | 0 | 35.075
4777599 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:48:51 | 17.05.2025 12:21:34 | 5.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.08 | 0 | 697.452 | 979.532
4777601 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:02:10 | 17.05.2025 07:03:01 | 0.014 | 45 | 5645 | 26 | 32 | 54 | 912 | 36 | 7 | 1.548 | 6.595 | 0.303 | 0.126 | 23.736 | 3.675 | 34.368 | 0.174 | 70.526
4777605 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915177-TR-5 KARABIGA AG PANOSU/47821978- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:59:25 | 17.05.2025 08:08:42 | 1.154 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 0.607 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 13.584
4777607 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55909339-EDEBEY HATBASI/55482030- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:56:45 | 17.05.2025 09:08:39 | 2.198 | 0 | 379 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 67.817 | 0 | 0.755 | 0 | 32.363 | 0 | 0 | 100.935
4777608 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871768-TR-1 TOPUZLAR MH AG PANOSU/1994520- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:04:08 | 17.05.2025 08:48:17 | 4.736 | 0 | 300 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.906 | 0 | 0.541 | 0 | 5.631 | 0 | 0 | 50.078
4777612 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 56581361-/57246700- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:00:48 | 17.05.2025 10:07:29 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.561 | 0 | 0 | 10.561
4777613 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873383-TR-12A KADIKIR YOLU AG PANOSU/1807996-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:35:56 | 17.05.2025 08:46:34 | 2.177 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0.603 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 11.997
4777614 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47452758-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:15:56 | 17.05.2025 07:17:51 | 0.032 | 31 | 1752 | 28 | 55 | 14 | 239 | 3 | 7 | 1.649 | 4.064 | 1.105 | 0.481 | 2.412 | 0.933 | 0.351 | 0.266 | 11.26
4777615 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887984-TR- ISTALLA MH AG PANOSU/1834990-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 03:04:31 | 17.05.2025 08:05:24 | 5.015 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177
4777616 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54008745-AG DIREK/5671735-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:05:40 | 17.05.2025 07:55:56 | 0.838 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4777617 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98719-YENIKAVAK ÖREN GRUP HAT BASI AYIRICISI/48558579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:37:51 | 17.05.2025 10:21:28 | 4.727 | 2 | 474 | 3 | 15 | 1 | 47 | 0 | 0 | 13.527 | 138.751 | 71.763 | 10.722 | 0.209 | 14.723 | 0 | 0 | 249.694
4777618 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887392-TR-2 YENICE MH AG PANOSU/1835424-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:08:50 | 17.05.2025 08:06:24 | 0.959 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0.018 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 3.601
4777619 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882115-ÇIÇEKÖZÜ TR1 AG PANOSU/1923421- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:25:45 | 17.05.2025 09:40:58 | 2.253 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.903 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 0 | 0 | 25.769
4777620 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47445793-SEYMEN KOY CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:52:56 | 17.05.2025 10:34:28 | 3.692 | 2 | 370 | 10 | 14 | 4 | 49 | 2 | 0 | 27.907 | 128.157 | 227.931 | 40.679 | 50.579 | 56.546 | 948.969 | 0 | 1480.767
4777621 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 406-TR-170/47308713-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:07:21 | 17.05.2025 09:44:00 | 3.611 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.773 | 0 | 0 | 0 | 22.601 | 0 | 0 | 133.373
4777623 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47597710-KERTIL CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:38:24 | 17.05.2025 12:34:08 | 4.929 | 1 | 426 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1.319 | 92.138 | 0 | 0.575 | 34.251 | 11.112 | 0 | 0 | 139.395
4777627 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248762-SÜLEKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:39:15 | 17.05.2025 07:39:45 | 0.008 | 0 | 107 | 0 | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.123
4777628 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105521-Koruköy Jinemed Saglik Hizmetleri Sek./47692017- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:35:51 | 17.05.2025 09:02:06 | 2.437 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.004 | 0 | 14.341 | 0 | 0 | 0 | 31.345
4777629 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17252-IM-2 BANDIRMA/47460760-TR-2/27 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:35:53 | 17.05.2025 08:26:49 | 0.849 | 0 | 4255 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 312.323 | 0 | 0 | 6.066 | 36.473 | 0 | 0 | 354.862
4777631 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993215-CIHADEYI SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:46:20 | 17.05.2025 07:46:41 | 0.006 | 2 | 813 | 5 | 30 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.009 | 0.85 | 0.202 | 0.092 | 0.011 | 0.133 | 0 | 0 | 1.298
4777632 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241201-GÜMÜSÇAY TR1 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:46:26 | 17.05.2025 07:48:41 | 0.038 | 2 | 2404 | 67 | 165 | 10 | 304 | 1 | 4 | 0.081 | 4.075 | 7.238 | 0.848 | 0.961 | 1.888 | 0 | 0.542 | 15.633
4777635 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913697-TR-1 GULPINAR AG PANOSU/47817645- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 23:59:19 | 17.05.2025 08:42:36 | 8.721 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.194 | 0 | 0.116 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 20.7
4777636 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19078-KOK-TASTEPE /47457957-TIGEM CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:48:51 | 17.05.2025 08:30:00 | 0.686 | 0 | 459 | 9 | 3 | 5 | 68 | 1 | 1 | 0 | 16.982 | 113.349 | 2.671 | 13.517 | 3.992 | 15.333 | 0.008 | 165.853
4777637 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881753-ULUKÖY TR1 AG PANOSU/1924064-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:50:44 | 17.05.2025 09:27:51 | 1.619 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.495
4777639 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5875367-TR-2 AKYAR MH AG PANOSU/1806975-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:21:29 | 17.05.2025 09:15:50 | 2.906 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143
4777640 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94177-KIZILÇUKUR GRB. AYIRICISI/47573417- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:11:42 | 17.05.2025 09:23:44 | 3.2 | 0 | 151 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.094 | 0 | 0.686 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 21.865
4777641 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 57490630-DEDEKASI-MUSALAR GRUP AYIRICISI/47563947- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:19:09 | 17.05.2025 09:09:41 | 1.842 | 1 | 241 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1.529 | 12.924 | 0 | 0 | 3.478 | 1.078 | 0 | 0 | 19.009
4777642 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194445- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:04:53 | 17.05.2025 09:00:11 | 0.921 | 2 | 461 | 10 | 16 | 5 | 65 | 1 | 0 | 0.035 | 28.774 | 31.632 | 3.752 | 13.259 | 15.538 | 97.439 | 0 | 190.429
4777645 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872530-TR- YUKARIGOCEK MH AG PANOSU/1811175-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:06:43 | 17.05.2025 12:31:08 | 4.407 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.609
4777648 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:09:52 | 17.05.2025 08:26:22 | 0.275 | 3 | 511 | 5 | 21 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0.867 | 8.086 | 10.503 | 1.043 | 0.709 | 2.311 | 0 | 0.418 | 23.937
4777649 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5997-ÜÇPINAR KÖK/47262504-INEGAZI-ATLAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:14:25 | 17.05.2025 08:15:13 | 0.013 | 0 | 400 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.011 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.491
4777650 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104606-Küçükçetmi 1 hatbasi Ayiricisi/47640321- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 02:10:43 | 17.05.2025 10:25:26 | 8.245 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.576 | 18.367 | 0 | 63.673 | 32.187 | 0 | 0 | 150.803
4777651 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93401-OSMANIYE HB Ayiricisi/47564551- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:03:25 | 17.05.2025 11:08:36 | 3.086 | 0 | 111 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.307 | 0 | 0 | 3.79 | 0.451 | 0 | 0 | 17.548
4777652 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:19:39 | 17.05.2025 10:15:16 | 1.927 | 0 | 341 | 48 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.944 | 0.036 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 1.59
4777654 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873192-DM-3/14 AG PANOSU/1861669-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:20:29 | 17.05.2025 09:38:13 | 1.296 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.983 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 19.477
4777655 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 58647815-PANO/58647829- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:15:07 | 17.05.2025 09:09:42 | 0.909 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 10.843
4777659 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93568-Sarisüleymanlar-Pelitçik-Çaltili Mah. HB Ayiricisi/48528469- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:08:10 | 17.05.2025 08:57:11 | 4.817 | 2 | 273 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7.515 | 54.336 | 53.854 | 0.722 | 0 | 2.494 | 0 | 0.011 | 118.932
4777663 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938883-TR-53-1 KOCADERE AG PANOSU/47130424-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:43:56 | 17.05.2025 11:03:39 | 3.329 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 4.051 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 10.806
4777666 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47283469-MECIDIYE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:26:55 | 17.05.2025 08:41:05 | 0.236 | 3 | 511 | 5 | 21 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0.664 | 6.185 | 8.042 | 0.797 | 0.542 | 1.77 | 0 | 0.319 | 18.319
4777668 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57580628-UCBEYLI CIKIS/47460744-ÜÇBEYLI SU POMPASI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:09:44 | 17.05.2025 09:04:26 | 0.912 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.564
4777670 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248597-ETILI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:33:50 | 17.05.2025 09:24:04 | 0.837 | 0 | 730 | 0 | 25 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 50.098 | 0 | 0.964 | 6.68 | 30.064 | 824.036 | 0 | 911.841
4777671 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93286-Alakir Hatbasi Ayiricisi/47597721- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 06:43:15 | 17.05.2025 11:10:08 | 4.448 | 0 | 121 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.492 | 0.354 | 1.045 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 24.952
4777672 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 56137492-SDK/56244009-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:19:26 | 17.05.2025 10:00:58 | 1.692 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 2.889
4777676 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105650-YAHSIELI GRUP HAT BASI/47634866- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:06:10 | 17.05.2025 09:51:37 | 1.757 | 0 | 251 | 0 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29.705 | 0 | 2.93 | 0 | 30.176 | 0 | 0 | 62.811
4777677 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867420-TR-302 AG PANOSU/1822677-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:02:41 | 19.05.2025 09:52:41 | 0.833 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0.558
4777678 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56299033-TR-YENI AG PANOSU/56299061- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 09:18:56 | 19.05.2025 09:44:47 | 0.431 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 12.329
4777681 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5922322-TR-2 SIVRICE AG PANOSU/47748315-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 00:52:56 | 17.05.2025 09:57:42 | 9.079 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0.375 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | 15.795
4777682 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98407-Atlas Ayiricisi/47504052- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:27:04 | 17.05.2025 10:30:10 | 2.051 | 0 | 332 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.339 | 0 | 1.211 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 48.701
4777683 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96818-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/47557333- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:38:36 | 17.05.2025 14:35:42 | 6.952 | 0 | 3 | 1 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 27.332 | 50.195 | 91.781 | 5.607 | 0 | 0 | 176.465
4777684 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5876733-TR-2 BAYRAMDERE MH AG PANOSU/1912629-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:48:51 | 17.05.2025 11:06:04 | 2.287 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.337 | 0 | 0.549 | 0 | 0.958 | 0 | 3.799 | 12.644
4777686 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90532-Yaylacik RADIAL Ayiricisi/59260300- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:05:21 | 17.05.2025 11:08:06 | 3.046 | 1 | 14 | 6 | 0 | 38 | 3 | 4 | 0 | 0.634 | 4.368 | 119.41 | 0 | 785.945 | 2.461 | 564.43 | 0 | 1477.25
4777688 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 98835-TOPRAKDERE ENH HATBASI/47515674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:44:26 | 17.05.2025 10:05:36 | 1.353 | 0 | 36 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 13.722 | 0 | 6.252 | 0.124 | 0 | 0 | 23.723
4777690 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18825-ÇANAKKALE SAVASLARI G.T.A.B./47462528-KOYLER-2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:52:28 | 17.05.2025 08:53:23 | 0.015 | 23 | 911 | 13 | 22 | 26 | 197 | 2 | 1 | 0.284 | 1.106 | 0.129 | 0.07 | 4.584 | 0.442 | 0.132 | 0.018 | 6.764
4777692 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869103-TR-03 (DOGANBEY TOKI) AG PANOSU/1910703-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:53:24 | 17.05.2025 12:52:23 | 3.983 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 32.437 | 0 | 0 | 36.292
4777697 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542485-SDK/5627625-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:36:13 | 17.05.2025 10:38:09 | 2.032 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
4777699 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886418-TR-1 TUZLA AG PANOSU/1840960-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:53:40 | 17.05.2025 12:58:48 | 4.086 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.547
4777700 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031490-AG DIREK/59331677- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:56:06 | 17.05.2025 10:04:43 | 1.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
4777702 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16617-TR-2/23/47255304-TR-2/25A CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:41:11 | 17.05.2025 10:09:47 | 1.476 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 278.586 | 0 | 0 | 5.378 | 31.434 | 0 | 0 | 315.398
4777709 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:01:32 | 17.05.2025 09:29:33 | 0.467 | 3 | 545 | 3 | 9 | 12 | 34 | 0 | 1 | 9.176 | 35.877 | 3.674 | 1.042 | 25.017 | 17.436 | 0 | 0.021 | 92.243
4777710 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:08:02 | 17.05.2025 09:13:23 | 0.089 | 8 | 569 | 1 | 5 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0.318 | 4.385 | 0 | 0.146 | 1.622 | 4.811 | 0 | 0 | 11.281
4777711 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105274-Adilhan Folklorcular Sitesi Sek./47662125- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:26:40 | 17.05.2025 09:48:25 | 1.362 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.56 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 11.438
4777713 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47264323-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:11:55 | 17.05.2025 09:12:42 | 0.013 | 2 | 14 | 7 | 0 | 56 | 3 | 5 | 0 | 0.016 | 0.024 | 0.649 | 0 | 5.658 | 0.014 | 3.502 | 0 | 9.863
4777714 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109259-OVACIK GRUP AYIRICISI/47675392- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:45:54 | 17.05.2025 10:20:00 | 1.568 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0.744 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 3.758
4777718 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5890852-TR- KUCUKDAGDERE OREN MH AG PANOSU/49241397- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:12:15 | 17.05.2025 11:49:02 | 2.613 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.773
4777721 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:16:27 | 17.05.2025 09:31:47 | 0.256 | 1 | 318 | 22 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.279 | 6.95 | 20.41 | 3.6 | 11.117 | 4.429 | 13.654 | 0 | 60.439
4777724 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK | 3549735-SDK/5704226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:05:22 | 17.05.2025 10:11:49 | 1.107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4777727 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:21:09 | 17.05.2025 09:21:54 | 0.013 | 1 | 2231 | 0 | 5 | 0 | 321 | 0 | 1 | 0 | 1.418 | 0 | 0.005 | 0 | 0.502 | 0 | 0.009 | 1.934
4777732 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887984-TR- ISTALLA MH AG PANOSU/1834990-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:17:32 | 17.05.2025 13:25:44 | 4.137 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.711 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.815
4777736 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15903-TR-2/2/47245055-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:12:09 | 17.05.2025 11:36:36 | 4.408 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.635 | 0 | 0.565 | 0 | 12.847 | 0 | 0 | 43.047
4777739 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5909491-TR-4 MAHMUDIYE AG PANOSU/47753273-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:36:04 | 17.05.2025 10:16:39 | 1.676 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 8.179
4777741 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 21703-TR- HASTANE KOK/54387305-AGAKÖY AVDANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:36:01 | 17.05.2025 09:41:09 | 0.086 | 2 | 889 | 8 | 103 | 28 | 107 | 5 | 0 | 0.017 | 7.796 | 3.415 | 0.99 | 19.983 | 3.206 | 25.076 | 0 | 60.484
4777742 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872406-TR- KIZILCAGAC MH AG PANOSU/2004188- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:37:56 | 17.05.2025 10:54:28 | 1.275 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0.129 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 1.221
4777744 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878857-TR-12 AG PANOSU/1816588-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:44:23 | 17.05.2025 10:31:31 | 0.785 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 7.292
4777745 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543747-SDK/5625416-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:45:22 | 17.05.2025 12:16:36 | 2.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604
4777747 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870758-TR- AGIR SANAYI CAMI ICI AG PANOSU/1807688-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:28:51 | 17.05.2025 10:27:29 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.318 | 0 | 0 | 23.318
4777750 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:51:27 | 17.05.2025 11:02:46 | 1.189 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.787
4777752 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 105971-GÖL YOLU CAD. SONU DTR/58662828- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:18:00 | 17.05.2025 12:31:49 | 3.23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 6.81 | 0 | 41.37 | 0.26 | 0 | 0 | 49.303
4777755 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5917275-TR-32 AG PANOSU/47768204-6 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:37:29 | 17.05.2025 11:27:16 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.338 | 0 | 0 | 12.338
4777769 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19653-TR-10 ALTINOVA/47100979-TR-11 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:07:04 | 22.05.2025 11:36:31 | 2.491 | 0 | 275 | 0 | 48 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67.697 | 0 | 8.48 | 0 | 121.894 | 0 | 0 | 198.071
4777770 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919084-TR-13 ALTINOVA AG PANOSU/47129972-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:18:33 | 22.05.2025 11:26:35 | 2.134 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 7.474 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 17.381
4777771 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47092673-Tr-KOK-1 MERKEZ CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:02:39 | 22.05.2025 14:37:47 | 1.586 | 0 | 1132 | 0 | 34 | 2 | 314 | 1 | 0 | 0 | 160.961 | 0 | 2.867 | 38.133 | 241.268 | 31.332 | 0 | 474.562
4777773 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444677-KARACAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:11:25 | 17.05.2025 10:12:15 | 0.014 | 0 | 145 | 7 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.168 | 0.209 | 0.013 | 0 | 0.034 | 0.075 | 0 | 0.499
4777774 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939711-TR-24 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47131621-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:51:47 | 22.05.2025 14:08:23 | 0.277 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 5.082 | 0 | 11.226 | 16.41
4777776 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 49185409-SDK/49185435-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 11:56:06 | 19.05.2025 12:21:44 | 0.427 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 3.633
4777777 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17398-TR-18/47460108-KÖYLER GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:02:48 | 17.05.2025 11:17:51 | 1.251 | 6 | 1758 | 8 | 52 | 5 | 223 | 3 | 1 | 13.203 | 134.401 | 4.898 | 23.25 | 5.654 | 67.186 | 123.809 | 0.093 | 372.494
4777778 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55850411-TR-30 KARAPINAR AG PANOSU/55850427- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 12:35:00 | 19.05.2025 13:25:00 | 0.833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.83
4777780 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5997-ÜÇPINAR KÖK/47262504-INEGAZI-ATLAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:14:10 | 17.05.2025 10:42:14 | 0.468 | 0 | 400 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0.011 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.523
4777781 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887392-TR-2 YENICE MH AG PANOSU/1835426-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:30:31 | 17.05.2025 12:35:13 | 3.078 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 2.243 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 7.511
4777783 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2787-A1 KÖK/47454781-ÖZEL ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:26:24 | 21.05.2025 12:33:43 | 3.122 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.316
4777785 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883530-TR-1/2 AG PANOSU/1824775-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:58:24 | 17.05.2025 12:08:21 | 2.166 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | 8.943 | 0 | 0 | 63.932
4777786 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2032-TR-40/47446153-TR-41 ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:35:09 | 22.05.2025 11:10:53 | 1.596 | 1 | 463 | 12 | 12 | 5 | 25 | 1 | 0 | 17.914 | 45.624 | 22.034 | 13.605 | 238.304 | 19.08 | 40.814 | 0 | 397.374
4777787 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:16:19 | 17.05.2025 10:16:49 | 0.008 | 0 | 949 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 1.161 | 0.073 | 0.095 | 1.111 | 1.011 | 2.624 | 0 | 6.075
4777789 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887390-TR-1 CANDIR MH AG PANOSU/1835334-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:28:34 | 17.05.2025 12:03:31 | 2.583 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.053 | 0 | 0 | 0 | 18.282 | 0 | 0 | 50.336
4777791 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5907403-TR-1 CATALTEPE AG PANOSU/1825461-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:36:28 | 21.05.2025 16:49:29 | 7.217 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.841 | 0 | 0 | 0 | 17.261 | 0 | 0 | 59.102
4777798 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 802662-AG DIREK/4863213-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:05:36 | 17.05.2025 11:18:58 | 1.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4777801 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542006-SDK/5626559-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:20:35 | 17.05.2025 11:27:22 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.172
4777802 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 887540-AG DIREK/4979976-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:05:01 | 17.05.2025 16:12:14 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212
4777807 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG/OG Transformatörü | 17251-IM-1 BANDIRMA/47261644-TR1/10 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:21:01 | 17.05.2025 10:23:00 | 0.033 | 0 | 4083 | 0 | 0 | 1 | 254 | 0 | 1 | 0 | 96.91 | 0 | 0 | 6.514 | 38.742 | 0 | 0.365 | 142.53
4777807 | 2 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 17150-TR-1/11/47252466-TR-1/12 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:23:00 | 17.05.2025 10:47:00 | 0.4 | 0 | 2474 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 1 | 0 | 93.475 | 0 | 0 | 6.514 | 37.292 | 0 | 0.365 | 137.645
4777807 | 3 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 16757-TR-1/12/47252787-TR-1/13 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:47:00 | 17.05.2025 10:58:21 | 0.189 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 1 | 0 | 61.71 | 0 | 0 | 6.514 | 27.72 | 0 | 0.365 | 96.308
4777810 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871502-TR-24 POLIS LOJMANLARI AG PANOSU/1812851-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:31:12 | 17.05.2025 11:15:57 | 0.746 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.255 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 14.767
4777812 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915861-TR- TAVAKLI KOYU AG PANOSU/47755682-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:05:36 | 17.05.2025 11:28:44 | 1.385 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 6.177
4777814 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776246-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:35:51 | 17.05.2025 11:49:37 | 1.229 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.13 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 1.304
4777815 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5890515-TR-1 UCPINAR AG PANOSU/2073299- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:18:04 | 17.05.2025 11:56:43 | 1.644 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.265 | 0 | 0.515 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 10.477
4777816 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47264323-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:37:51 | 17.05.2025 10:52:23 | 0.242 | 2 | 14 | 7 | 0 | 56 | 3 | 5 | 0 | 0.243 | 0.363 | 10.106 | 0 | 87.365 | 0.215 | 53.252 | 0 | 151.544
4777817 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51927564-AG DIREK/5555464-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:37:35 | 17.05.2025 11:51:32 | 1.232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
4777821 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:43:27 | 17.05.2025 10:45:54 | 0.041 | 3 | 396 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 0 | 0.02 | 0.909 | 0.194 | 0.007 | 0.872 | 0.192 | 0.885 | 0 | 3.079
4777827 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032851-AG DIREK/5465717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:56:04 | 17.05.2025 12:12:54 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
4777828 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5882115-ÇIÇEKÖZÜ TR1 AG PANOSU/1923419-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:57:39 | 17.05.2025 13:03:46 | 2.102 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.709 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 6.101
4777831 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542485-SDK/5627624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:55:41 | 17.05.2025 12:08:59 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 2.458
4777832 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886428-TR-3 POYRAZLI AG PANOSU/1840606-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:37:40 | 17.05.2025 14:26:34 | 3.815 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.102 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.979
4777833 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940209-TR-3 DUMANTEPE MEVKI SONU AG PANOSU/47136472-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:46:25 | 17.05.2025 12:05:04 | 1.311 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0.082 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 1.262
4777840 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57550847-BUSKI KÖK HATBASI/56077621- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:11:38 | 17.05.2025 12:10:57 | 0.988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 17.322 | 0 | 0 | 0 | 56.037 | 0 | 11.205 | 0 | 84.564
4777841 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 55474991-ISAÖREN TR1 AG PANOSU/55475001- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:18:14 | 17.05.2025 13:42:54 | 2.411 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.636 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 12.912
4777844 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47453027-BALIKESIR 2 KOYLUKOY TM GIRIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 00:05:00 | 21.05.2025 00:56:00 | 0.85 | 38 | 5454 | 98 | 185 | 63 | 677 | 31 | 4 | 1.134 | 7.152 | 10.387 | 0.352 | 5.189 | 1.426 | 32.213 | 0.02 | 57.874
4777846 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940527-TR-2/28 ÇIFTLIKKÖY AG PANOSU/47135774-3 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:40:24 | 22.05.2025 16:04:25 | 6.4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.812 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | 0 | 0 | 38.187
4777847 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275574-BALIKESIR TM 2 KOYLU KOYDEN GIRIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 00:04:34 | 21.05.2025 00:55:00 | 0.841 | 20 | 11021 | 26 | 966 | 32 | 1533 | 12 | 4 | 1.7 | 19.914 | 1.118 | 2.541 | 5.043 | 4.094 | 15.381 | 0.1 | 49.893
4777848 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48820060-SDK/49632417-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:19:03 | 17.05.2025 11:46:57 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4777849 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5938745-TR-2/27 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47128705-6 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:30:29 | 22.05.2025 12:54:49 | 3.406 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.471 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | 0 | 0 | 64.76
4777851 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275574-BALIKESIR TM 2 KOYLU KOYDEN GIRIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 00:05:00 | 22.05.2025 00:55:00 | 0.833 | 20 | 11021 | 26 | 966 | 32 | 1533 | 12 | 4 | 1.591 | 19.898 | 1.102 | 2.54 | 4.956 | 4.178 | 14.612 | 0.099 | 48.976
4777852 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:28:51 | 17.05.2025 11:29:15 | 0.007 | 0 | 846 | 0 | 17 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0.032 | 0.084 | 0.708 | 0 | 0 | 2.282
4777857 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17294-DM-1/36 MELEKHANIM SITESI/47452145-OZERDEM CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:43:58 | 21.05.2025 12:10:00 | 2.434 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 217.03 | 0 | 0 | 143.942 | 104.626 | 0 | 0 | 465.598
4777858 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871656-DM-1/36 MELEKHANIM SITESI AG PANOSU/1861377-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:39:33 | 21.05.2025 12:05:59 | 2.441 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.547 | 0 | 0 | 0 | 6.179 | 0 | 0 | 19.725
4777862 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889667-TR- OZERGIN KOOP AG PANOSU/1859084-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 13:05:42 | 21.05.2025 14:05:34 | 0.998 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0.121 | 0 | 4.059 | 0 | 0 | 10.563
4777863 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:48:35 | 20.05.2025 17:25:41 | 7.618 | 2 | 374 | 2 | 10 | 4 | 79 | 0 | 1 | 6.034 | 237.672 | 7.544 | 11.949 | 1252.746 | 72.526 | 0 | 9.712 | 1598.182
4777865 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 13791-TR-45/47264606-TR-45 DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 08:41:38 | 20.05.2025 17:23:34 | 8.699 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 226.976 | 0 | 0 | 0 | 151.743 | 0 | 0 | 378.719
4777867 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56203149-TR 599 AG PANOSU/56203172- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:23:15 | 21.05.2025 11:24:42 | 2.024 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.303
4777868 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548363-SDK/5654939-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:40:03 | 17.05.2025 13:22:26 | 1.706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 1.907
4777869 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894701-TR-1 IRFANIYE MH AG PANOSU/1803947-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 13:08:57 | 19.05.2025 13:56:56 | 0.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 2.265
4777871 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103872-BOGAZKÖY TR HATBASI AYIRICISI/47538249- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:41:28 | 17.05.2025 12:32:24 | 0.849 | 0 | 170 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10.567 | 0 | 0.315 | 0 | 2.196 | 0 | 0.374 | 13.451
4777872 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5897993-TR-2 SAHINLER KOYU AG PANOSU/1837099-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:42:12 | 17.05.2025 13:44:44 | 2.042 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0.237 | 0 | 4.383 | 0 | 0 | 5.793
4777877 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538833-SDK/5594035-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:49:00 | 17.05.2025 14:09:55 | 2.349 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
4777879 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 59911973-TR-48/59912044- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:45:44 | 17.05.2025 16:54:00 | 5.138 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.818 | 0 | 0 | 0 | 18.348 | 0 | 0 | 111.166
4777880 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894701-TR-1 IRFANIYE MH AG PANOSU/1803946-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 14:15:11 | 19.05.2025 14:43:59 | 0.48 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.786 | 0 | 0.008 | 0 | 7.986 | 0 | 0 | 13.78
4777882 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11015-CUKUR KOK/55775795-VILLALAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:54:10 | 17.05.2025 12:23:00 | 0.48 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0.32 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 6.341
4777885 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872948-TR- SOGUTCUK MH AG PANOSU/1814377-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:57:39 | 17.05.2025 12:31:52 | 0.57 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0.087 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 2.071
4777887 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49630086-AHMET OLGUN- BOTAS HAT BASI AYIRICISI/47687985- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:06:40 | 17.05.2025 13:11:12 | 3.075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 1.63
4777891 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878879-TR- BOZBUK MH AG PANOSU/1811413-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:48:56 | 17.05.2025 13:26:23 | 1.624 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475
4777893 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:03:59 | 17.05.2025 12:06:32 | 0.043 | 3 | 368 | 4 | 28 | 48 | 48 | 11 | 0 | 0.951 | 2.511 | 1.053 | 0.281 | 15.914 | 1.219 | 4.788 | 0 | 26.717
4777894 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032755-AG DIREK/5453905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:11:53 | 17.05.2025 19:47:12 | 8.589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613
4777895 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:08:42 | 17.05.2025 12:21:39 | 0.216 | 1 | 1405 | 7 | 13 | 8 | 141 | 3 | 1 | 0.351 | 13.863 | 0.509 | 0.224 | 17.184 | 4.328 | 9.32 | 0.122 | 45.9
4777897 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543748-SDK/5625414-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:10:01 | 17.05.2025 14:48:48 | 2.646 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28
4777898 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5938109-TR-2 GACIK KOYU AG PANOSU/47130814-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:07:58 | 17.05.2025 13:06:21 | 0.973 | 0 | 172 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.406 | 0 | 0.083 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 14.486
4777899 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889431-DM-3/08 OKUL AG PANOSU/1829391-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 11:59:04 | 17.05.2025 16:53:16 | 4.903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 0 | 0 | 6.621
4777903 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:19:58 | 17.05.2025 12:21:01 | 0.018 | 0 | 1284 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2.344 | 0 | 0.011 | 0 | 0.48 | 0 | 0.341 | 3.176
4777904 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 110712-SULTANIYE KÖY SONU SULAMALAR UZUN GRUP HAT AYIRICISI/47457102- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:13:56 | 17.05.2025 14:33:09 | 2.32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.251 | 0 | 13.031 | 0 | 0 | 0 | 59.282
4777906 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241185-TR-2/5 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:19:58 | 17.05.2025 12:20:55 | 0.016 | 0 | 568 | 0 | 9 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0.003 | 0.139 | 0.895 | 0 | 0 | 1.899
4777908 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241185-TR-2/5 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:27:33 | 17.05.2025 12:28:43 | 0.019 | 0 | 568 | 0 | 9 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0.003 | 0.139 | 0.895 | 0 | 0 | 1.899
4777911 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876329-TR-1A AG PANOSU/1914710-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:15:33 | 17.05.2025 13:01:46 | 0.77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 1.549
4777915 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1262831-AG DIREK/5556283-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:28:45 | 17.05.2025 14:50:11 | 2.357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4777916 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155666-BAGLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:36:13 | 17.05.2025 12:36:57 | 0.012 | 1 | 895 | 2 | 5 | 8 | 80 | 5 | 0 | 0.003 | 0.812 | 0.061 | 0.001 | 0.528 | 0.176 | 9.748 | 0 | 11.328
4777919 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5930297-TR-1 HACIDERVISLER KÖYÜ AG PANOSU/47814194- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:34:44 | 17.05.2025 14:09:25 | 3.578 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 5.293
4777922 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241185-TR-2/5 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:45:30 | 17.05.2025 12:46:34 | 0.018 | 0 | 568 | 0 | 9 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0.003 | 0.139 | 0.895 | 0 | 0 | 1.899
4777923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866894-YENI OTOKOOP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:51:40 | 17.05.2025 12:53:57 | 0.038 | 0 | 91 | 1 | 1 | 4 | 286 | 1 | 1 | 0 | 0.337 | 0.066 | 0.005 | 9.077 | 2.969 | 39.243 | 0.26 | 51.957
4777925 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58736419-H16 YESILSEHIR-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:51:41 | 17.05.2025 12:54:47 | 0.052 | 0 | 9810 | 1 | 4 | 10 | 504 | 2 | 3 | 0 | 59.494 | 0.288 | 0.152 | 14.142 | 18.744 | 26.497 | 1.451 | 120.769
4777927 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:52:00 | 17.05.2025 12:55:30 | 0.058 | 0 | 226 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0.114 | 1.311 | 0.227 | 0 | 0 | 3.101
4777928 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430608-SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:52:46 | 17.05.2025 12:56:32 | 0.063 | 1 | 13 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0.059 | 0.087 | 0 | 0.014 | 3.827 | 0.549 | 28.777 | 0 | 33.312
4777930 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:55:35 | 17.05.2025 12:56:00 | 0.007 | 0 | 226 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.038 | 0.443 | 0.077 | 0 | 0 | 1.041
4777933 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15757-TR-7 SAHIL/47465024-CEREN KENT ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:54:04 | 17.05.2025 15:10:41 | 2.277 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.386 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 11.801
4777934 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19125-TR-2 DENIZKENT/47464590-AY KAMPING PINARKENT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:51:17 | 17.05.2025 14:36:11 | 1.748 | 1 | 324 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7.433 | 28.4 | 0 | 0 | 37.255 | 3.55 | 0 | 0 | 76.637
4777939 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:00:00 | 17.05.2025 18:42:10 | 5.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.726 | 0 | 407.853 | 594.579
4777940 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54943203-TR-13 AG PANOSU/57173493- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:03:39 | 17.05.2025 14:56:08 | 1.875 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.088
4777941 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897631-TR-5 YOLÇATI AG PANOSU/1804580-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:52:43 | 17.05.2025 14:03:59 | 1.188 | 0 | 276 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.46 | 0 | 0.049 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 32.3
4777943 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915441-TR-10 KEPEZ AG PANOSU/47774882-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:06:57 | 17.05.2025 14:02:59 | 0.934 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.032 | 0 | 0 | 0 | 5.261 | 0 | 0 | 16.293
4777944 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909471-TR-1 YANIC KOYU AG PANOSU/47756443-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:23:35 | 17.05.2025 17:30:55 | 5.122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 8.397
4777945 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285409-TR-25 KARAELMAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:10:53 | 17.05.2025 13:11:39 | 0.013 | 0 | 7249 | 0 | 1 | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 7.658 | 0 | 0 | 0.44 | 2.582 | 0 | 0 | 10.679
4777950 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535186-SDK/5523850-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:27:00 | 17.05.2025 15:03:58 | 2.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4777953 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | KÖK | 57150075-TR-AKGÜN/56890273- | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:13:14 | 17.05.2025 15:03:42 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.99 | 0 | 2318.556 | 0 | 2792.546
4777954 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5885822-TR- KARABEYLER MH AG PANOSU/1832763-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:48:07 | 17.05.2025 15:12:22 | 2.404 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754
4777957 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885507-TR-1 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1834147-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:21:31 | 17.05.2025 15:36:29 | 2.249 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156
4777959 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99900-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/48556749- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:22:28 | 17.05.2025 14:43:24 | 1.349 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.26 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 29.476
4777961 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2009-DM-8 BESEVLER/47454672-TR-8/6 ÇIKIS PTT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:26:36 | 17.05.2025 14:05:57 | 0.656 | 6 | 6466 | 0 | 1 | 30 | 1467 | 0 | 3 | 0.648 | 434.038 | 0 | 0 | 143.361 | 418.028 | 0 | 14.486 | 1010.561
4777963 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18738-TR-1 BEZIRGANLAR KOYU/47247081-TR-1 BEZIRGANLAR KOYU DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:35:22 | 17.05.2025 17:21:13 | 4.764 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.645 | 0 | 4.847 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 27.462
4777964 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5897231-TR-4 SAMLI MH AG PANOSU/1841121-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:11:16 | 17.05.2025 15:57:59 | 2.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 1.011
4777965 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536010-SDK/5524251-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:20:51 | 17.05.2025 14:46:33 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
4777969 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5729-TR-2 BAYRAMDERE MH/47284000-TR-2 BAYRAMDERE MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:38:09 | 17.05.2025 16:00:34 | 2.374 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.596 | 0 | 0.673 | 0 | 2.305 | 0 | 3.533 | 19.107
4777973 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 58055246-/59334966- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:41:14 | 17.05.2025 15:08:49 | 1.459 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 1.647
4777977 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867438-TR-15 OTOSANSIT AG PANOSU/1929698-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:02:46 | 17.05.2025 17:48:56 | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.84 | 0 | 16.288 | 67.128
4777981 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3553141-SDK/5725139-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:32:08 | 17.05.2025 17:31:15 | 3.985 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 3.947
4777988 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547786-SDK/3014911- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 16:46:00 | 19.05.2025 16:53:15 | 0.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.141
4777991 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 12161-TR- YUKARI YAGCILAR MH/47432136-TR- YUKARI YAGCILAR MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 04:08:57 | 17.05.2025 15:05:06 | 10.936 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.462
4777993 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547787-SDK/3015102- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 16:55:56 | 19.05.2025 17:33:37 | 0.628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.589
4777994 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926095-TR-8 BOLAYIR AG PANOSU/47765534-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 16:40:32 | 19.05.2025 17:06:20 | 0.43 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0.65 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 2.626
4777996 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547720-SDK/3015065- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 17:35:45 | 19.05.2025 17:41:43 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048
4777997 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 58623214-PANO/58623222- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2025 18:01:13 | 19.05.2025 18:16:25 | 0.253 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52
4777998 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263653-SAMLI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:02:55 | 21.05.2025 10:53:15 | 0.839 | 5 | 127 | 9 | 13 | 9 | 26 | 2 | 0 | 0.36 | 11.132 | 3.023 | 2.692 | 8.064 | 6.035 | 54.108 | 0 | 85.415
4778001 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55126341- BEZIRCI KÖK/55126389-ÇINGE KÜLEFLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:23:29 | 17.05.2025 14:24:35 | 0.018 | 3 | 311 | 17 | 20 | 6 | 78 | 1 | 2 | 0.114 | 0.504 | 0.841 | 0.087 | 0.037 | 0.102 | 1.599 | 0 | 3.284
4778002 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47258877-KEPSUT | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:01:00 | 21.05.2025 10:51:35 | 0.843 | 1 | 170 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.839 | 14.438 | 0 | 0.421 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 20.9
4778006 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 57265335-TR-1 KAYAPA/57265411- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 11:16:10 | 20.05.2025 11:51:10 | 0.583 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.025 | 0 | 0 | 0 | 4.569 | 0 | 0 | 10.594
4778007 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3546386-SDK/3037501- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 13:04:22 | 20.05.2025 13:54:22 | 0.833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.032
4778008 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96828-FAZLICA KÖY IÇI ANA HATBASI AYIRICISI/48559797- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:23:50 | 17.05.2025 15:21:04 | 0.954 | 0 | 417 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25.001 | 0 | 0.788 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 29.486
4778009 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5887384-TR-1 AYVA AG PANOSU/1803059-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 11:14:05 | 21.05.2025 12:15:37 | 1.026 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.402 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.704
4778010 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867566-TR-1/97 AG PANOSU/1802583-8 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 14:14:55 | 21.05.2025 16:46:11 | 2.521 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.043 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 23.031
4778011 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6885-TR-1 KESTEL TOKI/47256026-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:52:14 | 20.05.2025 11:07:30 | 0.254 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.236 | 0 | 0 | 0 | 3.076 | 0 | 0 | 20.312
4778012 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938661-TR-9 AG PANOSU/47132019-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 11:14:05 | 20.05.2025 11:54:54 | 0.681 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 7.786
4778013 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938649-TR-14 AG PANOSU/47132340-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 14:06:04 | 20.05.2025 15:00:32 | 0.908 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 6.351
4778014 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080261-AG DIREK/5577839-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:26:44 | 17.05.2025 17:18:53 | 2.869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878
4778015 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536830-KORUBASI KÖYÜ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:27:11 | 17.05.2025 14:27:41 | 0.008 | 0 | 309 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.001 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.634
4778017 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15669-AYVACIK TR-20/47240174-DIREK TIPI TR 16-17-18 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:33:22 | 20.05.2025 16:03:59 | 5.511 | 0 | 78 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.248 | 11.053 | 2.351 | 0 | 82.482 | 0 | 0 | 138.133
4778018 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56859687-/56859707- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:32:18 | 20.05.2025 09:48:15 | 0.266 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 4.654 | 0 | 0 | 8.921
4778019 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15853-KOK-CALTI/47242249-HASANOBASI CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:16:44 | 22.05.2025 17:23:41 | 7.116 | 2 | 77 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1 | 0 | 18.844 | 25.511 | 14.964 | 5.746 | 45.094 | 15.403 | 142.292 | 0 | 267.854
4778023 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912408-AG DIREK/5125108-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:31:20 | 17.05.2025 22:29:31 | 7.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
4778027 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105332-Bahçedere Köyü Ayiricisi/49470084- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 10:56:38 | 17.05.2025 15:37:16 | 4.677 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.332 | 0 | 0.294 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 34.309
4778028 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96818-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/47557333- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:37:47 | 17.05.2025 21:33:31 | 6.929 | 0 | 3 | 1 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 15.141 | 30.429 | 58.539 | 4.075 | 0 | 0 | 109.364
4778030 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 707078-AG DIREK/4688990-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:29:40 | 17.05.2025 15:17:13 | 0.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
4778031 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 58647594-TR-14/4/58647693-TR-14 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:06:54 | 21.05.2025 12:31:47 | 3.415 | 0 | 825 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 297.156 | 0 | 0 | 10.951 | 15.961 | 0 | 0 | 324.068
4778034 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444935-BALIKESIR 1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:59:30 | 17.05.2025 15:02:30 | 0.05 | 30 | 18251 | 54 | 488 | 67 | 3587 | 12 | 9 | 69.218 | 432.738 | 61.178 | 30.593 | 114.478 | 214.669 | 138.26 | 4.254 | 1065.388
4778036 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872702-TR-40 AG PANOSU/2030712- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:53:00 | 17.05.2025 16:35:36 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 12.389 | 0 | 4.113 | 0 | 0 | 16.503
4778039 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542485-SDK/5627744-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:51:42 | 17.05.2025 18:26:01 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 1.449
4778041 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 9517-TR-SULTANIYE SULAMA KÖK/47462192-SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:41:54 | 17.05.2025 15:38:56 | 0.95 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.725
4778048 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3512376-SDK/5020173-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:05:43 | 17.05.2025 15:30:47 | 0.418 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.934
4778049 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:11:19 | 17.05.2025 15:19:41 | 0.139 | 3 | 396 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 0 | 0.08 | 3.737 | 0.757 | 0.027 | 3.284 | 0.772 | 2.983 | 0 | 11.641
4778053 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47425588-SEMT-TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:18:57 | 17.05.2025 15:20:59 | 0.034 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.729
4778055 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870912-TR- YOLBASI MH AG PANOSU/1813990-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:10:56 | 17.05.2025 17:42:21 | 2.524 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9.694 | 0 | 0.498 | 0 | 4.222 | 0 | 0.028 | 14.443
4778056 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | SDK Çikisi | 3507374-SDK/47989931-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:05:59 | 21.05.2025 12:53:10 | 2.786 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 4.755
4778058 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55786683-TR-1 SULEYMAN KOY/55786705-TR-1 DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 08:30:00 | 20.05.2025 19:30:00 | 11 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.97 | 0 | 2.263 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 41.204
4778062 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685625-MÜSKÜLE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:25:22 | 17.05.2025 15:25:52 | 0.008 | 3 | 1295 | 7 | 128 | 2 | 116 | 0 | 5 | 0.01 | 1.655 | 0.008 | 0.552 | 0.037 | 0.269 | 0 | 0.043 | 2.574
4778063 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/55276187-SANAYI 2 YER ALTI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:18:58 | 17.05.2025 15:57:00 | 0.634 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | 619 | 12 | 5 | 0.04 | 0.534 | 7.527 | 12.667 | 126.084 | 239.304 | 727.906 | 23.44 | 1137.502
4778063 | 2 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2646-DM-2 SANAYI/47283894-SANAYI 6 TRDEN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:57:00 | 17.05.2025 17:21:00 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 521 | 3 | 5 | 0 | 0.534 | 0 | 7.752 | 100.165 | 225.596 | 262.049 | 23.44 | 619.536
4778064 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540462-SDK/5576370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:27:29 | 17.05.2025 17:52:19 | 2.414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.308
4778065 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5880775-TR-1 GOZEDE AG PANOSU/1801474-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:24:26 | 17.05.2025 16:58:22 | 1.566 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.804 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 11.715
4778072 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 57903809-TR-2/A/57903892- | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:02:05 | 17.05.2025 17:16:12 | 2.235 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 80.075 | 0 | 0 | 0 | 108.145 | 0 | 2.407 | 190.628
4778081 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5882139-DM-1/44A OLIVECITY ARKASI AG PANOSU/1831021-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:47:17 | 17.05.2025 19:56:13 | 4.149 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.529 | 0 | 0 | 0 | 11.031 | 0 | 0 | 65.56
4778082 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:49:29 | 17.05.2025 15:50:54 | 0.024 | 2 | 919 | 8 | 19 | 9 | 147 | 2 | 0 | 0.045 | 0.766 | 0.064 | 0.02 | 0.358 | 0.242 | 3.188 | 0 | 4.685
4778083 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90357-ÇIGDEM BETON HAT BASI/47467826- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:50:05 | 17.05.2025 17:46:11 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 8.458 | 0 | 8.471
4778085 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15967-TR-2/5/47464439-DM 2/6 ÇIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 12:07:38 | 17.05.2025 16:38:17 | 4.511 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.988 | 0 | 0 | 0 | 39.568 | 0 | 0 | 140.556
4778091 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106736-DEREKÖY ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47610468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:07:26 | 17.05.2025 16:24:13 | 1.28 | 1 | 151 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 48.234 | 10.635 | 0 | 0.992 | 15.928 | 0.957 | 0 | 0 | 76.746
4778095 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995070-AG DIREK/5273342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:16:32 | 17.05.2025 20:39:39 | 5.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
4778097 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994088-AG DIREK/5279773-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:45:06 | 17.05.2025 17:21:00 | 1.598 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
4778099 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879215-TR-1 SOGANBUKU MH AG PANOSU/2011820- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:21:40 | 17.05.2025 16:39:42 | 1.301 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.378 | 0 | 0.641 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 17.334
4778102 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093208-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:23:36 | 17.05.2025 16:25:41 | 0.035 | 0 | 1208 | 0 | 17 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0.076 | 1.259 | 0.759 | 0.193 | 0 | 5.549
4778104 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:23:36 | 17.05.2025 16:24:06 | 0.008 | 0 | 786 | 0 | 4 | 13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 5.853 | 0.328 | 2.29 | 0 | 9.373
4778105 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47446671-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:25:17 | 17.05.2025 16:27:53 | 0.043 | 0 | 15439 | 0 | 3 | 2 | 1002 | 1 | 1 | 0 | 35.282 | 0 | 0.016 | 0.068 | 12.577 | 0.643 | 0.004 | 48.59
4778106 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537163-SDK/5523131-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:55:21 | 17.05.2025 17:19:00 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62
4778112 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885954-TR- BUYUKDAGDERE AKPINAR MH AG PANOSU/1834345-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:13:07 | 17.05.2025 17:09:39 | 0.942 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488
4778113 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 54943202-TR-13/54943300-TR KORUMA | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:32:36 | 17.05.2025 16:48:35 | 0.266 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.871 | 0 | 0 | 0 | 6.348 | 0 | 0 | 21.219
4778115 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081767-AG DIREK/5575452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:31:34 | 17.05.2025 17:32:31 | 1.016 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
4778116 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826953-AG DIREK/4896481-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:30:21 | 17.05.2025 18:28:31 | 1.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4778118 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57901832-TR-1/10/A/57901911-TRAFO KORUMA | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:44:32 | 17.05.2025 20:35:25 | 10.848 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.524 | 0 | 0 | 0 | 4.562 | 0 | 0 | 32.086
4778126 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47264449-Tr-ORHANGAZIDEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:55:53 | 17.05.2025 16:57:51 | 0.033 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 4.277 | 0 | 28.37 | 0 | 32.656
4778128 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56580607-/58648386- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:59:47 | 17.05.2025 18:30:26 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4778130 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887112-TR- CINARLIDERE MH AG PANOSU/1832938-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:20:38 | 17.05.2025 19:04:24 | 2.729 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.018 | 1.905
4778134 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022292-AG DIREK/5473548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:51:03 | 17.05.2025 18:32:31 | 1.691 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383
4778140 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101784-ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47600872- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:10:57 | 17.05.2025 17:47:08 | 0.603 | 1 | 35 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.547 | 0.757 | 0 | 0.32 | 3.05 | 0.129 | 0 | 0 | 14.802
4778143 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908219-TR-2 AG PANOSU/1917206-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:12:36 | 17.05.2025 18:16:33 | 1.066 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.412 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 35.596
4778146 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17398-TR-18/47460108-KÖYLER GRUBU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:19:12 | 17.05.2025 18:14:00 | 0.913 | 6 | 1759 | 8 | 52 | 5 | 223 | 3 | 1 | 4.715 | 62.578 | 1.803 | 9.05 | 1.664 | 23.177 | 22.164 | 0.025 | 125.177
4778147 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537238-SDK/5521333-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:18:36 | 17.05.2025 17:47:53 | 0.488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4778150 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:23:27 | 17.05.2025 17:24:12 | 0.013 | 2 | 220 | 14 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0.04 | 0.151 | 0.097 | 0 | 0.021 | 0.045 | 0.256 | 0.002 | 0.612
4778152 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5936693-AYVACIK TR-24 AG PANOSU/47744191-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 15:04:13 | 17.05.2025 17:46:59 | 2.713 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.804
4778155 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 842279-AG DIREK/4923564-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:59:41 | 17.05.2025 19:58:40 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4778158 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9314-TR-169_BAGKUR_KÖK/47441446-CIHATLI KOK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:25:54 | 17.05.2025 18:27:00 | 1.018 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0.008 | 26.193 | 0.227 | 11.697 | 0 | 38.581
4778159 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129865-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:31:04 | 17.05.2025 19:58:18 | 2.454 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.757 | 0 | 0.344 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 37.082
4778162 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56934837-TEKNOSAB DM/56934854- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:38:48 | 17.05.2025 17:39:33 | 0.013 | 4 | 232 | 7 | 2 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0.001 | 0.166 | 0.193 | 0.001 | 1.481 | 0.05 | 0.658 | 0 | 2.549
4778165 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54387779-OSMANIYE KÖY AYIRICISI/47549683- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:32:45 | 20.05.2025 13:39:44 | 3.116 | 0 | 233 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.138 | 0 | 9.784 | 0 | 35.54 | 0 | 0 | 101.462
4778166 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18795-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ/47241172-TR-1 ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:21:11 | 20.05.2025 17:05:27 | 7.738 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.145 | 0 | 0 | 0 | 22.147 | 0 | 0 | 42.292
4778168 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5874433-Tr-BALANT DANISMENT KÖY MEYDANI AG PANOSU/1821495-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:45:13 | 17.05.2025 18:15:51 | 0.51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4778170 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531026-SDK/3350019-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:46:22 | 17.05.2025 18:15:29 | 0.485 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122
4778171 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915525-TR-5 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47755760-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:21:34 | 21.05.2025 17:36:02 | 8.241 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.077 | 0 | 0 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | 65.949
4778172 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:48:34 | 17.05.2025 17:49:24 | 0.014 | 3 | 903 | 6 | 138 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0.122 | 0.577 | 0.243 | 0.198 | 0.029 | 0.092 | 0 | 0 | 1.26
4778173 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57206098-TR-8 GÖLCÜK HAT BASI/56836796- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:46:13 | 20.05.2025 17:26:09 | 7.665 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.601 | 0 | 5.249 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 20.139
4778175 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263486-CUMALIKIZIK CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:00:03 | 21.05.2025 15:05:36 | 5.093 | 0 | 269 | 0 | 12 | 3 | 80 | 0 | 1 | 0 | 226.91 | 0 | 5.412 | 201.896 | 275.667 | 0 | 0.007 | 709.892
4778176 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943699-AG DIREK/55192571-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:45:51 | 17.05.2025 19:19:24 | 1.559 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4778177 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866926-TR-541 AG PANOSU/1860827-1 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:14:36 | 22.05.2025 13:34:51 | 4.337 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.838
4778178 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/47247151-GEYIKLI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:27:48 | 20.05.2025 12:39:03 | 2.188 | 7 | 156 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 22.273 | 18.992 | 0 | 0.026 | 44.285 | 11.043 | 0 | 0 | 96.619
4778179 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 55239869-TR-434/55239968-TR-11 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 09:13:15 | 20.05.2025 18:09:38 | 8.94 | 0 | 1213 | 2 | 10 | 2 | 63 | 0 | 5 | 0 | 784.455 | 49.561 | 60.715 | 87.267 | 362.591 | 0 | 472.192 | 1816.78
4778180 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47447126-MAHALLELER GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:23:44 | 20.05.2025 18:13:09 | 7.824 | 2 | 649 | 2 | 203 | 0 | 50 | 0 | 0 | 9.876 | 198.429 | 1.014 | 36.3 | 0 | 20.526 | 0 | 0 | 266.145
4778181 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15668-AYVACIK TR-13/47240172-DIREK TIPI TR 14 VE TR-14A | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 11:11:30 | 20.05.2025 15:47:30 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 12.435 | 173.683 | 34.953 | 0 | 0 | 224.182
4778182 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5887482-TR-3 AG PANOSU/1829804-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 12:06:47 | 20.05.2025 12:44:34 | 0.63 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.763 | 0 | 0.845 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 1.615
4778183 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47445793-SEYMEN KOY CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:07:10 | 21.05.2025 17:23:00 | 8.264 | 2 | 370 | 11 | 14 | 4 | 49 | 2 | 0 | 64.82 | 300.073 | 495.53 | 87.665 | 148.652 | 174.124 | 3036.759 | 0 | 4307.625
4778184 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 54985184-OZEL AYIRICI/51927649- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:28:34 | 22.05.2025 15:14:25 | 5.764 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 87.223 | 0 | 0.009 | 15.385 | 6.384 | 1017.724 | 0 | 1126.726
4778185 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91374- Vericiler Hat Basi Ayiricisi/47491041- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:44:08 | 23.05.2025 17:16:26 | 7.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.378 | 0 | 0 | 0 | 61.378
4778186 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47448340-KAZIKLI AVDANCIK ÇIK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:27:35 | 24.05.2025 17:10:03 | 7.708 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.698 | 0 | 64.454 | 0 | 1168.196 | 0 | 1283.349
4778189 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47249251-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:01:45 | 17.05.2025 18:04:49 | 0.051 | 1 | 807 | 3 | 12 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.08 | 1.671 | 0.055 | 0.113 | 0.354 | 0.32 | 0.253 | 0 | 2.846
4778195 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 947158-AG DIREK/5183704-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:04:28 | 17.05.2025 18:45:11 | 0.679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4778197 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537238-SDK/5521333-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:08:29 | 17.05.2025 19:08:41 | 1.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4778203 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5926319-TR- HASOBA MUHTARLIGI AG PANOSU/47761558-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:17:14 | 17.05.2025 19:35:28 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4778210 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5875409-TR- MENTESE KOYU AG PANOSU/1805884-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:28:59 | 17.05.2025 19:18:49 | 0.83 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.091
4778213 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 919474-AG DIREK/5165414-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:44:14 | 17.05.2025 20:33:40 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202
4778217 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 105429-TR EDINCIK NARLI HAT BASI/48547215- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:37:32 | 17.05.2025 19:35:38 | 1.968 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267
4778221 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5916141-TR-2 KURUOBA SAHIL MH AG PANOSU/47770583- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 14:23:07 | 17.05.2025 20:56:42 | 6.559 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 7.53 | 0 | 6.476 | 0 | 0 | 17.087
4778222 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1065986-AG DIREK/5555619-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:51:23 | 17.05.2025 20:13:49 | 1.374 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
4778223 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5888206-TR-1 ADA KOY AG PANOSU/1939083- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:39:42 | 17.05.2025 21:20:43 | 2.684 | 0 | 375 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 52.095 | 0 | 3.75 | 0 | 5.224 | 0 | 0.293 | 61.362
4778225 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 48875485-IM- TUZLA AG PANOSU/48875548- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:30:13 | 17.05.2025 20:57:07 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 2.392
4778228 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2646-DM-2 SANAYI/47283894-SANAYI 6 TRDEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:07:18 | 17.05.2025 19:56:29 | 0.82 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 521 | 3 | 5 | 0 | 0.079 | 0 | 0.905 | 8.974 | 15.191 | 19.899 | 0.917 | 45.964
4778229 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536279-SDK/5519975-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:56:06 | 17.05.2025 19:45:42 | 0.827 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0.596
4778231 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 57390090-GURURCAN AYIRICISI/57390094- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 17:24:56 | 17.05.2025 20:21:26 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4778232 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535338-SDK/5523092-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:10:40 | 17.05.2025 20:06:59 | 0.939 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4778236 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531800-SDK/5387897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:26:09 | 17.05.2025 20:17:05 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39
4778240 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909548-AG DIREK/55633705-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:28:18 | 18.05.2025 00:07:52 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4778243 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:45:35 | 17.05.2025 19:46:20 | 0.013 | 4 | 750 | 5 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.034 | 0.37 | 0.177 | 0.013 | 0.011 | 0.056 | 0 | 0 | 0.662
4778244 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:50:04 | 17.05.2025 19:50:48 | 0.012 | 0 | 126 | 38 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.161 | 0.115 | 0.021 | 0.051 | 0 | 0 | 0.534
4778246 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933527-TR- 2/14 AG PANOSU/47752519-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:26:31 | 21.05.2025 10:45:05 | 0.309 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536
4778247 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47249251-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:51:34 | 17.05.2025 19:54:37 | 0.051 | 1 | 807 | 3 | 12 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.081 | 1.671 | 0.058 | 0.12 | 0.349 | 0.316 | 0.253 | 0 | 2.847
4778250 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5925163-TR-1 ELELE SITESI AG PANOSU/47742129-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 14:15:30 | 21.05.2025 14:30:30 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4778251 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867240-OTOSANSIT DM-1 AG PANOSU/1929378-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:48:00 | 17.05.2025 21:32:47 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 2.988
4778255 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92748-OSMANIYE TR HAT BASI/59066925- | BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:53:32 | 17.05.2025 21:22:01 | 1.475 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.492
4778262 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 750386-AG DIREK/56912238- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:55:14 | 17.05.2025 21:48:01 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945
4778263 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97386-Aydinlar Ayiricisi/47528634- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 19:56:28 | 18.05.2025 00:38:11 | 4.695 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.841 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 20.542
4778266 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336479-GÜRE KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:12:40 | 17.05.2025 20:20:22 | 0.128 | 2 | 1652 | 2 | 11 | 9 | 182 | 0 | 0 | 0.027 | 10.703 | 0.002 | 0.103 | 11.653 | 4.031 | 0 | 0 | 26.518
4778269 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:14:32 | 17.05.2025 20:15:17 | 0.013 | 0 | 839 | 0 | 4 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.003 | 0.042 | 0.235 | 0 | 0 | 0.961
4778273 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078353-AG DIREK/5542033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:11:08 | 17.05.2025 22:20:29 | 2.156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4778275 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535338-SDK/5523090-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:12:12 | 17.05.2025 20:56:02 | 0.731 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.344
4778277 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5875173-TR- KEMALIYE KOY AG PANOSU/1805123-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:24:03 | 17.05.2025 22:02:58 | 1.649 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 2.566
4778278 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1074077-AG DIREK/5549717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:20:05 | 17.05.2025 21:44:56 | 1.414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655
4778280 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037990-AG DIREK/5432405-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:25:34 | 17.05.2025 21:39:11 | 1.227 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4778285 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885491-TR-7 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1833812-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:11:28 | 17.05.2025 22:01:09 | 1.828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
4778287 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097239-AG DIREK/5668946-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:11:17 | 17.05.2025 22:03:27 | 1.869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
4778292 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 851954-AG DIREK/4916963-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 18:21:39 | 17.05.2025 20:54:51 | 2.553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848
4778310 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879073-TR-1 YUREKLI MH AG PANOSU/1814995-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:37:24 | 17.05.2025 23:05:21 | 2.466 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0.014 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 4.714
4778319 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47451836-ISMAIL BEY KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:48:35 | 17.05.2025 21:15:29 | 0.448 | 3 | 611 | 5 | 23 | 11 | 59 | 2 | 2 | 0.641 | 16.595 | 1.133 | 1.724 | 4.013 | 2.321 | 0.533 | 0.133 | 27.092
4778321 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47242431-SEHITLER KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:49:21 | 17.05.2025 20:50:16 | 0.015 | 4 | 4299 | 5 | 8 | 28 | 244 | 10 | 1 | 0.08 | 3.7 | 0.501 | 0.006 | 2.522 | 0.543 | 2.66 | 0.006 | 10.017
4778325 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955727-AG DIREK/5192252-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:50:35 | 17.05.2025 22:54:44 | 2.069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
4778332 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536026-SDK/57759648- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:30:37 | 17.05.2025 22:05:07 | 1.575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801
4778343 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1296859-AG DIREK/5044565-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:23:27 | 17.05.2025 21:40:35 | 1.286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4778346 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 9766-DM-1/33/47433267-TR KORUMA | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:55:45 | 17.05.2025 21:46:39 | 0.848 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29.271 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 34.444
4778356 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5927635-TR-312 AG PANOSU/1921161-2 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:01:18 | 17.05.2025 22:08:01 | 1.112 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.567 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 23.838
4778359 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240607-ASAGI OKCULAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:09:22 | 17.05.2025 21:10:09 | 0.013 | 0 | 214 | 3 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.144 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.316
4778361 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534941-SDK/5475991-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:51:54 | 17.05.2025 21:56:02 | 1.069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4778377 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Diregi | 892319-AG DIREK/5009076-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 20:57:31 | 17.05.2025 21:49:51 | 0.872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
4778400 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 3528580-SDK/2714458- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:19:49 | 17.05.2025 21:56:09 | 0.606 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 3.231
4778404 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872520-TR-2 KORUCU MH AG PANOSU/1816567-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:29:54 | 17.05.2025 22:16:06 | 0.77 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0.056 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 2.879
4778415 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47092604-JANDARMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:27:00 | 17.05.2025 22:18:59 | 0.866 | 1 | 188 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4.324 | 5.854 | 0 | 0.013 | 5.654 | 0.451 | 0 | 0 | 16.296
4778422 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911611-TR-1 HACILAR KOYU AG PANOSU/47767298-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:38:36 | 17.05.2025 23:10:44 | 1.535 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.813 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 4.947
4778425 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:43:33 | 17.05.2025 22:01:04 | 0.292 | 8 | 746 | 11 | 14 | 14 | 96 | 2 | 1 | 1.611 | 7.326 | 1.509 | 0.161 | 4.179 | 1.729 | 0.507 | 0 | 17.021
4778426 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 49532215-SDK/49532242-SDK BESLEME HATTI | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2025 10:11:04 | 20.05.2025 13:47:24 | 3.606 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.498 | 0 | 0.021 | 0 | 14.691 | 0 | 0 | 57.21
4778427 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060138-AG DIREK/56802195- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:35:35 | 17.05.2025 23:13:44 | 1.636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4778428 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910871-AG DIREK/5113054-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:43:11 | 18.05.2025 02:40:24 | 4.953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
4778430 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887174-TR-1 KARAHIDIR MH AG PANOSU/1826642-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:42:43 | 17.05.2025 23:27:05 | 1.739 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.263 | 0 | 1.073 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 13.379
4778431 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:51:31 | 17.05.2025 21:55:28 | 0.066 | 3 | 396 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 0 | 0.021 | 1.075 | 0.167 | 0.007 | 0.669 | 0.157 | 0.415 | 0 | 2.511
4778432 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889158-DM-6/16 OTO PAZARI AG PANOSU/1834847-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:04:52 | 21.05.2025 10:49:05 | 0.737 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.312 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 24.702
4778436 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:53:07 | 17.05.2025 21:53:52 | 0.013 | 4 | 750 | 5 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.033 | 0.369 | 0.184 | 0.014 | 0.011 | 0.052 | 0 | 0 | 0.663
4778437 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47093018-KÖY IÇI-TAVSAN TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:53:23 | 17.05.2025 21:56:33 | 0.053 | 2 | 6588 | 1 | 90 | 16 | 450 | 0 | 0 | 5.668 | 9.538 | 0.008 | 0.237 | 5.242 | 3.815 | 0 | 0 | 24.509
4778439 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920826-AG DIREK/5151637-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:41:28 | 17.05.2025 23:38:15 | 1.946 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547
4778442 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5884302-DM-1A BUDARAS AG PANOSU/1827978-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:03:03 | 22.05.2025 11:43:55 | 1.681 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.234 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 40.815
4778446 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443370-INCIRLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:59:44 | 17.05.2025 22:02:27 | 0.045 | 0 | 152 | 64 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0.292 | 0.013 | 0.245 | 0.085 | 0 | 0 | 1.147
4778457 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21574-IM- PINARBASI/47252171-Tr-185 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:08:15 | 17.05.2025 22:28:42 | 0.341 | 0 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 65.772 | 0 | 0 | 0 | 10.274 | 0 | 0.283 | 76.329
4778464 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55777741-KOK-GUMUSLER/55777764-GÜMÜSLER KÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:13:56 | 17.05.2025 22:14:41 | 0.013 | 2 | 965 | 0 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.01 | 0.499 | 0 | 0.007 | 0.016 | 0.135 | 0 | 0 | 0.666
4778472 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877207-TR-71 AG PANOSU/1831147-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 21:54:41 | 18.05.2025 00:00:21 | 2.094 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1.551
4778474 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108815-KABALI KIZILDAM ENH KORUMA SEK./47655870- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:23:29 | 17.05.2025 23:45:23 | 1.365 | 2 | 387 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.761 | 12.328 | 0 | 0 | 1.27 | 4.753 | 0 | 0 | 19.112
4778480 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105325-CEVIZLI BURUN HAT BASI AYIRICISI/48525040- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:04:36 | 17.05.2025 22:45:16 | 0.678 | 1 | 276 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.026 | 14.976 | 0 | 0.048 | 2.159 | 1.891 | 0 | 0 | 19.1
4778483 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443370-INCIRLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:35:46 | 17.05.2025 22:36:31 | 0.013 | 0 | 152 | 64 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.063 | 0.004 | 0.083 | 0.026 | 0 | 0 | 0.342
4778486 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883925-AG DIREK/4975866-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:15:00 | 17.05.2025 23:25:23 | 1.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4778497 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:45:16 | 17.05.2025 23:10:53 | 0.427 | 3 | 396 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 0 | 0.172 | 6.694 | 1.389 | 0.051 | 4.966 | 0.732 | 4.091 | 0 | 18.094
4778498 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:45:40 | 17.05.2025 22:46:30 | 0.014 | 4 | 959 | 11 | 107 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.09 | 0.482 | 0.04 | 0.105 | 0.011 | 0.048 | 0.727 | 0 | 1.504
4778499 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536026-SDK/57759648- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:39:36 | 18.05.2025 00:08:17 | 1.478 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85
4778509 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:53:31 | 17.05.2025 22:56:23 | 0.048 | 10 | 5362 | 4 | 243 | 14 | 1055 | 1 | 9 | 0.438 | 9.052 | 0.114 | 1.584 | 1.307 | 1.275 | 0.333 | 0.004 | 14.107
4778514 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 59958210-AYIRICI/59428227-TR-BALIKDERE YENI/C27-SEK1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:55:06 | 18.05.2025 01:41:11 | 2.768 | 0 | 355 | 0 | 3 | 5 | 49 | 0 | 1 | 0 | 34.091 | 0 | 0.332 | 5.036 | 7.34 | 0 | 0.052 | 46.852
4778515 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97045-Göl yolu özel hat basi/47521356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 22:55:30 | 17.05.2025 23:39:34 | 0.734 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.037 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.447
4778521 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:06:12 | 17.05.2025 23:09:28 | 0.054 | 4 | 959 | 11 | 107 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.254 | 1.365 | 0.12 | 0.312 | 0.033 | 0.126 | 2.13 | 0 | 4.34
4778527 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57187516-HANÇERLI MIS HAT BASI/47683058- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:07:26 | 18.05.2025 01:41:34 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.627 | 0 | 80.627
4778536 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:34:36 | 17.05.2025 23:35:26 | 0.014 | 4 | 959 | 11 | 107 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.086 | 0.462 | 0.04 | 0.105 | 0.011 | 0.043 | 0.727 | 0 | 1.474
4778537 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542485-SDK/5627735-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:36:10 | 18.05.2025 00:54:21 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
4778541 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:38:58 | 17.05.2025 23:39:43 | 0.013 | 4 | 750 | 5 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.027 | 0.35 | 0.069 | 0.005 | 0.014 | 0.041 | 0 | 0 | 0.507
4778542 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:39:07 | 17.05.2025 23:39:52 | 0.013 | 0 | 0 | 134 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0.988
4778544 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443370-INCIRLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:39:21 | 17.05.2025 23:40:06 | 0.013 | 0 | 152 | 64 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.063 | 0.004 | 0.079 | 0.023 | 0 | 0 | 0.328
4778545 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-ÇÖPLÜK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:39:47 | 17.05.2025 23:48:37 | 0.147 | 0 | 28 | 0 | 0 | 48 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 13.764 | 0.686 | 10.275 | 0 | 24.986
4778556 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074930-AG DIREK/5603878-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:50:02 | 18.05.2025 01:27:37 | 1.626 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403
4778557 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 92470-Haydariye Grup Hat basi Ayiricisi/47505956- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 23:51:00 | 18.05.2025 00:07:58 | 0.283 | 3 | 351 | 0 | 6 | 4 | 49 | 0 | 0 | 2.828 | 11.725 | 0 | 0.291 | 7.211 | 2.206 | 0 | 0 | 24.261
4778569 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 00:12:03 | 18.05.2025 00:18:00 | 0.099 | 4 | 959 | 11 | 107 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.508 | 2.73 | 0.242 | 0.632 | 0.062 | 0.238 | 4 | 0 | 8.413
4778571 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928245-AG DIREK/49700076-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 00:07:39 | 18.05.2025 01:22:26 | 1.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4778597 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47424871-ARTUR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 01:12:04 | 18.05.2025 01:12:49 | 0.013 | 1 | 5376 | 6 | 13 | 2 | 249 | 2 | 3 | 0.002 | 2.629 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.608 | 0.086 | 0.016 | 3.371
4778599 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536470-SDK/5522135-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 01:32:21 | 18.05.2025 02:09:23 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545
4778606 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012489-AG DIREK/49236662-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 02:16:02 | 18.05.2025 03:15:17 | 0.987 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4778610 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 02:37:13 | 18.05.2025 02:37:58 | 0.013 | 4 | 750 | 5 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.025 | 0.32 | 0.066 | 0.005 | 0.013 | 0.035 | 0 | 0 | 0.462
4778613 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 02:58:59 | 18.05.2025 02:59:44 | 0.013 | 3 | 368 | 4 | 28 | 48 | 48 | 11 | 0 | 0.102 | 0.451 | 0.107 | 0.054 | 1.497 | 0.077 | 0.215 | 0 | 2.503
4778614 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47283141-ALIBEY TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 02:59:51 | 18.05.2025 03:02:01 | 0.036 | 3 | 3249 | 2 | 9 | 16 | 602 | 2 | 3 | 0.281 | 11.39 | 0.08 | 0.018 | 4.009 | 7.501 | 0.091 | 0.215 | 23.585
4778615 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97556-KIRAZLIYAYLA GRUP HATBASI/47505896- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 02:49:09 | 18.05.2025 04:16:50 | 1.461 | 0 | 167 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 1.025 | 0.068 | 1.478 | 0 | 0 | 8.963
4778617 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248964-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 03:07:34 | 18.05.2025 03:08:19 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4778619 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913105-TR-1/61 AG PANOSU/47773726-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 03:16:04 | 18.05.2025 04:18:41 | 1.044 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297
4778623 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 04:20:28 | 18.05.2025 04:21:13 | 0.013 | 4 | 750 | 5 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.024 | 0.318 | 0.066 | 0.005 | 0.013 | 0.035 | 0 | 0 | 0.459
4778625 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97506-HAYRIYE HATBASI/47666002- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 04:35:03 | 18.05.2025 05:37:55 | 1.048 | 0 | 113 | 48 | 16 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4.981 | 5.036 | 2.031 | 0.36 | 0.467 | 0 | 0.002 | 12.877
4778627 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/58740485- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 05:11:10 | 18.05.2025 05:13:35 | 0.04 | 67 | 3124 | 16 | 107 | 30 | 277 | 2 | 3 | 0.675 | 6.428 | 0.183 | 0.177 | 2.858 | 0.581 | 0.059 | 0.112 | 11.072
4778628 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821177- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 05:35:58 | 18.05.2025 05:37:26 | 0.024 | 3 | 351 | 0 | 6 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0.102 | 0.413 | 0 | 0.011 | 0.252 | 0.077 | 0 | 0 | 0.855
4778632 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:04:33 | 18.05.2025 06:05:02 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.64
4778633 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:09:12 | 18.05.2025 06:09:57 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.001 | 0.414 | 0.003 | 0.821 | 0 | 1.323
4778638 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47467720-SEHIR 6 | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:00:00 | 18.05.2025 06:17:00 | 0.283 | 1 | 16915 | 4 | 14 | 26 | 934 | 13 | 0 | 1.787 | 1014.777 | 53.525 | 2.476 | 151.769 | 360.205 | 226.995 | 0 | 1811.534
4778639 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244756-KURSUNLU KAYADERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:21:31 | 18.05.2025 06:22:52 | 0.023 | 2 | 506 | 1 | 20 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0.087 | 0.629 | 0.041 | 0.024 | 0.14 | 0.109 | 0.592 | 0 | 1.622
4778640 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47257979-SEKA TMDEN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 05:54:54 | 18.05.2025 07:36:12 | 1.688 | 3 | 1227 | 5 | 33 | 19 | 271 | 3 | 0 | 34.321 | 128.26 | 5.72 | 7.518 | 96.526 | 87.562 | 139.363 | 0 | 499.27
4778642 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276115-AHMET ÖLEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:34:28 | 18.05.2025 06:36:25 | 0.033 | 1 | 452 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.031 | 0.555 | 0 | 0.002 | 1.134 | 0.043 | 0 | 0 | 1.766
4778643 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:38:23 | 18.05.2025 06:39:08 | 0.013 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.044 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4778645 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920859-AG DIREK/5153091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:45:44 | 18.05.2025 09:43:20 | 2.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4778646 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19125-TR-2 DENIZKENT/47464590-AY KAMPING PINARKENT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 05:30:56 | 18.05.2025 07:58:50 | 2.465 | 1 | 324 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7.871 | 29.919 | 0 | 0 | 31.265 | 2.558 | 0 | 0 | 71.613
4778648 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:08:21 | 18.05.2025 07:09:07 | 0.013 | 5 | 912 | 28 | 19 | 4 | 158 | 0 | 2 | 0.052 | 0.891 | 1.015 | 0.045 | 0.019 | 0.226 | 0 | 0.049 | 2.296
4778649 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90370-ESKI MUDANYA CADDE HATBASI/47468676- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:56:06 | 18.05.2025 08:32:09 | 1.601 | 41 | 171 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 27.894 | 51.203 | 0 | 0 | 171.24 | 5.088 | 0 | 7.735 | 263.16
4778653 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:26:43 | 18.05.2025 07:27:33 | 0.014 | 3 | 2749 | 0 | 5 | 20 | 383 | 90 | 2 | 0.682 | 3.093 | 0 | 0.002 | 1.658 | 1.329 | 25.074 | 0.016 | 31.855
4778660 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:36:51 | 18.05.2025 07:38:52 | 0.034 | 5 | 1643 | 1 | 88 | 5 | 262 | 2 | 0 | 3.079 | 4.904 | 0.066 | 0.503 | 0.086 | 2.435 | 0.22 | 0 | 11.293
4778662 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 54147530-Danapinar Grup Ayiricisi/54102187- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:49:47 | 18.05.2025 08:42:51 | 1.884 | 0 | 223 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | 0 | 0.097 | 0 | 3.218 | 0 | 0 | 25.625
4778663 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543787-SDK/5626704-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:45:37 | 18.05.2025 09:10:26 | 1.413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.293
4778670 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101784-ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47600872- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:16:04 | 18.05.2025 09:14:23 | 1.972 | 1 | 35 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 65.957 | 4.053 | 0 | 0.863 | 17.421 | 0.8 | 0 | 0 | 89.094
4778671 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58728349-BOYALICA_DM/58526954- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:50:38 | 18.05.2025 09:14:37 | 1.4 | 0 | 1238 | 2 | 110 | 1 | 268 | 1 | 4 | 0 | 101.159 | 35.686 | 22.351 | 31.537 | 49.015 | 3.376 | 9.349 | 252.473
4778674 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:22:11 | 18.05.2025 08:22:56 | 0.013 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.044 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4778675 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 59918453-TR-1 SOFULAR MH AG PANOSU/59918471- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 06:16:38 | 18.05.2025 10:21:24 | 4.079 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.128 | 0 | 2.153 | 0 | 7.774 | 0 | 0 | 29.055
4778689 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 93100-Dalköy Hatbasi Ayiricisi/47459145- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:34:58 | 18.05.2025 09:36:11 | 1.02 | 1 | 75 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.191 | 2.185 | 0.079 | 0.015 | 2.97 | 0.272 | 0 | 0 | 5.711
4778690 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273684-TR-48 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:34:54 | 18.05.2025 08:35:39 | 0.013 | 0 | 4480 | 1 | 30 | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 5.732 | 0.01 | 0.232 | 0.298 | 1.357 | 0 | 0 | 7.63
4778696 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105846-Çomakli Grup Ayiricisi/47670226- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:41:07 | 18.05.2025 09:38:20 | 0.954 | 0 | 183 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.382 | 0 | 0.141 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 10.213
4778697 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47259457-ISBIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:54:05 | 18.05.2025 10:48:03 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.048 | 0 | 510.048
4778698 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47259459-KOYLER 1 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 05:54:54 | 18.05.2025 14:15:41 | 8.346 | 0 | 675 | 14 | 36 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 381.919 | 220.589 | 35.98 | 46.606 | 129.577 | 0 | 0 | 814.671
4778699 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92663-Veliler-ERICEK HB. Ayiricisi/47561828- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:38:00 | 18.05.2025 11:04:00 | 3.433 | 0 | 290 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.113 | 1.339 | 0.25 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 26.628
4778700 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19125-TR-2 DENIZKENT/47244489-AY KAMPING PINARKENT ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:45:13 | 18.05.2025 10:30:26 | 1.754 | 1 | 324 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6.927 | 26.078 | 0 | 0 | 27.668 | 2.742 | 0 | 0 | 63.415
4778701 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:07:01 | 18.05.2025 09:07:06 | 0.001 | 4 | 2584 | 3 | 129 | 6 | 255 | 3 | 0 | 0.123 | 1.666 | 0.001 | 0.066 | 0.175 | 0.301 | 0.277 | 0 | 2.609
4778704 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870912-TR- YOLBASI MH AG PANOSU/1813989-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:03:41 | 18.05.2025 10:22:38 | 1.316 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896
4778706 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534685-SDK/5473339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:13:53 | 18.05.2025 13:28:54 | 4.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978
4778709 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47480379-CEVRE YOULU TR-4 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:15:18 | 18.05.2025 10:24:15 | 1.149 | 1 | 429 | 1 | 72 | 4 | 42 | 3 | 0 | 0.185 | 20.092 | 0.411 | 2.884 | 18.27 | 17.622 | 39.498 | 0 | 98.961
4778710 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:21:08 | 18.05.2025 09:22:58 | 0.031 | 7 | 3920 | 3 | 227 | 10 | 373 | 3 | 0 | 0.197 | 2.894 | 0.001 | 0.361 | 0.827 | 0.437 | 0.277 | 0 | 4.994
4778712 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432088-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:21:35 | 18.05.2025 09:50:32 | 0.483 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.484 | 0 | 3.976 | 0 | 4.507
4778714 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54426308-SUNGURPASA HATBASI/48814205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:22:39 | 18.05.2025 10:32:02 | 1.156 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.368 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 17.179
4778715 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55316932-SINPAS TR-12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:23:02 | 18.05.2025 09:25:38 | 0.043 | 0 | 8241 | 0 | 1 | 1 | 357 | 0 | 1 | 0 | 32.104 | 0 | 0.009 | 6.155 | 7.316 | 0 | 0.067 | 45.651
4778716 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55431589-KOK-AKSUNGUR/55431690-MUSTERILER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:23:07 | 18.05.2025 09:23:52 | 0.013 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.259 | 0 | 0.26 | 0 | 0.806
4778720 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16229-KADIKIRI KOK/47267022-Tr-SOGUTCAYIRI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:27:44 | 18.05.2025 09:28:25 | 0.011 | 0 | 212 | 3 | 9 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0.058 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0.663
4778721 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 59349079-KOK-KARGIN/59349088- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:09:20 | 18.05.2025 11:00:59 | 1.861 | 1 | 484 | 2 | 34 | 3 | 141 | 0 | 0 | 9.27 | 49 | 7.442 | 6.249 | 5.483 | 17.93 | 0 | 0 | 95.374
4778723 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:32:32 | 18.05.2025 09:33:22 | 0.014 | 0 | 443 | 13 | 15 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0.077 | 0.014 | 0.159 | 0.074 | 0 | 0 | 0.857
4778726 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889487-TR- INKAYA MH AG PANOSU/1835725-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:25:03 | 18.05.2025 10:41:23 | 1.272 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 2.222
4778730 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 54943202-TR-13/54943300-TR KORUMA | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:25:50 | 18.05.2025 10:19:01 | 0.886 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.221 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 64.571
4778732 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56330326-Çigdem Insaat Grup Hat b/47471663- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:35:35 | 18.05.2025 10:53:26 | 1.298 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.294 | 0 | 0.012 | 0 | 6.526 | 0 | 21.832
4778734 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025602-AG DIREK/5356260-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:51:27 | 18.05.2025 10:25:28 | 0.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4778735 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16256-TR-7 YENICE /47463177-TR- 8A ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:12:51 | 18.05.2025 10:27:36 | 1.246 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.402 | 0 | 0.067 | 0 | 1.857 | 0 | 2.547 | 11.872
4778736 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 5940149-TR-19 AG PANOSU/47131579-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:52:05 | 18.05.2025 11:31:54 | 1.663 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.434 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 0 | 0 | 36.889
4778737 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47454889-ASMALIDERE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:54:28 | 18.05.2025 09:55:37 | 0.019 | 0 | 242 | 1 | 4 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.08 | 0.019 | 0.17 | 0.105 | 0 | 0 | 0.67
4778747 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5875039-TR-82 AG PANOSU/1625774-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:15:40 | 18.05.2025 11:26:29 | 1.18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 1.807
4778750 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 5942425-TR-5 FISTIKLI SAHIL AG PANOSU/47124042-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:19:00 | 18.05.2025 11:19:57 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287
4778751 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16132-TR-37/47247691-TR 34 SANAYI ÇIKISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 08:42:02 | 18.05.2025 10:12:35 | 1.509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 6.798 | 0 | 0 | 6.832
4778755 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47447126-MAHALLELER GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:20:58 | 18.05.2025 11:42:08 | 1.353 | 2 | 649 | 2 | 203 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.956 | 37.62 | 0.152 | 5.97 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 48.526
4778761 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54069447-PAMUKCU ZEKI ASLAN MERMERCIOGLU GRUP HAT BASI AYIR/47589538- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:32:30 | 18.05.2025 14:54:08 | 5.361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 30.386 | 0 | 35.294
4778763 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1285176-AG DIREK/5491879-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:18:31 | 18.05.2025 11:43:07 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 3.384
4778771 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104502-Kocayayla Vodafone Brs.Ayiricisi/47678116-TR- VODAFONE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:23:39 | 18.05.2025 12:14:26 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 3.467
4778776 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546322-SDK/5597375-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:45:17 | 18.05.2025 11:49:00 | 1.062 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
4778777 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 11751-TR-2 AKSAKAL/47266846-TR-2 AKSAKAL DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:23:02 | 18.05.2025 12:10:59 | 1.799 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.956 | 0 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 24.809
4778781 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47455234-GUZEL YALI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:44:05 | 18.05.2025 11:42:57 | 0.981 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 53.207 | 0.235 | 5.759 | 0 | 61.243
4778782 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 59918453-TR-1 SOFULAR MH AG PANOSU/59918471- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:07:51 | 18.05.2025 14:52:14 | 3.74 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.833 | 0 | 1.887 | 0 | 8.916 | 0 | 0 | 30.636
4778784 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104531-Ilgardere Seyyid Onbasi Vakfi Sek./47651285- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:03:50 | 18.05.2025 13:16:14 | 4.207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841
4778785 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 828447-AG DIREK/4898146-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:41:50 | 18.05.2025 15:15:12 | 4.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4778789 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3551-DM- BORUSAN2/47444636-BORUSAN KABIN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:20:08 | 18.05.2025 11:22:25 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.701 | 0 | 19.701
4778791 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56068380-MARMARA RES KÖK/56068451-ERDEK 2 GIRIS (NARLI TM) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:25:29 | 18.05.2025 11:35:51 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4778794 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028225-AG DIREK/5376022-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:27:45 | 18.05.2025 13:56:04 | 2.472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639
4778797 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3551-DM- BORUSAN2/47444636-BORUSAN KABIN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:40:46 | 18.05.2025 11:41:43 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.851 | 0 | 9.851
4778801 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 106292-Gürle alti aldo hatti özel hat basi/56340838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:38:26 | 18.05.2025 12:55:39 | 1.287 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 8.702 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 11.929
4778803 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914661-TR-1/05 AG PANOSU/47758265-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:48:14 | 18.05.2025 12:09:10 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0 | 9.324
4778804 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 894423-AG DIREK/4980252-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:10:31 | 18.05.2025 15:32:41 | 4.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
4778805 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16114-SAZLIDERE KOK/48530954-BASAK KONUTLARI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:39:56 | 18.05.2025 12:48:34 | 1.144 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.534 | 0.882 | 0.318 | 0.181 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 23.024
4778816 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3551-DM- BORUSAN2/47444636-BORUSAN KABIN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:05:19 | 18.05.2025 12:42:52 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.814 | 0 | 330.814
4778819 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 953261-AG DIREK/5192752-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:09:34 | 18.05.2025 13:47:45 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 2.501
4778821 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5933749-TR-2 ORTAKOY AG PANOSU/1805808-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:01:20 | 21.05.2025 10:26:12 | 0.414 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.847 | 0 | 0.134 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 2.299
4778822 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504067-SDK/4695402-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:14:11 | 18.05.2025 13:11:11 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776
4778823 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867834-TR-2/20 AG PANOSU/1934246-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 14:46:00 | 21.05.2025 15:20:32 | 0.576 | 0 | 281 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.681 | 0 | 2.056 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 15.951
4778824 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241626-GUZEL YALI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:55:20 | 18.05.2025 12:45:36 | 0.838 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 45.391 | 0.206 | 4.607 | 0 | 51.966
4778831 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:23:04 | 18.05.2025 12:49:45 | 0.444 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.124
4778833 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 101570-TR-ALIAGA MAHALLESI HATBASI AYIRICISI/47593632- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:54:59 | 18.05.2025 16:03:23 | 4.14 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 1.379 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 22.313
4778834 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890201-AG DIREK/5008020-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:28:35 | 18.05.2025 13:35:43 | 1.119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462
4778838 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1018466-AG DIREK/5323114-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:39:16 | 18.05.2025 14:16:23 | 1.619 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
4778842 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3543852-SDK/3422139-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:40:22 | 18.05.2025 18:38:32 | 5.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0.521
4778845 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47671165-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:45:00 | 18.05.2025 12:51:00 | 0.1 | 15 | 519 | 2 | 5 | 9 | 23 | 0 | 1 | 6.397 | 8.732 | 0.119 | 0.033 | 9.366 | 2.821 | 0 | 0.081 | 27.549
4778846 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870912-TR- YOLBASI MH AG PANOSU/1813992- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:27:46 | 18.05.2025 13:44:54 | 1.285 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 10.37 | 0 | 0.641 | 0 | 3 | 0 | 0.01 | 14.021
4778849 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060979-AG DIREK/5510731-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 11:27:29 | 18.05.2025 13:48:07 | 2.344 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706
4778854 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024195-AG DIREK/5355366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:52:23 | 18.05.2025 14:43:08 | 1.846 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746
4778859 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867388-TR-1/23 AG PANOSU/1930124-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:19:16 | 18.05.2025 14:13:46 | 0.908 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 0 | 0 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 44.684
4778866 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/59211378-m | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:20:32 | 18.05.2025 13:34:28 | 0.232 | 16 | 17805 | 3 | 16 | 11 | 1511 | 1 | 10 | 0.528 | 226.791 | 0.285 | 0.155 | 7.393 | 103.608 | 0.055 | 1.213 | 340.029
4778867 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285077-KUCUKKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:28:22 | 18.05.2025 13:30:12 | 0.031 | 2 | 10241 | 0 | 11 | 9 | 522 | 1 | 3 | 0.144 | 19.474 | 0 | 0.048 | 4.9 | 7.258 | 0.889 | 0.085 | 32.797
4778870 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995890-AG DIREK/57641978- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:18:43 | 18.05.2025 18:21:41 | 5.049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4778875 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543757-SDK/5616463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:36:47 | 18.05.2025 14:16:22 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0.274
4778878 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869675-TR-462 AG PANOSU/1855171-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:20:59 | 18.05.2025 14:30:48 | 1.163 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0 | 0 | 8.632 | 0 | 0 | 16.446
4778886 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56598926-kumyaka/47671265- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:58:49 | 18.05.2025 17:54:51 | 3.934 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 108.706 | 0 | 0 | 0 | 19.765 | 0 | 0.108 | 128.579
4778892 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 5994-TR- 47 A/47262437-TR-47/B ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:31:12 | 21.05.2025 12:54:49 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.474 | 0 | 0 | 34.474
4778893 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 856-TR-589/47276848-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 14:40:11 | 21.05.2025 14:58:49 | 0.311 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.092 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 8.667
4778897 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 93358-Kocaören Ayiricisi/47566743- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 13:58:53 | 18.05.2025 14:56:15 | 0.956 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.62
4778900 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/2029331- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:11:43 | 18.05.2025 15:16:40 | 1.083 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | 1.184 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 14.543
4778902 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47093018-KÖY IÇI-TAVSAN TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:03:32 | 18.05.2025 14:50:50 | 0.788 | 2 | 6589 | 1 | 90 | 16 | 450 | 0 | 0 | 101.097 | 139.034 | 0.11 | 2.048 | 91.677 | 84.47 | 0 | 0 | 418.435
4778903 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98535-Ardinçli-Deveören-Tavsancik Mah. HatBasi Ayiricisi/48559869- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:08:25 | 18.05.2025 15:25:52 | 1.291 | 2 | 182 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.38 | 10.857 | 1.078 | 0.28 | 0 | 0.878 | 1.277 | 0 | 14.749
4778905 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47439551-ERENLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:05:01 | 18.05.2025 15:04:11 | 0.986 | 0 | 542 | 7 | 12 | 5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 27.239 | 4.586 | 0.799 | 4.506 | 9.607 | 58.47 | 0 | 105.207
4778911 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:17:48 | 18.05.2025 14:41:48 | 0.4 | 1 | 438 | 3 | 24 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0.881 | 10.107 | 2.933 | 1.427 | 4.201 | 2.999 | 36.467 | 0 | 59.015
4778912 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874637-TR- TARLABASI MH AG PANOSU/1810591-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:24:04 | 18.05.2025 15:21:57 | 0.965 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4778914 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243522-KARAPINAR FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:28:47 | 18.05.2025 14:35:09 | 0.106 | 0 | 406 | 0 | 21 | 2 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3.543 | 0 | 0.134 | 0.365 | 0.316 | 0 | 0.041 | 4.399
4778917 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030669-AG DIREK/5374530-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:30:49 | 18.05.2025 20:10:21 | 5.659 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 12.708
4778919 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97045-Göl yolu özel hat basi/47521356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:36:29 | 18.05.2025 15:12:09 | 0.594 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.05 | 7.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.167
4778924 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545424-SDK/5643840-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:47:19 | 18.05.2025 17:12:52 | 2.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4778927 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5867526-TR-20 AG PANOSU/1952073- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 14:47:55 | 18.05.2025 15:39:27 | 0.859 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.367 | 0 | 0 | 0 | 9.453 | 0 | 0 | 63.82
4778935 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5890515-TR-1 UCPINAR AG PANOSU/1833452-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:11:41 | 21.05.2025 18:21:38 | 9.166 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.733 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 0 | 21.342
4778936 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 7963-TR-307/47423580-SEMT-TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:09:31 | 22.05.2025 14:18:36 | 5.151 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 316.537 | 0 | 0 | 0 | 94.178 | 0 | 0 | 410.714
4778938 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5899557-TR-523 AG PANOSU/1910349-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:36:43 | 23.05.2025 12:27:53 | 2.853 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.003 | 0 | 0 | 0 | 27.503 | 0 | 0 | 102.506
4778939 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17119-TR-30/47288504-Tr-35-36 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:05:16 | 21.05.2025 12:04:21 | 2.985 | 0 | 195 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.78 | 0 | 0.077 | 19.97 | 1.695 | 0 | 0 | 50.522
4778941 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100464-ÜÇPINAR AYIRICISI/54954114- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:04:19 | 22.05.2025 17:35:17 | 8.516 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 2.504 | 0 | 9.964 | 0 | 0 | 53.568
4778942 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106438-HACIVELIOBA AYIRICISI/48547787- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 14:10:28 | 22.05.2025 16:59:58 | 2.825 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.438 | 0 | 3.03 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 33.783
4778944 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58736427-DSI SÖNMEZ KÖK | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:11:52 | 24.05.2025 12:06:41 | 2.914 | 1 | 498 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3.599 | 110.336 | 0 | 0.103 | 101.923 | 8.2 | 42.576 | 0 | 266.737
4778946 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17304-CELEBILER KOK/47551655-ULUS GRUP ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:04:52 | 18.05.2025 16:03:58 | 0.985 | 0 | 731 | 0 | 75 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 2.309 | 16.595 | 7.308 | 0 | 0 | 58.402
4778951 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931377-AG DIREK/5083954-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:31:58 | 18.05.2025 18:33:35 | 3.027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
4778952 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92890-Kaynarca Ayiricisi/47500524- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:12:21 | 18.05.2025 16:36:04 | 1.395 | 0 | 319 | 0 | 9 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.959 | 0 | 1.891 | 3.89 | 7.164 | 0 | 0 | 42.903
4778953 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081355-AG DIREK/5572875-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:23:38 | 18.05.2025 18:20:00 | 2.939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824
4778954 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 751830-AG DIREK/4769721-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:44:40 | 18.05.2025 20:01:00 | 4.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073
4778960 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | TM Fideri | 21929-KARSAK TRAFO MERKEZI/47425164-ORHANGAZI K.S.S. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:53:37 | 18.05.2025 16:22:36 | 0.483 | 2 | 4829 | 17 | 31 | 43 | 641 | 32 | 12 | 0.185 | 189.979 | 1.068 | 2.203 | 171.462 | 130.984 | 537.076 | 22.505 | 1055.461
4778962 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21718-IM- CEKIRGE/47250846-TR-303/12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:05:55 | 18.05.2025 16:23:19 | 0.29 | 0 | 2443 | 0 | 5 | 2 | 210 | 0 | 2 | 0 | 11.432 | 0 | 0.034 | 3.609 | 9.654 | 0 | 0.006 | 24.734
4778969 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 59892685-KOK-DEREKOY/47596079-KARAPURCEK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:06:08 | 18.05.2025 16:34:54 | 0.479 | 0 | 730 | 5 | 37 | 5 | 131 | 1 | 0 | 0 | 30.429 | 3.773 | 6.687 | 11.008 | 8.871 | 0.516 | 0 | 61.285
4778971 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3519051-SDK/5123305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:06:07 | 18.05.2025 18:35:39 | 2.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
4778974 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920354-Tr- CAKIR YENICE AG PANOSU/1811142-1 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:14:30 | 18.05.2025 19:11:13 | 2.945 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0.046 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 2.229
4778975 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701555-AG DIREK/4678675-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:23:54 | 18.05.2025 18:38:49 | 2.248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
4778988 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 779469-AG DIREK/4826043-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 15:20:08 | 18.05.2025 17:05:01 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
4778989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531591-SDK/3351263-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:31:29 | 18.05.2025 18:36:32 | 2.084 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.002 | 1.338
4778990 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130931-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:42:17 | 18.05.2025 17:43:59 | 1.028 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 5.394
4778991 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 56949712-buski ayiricisi/56949695- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:09:22 | 18.05.2025 18:03:34 | 1.903 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.008 | 4.165 | 2.129 | 1.037 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | 10.73
4778995 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 110700-Pinarköy TRS Sulama Hat Basi Ayiricisi/47487449- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:57:30 | 18.05.2025 20:17:01 | 3.325 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402
4778996 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3545078-SDK/5638610-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:46:15 | 18.05.2025 20:25:13 | 3.649 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.185
4778998 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102856-AG DIREK/59863294- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:51:08 | 18.05.2025 18:18:11 | 1.451 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
4778999 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1288523-AG DIREK/5153253-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:06:42 | 18.05.2025 19:56:49 | 2.835 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548
4779001 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 3536700-SDK/3386815-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:38:44 | 18.05.2025 17:57:07 | 1.306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 7.501
4779007 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 9517-TR-SULTANIYE SULAMA KÖK/47462192-SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:21:59 | 18.05.2025 18:21:40 | 0.994 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73
4779008 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:27:07 | 18.05.2025 17:48:31 | 0.357 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.046 | 0.026 | 2.639 | 0.021 | 1.004 | 0 | 0.671 | 0 | 4.407
4779015 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812072-AG DIREK/4873046-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:39:20 | 18.05.2025 17:54:58 | 0.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4779017 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871474-TR- DIKMELER MH AG PANOSU/1831345-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 16:32:31 | 18.05.2025 19:07:03 | 2.576 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35
4779018 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104797-Akçapinar Grup HATBASI Ayiricisi/47685049- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:39:47 | 18.05.2025 18:15:49 | 0.6 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0.002 | 6.643
4779025 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243449-BEHRAMKALE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:53:27 | 18.05.2025 17:53:57 | 0.008 | 3 | 388 | 3 | 15 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0.098 | 0.361 | 0.018 | 0.009 | 0.037 | 0.621 | 0 | 0 | 1.144
4779026 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 58553264-/58553285- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:51:28 | 18.05.2025 18:59:58 | 1.142 | 0 | 82 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0.597 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 6.485
4779027 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47116712-TR 46-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 17:50:47 | 18.05.2025 18:06:52 | 0.268 | 1 | 5101 | 0 | 34 | 5 | 240 | 0 | 0 | 42.484 | 50.541 | 0 | 0.324 | 30.538 | 19.257 | 0 | 0 | 143.145
4779040 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877473-TR- CAMUCU MH AG PANOSU/1818901-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:11:25 | 18.05.2025 19:15:54 | 1.074 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0.013 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 2.851
4779041 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1958-DM- MEZBAHA/47444748-EFLATUN CADDE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:24:25 | 18.05.2025 21:43:47 | 3.323 | 0 | 12 | 0 | 1 | 15 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.184 | 18.796 | 0.878 | 89.872 | 0 | 110.721
4779042 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071446-AG DIREK/5515070-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:28:44 | 18.05.2025 19:12:15 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4779044 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 13888-DM-1/14 SSK HASTANE YANI/47601519-EMIN KUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:30:03 | 18.05.2025 18:55:07 | 0.418 | 3 | 257 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 22.302 | 6.019 | 0 | 0 | 2.566 | 0.944 | 0.029 | 0 | 31.859
4779045 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 9517-TR-SULTANIYE SULAMA KÖK/47462192-SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:32:05 | 18.05.2025 19:54:53 | 1.38 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.384
4779052 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867332-TR-106 AG PANOSU/1911786-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:35:37 | 18.05.2025 20:23:35 | 1.799 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.235 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 9.838
4779069 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3510677-SDK/47979758-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:04:04 | 18.05.2025 19:48:54 | 0.747 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 2.102
4779073 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:24:34 | 18.05.2025 19:25:18 | 0.012 | 0 | 0 | 134 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.847
4779082 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 13888-DM-1/14 SSK HASTANE YANI/47601519-EMIN KUYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:42:04 | 18.05.2025 19:59:28 | 0.29 | 3 | 257 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 15.03 | 4.096 | 0 | 0 | 1.768 | 0.633 | 0.02 | 0 | 21.546
4779085 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 59376021-KOCACESME TR 1/D17/4929473-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:14:36 | 18.05.2025 20:55:25 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4779087 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305820-AG DIREK/5424977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:39:42 | 18.05.2025 21:22:41 | 1.716 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098
4779090 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060979-AG DIREK/5510732-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:22:20 | 18.05.2025 21:00:48 | 1.641 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
4779091 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879087-TR-1 BUYUKYENICE MH AG PANOSU/1815919-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 18:25:55 | 18.05.2025 20:58:51 | 2.549 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 10.916
4779097 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1122370-AG DIREK/5582498-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 19:57:03 | 19.05.2025 01:42:50 | 5.763 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867
4779100 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47282860-ÇIÇEKÖZÜ GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:10:12 | 18.05.2025 20:10:24 | 0.003 | 1 | 540 | 3 | 4 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.219 | 0.007 | 0.006 | 0.057 | 0 | 0 | 0.621
4779101 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546322-SDK/5597104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:10:26 | 18.05.2025 21:10:51 | 1.007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.505
4779102 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545424-SDK/5643839-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:08:55 | 18.05.2025 22:55:49 | 2.782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763
4779111 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029044-AG DIREK/5377483-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:34:23 | 18.05.2025 21:22:03 | 0.794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4779154 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884105-AG DIREK/4975150-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:51:25 | 18.05.2025 22:21:54 | 1.508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4779160 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3532979-SDK/48021166-SDK BESLEME HATTI | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2025 21:07:11 | 19.05.2025 01:24:43 | 4.292 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.037
4779172 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56016749-YENIYÖRÜK ENH HATBASI/48811633- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 20:54:50 | 18.05.2025 22:11:00 | 1.269 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0.042 | 0 | 0.185 | 0.916 | 0 | 5.093
4779199 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 18737-TR-2 GEYIKLI BEL/47244668-TR-2 GEYIKLI BEL DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 21:26:08 | 18.05.2025 22:10:32 | 0.74 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.247 | 0 | 0.013 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 15.899
4779209 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5871490-TR-2 OSMANIYE MH AG PANOSU/1924549-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 21:46:47 | 18.05.2025 22:34:36 | 0.797 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0.588 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 1.305
4779215 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 21:56:05 | 18.05.2025 21:57:18 | 0.02 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.001 | 0.222 | 0.003 | 0.702 | 0 | 0.981
4779235 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066988-AG DIREK/5499276-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 22:25:19 | 18.05.2025 23:11:47 | 0.774 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4779239 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892917-TR-7/1 AG PANOSU/1804989-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 22:04:53 | 19.05.2025 00:49:39 | 2.746 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 9.564
4779259 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423057-YENIYÖRÜK KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 22:33:26 | 18.05.2025 23:51:59 | 1.309 | 0 | 67 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.93 | 0.418 | 0.037 | 12.693 | 0.138 | 29.555 | 0 | 45.771
4779292 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 00:02:52 | 19.05.2025 01:07:06 | 1.071 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 17.148 | 32.927 | 1.086 | 1.322 | 35.291 | 4.911 | 8.506 | 0 | 101.191
4779295 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5941073-TR-19 AG PANOSU/47768099-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 23:52:15 | 19.05.2025 02:10:07 | 2.298 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 25.312
4779305 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533032-SDK/5383349-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 00:26:43 | 19.05.2025 03:23:23 | 2.944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.275
4779307 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545424-SDK/5643838-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 00:29:18 | 19.05.2025 00:54:44 | 0.424 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4779317 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 160-IM- DSI/47274353-SEMT-TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 01:52:48 | 19.05.2025 02:56:49 | 1.067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 10.456 | 0 | 8.281 | 19.267
4779320 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 02:17:48 | 19.05.2025 02:18:56 | 0.019 | 2 | 1631 | 6 | 22 | 9 | 177 | 5 | 0 | 0.003 | 0.677 | 0.014 | 0.032 | 0.148 | 0.135 | 0.485 | 0 | 1.494
4779322 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17359-TR-11/47458459-TR- 4 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 02:02:24 | 19.05.2025 03:24:41 | 1.371 | 0 | 1696 | 1 | 55 | 6 | 164 | 3 | 2 | 0 | 86.38 | 2.326 | 1.203 | 5.804 | 44.375 | 33.582 | 0.416 | 174.087
4779327 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928724-AG DIREK/59544374- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 03:28:49 | 19.05.2025 04:20:57 | 0.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4779331 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47239657-KURSUNLU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 04:06:33 | 19.05.2025 04:07:18 | 0.013 | 0 | 1595 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.217 | 0 | 0 | 0.749
4779332 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47283277-KOCABUK AKBAS EVCILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 04:12:36 | 19.05.2025 04:14:33 | 0.033 | 2 | 895 | 0 | 23 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0.012 | 0.471 | 0 | 0.022 | 0.014 | 0.047 | 0 | 0 | 0.565
4779336 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241238-SAHIL MAH 1/1 KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 05:53:18 | 19.05.2025 06:23:19 | 0.5 | 0 | 1939 | 0 | 9 | 1 | 478 | 0 | 2 | 0 | 7.774 | 0 | 0.01 | 0.052 | 7.676 | 0 | 0.523 | 16.034
4779338 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-30 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 06:11:38 | 19.05.2025 06:12:23 | 0.013 | 0 | 7767 | 0 | 5 | 1 | 732 | 0 | 0 | 0 | 6.555 | 0 | 0.003 | 0.29 | 2.977 | 0 | 0 | 9.824
4779343 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 3515610-SDK/3228643-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 06:40:52 | 19.05.2025 08:13:36 | 1.545 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.579 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 5.86
4779344 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5883650-TR-1/3 AG PANOSU/1820281-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 06:56:28 | 19.05.2025 07:39:17 | 0.714 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.564 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 8.59
4779345 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:15:42 | 19.05.2025 07:16:22 | 0.011 | 0 | 1018 | 7 | 68 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0.533 | 0.241 | 0.05 | 0.464 | 0 | 0 | 3.084
4779347 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16142-TR-1/46/47241659-TR-1/47 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:16:59 | 19.05.2025 07:35:47 | 0.313 | 0 | 2943 | 0 | 2 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 35.622 | 0 | 0.001 | 6.555 | 9.35 | 0 | 0 | 51.529
4779348 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:23:37 | 19.05.2025 07:24:27 | 0.014 | 3 | 903 | 6 | 138 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0.198 | 0.858 | 0.536 | 0.393 | 0.056 | 0.104 | 0 | 0 | 2.145
4779349 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095772-ARMUTLU 1 ESENKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:33:02 | 19.05.2025 07:33:47 | 0.013 | 0 | 9065 | 0 | 5 | 9 | 436 | 0 | 0 | 0 | 4.913 | 0 | 0.001 | 0.823 | 1.491 | 0 | 0 | 7.227
4779350 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 53988698-TR-429 (VAKIF KÖK 2) AG PANOSU/53988605- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:34:15 | 19.05.2025 09:47:31 | 2.221 | 0 | 203 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.233 | 0 | 1.206 | 0 | 12.798 | 0 | 0 | 52.237
4779351 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 58071234-GÖKÇEYAZI TR-6/7 HB AYIRICISI/57669568- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 06:36:00 | 19.05.2025 08:48:58 | 2.216 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531
4779353 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92577-Karaçalti Grup Ayiricisi/47540990- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:38:59 | 19.05.2025 08:16:36 | 0.627 | 3 | 757 | 3 | 23 | 3 | 73 | 0 | 0 | 7.707 | 26.109 | 0.316 | 6.898 | 1.38 | 2.067 | 0 | 0 | 44.478
4779354 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452386-BAYRAMSAH KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:54:09 | 19.05.2025 07:54:54 | 0.013 | 0 | 110 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.141 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.27
4779357 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16419-TR-7 AKCAKOYUN /47462703-TR-10 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 06:37:16 | 19.05.2025 09:06:43 | 2.491 | 0 | 347 | 1 | 36 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 5.59 | 14.265 | 0 | 12.303 | 0 | 0 | 71.829
4779359 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:10:19 | 19.05.2025 08:11:09 | 0.014 | 8 | 5034 | 10 | 144 | 9 | 1012 | 1 | 1 | 0.4 | 4.191 | 0.45 | 0.315 | 0.284 | 0.935 | 0.152 | 0 | 6.727
4779361 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:16:36 | 19.05.2025 08:20:36 | 0.067 | 3 | 903 | 6 | 138 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0.828 | 3.476 | 2.194 | 1.591 | 0.241 | 0.489 | 0 | 0 | 8.819
4779362 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5910391-TR-1 BEZIRGANLAR KOYU AG PANOSU/47755807-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:15:04 | 19.05.2025 09:21:56 | 2.114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 2.787
4779364 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 6632-TR- KARINCALI KOY TR1/47283234-TR- KARINCALI KOY TR1 DTR AYIRICISI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 12:29:26 | 21.05.2025 15:09:15 | 2.664 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80.152 | 0 | 0 | 0 | 11.349 | 0 | 0 | 91.502
4779365 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912773-TR-1 GOLE KOYU AG PANOSU/47777230-1 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 09:32:53 | 21.05.2025 10:26:28 | 0.893 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 2.535
4779366 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065812-AG DIREK/5552281-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:21:11 | 19.05.2025 14:59:38 | 6.641 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288
4779367 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105673-BALIKLI KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI /47675883- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:21:36 | 19.05.2025 09:00:07 | 0.642 | 1 | 75 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.6 | 2.783 | 0 | 0.153 | 1.503 | 0.866 | 0 | 0 | 5.906
4779368 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 110741-ORDONAT HAT BASI SEK./47679409- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 07:52:31 | 19.05.2025 09:13:08 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.891 | 0 | 0 | 0 | 29.891
4779370 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:24:14 | 19.05.2025 09:25:05 | 1.014 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0.587 | 5.441 | 1.904 | 0 | 0 | 11.046
4779371 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58157711- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:18:21 | 22.05.2025 17:02:48 | 6.741 | 2 | 2135 | 5 | 409 | 9 | 161 | 0 | 0 | 9.541 | 640.368 | 14.682 | 83.07 | 188.05 | 127.517 | 0 | 0 | 1063.227
4779372 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911899-TR-1 BILALLER KOYU AG PANOSU/47774856-3 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 11:22:07 | 21.05.2025 12:56:25 | 1.572 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 3.502
4779373 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504557-SDK/47191412-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:12:36 | 19.05.2025 09:28:35 | 1.266 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 10.913 | 0 | 0 | 14.424
4779376 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91800-BUSKI ENH HATBASI/47485993- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:33:27 | 19.05.2025 09:47:28 | 1.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0.78
4779377 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17364-BUYUKDERE KOK 2/47285846-BÜYÜKDERE KÖK DEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:38:41 | 19.05.2025 08:40:22 | 0.028 | 1 | 772 | 0 | 8 | 1 | 95 | 4 | 0 | 0.371 | 1.37 | 0 | 0.056 | 0.103 | 0.381 | 3.977 | 0 | 6.258
4779379 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5933197-TR-14 AG PANOSU/1925099-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:24:47 | 19.05.2025 09:51:02 | 1.437 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 6.638 | 0 | 0 | 9.463
4779383 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16382-TR-17 GARAJ CADDESI/47454627-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:53:40 | 19.05.2025 09:10:46 | 0.285 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6.922 | 0 | 0 | 0 | 14.838 | 0 | 0 | 21.76
4779387 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:57:37 | 19.05.2025 08:59:13 | 0.027 | 3 | 12000 | 0 | 21 | 11 | 390 | 1 | 8 | 0.5 | 19.089 | 0 | 0.024 | 2.48 | 4.922 | 0.431 | 0.172 | 27.618
4779388 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542070-SDK/5627891-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:03:43 | 19.05.2025 09:51:16 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09
4779390 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56511347-ÇITLI HATBASI/55272779- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:06:06 | 19.05.2025 11:22:06 | 2.266 | 0 | 461 | 1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 81.931 | 351.299 | 0.077 | 0 | 19.199 | 0 | 1.409 | 453.915
4779393 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57582628-/5618060-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:29:20 | 19.05.2025 12:35:52 | 4.109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
4779399 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/59340263- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:21:29 | 19.05.2025 09:22:59 | 0.025 | 2 | 50 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.002 | 0.058 | 1.173 | 0.007 | 0.177 | 0.004 | 5.166 | 0 | 6.587
4779400 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911619-TR-2 ETILI KOYU AG PANOSU/47768329-1 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:44:37 | 21.05.2025 17:04:39 | 6.334 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.286 | 0 | 0 | 0 | 22.915 | 0 | 0 | 70.201
4779402 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47446855-Tr-TUZAKCI CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 10:06:27 | 21.05.2025 11:05:17 | 0.981 | 5 | 1797 | 55 | 117 | 13 | 337 | 3 | 1 | 21.353 | 141.905 | 48.586 | 17.338 | 173.967 | 51.915 | 135.578 | 0.041 | 590.683
4779404 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542483-SDK/3428246-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:20:18 | 19.05.2025 11:03:42 | 1.723 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 0 | 0 | 19.807
4779406 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5871114-TR-132 AG PANOSU/1902862-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:06:43 | 22.05.2025 14:01:46 | 0.918 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 9.415
4779411 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15686-TR- GOP ORTAOKULU/47445839-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 09:02:11 | 17.05.2025 09:25:46 | 0.393 | 0 | 496 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.181 | 0 | 0.207 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 8.069
4779412 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94346-Dagkent hat basi Ayiricisi/48551588- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:40:36 | 19.05.2025 11:22:34 | 1.699 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.246 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 63.526
4779413 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 709997-AG DIREK/58646751- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:39:44 | 19.05.2025 10:11:54 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021
4779417 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928516-AG DIREK/5114848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:44:15 | 19.05.2025 11:44:20 | 2.001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
4779418 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47459464-TR-375 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:49:29 | 19.05.2025 11:14:42 | 1.42 | 0 | 1064 | 1 | 3 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 144.857 | 0.299 | 1.503 | 74.425 | 23.374 | 0 | 0 | 244.459
4779420 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075066-AG DIREK/5608030-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:52:15 | 19.05.2025 10:21:24 | 0.486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4779423 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542912-SDK/5619140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:54:56 | 19.05.2025 10:45:29 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038
4779424 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2617-TR-5 DÖKÜMCÜLER/47357872-TR-5 DÖKÜMCÜLER SERVIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:55:14 | 19.05.2025 13:06:31 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.377 | 0 | 6.592 | 138.969
4779427 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104497-Bozguç Grup Ayiricisi/47689609- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:54:25 | 19.05.2025 10:56:18 | 1.031 | 1 | 295 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2.727 | 23.823 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 30.48
4779428 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:03:31 | 19.05.2025 10:04:16 | 0.013 | 4 | 1044 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.05 | 1.181 | 0.497 | 0.118 | 0.025 | 0.202 | 0.044 | 0 | 2.116
4779429 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879337-TR-11 AG PANOSU/1818069-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:05:34 | 19.05.2025 16:11:40 | 6.102 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.553 | 0 | 1.029 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 49.588
4779430 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591864-TR2-3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 16:25:20 | 17.05.2025 16:30:00 | 0.078 | 34 | 3410 | 0 | 9 | 1 | 210 | 0 | 2 | 0.961 | 13.197 | 0 | 0.047 | 0.005 | 6.584 | 0 | 0.173 | 20.967
4779433 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 56895798-E02/57085513- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:11:54 | 19.05.2025 11:46:20 | 1.574 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011
4779434 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885896-TR-1 KOYUNERI MH AG PANOSU/2066696- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:14:46 | 19.05.2025 11:26:31 | 1.196 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.191 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 15.541
4779435 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548008-SDK/5655459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:10:05 | 19.05.2025 12:58:42 | 2.81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 6.001
4779436 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 49348788-SDK/49348800- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 11:19:13 | 21.05.2025 11:35:36 | 0.273 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 1.315
4779437 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 99273- YILDIZ GIRISI HAT BASI AYIRICISI/47577143- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2025 11:04:21 | 21.05.2025 12:23:03 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 2.399
4779439 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911623-TR-4 ETILI KOYU AG PANOSU/47767953-1 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:10:27 | 23.05.2025 11:58:46 | 2.805 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.231 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 22.758
4779440 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911619-TR-2 ETILI KOYU AG PANOSU/47768329-1 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 12:07:01 | 23.05.2025 18:28:27 | 6.357 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.457 | 0 | 0 | 0 | 19.332 | 0 | 0 | 61.789
4779441 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109986-Bilaller Hat basi Ayiricisi/47648209- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:24:07 | 24.05.2025 17:18:28 | 7.906 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.914 | 21.187 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 74.749
4779444 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5937473-TR-4 (DOGANEVLER) AG PANOSU/1932696-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:20:46 | 22.05.2025 09:51:26 | 0.511 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.613 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 16.582
4779448 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930507-TR-5 AG PANOSU/1798684-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 09:46:07 | 19.05.2025 11:24:06 | 1.633 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 2.855 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 7.138
4779449 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542101-SDK/5624278-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:27:20 | 19.05.2025 11:26:14 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515
4779451 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544241-SDK/5652394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:27:02 | 19.05.2025 11:22:37 | 0.926 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
4779453 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931567-TR-50 AKTOPRAK KOYU AG PANOSU/47136278-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:35:17 | 19.05.2025 11:43:32 | 1.138 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0.937 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 8.103
4779454 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3551-DM- BORUSAN2/47444636-BORUSAN KABIN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:36:34 | 19.05.2025 10:57:30 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.369 | 0 | 195.369
4779462 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54434798-KAYAPINAR HATBASI/47686576- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:38:58 | 19.05.2025 12:33:57 | 1.916 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.939 | 0 | 0.363 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 20.155
4779465 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/56572444- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:40:03 | 19.05.2025 11:15:37 | 0.593 | 2 | 157 | 18 | 6 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1.343 | 8.943 | 30.339 | 1.514 | 28.077 | 1.726 | 0.855 | 0 | 72.796
4779465 | 2 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54544367-KEDIKAYA KÖY TR HATBASI AYIRICISI/47442206-TR-1 KEDIKAYA MH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:15:37 | 19.05.2025 12:56:25 | 1.68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 5.03
4779467 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16381-TR-24B TEDAS YANI/47458144-Tr-BESKARDESLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:34:18 | 19.05.2025 11:36:34 | 1.038 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.341 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 0 | 38.443
4779473 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 108593-DSI KAVAKBASI FINDIKLI GRIP HAT BASI/47687944- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 10:47:04 | 19.05.2025 12:54:49 | 2.129 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.689 | 0 | 0 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 24.387
4779476 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031489-AG DIREK/5472265-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:00:32 | 19.05.2025 11:57:36 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
4779477 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533032-SDK/5383466-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:01:56 | 19.05.2025 18:37:28 | 7.592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 8.961 | 0 | 0 | 10.25
4779479 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541846-SDK/5627573-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:15:55 | 19.05.2025 11:44:04 | 0.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
4779481 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51972411-AG DIREK/5422082-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:04:26 | 19.05.2025 12:16:28 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
4779487 | 1 | BURSA | HARMANCIK | AG Fideri | 5873713-TR-SAÇAKLI MAH. AG PANOSU/1851394-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:29:38 | 19.05.2025 12:43:20 | 1.228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564
4779488 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110422-HAYRIYE-SELIMIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47114417-717134_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:28:32 | 19.05.2025 11:37:55 | 0.156 | 0 | 196 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 0 | 0.532 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 6.701
4779492 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109808-YAGMUR ORGANIK TARIM ENH HATBASI AYIRICISI/47670573- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 08:41:22 | 19.05.2025 13:01:23 | 4.333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.353
4779493 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547219-SDK/3459184-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:38:33 | 19.05.2025 12:34:48 | 0.938 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 1.562
4779496 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872516-TR- CARKACI MH AG PANOSU/2016816- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:20:33 | 19.05.2025 18:29:19 | 7.146 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.643 | 0 | 0.229 | 0 | 22.618 | 0 | 0 | 78.491
4779500 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 56256790-MARMARA ÇIKNARLI KÖK/56256803-BADALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:00:55 | 19.05.2025 12:04:39 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 13.108 | 0 | 15.134
4779502 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:03:40 | 19.05.2025 12:04:10 | 0.008 | 3 | 326 | 50 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.094 | 0.351 | 0.592 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 1.163
4779503 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:04:45 | 19.05.2025 12:10:06 | 0.089 | 4 | 959 | 11 | 107 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.952 | 5.129 | 0.431 | 1.215 | 1.031 | 0.939 | 11.248 | 0 | 20.944
4779510 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 869601-AG DIREK/4949666-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:10:00 | 19.05.2025 13:25:44 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4779516 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544241-SDK/49532798-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:11:10 | 19.05.2025 18:58:58 | 6.796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4779518 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:19:21 | 19.05.2025 12:19:51 | 0.008 | 2 | 587 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.001 | 0.56 | 0.227 | 0.081 | 0.042 | 0.179 | 0 | 0 | 1.089
4779526 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3529382-SDK/3325434-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:16:09 | 19.05.2025 15:16:26 | 3.004 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.906 | 0 | 0 | 0 | 31.958 | 0 | 0 | 46.864
4779531 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528913-SDK/5385739-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:25:42 | 19.05.2025 13:49:48 | 1.401 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 10.726 | 0 | 0 | 13.87
4779543 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK Çikisi | 3505731-SDK/47203105-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:41:11 | 19.05.2025 13:27:43 | 0.775 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.795
4779561 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 55151649-TR-29 AG PANOSU/55151655- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:12:39 | 19.05.2025 13:49:21 | 0.612 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.033
4779564 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104270-HASAN ÖZMEN TR HAT BASI SEK./47674903- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 12:53:38 | 19.05.2025 14:40:30 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0.808
4779569 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539856-SDK/5620408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:21:48 | 19.05.2025 13:59:20 | 0.625 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766
4779572 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 58330054-/5050930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:26:54 | 19.05.2025 14:48:53 | 1.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.312
4779574 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456029-VAKIF CIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:25:34 | 19.05.2025 14:38:12 | 1.21 | 0 | 2445 | 5 | 34 | 24 | 199 | 15 | 3 | 0 | 326.507 | 74.102 | 11.398 | 226.727 | 201.046 | 269.395 | 5.77 | 1114.946
4779579 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1262162-AG DIREK/5555293-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:40:49 | 19.05.2025 14:40:31 | 0.995 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.216
4779580 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 55991788-TR 1 NARLI AG PANOSU/55991798- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:47:04 | 19.05.2025 14:35:34 | 0.808 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 2.913
4779584 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18825-ÇANAKKALE SAVASLARI G.T.A.B./47462528-KOYLER-2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:47:55 | 19.05.2025 14:12:49 | 0.415 | 23 | 911 | 13 | 22 | 26 | 197 | 2 | 1 | 7.863 | 30.764 | 3.11 | 1.688 | 102.525 | 11.813 | 1.374 | 0.235 | 159.371
4779585 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109540-Hacilar Hatbasi Ayiricisi/47669123- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:07:22 | 22.05.2025 15:33:11 | 6.43 | 0 | 268 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 124.472 | 0 | 8.129 | 0 | 25.151 | 0 | 0 | 157.752
4779586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5902689-TR-1 (YUNUSELI TOKI) AG PANOSU/1612736-ABONE BAGLANTI KABLOSU | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:49:31 | 19.05.2025 17:43:31 | 3.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 21.631
4779588 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 56574585-B03/57189154- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:06:29 | 22.05.2025 10:35:54 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.452
4779592 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 59999303-TR-20 CAVUSCIFTLIGI/59999399- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 00:11:21 | 22.05.2025 02:41:32 | 2.503 | 0 | 103 | 0 | 5 | 7 | 91 | 2 | 0 | 0 | 24.017 | 0 | 2.462 | 66.526 | 42.757 | 5.918 | 0 | 141.679
4779594 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 57796317-KÖK-ÖZLÜCE/57797008-DM-SANTRAL ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:04:57 | 22.05.2025 12:32:07 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 1.743
4779597 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98599-KURTDEREKÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47639472- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:38:43 | 19.05.2025 15:49:16 | 2.176 | 2 | 219 | 0 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.789 | 58.148 | 0 | 13.95 | 2.838 | 6.557 | 0 | 0 | 82.283
4779598 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538350-SDK/5578121-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:00:36 | 19.05.2025 14:14:28 | 0.231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4779599 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:02:10 | 22.05.2025 10:31:10 | 1.483 | 4 | 946 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 7.77 | 109.729 | 53.96 | 16.976 | 13.86 | 57.511 | 0 | 0.023 | 259.828
4779600 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56242055-TR-111 AG PANOSU/56242160-7 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:58:28 | 19.05.2025 14:40:36 | 0.702 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.146 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 16.913
4779601 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47519200-ADAKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:01:44 | 19.05.2025 14:32:01 | 0.505 | 2 | 284 | 28 | 18 | 7 | 31 | 0 | 3 | 0.033 | 9.643 | 18.275 | 4.362 | 3.038 | 1.648 | 0 | 0.005 | 37.003
4779604 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547083-SDK/5653155-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:07:01 | 19.05.2025 17:27:58 | 3.349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4779607 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075713-AG DIREK/5607808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:09:13 | 19.05.2025 14:55:24 | 0.769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4779610 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012489-AG DIREK/49236662-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:13:29 | 19.05.2025 17:23:13 | 3.162 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
4779611 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5925759-TR-22 AG PANOSU/47757082-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:51:37 | 19.05.2025 15:30:20 | 1.645 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451
4779613 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454566-SANAYI 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:20:28 | 19.05.2025 14:22:38 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008
4779614 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47424584-ERDOGAN_1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:18:28 | 19.05.2025 14:28:04 | 0.16 | 30 | 4480 | 33 | 62 | 48 | 554 | 14 | 2 | 2.295 | 60.866 | 13.681 | 2.927 | 31.178 | 34.117 | 45.688 | 1.599 | 192.351
4779616 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109051-ELKUM ÖZEL TR GRUP HAT BASI/47650792- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:04:30 | 19.05.2025 14:45:53 | 0.69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 14.458
4779618 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Dagitim Transformatörü | 5911319-TR-34 SARAYA AG PANOSU/47752843-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:28:00 | 19.05.2025 15:01:31 | 0.558 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0.692 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 2.778
4779620 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 21703-TR- HASTANE KOK/54387305-AGAKÖY AVDANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:28:45 | 19.05.2025 14:34:13 | 0.091 | 2 | 890 | 8 | 103 | 28 | 107 | 5 | 0 | 0.022 | 10.182 | 4.145 | 1.192 | 18.864 | 3.642 | 11.76 | 0 | 49.808
4779626 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47431620-GORUKLE DM2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:29:16 | 19.05.2025 14:48:05 | 0.314 | 2 | 19409 | 4 | 44 | 24 | 2130 | 6 | 2 | 0.136 | 753.232 | 1.091 | 2.587 | 319.543 | 586.551 | 12.528 | 1.002 | 1676.669
4779626 | 2 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47422744-K.Y.K | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:48:05 | 19.05.2025 15:11:26 | 0.389 | 0 | 3475 | 0 | 2 | 9 | 484 | 1 | 1 | 0 | 378.809 | 0 | 0.38 | 289.975 | 275.61 | 4.464 | 0.905 | 950.143
4779627 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:01:43 | 23.05.2025 18:59:45 | 4.967 | 3 | 396 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 0 | 2.329 | 112.704 | 21.695 | 0.82 | 112.765 | 26.024 | 114.783 | 0 | 391.121
4779632 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1064562-AG DIREK/5556128-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:30:05 | 19.05.2025 17:55:27 | 3.423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4779634 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024338-AG DIREK/5364949-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 13:18:15 | 19.05.2025 18:14:31 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.878 | 0 | 0 | 71.878
4779641 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 57449874-ISIKLAR TR-8 GRUP AYIRICISI/54024040- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:08:24 | 19.05.2025 17:05:07 | 2.945 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 13.355 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 17.192
4779642 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287412-GOLYOLU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:51:00 | 19.05.2025 14:52:52 | 0.031 | 6 | 720 | 16 | 149 | 7 | 106 | 3 | 2 | 0.334 | 1.078 | 33.659 | 1.016 | 96.475 | 10.023 | 24.665 | 12.422 | 179.672
4779642 | 2 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9178-TR-1/8 GOLYOLU/47244164-TR-1/13 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:52:52 | 19.05.2025 17:24:23 | 2.525 | 6 | 1 | 16 | 6 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0.334 | 0.052 | 33.659 | 0.42 | 96.145 | 9.421 | 23.894 | 12.422 | 176.346
4779646 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075234-AG DIREK/5587067-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:34:53 | 19.05.2025 16:24:03 | 1.819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.925
4779655 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 54888115-BESOB KOK/58998283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:03:43 | 19.05.2025 16:44:21 | 1.677 | 3 | 180 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4.876 | 26.865 | 3.858 | 0.003 | 19.674 | 1.407 | 84.441 | 0 | 141.125
4779656 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 56424282-SDK/56424369-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:55:38 | 19.05.2025 18:30:15 | 3.577 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031
4779661 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:15:17 | 22.05.2025 16:00:33 | 6.754 | 5 | 4484 | 8 | 69 | 11 | 822 | 3 | 0 | 167.822 | 1496.15 | 97.875 | 14.193 | 323.314 | 743.051 | 120.715 | 0 | 2963.12
4779662 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283201-KUYULAR GR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:43:00 | 22.05.2025 15:58:27 | 6.258 | 9 | 17 | 3 | 165 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1745.26 | 17.524 | 18.243 | 201.695 | 13.575 | 77.517 | 0 | 0 | 2073.814
4779663 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16581-TR- MARANGOZ /47245762-KARACEPIS CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 16:34:56 | 22.05.2025 17:54:20 | 1.323 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 11.532 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 12.706
4779664 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928573-AG DIREK/5085139-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:31:17 | 19.05.2025 17:40:10 | 2.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4779665 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036720-AG DIREK/54670496-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:00:15 | 19.05.2025 17:02:02 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425
4779669 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57300049-/57816402- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:30:54 | 19.05.2025 17:18:43 | 1.797 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.368 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 10.077
4779670 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92479-BAHÇEDERE DSI KAVAKBASI FINDIKLI GRUPAYIRICISI/47594396- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 14:23:00 | 22.05.2025 16:31:00 | 2.133 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.955 | 0 | 0 | 0 | 6.434 | 0 | 0 | 28.389
4779672 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 59864124-PANO/59864131- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:11:10 | 22.05.2025 14:01:51 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4779674 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:39:01 | 19.05.2025 15:39:46 | 0.013 | 0 | 0 | 134 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 2.229
4779679 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:40:51 | 19.05.2025 15:48:12 | 0.123 | 5 | 1091 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 2.624 | 11.25 | 0.22 | 1.082 | 0.737 | 1.927 | 15.717 | 0.008 | 33.563
4779681 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089472-AG DIREK/5609176-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:37:00 | 19.05.2025 17:09:11 | 1.536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151
4779682 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547391-SDK/5680558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:39:56 | 19.05.2025 16:55:45 | 1.264 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419
4779684 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074931-AG DIREK/5603883-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:43:51 | 19.05.2025 16:44:06 | 1.004 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
4779687 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:58:44 | 19.05.2025 15:59:29 | 0.013 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.048 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4779701 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:09:39 | 19.05.2025 16:31:11 | 0.359 | 0 | 0 | 134 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.67 | 0 | 18.789 | 0 | 0 | 0 | 50.459
4779702 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59300886-TR-10/BX01/5687910-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 14:55:26 | 19.05.2025 17:14:14 | 2.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4779704 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93673-Dere Mahalle Hatbasi Ayiricisi/47687820- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:11:10 | 19.05.2025 18:11:56 | 2.013 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | 0 | 0.012 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 5.872
4779705 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724620-AG DIREK/5437637-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:07:33 | 19.05.2025 17:47:13 | 1.661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 3.135
4779708 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088955-AG DIREK/57773889- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:19:46 | 19.05.2025 17:48:54 | 1.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4779709 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5875039-TR-82 AG PANOSU/1625774-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:26:16 | 19.05.2025 18:42:22 | 2.268 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 2.421
4779712 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099822-AG DIREK/55379295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:27:27 | 19.05.2025 18:32:42 | 2.088 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426
4779714 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915529-TR-2 ULUKÖY AG PANOSU/47755765-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:29:46 | 19.05.2025 17:08:55 | 1.653 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 0 | 10.514
4779716 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079732-AG DIREK/5571070-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:39:34 | 19.05.2025 22:46:37 | 6.118 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923
4779717 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075713-AG DIREK/5607806-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:38:17 | 19.05.2025 18:37:19 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
4779719 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:48:19 | 19.05.2025 16:50:38 | 0.039 | 6 | 3617 | 14 | 429 | 14 | 346 | 5 | 1 | 2.716 | 6.936 | 1.251 | 0.947 | 0.976 | 1.055 | 1.94 | 0 | 15.82
4779722 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 58367146-A17/4657658-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:49:00 | 19.05.2025 18:41:53 | 1.881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4779724 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871344-TR-1 EVCILER MH AG PANOSU/1861583-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:41:39 | 19.05.2025 20:05:30 | 3.398 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.057 | 0 | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 17.79
4779726 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-TR- ÖMERKÖY/54224330-OMERKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:59:59 | 19.05.2025 17:00:30 | 0.009 | 1 | 469 | 19 | 27 | 5 | 54 | 1 | 3 | 0.001 | 0.705 | 0.751 | 0.188 | 0.287 | 0.088 | 2.041 | 0.024 | 4.084
4779728 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47586376-OVA KÖYLER VE KARAKAYA KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 16:49:02 | 19.05.2025 18:18:49 | 1.496 | 3 | 2107 | 4 | 193 | 10 | 178 | 2 | 1 | 20.101 | 98.418 | 5.511 | 10.468 | 10.365 | 12.389 | 13.683 | 0.002 | 170.936
4779737 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24206-TR-2 ENGURUCUK/47287395-GEMLIK TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:18:17 | 19.05.2025 17:47:29 | 0.487 | 1 | 621 | 1 | 10 | 24 | 78 | 7 | 4 | 0 | 12.215 | 0.009 | 0.278 | 17.737 | 6.252 | 10.482 | 0.807 | 47.781
4779743 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889611-TR-1 GURSU TOKI AG PANOSU/1826632-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:13:34 | 19.05.2025 21:38:16 | 4.412 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303
4779746 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55538204-KOK-KOCABASLAR/55538232-KOCABASLAR CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:31:02 | 22.05.2025 13:47:57 | 3.282 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.384 | 0 | 0 | 2.858 | 8.599 | 0 | 0 | 29.841
4779748 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK Çikisi | 3505911-SDK/47139207- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 12:05:11 | 22.05.2025 12:18:42 | 0.225 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.518
4779750 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54871587-SAÇAYAK-GÖKÇEPINAR HAT BASI AYIRICISI/47534449- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:23:32 | 22.05.2025 15:41:27 | 6.299 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 37.652 | 0 | 0.12 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 37.816
4779751 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531166-SDK/5439075-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:30:27 | 19.05.2025 20:21:02 | 2.843 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911
4779752 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19809-KOK-GOLEKOY/47251191-UZUNALAN GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:04:23 | 22.05.2025 12:25:23 | 2.35 | 1 | 235 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.081 | 36.277 | 0 | 0.036 | 0 | 4.889 | 0 | 0 | 47.284
4779753 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873146-TR-112 AG PANOSU/1900146-8 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:04:43 | 22.05.2025 10:59:03 | 0.906 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.532 | 0 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 24.436
4779756 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937941-TR-1 SAMANLI AG PANOSU/47136109-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 17:38:22 | 22.05.2025 17:59:53 | 0.359 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 2.728
4779758 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5941565-TR-2 SULTANIYE AG PANOSU/47131681-5 | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:36:34 | 22.05.2025 12:54:26 | 3.298 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19.674 | 0 | 0 | 0 | 14.599 | 0 | 0.114 | 34.387
4779761 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035167-AG DIREK/5430646-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:48:20 | 19.05.2025 19:33:15 | 1.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4779766 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98593-KURTDERE - ARMUTALAN KÖYLERI GRUP HATBASI AYIRICISI/48560226- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:52:25 | 19.05.2025 19:29:51 | 1.624 | 2 | 432 | 2 | 7 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0.169 | 24.771 | 0.132 | 4.08 | 3.356 | 2.109 | 0 | 0 | 34.616
4779770 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 54242798-TR-2 HEKIMKOY AG PANOSU/54242806- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:34:28 | 19.05.2025 19:30:31 | 1.934 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0.647
4779771 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889439-TR-2 BUYUKBOSTANCI MH AG PANOSU/1835365-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:17:17 | 19.05.2025 20:17:34 | 3.005 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 1.681 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 9.638
4779774 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938217-TR-2 SENKOY AG PANOSU/47134403-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 15:32:47 | 19.05.2025 18:42:20 | 3.159 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.799 | 0 | 0.585 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 25.366
4779776 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5885638-TR-3/19 PELITKOY AG PANOSU/2076634- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:10:37 | 19.05.2025 19:33:53 | 1.388 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.318 | 0 | 0.288 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 8.443
4779778 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:08:49 | 19.05.2025 18:57:38 | 0.813 | 3 | 545 | 3 | 9 | 12 | 34 | 0 | 1 | 2.864 | 15.647 | 1.014 | 0.448 | 4.463 | 3.785 | 0 | 0.003 | 28.224
4779780 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547387-SDK/5680032-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:13:50 | 19.05.2025 19:23:07 | 1.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4779782 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109590-Akpinar Gurup Hat Basi Ayiricisi/47643823- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 17:56:42 | 19.05.2025 18:53:06 | 0.94 | 0 | 56 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 7.937 | 0.123 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 10.877
4779787 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540758-SDK/5542937-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:20:14 | 19.05.2025 22:32:12 | 4.199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658
4779790 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58196781-/5612798-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:09:58 | 19.05.2025 18:59:12 | 0.821 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4779793 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092783-AG DIREK/57662624- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:29:48 | 19.05.2025 22:08:59 | 3.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4779794 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874755-TR-1 ORHANIYE MH AG PANOSU/1894323-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:04:19 | 22.05.2025 16:57:11 | 6.881 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.117 | 0 | 0.359 | 0 | 3.388 | 0 | 0 | 26.864
4779803 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 18:59:49 | 19.05.2025 19:05:59 | 0.103 | 5 | 1091 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 0.94 | 4.874 | 0.052 | 0.525 | 0.319 | 0.77 | 2.827 | 0.003 | 10.309
4779811 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 19:23:31 | 19.05.2025 19:28:17 | 0.079 | 5 | 1091 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 0.778 | 4.061 | 0.043 | 0.433 | 0.267 | 0.639 | 2.38 | 0.002 | 8.604
4779812 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47244161-Tr-YALOVA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 19:26:18 | 19.05.2025 19:29:28 | 0.053 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0.814 | 0 | 1.371
4779814 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2187-ALIBEYKÖY KÖK/47450022-ALI BEY KÖY SU POMPALARI ÇIKISI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 19:28:15 | 19.05.2025 22:17:00 | 2.813 | 0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 20.876 | 3.218 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 26.535
4779820 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535671-SDK/5525590-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 19:08:33 | 19.05.2025 21:47:28 | 2.649 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4779829 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3520871-SDK/5174437-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:04:21 | 19.05.2025 21:50:43 | 1.773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
4779830 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885898-TR-2 KOYUNERI MH AG PANOSU/1834490-5 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:19:39 | 19.05.2025 22:28:11 | 2.142 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 3.938
4779837 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1135-TR-1C/37/47247138-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 12:36:57 | 16.05.2025 12:41:42 | 0.079 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 3.356
4779839 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534542-SDK/5478915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:29:28 | 19.05.2025 21:53:42 | 1.404 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
4779841 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911330-AG DIREK/58208814- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:29:57 | 19.05.2025 22:04:33 | 1.577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
4779853 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871856-TR-1 AYDINLAR AG PANOSU/1928610-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:06:05 | 22.05.2025 19:02:55 | 8.948 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 28.285
4779858 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728788-AG DIREK/4726757-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:56:16 | 19.05.2025 22:24:00 | 1.462 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4779861 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248854-SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:58:19 | 19.05.2025 20:59:04 | 0.013 | 0 | 92 | 22 | 4 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.077 | 0.25 | 0.026 | 0.121 | 0.055 | 0 | 0 | 0.529
4779869 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47422744-K.Y.K | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:54:28 | 23.05.2025 13:49:48 | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.308 | 0 | 73.786 | 0 | 1994.093
4779880 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58687893-TR-55-G/58687990-TR-55/5 GELIR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 09:16:05 | 18.05.2025 09:49:29 | 0.557 | 0 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 13.482 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0.201 | 15.331
4779881 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896169-AG DIREK/5039996-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:00:38 | 19.05.2025 23:12:47 | 3.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4779883 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1109837-AG DIREK/5712453-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:05:38 | 19.05.2025 22:23:51 | 1.304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
4779884 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 897838-AG DIREK/5039414-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 20:40:11 | 19.05.2025 23:39:29 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136
4779888 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 59953961-/5537744-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:05:24 | 19.05.2025 22:40:18 | 1.581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4779902 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531956-SDK/5388568-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:20:57 | 20.05.2025 02:49:05 | 5.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 1.341
4779903 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55316936-YASEMIN PARK TR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:25:47 | 19.05.2025 21:28:43 | 0.049 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.142
4779905 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5875039-TR-82 AG PANOSU/1625774-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:26:19 | 19.05.2025 21:51:57 | 0.427 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.354
4779912 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:34:29 | 19.05.2025 21:34:59 | 0.008 | 2 | 587 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.001 | 0.311 | 0.076 | 0.036 | 0.031 | 0.075 | 0 | 0 | 0.528
4779918 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54943202-TR-13/54943299-TR-14/2 GIDER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 10:34:53 | 18.05.2025 10:36:39 | 0.029 | 0 | 4319 | 0 | 1 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 17.074 | 0 | 0.009 | 0 | 4.815 | 0 | 0.067 | 21.967
4779935 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533993-SDK/5470020-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 22:00:01 | 19.05.2025 22:36:31 | 0.608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.121
4779952 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110647-KOYUNDERE BAHÇELIEVLER SITE HATBASI AYIRICISI/47099704-IHLAS KABIN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 22:15:16 | 19.05.2025 22:43:21 | 0.468 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.3
4779955 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54535888-SDK/54536011-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 22:07:42 | 20.05.2025 00:30:16 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4779958 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240514-CUMALI CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:08:32 | 22.05.2025 12:53:13 | 2.745 | 6 | 224 | 4 | 9 | 4 | 35 | 2 | 0 | 4.192 | 41.615 | 3.555 | 1.662 | 206.932 | 13.172 | 615.593 | 0 | 886.722
4779978 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121494-AG DIREK/5401812-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 22:40:24 | 20.05.2025 01:03:51 | 2.391 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638
4779979 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079731-AG DIREK/5575329-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 21:08:20 | 20.05.2025 00:52:56 | 3.743 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
4779985 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778994- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 22:49:22 | 19.05.2025 23:13:12 | 0.397 | 2 | 396 | 64 | 40 | 4 | 59 | 1 | 0 | 0.273 | 6.081 | 4.998 | 2.895 | 1.914 | 3.237 | 64.557 | 0 | 83.956
4779995 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 55591886-AG DIREK/4964543-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 22:32:16 | 19.05.2025 23:53:20 | 1.351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4779997 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3551126-SDK/3057013- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 23:06:26 | 19.05.2025 23:32:23 | 0.432 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.475
4780008 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 23:48:38 | 19.05.2025 23:57:41 | 0.151 | 1 | 1010 | 1 | 8 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0.02 | 2.553 | 0.221 | 0.016 | 0.027 | 0.185 | 10.552 | 0 | 13.574
4780009 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54937479-YÖRÜK YENICE BRANSMAN HATBASI/47496909- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 23:30:47 | 20.05.2025 01:56:42 | 2.432 | 0 | 301 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.785 | 0 | 0.02 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 47.627
4780012 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534542-SDK/5478913-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 23:48:50 | 20.05.2025 03:08:32 | 3.328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858
4780025 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 00:26:32 | 20.05.2025 02:43:56 | 2.29 | 0 | 1475 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 2.444 | 0.537 | 0.083 | 0.642 | 0.655 | 0.338 | 0 | 4.699
4780031 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47457015-YENI CIFTLIK | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 00:30:04 | 20.05.2025 03:27:47 | 2.962 | 11 | 2593 | 33 | 137 | 12 | 363 | 3 | 0 | 29.501 | 371.781 | 221.165 | 39.061 | 20.115 | 57.565 | 143.684 | 0 | 882.872
4780035 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425211-HANCERLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 01:26:30 | 20.05.2025 01:38:43 | 0.204 | 1 | 475 | 5 | 6 | 5 | 52 | 3 | 0 | 0.021 | 6.494 | 4.45 | 0.065 | 8.196 | 0.448 | 10.55 | 0 | 30.224
4780037 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551070-SDK/3482566-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 01:41:58 | 20.05.2025 03:04:46 | 1.38 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 7.646
4780040 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 02:26:07 | 20.05.2025 02:26:37 | 0.008 | 1 | 1409 | 0 | 69 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.026 | 1.124 | 0 | 0.031 | 0.001 | 0.11 | 0 | 0 | 1.291
4780042 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1256589-AG DIREK/5650196-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 03:12:30 | 20.05.2025 05:05:44 | 1.887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.124
4780045 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 03:49:40 | 20.05.2025 03:50:25 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.001 | 0.231 | 0.002 | 0.805 | 0 | 1.087
4780047 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 04:12:28 | 20.05.2025 04:34:06 | 0.361 | 0 | 1475 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 24.901 | 5.768 | 0.89 | 6.709 | 6.629 | 3.478 | 0 | 48.374
4780052 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58237669-DALLICA HAT BASI/58237666- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 05:00:50 | 20.05.2025 05:52:09 | 0.855 | 0 | 173 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | 0 | 0.644 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 6.532
4780056 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47250376-HASTAHANE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 05:37:31 | 20.05.2025 05:39:10 | 0.028 | 2 | 890 | 9 | 103 | 31 | 110 | 6 | 0 | 0.005 | 1.803 | 0.755 | 0.167 | 5.987 | 0.446 | 15.315 | 0 | 24.478
4780058 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56362118-BOGAZ BAYRAMDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 05:39:01 | 20.05.2025 05:51:06 | 0.201 | 0 | 7800 | 0 | 20 | 4 | 349 | 1 | 9 | 0 | 2.195 | 0 | 0.021 | 0.069 | 0.656 | 0.042 | 0.096 | 3.079
4780059 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 05:44:37 | 20.05.2025 05:46:12 | 0.026 | 6 | 3617 | 14 | 429 | 14 | 346 | 5 | 1 | 1.453 | 3.414 | 0.746 | 0.397 | 0.503 | 0.352 | 0.748 | 0 | 7.613
4780061 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47282694-HACI HUSEYINLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:21:05 | 20.05.2025 07:32:10 | 1.185 | 2 | 765 | 1 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1.45 | 42.054 | 1.633 | 0.622 | 0 | 6.643 | 0 | 0 | 52.402
4780062 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47283141-ALIBEY TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:39:51 | 20.05.2025 07:09:30 | 0.494 | 3 | 3249 | 2 | 9 | 16 | 602 | 2 | 3 | 0.465 | 19.894 | 0.129 | 0.032 | 8.931 | 17.062 | 0.184 | 0.408 | 47.104
4780064 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 95455-HOTANLI YÜCEL BILEK TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47518724- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:21:32 | 20.05.2025 09:02:38 | 2.685 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.945
4780066 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938721-TR-1/16 AG PANOSU/47136307-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:40:27 | 20.05.2025 07:23:37 | 0.719 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 8.644 | 0 | 0 | 11.472
4780069 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5890515-TR-1 UCPINAR AG PANOSU/2073299- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:22:32 | 20.05.2025 07:40:11 | 1.294 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0.364 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 7.343
4780070 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98526-Minnetler Fideri HB (Saribeyler yani) Ayiricisi/48559908- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:41:21 | 20.05.2025 07:51:19 | 1.166 | 2 | 545 | 3 | 9 | 11 | 34 | 0 | 1 | 1.831 | 50.626 | 4.813 | 1.36 | 31.088 | 20.841 | 0 | 0.03 | 110.589
4780071 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98540-Tavsancik Mahallesi Hat Basi Ayiricisi/48560128- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:54:43 | 20.05.2025 09:15:28 | 2.346 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.548 | 5.876 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 5.927 | 0 | 12.373
4780073 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867832-TR-2/21 AG PANOSU/1934243-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:06:55 | 20.05.2025 08:50:36 | 1.728 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 7.999
4780075 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3834-TR-1 KELES KOK/47450631-TR 9 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:14:51 | 20.05.2025 08:43:27 | 1.477 | 0 | 447 | 0 | 11 | 1 | 37 | 1 | 2 | 0 | 39.361 | 0 | 0.165 | 4.289 | 21.941 | 61.092 | 0.103 | 126.951
4780076 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:21:52 | 20.05.2025 07:22:37 | 0.013 | 0 | 563 | 2 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.543 | 0.032 | 0.311 | 0.282 | 0.271 | 1.933 | 0 | 3.373
4780078 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15883-BADALAN KOK/47253990-BADALAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:36:50 | 20.05.2025 07:37:50 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 8.539 | 0 | 8.875
4780080 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 48547666-SDK/5550788-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:24:53 | 20.05.2025 12:44:10 | 5.321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 5.724
4780083 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/47589769-GRUPKENT CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:33:27 | 20.05.2025 08:42:19 | 1.148 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 45.767 | 0 | 0 | 0 | 3.934 | 0 | 0.018 | 49.72
4780084 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:51:19 | 20.05.2025 08:13:47 | 0.374 | 3 | 545 | 3 | 9 | 12 | 34 | 0 | 1 | 2.698 | 10.553 | 0.98 | 0.279 | 7.161 | 4.799 | 0 | 0.007 | 26.477
4780087 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 54351275-Yukari Inova ayiricisi/54351211- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:29:39 | 20.05.2025 09:22:52 | 1.887 | 0 | 151 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.769 | 0 | 13.594 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 45.917
4780088 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57580628-UCBEYLI CIKIS/47460744-ÜÇBEYLI SU POMPASI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:45:09 | 20.05.2025 09:03:18 | 1.302 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.65
4780089 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 92250-Yaylacik Grup Hatbasi Ayiricisi/47590703- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:19:37 | 20.05.2025 08:54:06 | 1.575 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.529 | 0 | 0.691 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 8.345
4780091 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 59953961-/58619580- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:25:00 | 20.05.2025 11:16:56 | 3.865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
4780092 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100464-ÜÇPINAR AYIRICISI/54954114- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:43:04 | 20.05.2025 09:24:49 | 1.696 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.342 | 0 | 0.476 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 10.518
4780096 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93625-BABAKÖY TRMSL GRUP AYIRICISI/47568466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:18:58 | 20.05.2025 08:34:20 | 0.256 | 0 | 21 | 3 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 2.187 | 6.161 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 14.368
4780102 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431766-ARMUTLU GEL GEC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:30:37 | 20.05.2025 08:31:27 | 0.014 | 0 | 201 | 13 | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.156 | 0.056 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.418
4780105 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105863-TÜTÜLER MAH. HAT BASI/47631293- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 07:30:43 | 20.05.2025 10:13:28 | 2.712 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 7.23
4780110 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938721-TR-1/16 AG PANOSU/47136305-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:19:46 | 20.05.2025 17:35:34 | 9.263 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 119.997 | 0 | 0 | 0 | 66.902 | 0 | 0 | 186.899
4780114 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19006-DM-3 MERKEZ/47248830-TR-3/35 JANDARMA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:53:15 | 20.05.2025 08:56:00 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.149 | 0 | 0 | 0 | 6.149
4780120 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49694334-YAHYAKÖY KÖY IÇI HAT BASI AYIRICISI/49694467- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:58:20 | 20.05.2025 09:36:27 | 0.635 | 0 | 128 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.469 | 7.376 | 0.653 | 0.217 | 0.799 | 0 | 0 | 14.514
4780121 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:03:41 | 20.05.2025 09:04:26 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.001 | 0.777 | 0.005 | 3.203 | 0 | 4.084
4780123 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47432919-POLIMETAL-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:02:10 | 20.05.2025 09:47:07 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.154 | 0 | 397.154
4780126 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54311612-TR- 7 ISIKLAR/54311713-SALMANLI GRUP | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 09:53:11 | 22.05.2025 13:25:08 | 3.533 | 3 | 450 | 8 | 37 | 5 | 131 | 0 | 1 | 0.331 | 108.824 | 28.01 | 23.357 | 1.542 | 51.018 | 0 | 0.091 | 213.173
4780128 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 57534029-D01/57837681- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:41:36 | 22.05.2025 15:19:30 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.313 | 0 | 0 | 43.313
4780130 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47252215-TUZ BURUN | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:01:00 | 22.05.2025 16:04:56 | 6.066 | 16 | 241 | 3 | 65 | 13 | 78 | 1 | 0 | 19.212 | 214.21 | 2.077 | 28.483 | 277.363 | 198.272 | 21.857 | 0 | 761.474
4780131 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56854853-/56854861- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:37:32 | 22.05.2025 18:15:49 | 7.638 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.092 | 0 | 0.314 | 0 | 26.465 | 0 | 0 | 76.871
4780132 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 102259-Gedelek Hatti Tuna Petrol Ayiricisi/47548137- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:04:34 | 22.05.2025 10:37:12 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.452 | 0 | 0 | 0 | 13.452
4780133 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 59790227-MUAVENET KÖK/59790309-SEDDÜLBAHIR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 11:01:40 | 22.05.2025 13:46:16 | 2.743 | 8 | 639 | 2 | 3 | 9 | 116 | 0 | 1 | 17.178 | 157.909 | 0.033 | 0.137 | 37.01 | 271.83 | 0 | 5.307 | 489.404
4780134 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443121-KAVAKLI ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 10:39:19 | 22.05.2025 12:55:14 | 2.265 | 1 | 262 | 4 | 4 | 3 | 34 | 0 | 0 | 10.413 | 36.837 | 3.765 | 1.036 | 38.752 | 18.429 | 0 | 0 | 109.232
4780135 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3525028-SDK/3307111-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:13:45 | 23.05.2025 13:01:59 | 2.804 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.784 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 29.424
4780137 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062410-AG DIREK/57851156- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:12:58 | 20.05.2025 17:45:35 | 8.544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.526
4780139 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23620-TR-3/13/47095889-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:37:52 | 23.05.2025 19:01:43 | 9.397 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132.567 | 0 | 0 | 0 | 183.236 | 0 | 0 | 315.803
4780140 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879139-TR-4 YAYLACIK AG PANOSU/1906187-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 12:00:00 | 22.05.2025 16:40:00 | 4.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 28.875 | 0 | 0 | 28.906
4780143 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 55117878-DM-GEDIKTEPE/55117906-BOS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:21:46 | 20.05.2025 10:05:51 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.313 | 0 | 388.313
4780148 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55531569-TR-3/55422193-TR-1 ISIKTEPE GIRIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:14:38 | 20.05.2025 11:42:33 | 0.465 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 271.438 | 0 | 0 | 0 | 84.272 | 0 | 0 | 355.71
4780149 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:29:24 | 20.05.2025 09:31:09 | 0.029 | 1 | 167 | 8 | 95 | 5 | 49 | 1 | 0 | 0.055 | 0.319 | 0.24 | 0.142 | 2.235 | 0.299 | 0.271 | 0 | 3.562
4780152 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1088370-AG DIREK/5537429-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:25:10 | 20.05.2025 14:41:11 | 5.267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592
4780155 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873479-TR-307 AG PANOSU/1865271-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:37:55 | 20.05.2025 10:39:05 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 0 | 3.869
4780158 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993140-AG DIREK/55341856-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:33:16 | 20.05.2025 14:12:40 | 4.657 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
4780161 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56172239-CEYLAN KÖK ÇIKISI/56172181- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:47:59 | 20.05.2025 10:15:58 | 0.466 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.011 | 3.636 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 6.019
4780165 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5867662-TR-4A AG PANOSU/1835559-6 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 13:03:57 | 23.05.2025 15:54:57 | 2.85 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 2.013
4780166 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 1974-TR-10/47434768-10/1 ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 14:47:40 | 22.05.2025 15:10:50 | 0.386 | 0 | 267 | 4 | 9 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8.157 | 26.118 | 13.919 | 9.288 | 14.44 | 0 | 0 | 71.923
4780167 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874755-TR-1 ORHANIYE MH AG PANOSU/1894323-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:33:04 | 23.05.2025 16:54:03 | 7.35 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.623 | 0 | 0.397 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 28.612
4780168 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23038-TR-9 ODUNLUK/47248129-TR-9 ODUNLUK DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:21:25 | 23.05.2025 12:17:31 | 2.935 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 0.302 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 13.029
4780169 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5908103-TR- KAZIMIYE MH AG PANOSU/1844978-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 16:36:00 | 22.05.2025 17:49:00 | 1.217 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4780170 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886536-TR-1 PAMUKCU BELEDIYESI TARIMSAL SULAMA AG PANOSU/49191928- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 11:12:59 | 22.05.2025 11:28:57 | 0.266 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 1.991 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 2.722
4780171 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 103-TR-378/47279734-SEMT-TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 11:12:28 | 22.05.2025 12:06:26 | 0.899 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60.236 | 0 | 0 | 0 | 22.476 | 0 | 0 | 82.712
4780175 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24162-TR-1/16/47093274-TR- KORUMA | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 16:47:06 | 16.05.2025 17:14:00 | 0.448 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 40.513 | 0 | 0 | 0 | 128.121 | 0 | 0 | 168.634
4780177 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 59198036-SB13/60037463- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:06:16 | 22.05.2025 13:20:08 | 0.231 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 5.774
4780179 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534910-SDK/2808885- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:02:13 | 23.05.2025 10:55:13 | 1.883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.046
4780180 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887116-TR- SIVATPINAR MH AG PANOSU/1833604-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 14:23:07 | 22.05.2025 14:37:24 | 0.238 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.083 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.352
4780181 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867832-TR-2/21 AG PANOSU/1934241-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:57:03 | 20.05.2025 11:27:45 | 1.511 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.956 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 32.046
4780183 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5868080-TR-1 EDINCIK AG PANOSU/1850532-4 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:34:57 | 23.05.2025 11:42:41 | 2.129 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 4.972 | 0 | 15.726 | 0 | 0 | 21.917
4780186 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 3210-TR-3 GEDELEK/47445615-Tr-GEDELEK GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 12:07:23 | 22.05.2025 12:34:53 | 0.458 | 0 | 470 | 0 | 1 | 2 | 115 | 0 | 1 | 0 | 13.225 | 0 | 0.052 | 2.511 | 12.368 | 0 | 0.239 | 28.395
4780189 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 11373-TR-82/47239985-TR-129 GIRIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 12:26:00 | 22.05.2025 12:59:07 | 0.552 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 50.103 | 0 | 0 | 0 | 36.165 | 0 | 0 | 86.267
4780192 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530921-SDK/2761363- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 11:17:52 | 23.05.2025 11:41:20 | 0.391 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 3.59
4780193 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:10:30 | 20.05.2025 10:58:45 | 1.804 | 2 | 587 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.029 | 23.203 | 9.923 | 3.556 | 3.021 | 10.471 | 0 | 0 | 50.203
4780195 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 58122200-B03/4708186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:17:32 | 20.05.2025 11:43:06 | 1.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
4780197 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:21:28 | 20.05.2025 10:23:22 | 0.032 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 0.103 | 0.842 | 0.636 | 0.043 | 3.921 | 2.312 | 0.366 | 0 | 8.223
4780198 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841415-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:21:07 | 20.05.2025 13:25:57 | 3.08 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.499 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 19.95
4780201 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077979-AG DIREK/5604820-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:23:37 | 20.05.2025 11:30:16 | 1.111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 2.727
4780206 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 107155-TÜRK TELEKOM-JANDARMA GENEL KOM.-KÖPEKÇIFTLIGI ORT/48551405- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:19:26 | 20.05.2025 14:08:01 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.323 | 16.482 | 0 | 0 | 55.805
4780207 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040202-AG DIREK/5440371-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:30:52 | 20.05.2025 11:52:51 | 1.366 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672
4780208 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:32:32 | 20.05.2025 10:33:00 | 0.008 | 2 | 1047 | 1 | 93 | 3 | 109 | 1 | 0 | 0.019 | 1.215 | 0 | 0.157 | 0.069 | 0.32 | 0.076 | 0 | 1.857
4780213 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:43:01 | 20.05.2025 10:44:48 | 0.03 | 0 | 624 | 6 | 39 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0.692 | 0.209 | 0.141 | 0.481 | 0.228 | 0.159 | 0.325 | 2.235
4780214 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870580-TR-2 TAYFUN SK AG PANOSU/1802224-4 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:39:49 | 20.05.2025 11:10:27 | 0.51 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.319 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 18.169
4780224 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547422-SDK/3014847- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:55:48 | 20.05.2025 17:52:05 | 6.938 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.594
4780226 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Merkezi | 18889-DM- INTEPE/47241626-GUZEL YALI CIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:01:57 | 22.05.2025 13:49:47 | 0.797 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 103.545 | 0.408 | 21.972 | 0 | 128.416
4780227 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871608-DM-1/15 HATTUSA YANI RMU AG PANOSU/1813315-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 15:21:05 | 22.05.2025 15:58:56 | 0.631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.174
4780229 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 58400265-/58400341- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 12:15:45 | 22.05.2025 13:04:18 | 0.809 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 0 | 0 | 20.266
4780230 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 51973559-AG DIREK/60176687- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:00:26 | 20.05.2025 11:51:25 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528
4780233 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK | 3527548-SDK/5270763-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:51:11 | 20.05.2025 11:47:15 | 0.934 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0.084 | 2.253
4780240 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106186-GELGEÇ AYIRICISI/59035187- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:18:42 | 20.05.2025 12:20:45 | 1.034 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.268 | 0 | 1.196 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 7.868
4780244 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51973664-AG DIREK/5568831-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:19:05 | 20.05.2025 12:48:58 | 1.498 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.563
4780245 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929733-AG DIREK/5083866-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2025 12:10:21 | 18.05.2025 13:34:48 | 1.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4780252 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 10:40:59 | 20.05.2025 13:02:07 | 2.352 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.298 | 0 | 41.93 | 0 | 14.948 | 0 | 0 | 0 | 61.176
4780256 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51974106-AG DIREK/51997057-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:26:45 | 20.05.2025 14:50:03 | 3.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4780259 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /47100799-KUCUK SANAYI SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:40:45 | 20.05.2025 11:51:30 | 0.179 | 0 | 1838 | 0 | 42 | 5 | 266 | 5 | 1 | 0 | 35.398 | 0 | 0.805 | 8.545 | 24.583 | 122.424 | 0.079 | 191.833
4780260 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5929070-TR-20/A AG PANOSU/47765513-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:42:22 | 20.05.2025 12:25:13 | 3.714 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.497 | 0 | 0 | 0 | 18.226 | 0 | 0 | 90.723
4780268 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/54361377-EZINE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 11:53:55 | 20.05.2025 11:59:10 | 0.088 | 29 | 4649 | 75 | 93 | 37 | 971 | 6 | 8 | 4.941 | 30.625 | 9.632 | 2.924 | 13.9 | 29.373 | 27.982 | 4.477 | 123.852
4780271 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47252037-SOGUK PINAR GRUBU | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:02:11 | 22.05.2025 16:02:27 | 3.005 | 1 | 455 | 0 | 9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 5.435 | 55.206 | 0 | 1.787 | 10.105 | 9.456 | 0 | 0 | 81.989
4780273 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56859687-/56859709- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:05:30 | 23.05.2025 09:49:39 | 0.736 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 7.499
4780274 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874593-TR-109 AG PANOSU/1865493-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:33:05 | 23.05.2025 12:05:12 | 1.535 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.955 | 0 | 0 | 0 | 11.652 | 0 | 0 | 47.607
4780277 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874379-TR-120 AG PANOSU/1894796-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 13:36:15 | 23.05.2025 14:50:37 | 1.239 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 3.985 | 0 | 10.293 | 0 | 0 | 15.887
4780278 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54311612-TR- 7 ISIKLAR/54311716-ISIKLAR CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 14:13:26 | 22.05.2025 15:53:15 | 1.664 | 0 | 940 | 0 | 7 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 105.02 | 0 | 6.243 | 0 | 20.117 | 0 | 0 | 131.38
4780279 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57564899-/57564920- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 14:41:16 | 22.05.2025 15:04:15 | 0.383 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 5.398 | 0 | 0 | 8.653
4780280 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5900109-TR-519 AG PANOSU/1909485-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:58:38 | 23.05.2025 11:34:51 | 1.603 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.685 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 7.891
4780281 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 946259-AG DIREK/5182296-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:05:45 | 20.05.2025 13:36:52 | 1.518 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4780282 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5889080-TR-2 ISMETPASA MH AG PANOSU/1802340-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:07:09 | 23.05.2025 17:18:26 | 8.188 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 0 | 3.288 | 0 | 14.515 | 0 | 0 | 42.753
4780285 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264798-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:04:02 | 20.05.2025 12:25:12 | 0.353 | 29 | 3940 | 93 | 134 | 33 | 526 | 3 | 1 | 81.57 | 95.733 | 41.41 | 10.974 | 43.064 | 27.072 | 18.769 | 0 | 318.592
4780287 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:14:46 | 20.05.2025 12:31:15 | 0.275 | 3 | 1191 | 6 | 196 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0.205 | 25.214 | 0.945 | 6.451 | 0.221 | 11.622 | 0 | 0 | 44.659
4780290 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:20:59 | 20.05.2025 12:22:45 | 0.029 | 0 | 624 | 6 | 39 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 1.415 | 0.408 | 0.275 | 0.901 | 0.449 | 0.265 | 0.62 | 4.332
4780291 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96079-MUSLUK-KOBAKLAR-HÜSEYINBESELER ANA HATBASI AYIRICI/48549495- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:13:06 | 20.05.2025 13:42:38 | 1.492 | 2 | 460 | 0 | 6 | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 26.371 | 0 | 0.273 | 5.086 | 16.48 | 0 | 0.107 | 48.317
4780293 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 905883-AG DIREK/5085800-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:01:15 | 20.05.2025 13:11:44 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4780300 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543547-SDK/5615061-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:29:19 | 20.05.2025 13:13:07 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449
4780301 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867832-TR-2/21 AG PANOSU/1934241-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:22:30 | 20.05.2025 15:22:06 | 2.993 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.654 | 0 | 0 | 0 | 14.257 | 0 | 0 | 63.91
4780307 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | KÖK | 16292-BAKIRLI KOK/47454883-Tr-MURATLAR CIKIS | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:32:20 | 20.05.2025 15:10:07 | 2.629 | 3 | 470 | 7 | 17 | 1 | 72 | 0 | 0 | 538.73 | 83.177 | 8.275 | 8.247 | 0.612 | 16.202 | 0 | 0 | 655.242
4780308 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 48728833-AG DIREK/5416876-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:38:58 | 20.05.2025 13:37:06 | 0.969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.554
4780319 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57047048-BÜYÜKPINAR GRUP AYIRICISI/57047321- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:39:58 | 20.05.2025 14:20:35 | 1.677 | 2 | 415 | 1 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 | 2.258 | 35.912 | 0.24 | 3.602 | 22.711 | 3.68 | 0 | 0 | 68.402
4780325 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 13:34:01 | 22.05.2025 15:39:28 | 2.091 | 4 | 1649 | 78 | 113 | 10 | 304 | 0 | 0 | 37.933 | 282.748 | 266.37 | 45.041 | 127.19 | 131.334 | 0 | 0 | 890.616
4780327 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 105428-Gökçeyazi Trt Verici Ayiricisi/48547214- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 14:51:29 | 22.05.2025 18:08:58 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 4.545
4780329 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58306318-mesudiye sahil hat basi/47469356- | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 11:41:06 | 27.05.2025 16:55:58 | 5.248 | 0 | 1187 | 0 | 5 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 201.544 | 0 | 1.571 | 0 | 79.59 | 0 | 0 | 282.706
4780331 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56888247-/56958516- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 13:16:49 | 20.05.2025 14:09:03 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.881 | 0 | 0 | 9.881
4780334 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:07:30 | 24.05.2025 16:27:39 | 7.336 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 15.341 | 0 | 424.694 | 0 | 1101.697 | 0 | 1678.88 | 0 | 3220.612
4780341 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287874-NAIPLI BAKACAK GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 13:33:00 | 20.05.2025 13:33:50 | 0.014 | 4 | 740 | 13 | 27 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0.233 | 0.971 | 0.478 | 0.132 | 0.434 | 0.179 | 0 | 0 | 2.428
4780344 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025394-AG DIREK/5352614-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 13:32:50 | 20.05.2025 19:29:54 | 5.951 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4780345 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3503997-SDK/4696982-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:11:54 | 20.05.2025 15:02:40 | 2.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 5.115
4780350 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 48528153-TR-4/23 ÜÇEVLER/48528233-TR-4/5 ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 13:39:01 | 20.05.2025 13:43:31 | 0.075 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 2 | 241 | 0 | 2 | 0 | 68.74 | 0 | 0 | 15.715 | 65.822 | 0 | 1.459 | 151.736
4780350 | 2 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 1291-TR-4/10 BESEVLER/47431123-Tr-4/6 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 13:43:31 | 20.05.2025 14:07:45 | 0.404 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 2 | 0 | 62.226 | 0 | 0 | 13.505 | 56.507 | 0 | 1.459 | 133.697
4780356 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92943-BAKACAK CELIL KAYA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47549218- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 13:54:35 | 20.05.2025 14:37:45 | 0.719 | 0 | 361 | 1 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.696 | 3.554 | 6.689 | 0 | 7.322 | 0 | 0 | 43.262
4780363 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:13:32 | 20.05.2025 14:15:10 | 0.027 | 2 | 3045 | 3 | 117 | 10 | 167 | 2 | 0 | 0.04 | 1.459 | 0.2 | 0.025 | 1.102 | 0.325 | 24.801 | 0 | 27.951
4780365 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47242431-SEHITLER KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:14:46 | 20.05.2025 14:15:35 | 0.014 | 4 | 4300 | 5 | 8 | 28 | 244 | 10 | 1 | 0.145 | 5.555 | 0.625 | 0.01 | 10.609 | 1.587 | 28.556 | 0.031 | 47.118
4780367 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 48547666-SDK/48547694- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 13:18:40 | 20.05.2025 17:39:30 | 4.347 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.535 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 15.509
4780373 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125057-AG DIREK/5746983-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:18:05 | 20.05.2025 18:12:30 | 3.907 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665
4780374 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47519200-ADAKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:19:13 | 20.05.2025 15:01:30 | 0.705 | 2 | 284 | 28 | 18 | 7 | 31 | 0 | 3 | 0.045 | 13.117 | 25.705 | 6.202 | 7.022 | 3.248 | 0 | 0.017 | 55.356
4780378 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47262385-RECAI ASLAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:29:05 | 20.05.2025 14:29:50 | 0.013 | 4 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.014 | 0 | 1.576 | 0 | 0.205 | 0 | 0.061 | 0 | 1.856
4780380 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287874-NAIPLI BAKACAK GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:37:45 | 20.05.2025 14:49:36 | 0.198 | 4 | 740 | 13 | 27 | 10 | 66 | 0 | 0 | 2.653 | 11.148 | 5.775 | 1.62 | 5.285 | 2.16 | 0 | 0 | 28.641
4780381 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996057-AG DIREK/58161237- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:24:23 | 20.05.2025 15:29:19 | 1.082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4780382 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968128-AG DIREK/5222786-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:36:10 | 20.05.2025 15:31:09 | 0.916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4780385 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5905086-TR- SARISIPAHILER MH AG PANOSU/1846324-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 17:25:29 | 23.05.2025 17:49:33 | 0.401 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.326
4780387 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934025-TR-2 AKBASLAR MH AG PANOSU/1925731-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 18:35:00 | 23.05.2025 19:25:00 | 0.833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.174
4780388 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875241-DM-1/36 MYO AG PANOSU/1860859-8 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:22:20 | 23.05.2025 11:21:36 | 0.988 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 10.357
4780390 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1063081-AG DIREK/5568715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:43:48 | 20.05.2025 16:24:10 | 1.673 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094
4780391 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 11:27:59 | 23.05.2025 15:56:51 | 4.481 | 3 | 1546 | 0 | 139 | 3 | 113 | 3 | 0 | 27.801 | 274.675 | 0 | 88.733 | 15.988 | 38.998 | 707.026 | 0 | 1153.221
4780392 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934049-TR-2 CALIKOY MH AG PANOSU/1925824-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 19:35:00 | 23.05.2025 20:25:00 | 0.833 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.074
4780393 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5938103-TR-3 SULTANIYE AG PANOSU/47131238-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:06:21 | 23.05.2025 09:43:08 | 0.613 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0.342 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 4.015
4780395 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47481507-DUVERTEPE CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:14:29 | 20.05.2025 19:23:52 | 5.156 | 2 | 3044 | 2 | 117 | 7 | 167 | 1 | 0 | 7.723 | 316.838 | 6.656 | 4.869 | 166.945 | 60.065 | 37.555 | 0 | 600.651
4780396 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:27:01 | 20.05.2025 16:04:08 | 1.619 | 29 | 4652 | 75 | 93 | 37 | 969 | 6 | 8 | 77.211 | 536.661 | 172.353 | 57.082 | 221.7 | 508.153 | 439.13 | 102.066 | 2114.356
4780396 | 2 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:04:08 | 20.05.2025 17:23:45 | 1.327 | 1 | 701 | 4 | 34 | 6 | 168 | 1 | 4 | 0 | 138.5 | 29.462 | 20.655 | 13.842 | 89.207 | 6.238 | 82.589 | 380.492
4780397 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92998-ÇAVUSLAR- ÇAKMAKLI HB. Ayiricisi/47555887- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:37:53 | 24.05.2025 15:03:13 | 5.422 | 3 | 503 | 0 | 93 | 2 | 41 | 2 | 0 | 34.321 | 133.653 | 0 | 93.22 | 14.856 | 15.404 | 492.366 | 0 | 783.821
4780400 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956739-AG DIREK/55361330-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:50:50 | 20.05.2025 18:40:22 | 3.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
4780401 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:15:29 | 25.05.2025 13:27:13 | 3.196 | 1 | 1010 | 1 | 8 | 1 | 59 | 2 | 1 | 1.471 | 86.424 | 5.249 | 0.53 | 1.472 | 9.124 | 289.753 | 0 | 394.023
4780402 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57935502-/57935525- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:24:23 | 23.05.2025 10:49:18 | 0.415 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 2.773
4780403 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871176-TR-21 KABIN AG PANOSU/1810059-6 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 12:08:56 | 23.05.2025 13:41:39 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.674 | 0 | 0 | 33.674
4780404 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 24050-CAMDIBI KOK/47253746-NÜSHETIYE,SEREFIYE ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:14:03 | 23.05.2025 15:21:15 | 6.12 | 22 | 101 | 8 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 181.137 | 38.325 | 42.657 | 9.775 | 0 | 13.309 | 0 | 0 | 285.203
4780405 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912497-TR-34 AG PANOSU/47767733-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 08:44:13 | 23.05.2025 09:06:12 | 0.366 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 1.933
4780407 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 56301199-ORHANIYE TR1 AG PANOSU/56301208- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:19:32 | 23.05.2025 10:33:15 | 0.229 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 1.68
4780409 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533713-SDK/5505141-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:22:31 | 20.05.2025 15:31:37 | 1.152 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.5
4780411 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995570-AG DIREK/5273211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 14:04:38 | 20.05.2025 17:36:07 | 3.524 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376
4780412 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11071-TR-9 ULUDAG UNIV/47466431-CUKUR DM GIRIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:00:20 | 20.05.2025 16:02:12 | 1.031 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817
4780416 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5882117-AKBIYIK TR AG PANOSU/1923425-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 13:57:21 | 23.05.2025 15:00:52 | 1.059 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 1.519
4780419 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106004-MECIDIYE KÖY HAT BASI SEK./47649205- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:51:48 | 23.05.2025 11:42:41 | 1.848 | 0 | 104 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.647 | 9.008 | 0.355 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 23.7
4780421 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872692-TR-13 AG PANOSU/1811635-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:14:27 | 23.05.2025 15:14:12 | 0.996 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.462 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | 13.239
4780434 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 16345-TR-2/01/47402737-Tr-CIKIS | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2025 11:49:49 | 19.05.2025 11:54:08 | 0.072 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 14.631 | 0 | 0 | 0 | 6.039 | 0 | 0 | 20.671
4780436 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55278944-EMIRORMAN ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:18:49 | 20.05.2025 17:17:53 | 1.984 | 1 | 223 | 16 | 26 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.791 | 37.005 | 39.473 | 11.028 | 7.814 | 13.173 | 0 | 0 | 109.284
4780440 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5881777-TR-11 KARAHALLILAR AG PANOSU/1826468-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:27:59 | 20.05.2025 15:51:50 | 0.398 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.344 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 0 | 0 | 9.741
4780444 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076019-AG DIREK/5608061-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:22:46 | 20.05.2025 16:47:58 | 1.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
4780445 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537953-SDK/3413483-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:28:07 | 20.05.2025 16:50:14 | 1.368 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.434 | 0 | 0 | 0 | 5.018 | 0 | 0 | 12.452
4780451 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 55103375-SDK/55202168-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 13:17:18 | 23.05.2025 13:58:41 | 0.69 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0.711 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 4.002
4780452 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97386-Aydinlar Ayiricisi/47528634- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:15:06 | 23.05.2025 19:08:36 | 8.892 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.571 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 0 | 59.308
4780454 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 60065345-TR-4/7 KULTUR/60065428- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 15:00:00 | 23.05.2025 19:16:07 | 4.269 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 225.028 | 0 | 0 | 0 | 222.443 | 0 | 0 | 447.471
4780456 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2679-TR-33 GORUKLE/47350684-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:08:42 | 23.05.2025 12:46:25 | 2.629 | 0 | 1290 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 212.851 | 0 | 0.224 | 0 | 87.569 | 0 | 0 | 300.644
4780457 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260571-KIZTASI FIRIN | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:16:48 | 23.05.2025 13:00:09 | 3.723 | 0 | 303 | 10 | 12 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 119.513 | 27.87 | 5.41 | 326.69 | 16.966 | 688.039 | 0 | 1184.489
4780458 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 60046506-YAYLACIK DM/60046598- | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 13:06:11 | 23.05.2025 14:47:08 | 1.683 | 3 | 176 | 3 | 6 | 71 | 66 | 21 | 2 | 23.566 | 32.103 | 50.933 | 3.436 | 988.314 | 91.024 | 823.49 | 6.856 | 2019.722
4780459 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /54024315-CIHADIYE SOL | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:04:21 | 23.05.2025 12:57:47 | 3.891 | 2 | 813 | 5 | 30 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2.518 | 228.501 | 44.375 | 21.266 | 4.172 | 52.563 | 0 | 0 | 353.394
4780460 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /54024314-CIHADEYI SAG | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:01:10 | 23.05.2025 12:57:06 | 3.932 | 2 | 1244 | 7 | 87 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0.159 | 290.653 | 72.359 | 33.4 | 15.83 | 98.442 | 0 | 0 | 510.843
4780461 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912729-TR-57 AG PANOSU/47753647-4 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:11:59 | 23.05.2025 12:30:25 | 3.307 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.141 | 0 | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 77.066
4780465 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1288764-AG DIREK/5157495-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:56:09 | 20.05.2025 17:21:15 | 1.418 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.505
4780466 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778994- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:57:41 | 20.05.2025 16:01:20 | 0.061 | 2 | 358 | 64 | 36 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0.098 | 1.567 | 1.898 | 0.876 | 1.462 | 1.257 | 20.473 | 0 | 27.631
4780481 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49694513-AG DIREK/5490575-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:58:05 | 20.05.2025 17:37:56 | 4.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
4780483 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56877764-GERLENGEÇ KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/56777512- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:44:25 | 20.05.2025 16:46:19 | 1.031 | 0 | 275 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 0 | 2.609 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 32.268
4780489 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543024-SDK/2899340- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:58:40 | 20.05.2025 17:26:46 | 1.468 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952
4780490 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1322343-AG DIREK/5534435-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:43:14 | 20.05.2025 18:40:19 | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
4780491 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543670-SDK/5625385-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:09:49 | 20.05.2025 17:48:52 | 1.651 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
4780494 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872680-TR-11 AG PANOSU/1812653-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:13:07 | 20.05.2025 16:52:44 | 0.66 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | 0 | 0 | 17.812 | 0 | 0 | 24.921
4780498 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55938952-KOK-KOCAKOY/55593987-YUKARI OKÇULAR ÇIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:19:05 | 20.05.2025 17:57:18 | 1.637 | 8 | 401 | 1 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 12.052 | 35.173 | 0.763 | 0.059 | 17.312 | 15.087 | 0 | 0 | 80.445
4780499 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871438-TR-1 TACIR AG PANOSU/1926201-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:14:57 | 20.05.2025 17:29:16 | 1.239 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 7.498
4780501 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354419-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:20:18 | 20.05.2025 16:21:03 | 0.013 | 2 | 357 | 0 | 11 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0.045 | 0.364 | 0 | 0.013 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0.756
4780503 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103089-Çamavsar-Çamucu-Dörtyol Gr. Ayiricisi/48531354- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:14:46 | 20.05.2025 18:10:21 | 1.926 | 3 | 990 | 0 | 12 | 3 | 244 | 1 | 0 | 3.202 | 66.509 | 0 | 7.384 | 5.161 | 22.275 | 46.25 | 0 | 150.78
4780509 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47452763-YILDIZ KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:25:35 | 20.05.2025 16:31:33 | 0.099 | 17 | 1131 | 58 | 54 | 41 | 122 | 20 | 2 | 1.251 | 8.146 | 28.945 | 0.98 | 41.282 | 3.285 | 265.553 | 0.143 | 349.586
4780510 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:25:40 | 20.05.2025 16:32:05 | 0.107 | 5 | 1091 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 2.107 | 9.079 | 0.182 | 0.914 | 0.915 | 2.13 | 45.006 | 0.017 | 60.352
4780511 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454556-SAMLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:25:44 | 20.05.2025 16:32:17 | 0.109 | 0 | 402 | 0 | 8 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0.11 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 6.953
4780513 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:25:47 | 20.05.2025 16:32:30 | 0.112 | 4 | 1044 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.349 | 8.165 | 3.522 | 0.844 | 0.258 | 1.92 | 1 | 0 | 16.058
4780515 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453489-COLA TURKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:25:57 | 20.05.2025 16:39:39 | 0.228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 75.811 | 0 | 152.92 | 0 | 229.626
4780519 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 19220-TR-5 KARABIGA/47242971-TR-5 KARABIGA TR KORUMA | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 07:49:12 | 17.05.2025 07:56:00 | 0.113 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0.05 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 1.666
4780523 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3515849-SDK/58146276- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:54:42 | 20.05.2025 19:30:43 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4780526 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51973664-AG DIREK/5568831-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:58:34 | 20.05.2025 18:43:35 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.404
4780527 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 894340-AG DIREK/4969984-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 16:33:53 | 20.05.2025 17:49:00 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171
4780530 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:37:55 | 23.05.2025 11:54:38 | 2.279 | 3 | 545 | 3 | 9 | 12 | 34 | 0 | 1 | 17.26 | 67.861 | 6.537 | 1.857 | 57.612 | 39.493 | 0 | 0.047 | 190.667
4780531 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871508-TR-20 BIRLIK SITESI ONU AG PANOSU/1812878-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:55:49 | 24.05.2025 12:30:02 | 1.57 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.019 | 0 | 0 | 0 | 26.655 | 0 | 0 | 47.674
4780534 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249747-CAKIR GRUP | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:05:40 | 23.05.2025 11:36:14 | 1.509 | 6 | 2895 | 7 | 25 | 13 | 352 | 5 | 0 | 5.103 | 234.095 | 4.076 | 15.612 | 50.307 | 87.936 | 215.241 | 0 | 612.368
4780536 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454344-TR 28 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:08:31 | 20.05.2025 17:46:59 | 0.641 | 0 | 8166 | 0 | 2 | 1 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 226.429 | 0 | 0.105 | 23.189 | 339.335 | 0 | 0 | 589.057
4780538 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3513901-SDK- C4/48000906-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:08:49 | 20.05.2025 18:35:41 | 1.448 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | 11.432
4780539 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5873689-TR-1 TRMSUL AG PANOSU/1975042- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:11:34 | 20.05.2025 17:38:12 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.461 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.504
4780540 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47092653-TR 46-CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 08:42:42 | 23.05.2025 09:43:10 | 1.008 | 1 | 5106 | 0 | 34 | 5 | 240 | 0 | 0 | 207.775 | 196.621 | 0 | 1.349 | 253.264 | 135.277 | 0 | 0 | 794.286
4780542 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 3517064-SDK/3215296-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:03:00 | 23.05.2025 09:09:49 | 0.114 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.32
4780545 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54195515-TR-182 AG PANOSU/54195546- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:08:03 | 23.05.2025 15:53:48 | 1.763 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.029 | 0 | 1.153 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 9.63
4780546 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 7681-MOBILYA AVM KÖK/47260122-MOBILYA AVM CIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:29:48 | 23.05.2025 17:50:58 | 3.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.545 | 0 | 0 | 0 | 1342.545
4780547 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5883902-TR-7 AG PANOSU/1824308-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:18:20 | 20.05.2025 19:17:16 | 1.982 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0.073 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 10.471
4780549 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 56130815-D03/56303136- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:16:26 | 20.05.2025 19:15:23 | 1.983 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 2.346
4780550 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 59876924-PANO /59876932- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 18:18:12 | 22.05.2025 21:03:28 | 2.754 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435
4780551 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55435056-SDK- A01/56322862-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2025 18:02:23 | 22.05.2025 18:30:17 | 0.465 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.348 | 0 | 0.003 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 7.277
4780554 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146516-ÇARDAK 1/0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:24:43 | 20.05.2025 17:26:25 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 7.62 | 0 | 7.952
4780556 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5893341-TR-2 SULTANIYE MH AG PANOSU/1824137-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:16:50 | 23.05.2025 10:45:16 | 0.474 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 3.904
4780557 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5897949-TR-45 AG PANOSU/1837090-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:04:22 | 23.05.2025 09:29:22 | 0.417 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 5.338
4780559 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93773-DEGIRMENLI GRUP AYIRICISI/48551827- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:36:18 | 23.05.2025 12:56:23 | 3.335 | 0 | 344 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.008 | 0 | 1.477 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 61.085
4780562 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 16:16:30 | 23.05.2025 17:23:54 | 1.124 | 10 | 2154 | 8 | 96 | 45 | 228 | 4 | 9 | 6.961 | 135.265 | 7.169 | 11.113 | 523.727 | 113.018 | 43.932 | 8.477 | 849.662
4780563 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 60069034-TR-51/A AG PANOSU /60069054- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:47:43 | 23.05.2025 10:27:20 | 0.66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 1.391
4780564 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516423-SDK/3225598-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:35:00 | 23.05.2025 11:55:00 | 1.333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.251
4780567 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 11738-TR-91/47265913-TR-91 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 11:56:54 | 23.05.2025 12:06:10 | 0.154 | 0 | 109 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0.199 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 2.093
4780568 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99360-KOCAKORU KÖYÜ TR HAT AYIRICISI/47685153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:37:20 | 20.05.2025 18:04:36 | 0.454 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.843
4780569 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077742-AG DIREK/5605609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:47:44 | 20.05.2025 18:53:40 | 3.099 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 1.244
4780570 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47248920-SULAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:38:09 | 20.05.2025 17:39:09 | 0.017 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
4780573 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010829-AG DIREK/5445071-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:27:06 | 20.05.2025 18:42:57 | 1.264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
4780574 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 54234117-YIGITALI TR-3 AG PANOSU/54234148-4 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:39:36 | 20.05.2025 19:44:23 | 2.079 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 2.343
4780584 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47248827-TR 17 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:00:09 | 20.05.2025 18:16:00 | 0.264 | 0 | 14935 | 0 | 6 | 5 | 1678 | 3 | 3 | 0 | 184.349 | 0 | 0.17 | 10.713 | 122.093 | 0.5 | 1.67 | 319.495
4780587 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47248827-TR 17 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:56:23 | 20.05.2025 19:02:23 | 0.1 | 0 | 14936 | 0 | 6 | 5 | 1678 | 3 | 3 | 0 | 68.978 | 0 | 0.064 | 3.965 | 44.827 | 0.184 | 0.617 | 118.635
4780589 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91890-HILMIYE HATBASI/47491313- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:03:36 | 23.05.2025 18:14:26 | 9.181 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 122.928 | 0 | 2.981 | 0 | 44.165 | 0 | 0 | 170.075
4780591 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 53991955-YENICE TR3 AG PANOSU/53991888- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:32:07 | 23.05.2025 12:03:33 | 2.524 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.581 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 38.621
4780606 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 49410119-SDK/49410146-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:26:23 | 20.05.2025 22:31:36 | 4.087 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 11.926 | 0 | 0 | 20.666
4780613 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47244567-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:52:55 | 20.05.2025 18:53:25 | 0.008 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.24 | 0 | 0.096 | 0 | 0.338
4780614 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 5909-TR-33/47252488-SEMT TR | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:45:47 | 20.05.2025 20:41:55 | 1.935 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 29.549 | 0 | 1.906 | 70.355
4780615 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541308-SDK/59953741- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:51:57 | 20.05.2025 19:51:51 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202
4780619 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891481-AG DIREK/5007046-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:48:38 | 20.05.2025 20:16:47 | 1.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
4780621 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243449-BEHRAMKALE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:59:11 | 20.05.2025 18:59:49 | 0.011 | 3 | 388 | 3 | 15 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0.102 | 0.376 | 0.021 | 0.01 | 0.045 | 0.706 | 0 | 0 | 1.26
4780623 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891308-TR-2 BOSTANCI AG PANOSU/1935630-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 15:47:53 | 20.05.2025 20:30:08 | 4.704 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0.577 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 15.27
4780628 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298268-OMERKOY FIDERI (OTOPRODUKTOR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 19:07:47 | 20.05.2025 19:08:47 | 0.017 | 18 | 1003 | 30 | 28 | 21 | 147 | 4 | 3 | 1.358 | 0.701 | 0.44 | 0.098 | 1.871 | 0.115 | 2.164 | 0.02 | 6.767
4780629 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1268427-AG DIREK/4903186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:59:21 | 20.05.2025 20:48:37 | 1.821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4780633 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 48547666-SDK/5550788-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 19:19:17 | 20.05.2025 21:10:56 | 1.861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.675
4780636 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 836079-AG DIREK/4928867-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:03:07 | 20.05.2025 20:25:20 | 3.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4780644 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550403-SDK/5680706-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 19:19:26 | 20.05.2025 20:54:38 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111
4780647 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:01:35 | 20.05.2025 20:02:05 | 0.008 | 1 | 799 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.003 | 0.478 | 0.028 | 0.021 | 0.146 | 0.23 | 0 | 0 | 0.906
4780648 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879041-TR- GOBELEZOGLU OKULU YANI AG PANOSU/1815079-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 12:05:29 | 23.05.2025 12:43:32 | 0.634 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.393 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 18.963
4780649 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023624-AG DIREK/5370305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 19:47:35 | 20.05.2025 21:37:56 | 1.839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4780651 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5913229-TR-1 SANSARAK AG PANOSU/1848549-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 11:05:00 | 23.05.2025 13:56:00 | 2.85 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.106
4780653 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897639-TR-2 DOGANKÖY AG PANOSU/1804591-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:06:31 | 23.05.2025 10:55:20 | 0.814 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 45.54
4780654 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879305-TR-7 MINARELIÇAVUS AG PANOSU/1797071-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:12:34 | 23.05.2025 09:50:57 | 0.64 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 10.701
4780655 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889028-DM-6/17 EROGLAN MAH AG PANOSU/1834662-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:03:29 | 23.05.2025 14:20:16 | 0.28 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 2.993
4780656 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109154-BEHRAM ISKELE GRUP HATBASI/47640706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 19:06:24 | 20.05.2025 20:58:57 | 1.876 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.287 | 3.755 | 42.193 | 0 | 0 | 46.554
4780658 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544850-SDK/3440911-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:25:20 | 23.05.2025 09:44:08 | 0.313 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.6
4780660 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868006-TR-1 ESKIKIZILELMA MH AG PANOSU/1860068-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:32:41 | 24.05.2025 10:15:35 | 0.715 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.07
4780661 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868216-TR-1 SINCANSARNIC MH AG PANOSU/1859289-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:35:29 | 24.05.2025 10:50:58 | 0.258 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 1.415
4780663 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5932257-TR-1 KAZANPINAR MH AG PANOSU/1870036-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:34:18 | 24.05.2025 12:12:14 | 0.633 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0.959
4780664 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:09:28 | 20.05.2025 20:10:13 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.001 | 0.245 | 0.003 | 1.404 | 0 | 1.708
4780667 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867762-TR-1 UGURLUPINAR MH AG PANOSU/1859621-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 20:33:42 | 23.05.2025 20:55:39 | 0.366 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.036 | 0 | 0.084 | 0 | 0.149 | 0.769
4780670 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867832-TR-2/21 AG PANOSU/2128529- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:10:04 | 20.05.2025 21:01:58 | 0.865 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.311 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 21.565
4780686 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869481-TR-2 GEDELEK AG PANOSU/1821962-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:32:09 | 20.05.2025 23:14:51 | 2.711 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.718 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 14.493
4780689 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3536162-SDK/5524603-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:41:32 | 20.05.2025 21:28:58 | 0.79 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4780707 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 59948142-PANO/59948153- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 17:04:52 | 20.05.2025 22:55:03 | 5.836 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.261 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 62.372
4780710 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92717-DEREKÖY ALIAGA GRUP HAT BASI/47593119- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:00:42 | 20.05.2025 21:47:09 | 0.774 | 0 | 187 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 0 | 1.52 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 11.431
4780728 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 59953961-/58619580- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:18:27 | 20.05.2025 22:09:26 | 0.849 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4780734 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56842029-TR-TOPRAKSU 36-39 TARAFI HATBASI AYIRICISI/56841993-TR-36/39 TOPRAK SU MISIR TARLASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:15:21 | 20.05.2025 21:56:42 | 0.689 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.019 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419
4780738 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 59892685-KOK-DEREKOY/47596079-KARAPURCEK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:10:38 | 20.05.2025 21:45:55 | 0.588 | 0 | 730 | 5 | 37 | 5 | 131 | 1 | 0 | 0 | 22.891 | 2.621 | 4.997 | 7.919 | 5.151 | 0.687 | 0 | 44.266
4780739 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 737409-AG DIREK/4742367-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 20:51:30 | 20.05.2025 22:17:36 | 1.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4780751 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:47:09 | 20.05.2025 21:56:49 | 0.161 | 5 | 2512 | 9 | 127 | 1 | 233 | 0 | 3 | 1.004 | 18.934 | 4.16 | 1.404 | 0.019 | 2.057 | 0 | 0.005 | 27.583
4780765 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 21:57:35 | 20.05.2025 22:01:51 | 0.071 | 5 | 2512 | 9 | 127 | 1 | 233 | 0 | 3 | 0.457 | 8.509 | 2.103 | 0.559 | 0.01 | 0.868 | 0 | 0.002 | 12.507
4780766 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 22666-TR-10/47298262-TR CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 08:46:21 | 23.05.2025 14:20:46 | 5.574 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 314.078 | 0 | 0 | 0 | 641.05 | 0 | 4.819 | 959.947
4780778 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885557-TR- KAVAKALAN MH AG PANOSU/1859804-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 22:16:39 | 20.05.2025 23:44:21 | 1.461 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0.025 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1.381
4780780 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 22:18:23 | 20.05.2025 22:19:08 | 0.013 | 4 | 751 | 5 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.03 | 0.387 | 0.069 | 0.005 | 0.016 | 0.046 | 0 | 0 | 0.552
4780781 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-TR- ÖMERKÖY/54224330-OMERKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 22:20:45 | 20.05.2025 22:21:38 | 0.015 | 1 | 469 | 19 | 27 | 5 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0.436 | 0.517 | 0.091 | 0.192 | 0.028 | 3.399 | 0.027 | 4.691
4780808 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010830-AG DIREK/5445348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 22:27:12 | 21.05.2025 01:09:52 | 2.711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399
4780810 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 49410081-SDK/49410108-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 22:48:22 | 21.05.2025 01:08:14 | 2.331 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 5.836 | 0 | 0 | 9.012
4780820 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874367-TR-4 YALINTAS MH AG PANOSU/1893974-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 23:19:54 | 21.05.2025 00:33:17 | 1.223 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0.586 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 6.662
4780822 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047972-AG DIREK/5405134-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 23:36:52 | 21.05.2025 01:47:42 | 2.181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656
4780831 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 57916472-/5552533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 22:36:28 | 21.05.2025 02:03:18 | 3.447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922
4780840 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3503970-SDK/4699795-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 23:44:55 | 21.05.2025 03:17:08 | 3.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047
4780847 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 00:25:26 | 21.05.2025 00:26:17 | 0.014 | 4 | 959 | 11 | 107 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.086 | 0.462 | 0.038 | 0.101 | 0.011 | 0.038 | 1.039 | 0 | 1.775
4780854 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 01:27:06 | 21.05.2025 01:29:56 | 0.047 | 0 | 845 | 0 | 4 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0.003 | 0.119 | 0.301 | 0 | 0 | 1.694
4780855 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 59121766-/5551881-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 01:22:15 | 21.05.2025 02:25:38 | 1.056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
4780857 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 02:10:47 | 21.05.2025 02:11:17 | 0.008 | 1 | 318 | 22 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.006 | 0.244 | 0.992 | 0.133 | 0.093 | 0.047 | 0.781 | 0 | 2.296
4780860 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3571-TR-135/47275190-TR-132 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 02:51:11 | 21.05.2025 03:53:28 | 1.038 | 0 | 127 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.668 | 0 | 0.953 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 9.082
4780861 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47643017-KOYLER 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 02:41:00 | 21.05.2025 03:23:00 | 0.7 | 0 | 675 | 14 | 36 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23.582 | 18.213 | 1.571 | 6.027 | 3.96 | 0 | 0 | 53.353
4780867 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 03:57:45 | 21.05.2025 05:31:49 | 1.568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 41.068 | 0 | 30.459 | 0 | 75.396
4780868 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 873918-AG DIREK/4998645-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 03:58:56 | 21.05.2025 05:23:15 | 1.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4780869 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866831-TR-512 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 04:37:58 | 21.05.2025 05:39:45 | 1.03 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 5 | 473 | 4 | 73 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0.258 | 4.075 | 1.96 | 13.596 | 21.971
4780874 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 05:10:03 | 21.05.2025 05:10:54 | 0.014 | 0 | 482 | 9 | 42 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.501 | 0.121 | 0.006 | 0.065 | 0 | 0 | 0.993
4780875 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 05:02:10 | 21.05.2025 05:47:24 | 0.754 | 1 | 777 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | 18.301 | 24.382 | 3.525 | 1.011 | 3.613 | 2.533 | 0 | 0 | 53.364
4780876 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 05:26:07 | 21.05.2025 05:28:31 | 0.04 | 3 | 1473 | 8 | 245 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0.002 | 2.044 | 0.079 | 0.541 | 0.342 | 0.358 | 0 | 0 | 3.365
4780877 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 05:28:31 | 21.05.2025 05:29:23 | 0.014 | 3 | 1191 | 6 | 196 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0.003 | 2.37 | 0.117 | 0.647 | 0.007 | 0.485 | 0 | 0 | 3.629
4780878 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 05:40:49 | 21.05.2025 05:42:08 | 0.022 | 0 | 624 | 6 | 39 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0.731 | 0.219 | 0.146 | 0.016 | 0.093 | 0.095 | 0.243 | 1.544
4780880 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92569-Isalan Grup Ayiricisi/48527810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 01:24:05 | 21.05.2025 07:04:26 | 5.672 | 3 | 940 | 11 | 47 | 1 | 84 | 2 | 0 | 10.118 | 164.445 | 14.835 | 15.486 | 9.567 | 16.517 | 378.021 | 0 | 608.989
4780882 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 06:47:43 | 21.05.2025 06:48:26 | 0.012 | 2 | 764 | 1 | 62 | 2 | 197 | 0 | 2 | 0.066 | 0.739 | 0.001 | 0.125 | 0.003 | 0.175 | 0 | 0 | 1.108
4780884 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/51289859-ATICILAR-A | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 06:43:50 | 21.05.2025 07:04:08 | 0.338 | 0 | 6234 | 0 | 2 | 27 | 1449 | 9 | 97 | 0 | 145.064 | 0 | 0.752 | 47.247 | 268.281 | 35.271 | 305.073 | 801.689
4780885 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 06:59:48 | 21.05.2025 07:03:53 | 0.068 | 4 | 959 | 11 | 107 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.561 | 3.042 | 0.267 | 0.752 | 0.694 | 0.504 | 15.465 | 0 | 21.284
4780886 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47431397-TR-9/2 ASLANOBA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:10:53 | 21.05.2025 07:28:19 | 0.291 | 0 | 130 | 0 | 0 | 9 | 190 | 1 | 1 | 0 | 4.238 | 0 | 0 | 30.623 | 27.274 | 0.496 | 1.09 | 63.721
4780889 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57142242-DM- BUTTIM/57142335-KÜÇÜKBALIKLI IM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:07:15 | 21.05.2025 07:18:32 | 0.188 | 2 | 1999 | 1 | 2 | 35 | 1004 | 7 | 27 | 0.073 | 30.808 | 0.327 | 1.641 | 95.702 | 111.376 | 237.659 | 54.057 | 531.644
4780891 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432088-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:18:47 | 21.05.2025 08:24:39 | 1.098 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.537 | 0 | 7.783 | 0 | 8.368
4780892 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242424-ETILI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:20:17 | 21.05.2025 07:20:47 | 0.008 | 10 | 1474 | 41 | 36 | 23 | 268 | 4 | 0 | 0.171 | 1.12 | 0.943 | 0.042 | 0.757 | 0.322 | 0.419 | 0 | 3.774
4780894 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970033-TR-18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:23:08 | 21.05.2025 07:24:05 | 0.016 | 1 | 2738 | 6 | 3 | 11 | 201 | 1 | 0 | 0.007 | 3.778 | 0.13 | 0.003 | 2.986 | 1.072 | 1.377 | 0 | 9.354
4780895 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866831-TR-512 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:23:41 | 21.05.2025 07:25:19 | 0.027 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 5 | 473 | 4 | 73 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0.737 | 17.533 | 4.475 | 27.809 | 53.64
4780898 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909158-AG DIREK/5020426-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:26:17 | 21.05.2025 12:17:30 | 4.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
4780899 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548252-SDK/5667688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:47:35 | 21.05.2025 08:32:31 | 0.749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4780900 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 98658-ÇAMAVSAR GR. AYIRICISI/47570129- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:10:39 | 21.05.2025 09:08:31 | 1.964 | 3 | 1237 | 0 | 16 | 3 | 302 | 1 | 0 | 4.456 | 125.727 | 0 | 9.131 | 9.011 | 35.812 | 91.786 | 0 | 275.923
4780903 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16335-TR-28 DAGISTANLI ONU/47458370-DAGISTANLI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 06:44:30 | 21.05.2025 07:15:33 | 0.518 | 0 | 1522 | 0 | 42 | 1 | 207 | 1 | 1 | 0 | 154.928 | 0 | 6.765 | 3.435 | 88.903 | 8.958 | 3.605 | 266.594
4780904 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 57093147-KINIK KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/56477036- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 07:07:40 | 21.05.2025 08:43:14 | 1.593 | 0 | 167 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 19.256 | 0 | 0.829 | 0 | 6.483 | 0 | 0.022 | 26.589
4780905 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 06:14:24 | 21.05.2025 09:02:40 | 2.804 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.793 | 10.491 | 1.145 | 0.614 | 0 | 0 | 104.043
4780907 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99339-Akharem Hatbasi Ayiricisi/47523470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:10:00 | 21.05.2025 09:02:59 | 0.883 | 1 | 201 | 3 | 15 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0.753 | 13.903 | 5.787 | 3.859 | 1.707 | 4.974 | 12.737 | 0 | 43.719
4780911 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 104809-ALPTEKIN INSAAT/47459814-TR- ALPTEKIN INSAAT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:10:29 | 21.05.2025 09:49:03 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 7.075
4780912 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57208158-DM-5/06 MEZARLIK/58073444-BEYAZ CADDE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:23:55 | 21.05.2025 08:25:17 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 20.493 | 0 | 22.629
4780913 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54397034-KARAORMAN KÖYÜ TR-2 HAT AYIRICISI/54397027- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:24:04 | 21.05.2025 10:04:43 | 1.677 | 0 | 126 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 1.151 | 0 | 6.177 | 0 | 0 | 19.838
4780914 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 97168-ÇINARLIDERE MEZARLIGI HAT BASI AYIRICISI/47596315- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:18:22 | 21.05.2025 11:38:37 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 1.784
4780915 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:23:56 | 21.05.2025 08:24:41 | 0.013 | 10 | 2154 | 8 | 96 | 45 | 228 | 4 | 9 | 0.139 | 2.573 | 0.133 | 0.203 | 9.933 | 1.938 | 0.943 | 0.168 | 16.029
4780916 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55202503-TR-82 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:30:41 | 21.05.2025 08:32:09 | 0.024 | 0 | 1871 | 0 | 3 | 4 | 174 | 0 | 2 | 0 | 7.238 | 0 | 0.001 | 3.144 | 6.181 | 0 | 0.442 | 17.007
4780917 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47103045-AHMET ISVAN CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:24:31 | 21.05.2025 12:38:12 | 4.228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 352.769 | 0 | 931.19 | 0 | 1285.739
4780918 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47521570-TR-16 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:32:18 | 21.05.2025 09:24:13 | 0.865 | 0 | 34 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0.001 | 1.422 | 0 | 0.206 | 7.444 | 0.961 | 11.763
4780919 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:41:38 | 21.05.2025 08:42:08 | 0.008 | 1 | 799 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.002 | 0.814 | 0.027 | 0.041 | 0.557 | 0.387 | 0 | 0 | 1.828
4780925 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 49410081-SDK/49410108-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:47:05 | 21.05.2025 10:29:52 | 1.713 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 23.079
4780929 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 58799049-PANO/58799068- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 09:16:45 | 23.05.2025 09:44:18 | 0.459 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.634 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 7.088
4780930 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54028356-BOSTANCI KOK/54667706-BOSTANCI KÖRPEAGAÇ ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:07:30 | 23.05.2025 13:07:33 | 3.001 | 0 | 431 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 114.85 | 0 | 11.988 | 0 | 23.186 | 0 | 7.072 | 157.097
4780932 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 59918804-TR-1 SOFULAR MH HATBASI AYIRICISI /59537731-SOFULAR_TR2/0-03-D14 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:10:20 | 23.05.2025 17:03:57 | 2.893 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.748 | 0 | 1.74 | 0 | 9.384 | 0 | 0 | 25.872
4780933 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 59918803-TR-2 SOFULAR MH HATBASI AYIRICI /59537726-SOFULAR_TR2/-C08 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 11:32:52 | 23.05.2025 14:08:33 | 2.595 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.243 | 0 | 0.62 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 17.845
4780935 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:01:40 | 24.05.2025 15:14:39 | 6.217 | 1 | 182 | 21 | 92 | 12 | 49 | 2 | 0 | 124.386 | 94.351 | 434.799 | 256.661 | 1075.588 | 158.5 | 144.15 | 0 | 2288.434
4780936 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3508468-SDK/3178711-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:37:13 | 24.05.2025 14:51:09 | 1.232 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 40.873 | 0 | 0 | 45.381
4780937 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 54299590-TOKI TR/54299613-TOKI TR TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:17:41 | 20.05.2025 18:20:39 | 0.049 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.723
4780938 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 161-TR-76A TCK/47274419-SEMT | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 01:00:45 | 24.05.2025 01:06:52 | 0.102 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.015 | 0.071
4780939 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 3527548-SDK/5270764-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:03:09 | 21.05.2025 11:06:29 | 2.056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 | 0.181 | 4.942
4780941 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16778-TR-3/4 /47444127-DM-3/06 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:05:02 | 21.05.2025 09:59:57 | 0.915 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0.374 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 1.678
4780942 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 60053057- DM- ALACAM KOK/59069049- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:03:52 | 21.05.2025 11:06:16 | 2.04 | 12 | 869 | 1 | 15 | 5 | 97 | 1 | 0 | 2.403 | 138.873 | 0.095 | 2.6 | 44.576 | 42.383 | 126.013 | 0 | 356.943
4780945 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531460-SDK/5416938-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:12:24 | 21.05.2025 12:31:03 | 3.311 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.076
4780947 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992137-HACIGELEN -HARMANCIK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:16:44 | 21.05.2025 09:17:14 | 0.008 | 0 | 101 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.021 | 0.015 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.155
4780948 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56501425-TR-1 KUCUKHUSUN KOYU/56501429- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:58:24 | 23.05.2025 14:15:51 | 3.291 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.249 | 0 | 0 | 0 | 14.555 | 0 | 0 | 30.804
4780955 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | SDK Çikisi | 55594260-SDK- B03/56072022-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:04:51 | 24.05.2025 19:45:01 | 10.669 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 2.127 | 0 | 42.816 | 0 | 0 | 50.525
4780957 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47423119-SEKA TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:28:00 | 21.05.2025 09:32:00 | 0.067 | 10 | 4548 | 19 | 284 | 14 | 651 | 1 | 4 | 3.807 | 22.114 | 2.042 | 5.699 | 10.304 | 6.247 | 0.257 | 0.007 | 50.477
4780959 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19027-TR-1 CAM KOY/47247149-TR-1 CAM KOY DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:29:01 | 27.05.2025 15:17:07 | 5.802 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.106 | 0 | 0 | 0 | 16.636 | 0 | 0 | 27.742
4780960 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 10:55:40 | 23.05.2025 11:20:54 | 0.421 | 0 | 125 | 2 | 39 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0.681 | 1.374 | 0.065 | 1.753 | 0 | 0 | 6.064
4780961 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15676-AYVACIK TR-1/47240893-DIREK TIP TR 2 TR 3 TR 4 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:18:00 | 26.05.2025 17:51:00 | 8.55 | 0 | 417 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 216.037 | 0 | 0 | 236.363 | 98.396 | 0 | 0 | 550.796
4780966 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2132-EYMIR KÖK/47443623-KÜÇÜK YENICE ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:44:30 | 21.05.2025 11:35:21 | 1.848 | 1 | 866 | 7 | 12 | 5 | 70 | 1 | 1 | 0.005 | 121.178 | 331.039 | 15.376 | 19.845 | 34.292 | 2.683 | 2.76 | 527.178
4780969 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1287481-AG DIREK/5174350-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:48:40 | 21.05.2025 12:32:22 | 2.728 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 1.043
4780975 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 58499449-PANO/58499501- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 08:24:00 | 21.05.2025 12:57:54 | 4.565 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.416 | 0 | 0 | 0 | 28.757 | 0 | 0 | 90.172
4780976 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 825207-AG DIREK/4897238-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:51:43 | 21.05.2025 12:59:19 | 3.127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
4780980 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56656561-/5646216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:12:57 | 21.05.2025 11:16:09 | 1.053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399
4780982 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55968613-TR-41A/55437428-TR-41A-TR-40 MEVLANA CAD ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 19:39:00 | 16.05.2025 19:45:19 | 0.105 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 26.021 | 0 | 0 | 0 | 228.478 | 0 | 0 | 254.5
4780985 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 56816777-HACIBEKIRLER IÇME SUYU/56816380- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:44:09 | 21.05.2025 11:02:46 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.439 | 0 | 0 | 0 | 9.439
4780989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49499770-SDK/5370946-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:35:55 | 21.05.2025 12:43:54 | 2.133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683
4780991 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58687894-PANO /58687922- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:40:34 | 24.05.2025 09:49:42 | 0.152 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 4.153
4780994 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867304-DM- GUNDOGDU KÖK AG PANOSU/1804116-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:38:12 | 24.05.2025 10:06:01 | 0.464 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0.038 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 1.559
4780995 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23098-PASAKENT SAÇ KABIN/47092563-SOGUCAK KALICI KONUTLAR ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:07:00 | 23.05.2025 14:56:40 | 0.828 | 0 | 937 | 2 | 4 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 11.334 | 0.467 | 0.141 | 3.914 | 3.156 | 13.832 | 0 | 32.845
4780997 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917037-KARABIGA TR17 AG PANOSU/47754718-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:59:18 | 21.05.2025 11:54:45 | 1.924 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77
4780999 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 11:20:54 | 23.05.2025 13:11:39 | 1.846 | 3 | 1191 | 6 | 196 | 2 | 142 | 0 | 0 | 1.271 | 155.937 | 6.16 | 42.027 | 1.397 | 72.188 | 0 | 0 | 278.98
4781000 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095962-KILIC KABAKLI CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:07:01 | 24.05.2025 12:22:00 | 3.25 | 10 | 1360 | 3 | 138 | 15 | 147 | 7 | 1 | 3.115 | 24.341 | 0.945 | 3.267 | 38.859 | 4.77 | 132.182 | 0.473 | 207.951
4781002 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 57112782-PANO/57112793- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 17:10:45 | 23.05.2025 17:34:51 | 0.402 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.264 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 1.347
4781003 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105325-CEVIZLI BURUN HAT BASI AYIRICISI/48525040- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 09:15:51 | 21.05.2025 11:26:02 | 2.169 | 1 | 276 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.063 | 42.706 | 0 | 0.164 | 0.28 | 12.878 | 0 | 0 | 56.09
4781004 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 59076952-HAT BASI /59075236- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:25:51 | 21.05.2025 13:23:37 | 2.963 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013
4781005 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57840051-TR-1/51-6 AG PANOSU/57840056- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:04:07 | 24.05.2025 10:53:07 | 0.817 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.193
4781007 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54299590-TOKI TR/54299613-TOKI TR TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 18:26:48 | 20.05.2025 18:30:06 | 0.055 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 2.522
4781008 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 59334686-Osmaniye - Sultaniye Hat Basi Ayiricisi/47527379- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:49:27 | 21.05.2025 12:26:40 | 1.62 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 4.463
4781009 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867554-TR-1/10 AG PANOSU/1803020-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:29:16 | 24.05.2025 09:44:17 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247
4781012 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 57112526-PANO/57112537- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:04:23 | 24.05.2025 10:33:59 | 0.493 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.863 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 12.644
4781014 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58631150-/59017141- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:55:07 | 21.05.2025 12:43:03 | 1.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4781015 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5879189-TR-11 SEFAKOY CAMI YANI AG PANOSU/1815541-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 13:37:46 | 23.05.2025 14:01:30 | 0.396 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 2.302
4781016 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:54:08 | 21.05.2025 11:04:23 | 0.171 | 3 | 396 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 0 | 0.102 | 4.728 | 0.931 | 0.034 | 5.32 | 1.152 | 5.847 | 0 | 18.113
4781017 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059913-AG DIREK/58270439- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:27:19 | 21.05.2025 14:52:47 | 4.424 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
4781023 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | KÖK | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 12:39:00 | 20.05.2025 12:52:00 | 0.217 | 3 | 1190 | 6 | 196 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0.157 | 19.306 | 0.724 | 4.947 | 0.169 | 8.896 | 0 | 0 | 34.198
4781024 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 788752-AG DIREK/4840235-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:49:04 | 21.05.2025 12:02:57 | 1.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4781030 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5878295-TR-1 AKCALOREN MH AG PANOSU/2019613- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:40:40 | 21.05.2025 14:08:18 | 3.46 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.693 | 0 | 4.262 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 16.384
4781031 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 51997597-SDK/53907022-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:09:00 | 23.05.2025 14:21:01 | 0.2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 3.077
4781032 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937869-TR-5 AKKOY ESENTEPE AG PANOSU/47129603-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 17:04:48 | 24.05.2025 17:34:35 | 0.496 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 1.577
4781033 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | SDK Çikisi | 3506502-SDK/47988499-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:28:41 | 24.05.2025 10:43:23 | 0.245 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4781035 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15555-TR-26/47408562-TRAFO KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 12:09:11 | 24.05.2025 12:28:29 | 0.322 | 0 | 830 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.063 | 0 | 0.287 | 0 | 4.704 | 0 | 0 | 23.054
4781036 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1802448-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 17:55:20 | 23.05.2025 18:39:49 | 0.741 | 0 | 147 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.451 | 0 | 0.468 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 8.627
4781037 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | SDK Çikisi | 3506209-SDK/47961790-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 14:02:00 | 24.05.2025 15:56:00 | 1.9 | 0 | 293 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 3.287
4781038 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 57085296-PANO/57085304- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 17:11:58 | 24.05.2025 17:28:39 | 0.278 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.058
4781040 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886118-TR- GAZIOSMANPASA 80 EVLER AG PANOSU/1833397-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 03:35:00 | 24.05.2025 03:55:00 | 0.333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.044
4781042 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876303-TR- 14 AG PANOSU/1841340-4 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:10:59 | 24.05.2025 17:07:55 | 7.949 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 151.111 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 186.712
4781043 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 58814403-DM-1/05 WC KABIN AG PANOSU /58814430- | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:46:29 | 24.05.2025 12:56:18 | 2.164 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 0 | 0 | 48.194 | 0 | 0 | 56.496
4781049 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 58169572-B10/58169797- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:19:09 | 21.05.2025 12:15:03 | 0.932 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4781051 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5935673-TR-24 KARAPINAR AG PANOSU/1916987-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 11:06:00 | 25.05.2025 11:50:00 | 0.733 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 1.206
4781052 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876303-TR- 14 AG PANOSU/1841341-6 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:13:35 | 24.05.2025 17:10:01 | 7.941 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.779 | 0 | 0 | 0 | 6.919 | 0 | 0 | 59.698
4781054 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5906807-DM-1/07 CAMI AG PANOSU/1847281-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:43:24 | 24.05.2025 10:15:45 | 0.539 | 0 | 654 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | 0 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 0 | 23.355
4781055 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5876795-TR-4 AG PANOSU/1913388-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 13:37:07 | 23.05.2025 14:15:30 | 0.64 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 1.305 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 2.433
4781056 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47641873-ERDEK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2025 07:22:00 | 18.05.2025 07:26:00 | 0.067 | 2 | 2959 | 3 | 35 | 22 | 325 | 5 | 2 | 2.942 | 102.599 | 11.615 | 2.76 | 40.69 | 80.907 | 39.488 | 8.685 | 289.685
4781057 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 58191158-A05/59417046- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:17:36 | 21.05.2025 14:36:50 | 4.321 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521
4781059 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5874261-TR-23 KARSIKAYA KAHVE KARSISI AG PANOSU/1805276-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 16:40:55 | 23.05.2025 17:10:03 | 0.486 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.087 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 5.996
4781060 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870686-TR- CENGIZ TOPEL BOZKURT SK AG PANOSU/1808500-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:04:35 | 24.05.2025 12:53:35 | 1.817 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.151
4781061 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 59892685-KOK-DEREKOY/59892735- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:07:37 | 24.05.2025 13:57:51 | 3.838 | 12 | 1006 | 62 | 59 | 12 | 128 | 3 | 0 | 3.996 | 322.529 | 196.798 | 29.005 | 96.595 | 72.23 | 532.56 | 0 | 1253.714
4781063 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:29:57 | 21.05.2025 11:30:42 | 0.013 | 0 | 2572 | 36 | 135 | 13 | 383 | 2 | 10 | 0 | 3.528 | 1.32 | 0.685 | 2.102 | 1.642 | 2.335 | 0.166 | 11.779
4781070 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94743-HAMDIYE MERKEZ MH TR 17 HAT AYIRICISI/47547223- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:40:03 | 21.05.2025 12:08:28 | 0.473 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.741 | 0 | 0 | 0 | 16.879 | 0 | 0 | 46.62
4781071 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 49449110-AG DIREK/57882983- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:39:33 | 21.05.2025 12:40:00 | 1.007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4781073 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 54845013-TASKAPI HAT BASI AYIRICISI/47687549- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:23:10 | 21.05.2025 12:11:58 | 0.813 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 3.763
4781074 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1310379-AG DIREK/5007439-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:18:15 | 21.05.2025 13:49:35 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 1.749
4781078 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059558-AG DIREK/5530812-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:35:01 | 21.05.2025 12:32:14 | 0.954 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 5.163
4781085 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931301-AG DIREK/5116637-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:10:44 | 21.05.2025 13:13:38 | 1.048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574
4781086 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921286-TR-2 ALTINOVA AG PANOSU/47129798-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:57:57 | 21.05.2025 13:25:51 | 1.465 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.461 | 0 | 0 | 0 | 15.091 | 0 | 0 | 33.552
4781088 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886110-TR-2 KABAKLI MH AG PANOSU/1833381-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:15:35 | 21.05.2025 14:54:07 | 2.642 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 11.268
4781089 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 927607-AG DIREK/5043815-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:00:22 | 21.05.2025 13:15:34 | 1.253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 2.916
4781094 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 110706-MEHMET GÜN HATBASI AYIRICISI /47687176- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:46:03 | 21.05.2025 13:01:03 | 1.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.596
4781098 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907443-TR- ESMEDERE MH AG PANOSU/1864041-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:34:30 | 21.05.2025 15:32:17 | 2.963 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 3.999 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 6.413
4781104 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57004617-TR-63A/57004716- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:43:58 | 21.05.2025 13:20:10 | 0.603 | 1 | 3297 | 0 | 48 | 1 | 124 | 1 | 3 | 100.756 | 116.418 | 0 | 5.672 | 1.827 | 57.949 | 6.926 | 5.841 | 295.389
4781109 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57779100-PANO/57779161- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:44:58 | 21.05.2025 13:20:00 | 0.584 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 7.242 | 0 | 0 | 8.121
4781111 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109993-SERHAT KÖYÜ HAT BASI/47641834- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:10:32 | 21.05.2025 13:45:33 | 2.583 | 0 | 173 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.725 | 0 | 0.796 | 0 | 8.183 | 0 | 0 | 32.704
4781112 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 9365-AKHISAR TR1/57913664- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 14:40:24 | 24.05.2025 17:09:42 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.595 | 0 | 69.732 | 0 | 403.327
4781114 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57912690-/57912735- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 14:42:35 | 24.05.2025 17:07:58 | 2.423 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 3.176
4781115 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:17:40 | 23.05.2025 17:18:27 | 3.013 | 0 | 234 | 2 | 39 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.824 | 9.347 | 24.062 | 60.803 | 13.726 | 0 | 0 | 168.761
4781116 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940755-TR-4/51 AG PANOSU/47129672-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:17:04 | 23.05.2025 14:57:24 | 0.672 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 0.971 | 0 | 3.494 | 0 | 0 | 10.031
4781117 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872136-DM-2/07 AG PANOSU/1848125-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 14:03:00 | 23.05.2025 15:43:00 | 1.667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 1.087
4781118 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 12:58:01 | 21.05.2025 12:58:45 | 0.012 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.108 | 0.788 | 0.11 | 0.083 | 0.146 | 0.101 | 6.678 | 0.023 | 8.036
4781121 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54191813-TR-177 AG PANOSU/54191840- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:16:16 | 24.05.2025 10:56:48 | 0.676 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.817 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 7.239
4781126 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54242048-TR-2 DEREKOY MH (MEYDAN) AG PANOSU/54242070- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 18:02:11 | 23.05.2025 18:15:27 | 0.221 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0.024 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.747
4781127 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 13888-DM-1/14 SSK HASTANE YANI/47281159-EMIN KUYU | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:04:56 | 24.05.2025 15:20:00 | 6.251 | 3 | 259 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 511.31 | 155.331 | 0 | 0 | 109.026 | 54.102 | 1.557 | 0 | 831.326
4781129 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873088-TR-3 KARAPURCEK MH AG PANOSU/1813150-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 17:06:27 | 24.05.2025 17:47:04 | 0.677 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0.075 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 2.281
4781131 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873387-TR-12 ITFAIYE ONU AG PANOSU/1808009-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:02:13 | 25.05.2025 10:12:54 | 0.178 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 2.576
4781133 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885284-TR-11 AG PANOSU/1842889-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:06:23 | 21.05.2025 14:56:09 | 1.829 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 0 | 13.573
4781142 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076292-AG DIREK/5604683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:24:50 | 21.05.2025 15:53:46 | 2.482 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4781146 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512695-SDK/2405528- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:29:10 | 21.05.2025 14:03:28 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 4.766 | 7.38
4781147 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019343-AG DIREK/5342607-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:32:59 | 21.05.2025 15:03:52 | 1.514 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632
4781148 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922142-TR 1 KALAFAT KOYU AG PANOSU/47743486-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:43:25 | 21.05.2025 16:02:47 | 2.323 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.979 | 0 | 0.971 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 12.544
4781154 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538123-SDK/5594265-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:53:46 | 21.05.2025 16:39:06 | 2.755 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 2.388
4781156 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 224-TR-4 ALTINSEHIR/47446224-HIPODROM ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:47:59 | 21.05.2025 14:13:32 | 0.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 107.894 | 0 | 0 | 0 | 109.726
4781162 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 868969-AG DIREK/4951102-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:45:24 | 21.05.2025 16:01:43 | 2.272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4781165 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:09:06 | 21.05.2025 14:09:55 | 0.014 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.108 | 0.788 | 0.114 | 0.083 | 0.156 | 0.104 | 8.138 | 0.025 | 9.516
4781167 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47433782-SIMGE MAT | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:11:21 | 21.05.2025 14:15:23 | 0.067 | 45 | 5562 | 26 | 32 | 53 | 904 | 36 | 7 | 7.038 | 29.794 | 1.225 | 0.537 | 163.792 | 26.066 | 299.764 | 1.05 | 529.267
4781168 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025395-AG DIREK/5352904-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:58:40 | 21.05.2025 17:18:13 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451
4781169 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541024-SDK/5558773-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:16:29 | 21.05.2025 14:59:29 | 0.717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
4781175 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 54210911-IM-KUCUKBALIKLI AG PANOSU/54210983- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:35:53 | 24.05.2025 13:56:54 | 0.35 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 19.968 | 0 | 4.406 | 26.02
4781176 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882461-TR- TAHTAKUSLAR UST MAH AG PANOSU/1825687-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 17:05:44 | 23.05.2025 18:55:44 | 1.833 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.083
4781179 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911603-TR-9 TERZIALAN BEL AG PANOSU/47767988-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 12:03:07 | 24.05.2025 12:26:48 | 0.395 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417
4781180 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 16:23:15 | 23.05.2025 17:29:01 | 1.096 | 0 | 624 | 6 | 39 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 37.035 | 11.294 | 7.407 | 18.686 | 11.493 | 6.434 | 14.695 | 107.043
4781181 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54387779-OSMANIYE KÖY AYIRICISI/47549683- | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.05.2025 09:34:57 | 24.05.2025 11:41:10 | 2.104 | 0 | 233 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.634 | 0 | 7.176 | 0 | 20.557 | 0 | 0 | 65.367
4781182 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1830819-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:25:11 | 21.05.2025 17:26:32 | 3.022 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 97.276 | 0 | 0 | 0 | 58.019 | 0 | 0 | 155.296
4781183 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912729-TR-57 AG PANOSU/47753645-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:33:21 | 24.05.2025 10:26:21 | 0.883 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.157
4781186 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/47245435-TR 37 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:37:27 | 21.05.2025 14:38:38 | 0.02 | 0 | 2071 | 0 | 2 | 2 | 855 | 2 | 4 | 0 | 2.783 | 0 | 0.002 | 0.043 | 9.433 | 1.2 | 0.687 | 14.149
4781189 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:39:33 | 21.05.2025 14:41:00 | 0.024 | 0 | 111 | 0 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0.349 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.748
4781194 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49431600-YOLÖREN TR2/49431695-TR KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:39:37 | 21.05.2025 15:28:33 | 0.815 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.638 | 0 | 0.24 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | 20.083
4781197 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 5914549-TR-4/08 AG PANOSU/47703750-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 14:52:48 | 21.05.2025 20:23:18 | 5.508 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82
4781209 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531459-SDK/5416942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:10:24 | 21.05.2025 21:07:06 | 5.945 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 4.037
4781211 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285409-TR-25 KARAELMAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:13:14 | 21.05.2025 15:14:22 | 0.019 | 0 | 7249 | 0 | 1 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 0 | 0.528 | 3.075 | 0 | 0 | 10.945
4781216 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:18:59 | 21.05.2025 15:19:27 | 0.008 | 0 | 951 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 1.165 | 0.073 | 0.099 | 1.282 | 1.245 | 3.438 | 0 | 7.302
4781217 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3528071-SDK/59546463- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:13:30 | 21.05.2025 16:45:47 | 1.538 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 2.322
4781220 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093775-AG DIREK/5658123-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:13:49 | 21.05.2025 21:14:04 | 6.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 2.179
4781223 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:26:16 | 21.05.2025 15:27:05 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 8.085
4781224 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47643017-KOYLER 1 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:24:21 | 21.05.2025 16:17:00 | 0.878 | 3 | 1902 | 19 | 69 | 23 | 338 | 3 | 0 | 20.921 | 131.037 | 38.384 | 10.445 | 106.353 | 116.326 | 278.451 | 0 | 701.917
4781226 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47462024-Tr-DSI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:28:22 | 21.05.2025 17:49:55 | 2.359 | 23 | 88 | 41 | 111 | 18 | 12 | 0 | 0 | 43.439 | 24.23 | 131.585 | 27.683 | 56.443 | 14.698 | 0 | 0 | 298.078
4781232 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5903173-ALAYLI TR1 AG PANOSU/1923580-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:34:33 | 21.05.2025 17:03:55 | 1.489 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.733 | 0 | 2.028 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 12.211
4781233 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 59334686-Osmaniye - Sultaniye Hat Basi Ayiricisi/47527379- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:47:31 | 21.05.2025 16:12:43 | 0.42 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 1.141
4781235 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1121494-AG DIREK/5401814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:36:26 | 21.05.2025 17:07:00 | 1.509 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
4781237 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283201-KUYULAR GR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:49:31 | 21.05.2025 16:01:25 | 0.198 | 9 | 17 | 3 | 165 | 1 | 22 | 0 | 0 | 56.133 | 0.568 | 0.652 | 7.207 | 0.43 | 2.575 | 0 | 0 | 67.564
4781238 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013973-AG DIREK/5436528-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:29:32 | 21.05.2025 18:45:56 | 3.273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
4781246 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093067-Tr-AYAZMA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:06:01 | 21.05.2025 16:07:49 | 0.03 | 0 | 234 | 2 | 39 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.06 | 0.146 | 0.364 | 0.083 | 0 | 0 | 1.02
4781247 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:06:12 | 21.05.2025 16:09:36 | 0.057 | 3 | 1191 | 6 | 196 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0.035 | 4.325 | 0.183 | 1.241 | 0.039 | 2.094 | 0 | 0 | 7.918
4781253 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080504-AG DIREK/5587107-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:12:35 | 21.05.2025 17:55:16 | 1.711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
4781260 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54639865-MUSAKÖY TARIMSALLAR AYIRICI/47685561- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:21:11 | 21.05.2025 18:32:05 | 5.182 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.245
4781263 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958655-AG DIREK/5218065-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:14:33 | 21.05.2025 20:35:50 | 4.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
4781265 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15893-TR-3/02/47457734-ANAFARTALAR KAMPUSU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 15:58:20 | 21.05.2025 16:57:07 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.344 | 0 | 0 | 0 | 45.344
4781270 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011993-AG DIREK/5443919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:15:36 | 21.05.2025 17:48:37 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
4781273 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867484-TR-1/6 AG PANOSU/1832152-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:24:45 | 21.05.2025 18:24:33 | 1.996 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.619 | 0 | 0 | 0 | 6.941 | 0 | 0 | 14.56
4781274 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98700-Döseme-Tasdibi Grup Hat Basi Ayiricisi/47571687- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:11:49 | 21.05.2025 19:42:22 | 3.509 | 1 | 199 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5.354 | 13.335 | 0 | 0.018 | 32.614 | 0.119 | 0.011 | 0 | 51.451
4781283 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47261842-Tr-IZNIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:53:42 | 21.05.2025 17:51:33 | 0.964 | 0 | 2012 | 0 | 27 | 2 | 245 | 1 | 4 | 0 | 61.251 | 0 | 1.631 | 1.21 | 14.467 | 2.322 | 0.669 | 81.549
4781284 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23276-TR-1/6/47103074-TR 1/31 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:40:03 | 21.05.2025 17:28:58 | 0.815 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 69.156 | 0 | 0 | 0 | 18.657 | 0 | 0 | 87.813
4781287 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076291-AG DIREK/5608517-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:03:06 | 21.05.2025 17:53:40 | 0.843 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
4781289 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 700272-AG DIREK/4686052-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 16:51:31 | 21.05.2025 19:47:51 | 2.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611
4781290 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21430-TR- 20/A (ISMETIYE)/47249964-GÜRSU ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:21:48 | 25.05.2025 15:00:34 | 5.646 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.632 | 0 | 254.312 | 0 | 139.8 | 0 | 486.744
4781291 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 60121472-TR-8 AG PANOSU /60121499- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2025 18:01:46 | 23.05.2025 18:28:16 | 0.442 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0.002 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1.943
4781294 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56190691-TR04 PASAALANI MUHTARLIK YANI AG PANOSU/56190710- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 14:01:57 | 24.05.2025 14:20:38 | 0.311 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 6.537
4781295 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5881693-TR-19/1 AG PANOSU/1923928-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:44:27 | 24.05.2025 10:03:13 | 0.313 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0.039 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 5.707
4781301 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 54311767-TR- 8 ISIKLAR AG PANOSU/54311785- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:16:03 | 21.05.2025 17:47:43 | 0.528 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.522 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0.824
4781302 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106102-ESEN HAT BASI AYIRICISI/48547218- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:33:29 | 24.05.2025 09:56:35 | 0.385 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0.028 | 3.607
4781303 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK Çikisi | 57663707-D02/58010027- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 12:05:00 | 24.05.2025 13:56:00 | 1.85 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.163
4781304 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876333-TR-24 AG PANOSU/1914829-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:04:22 | 24.05.2025 10:43:12 | 1.647 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 19.687 | 0 | 0.195 | 0 | 36.023 | 0 | 15.689 | 71.593
4781305 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 106931-BÖRÜLCEAGAÇ TR2 TR3 HATBASI AYIRICISI/47670269- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:05:02 | 24.05.2025 11:28:17 | 0.387 | 0 | 227 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8.514 | 0 | 0.2 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 11.386
4781306 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5927769-TR-1 TUZAKCI AG PANOSU/1925887-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:04:24 | 24.05.2025 09:24:08 | 0.329 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0.247 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 3.619
4781307 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907415-TR- IBILLER MH AG PANOSU/1847626-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:08:19 | 24.05.2025 12:24:23 | 1.268 | 0 | 105 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0.709 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 9.296
4781308 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 58154876-TR- 3 HASANBEY/58154897- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:06:29 | 24.05.2025 10:34:15 | 0.463 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0.153 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 2.648
4781310 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888014-TR- ISIKLAR EKICILER MH AG PANOSU/1835544-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:41:00 | 24.05.2025 10:35:32 | 0.909 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.6
4781311 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5928335-TR-1 YENICE MH AG PANOSU/1906066-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 16:58:01 | 24.05.2025 17:31:31 | 0.558 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 1.38
4781312 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56857673-TR-1 ALACAAT MH/56857695- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:33:59 | 24.05.2025 12:53:59 | 3.333 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.099
4781313 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57237760-YENI TR-1/57237857- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:24:03 | 24.05.2025 16:16:30 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 55.119 | 0 | 59.929
4781317 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909639-TR-2 EMEK TATIL AG PANOSU/47743495-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:39:57 | 24.05.2025 09:55:52 | 0.265 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.468
4781318 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15765-TR-25 CALDIRAN SOKAK/58382453- | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:24:03 | 24.05.2025 14:49:10 | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.018 | 0 | 0 | 0 | 22.018
4781319 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47246894-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:19:54 | 21.05.2025 18:27:37 | 1.129 | 2 | 560 | 4 | 49 | 25 | 67 | 5 | 0 | 0.1 | 43.435 | 19.586 | 2.338 | 94.555 | 16.508 | 80.287 | 0 | 256.81
4781320 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5940251-TR-6 AKKOY AG PANOSU/47130136-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:05:39 | 26.05.2025 14:23:42 | 0.301 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.725
4781321 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 55156896-tr12/A AG PANOSU/55156904- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:12:38 | 24.05.2025 11:33:34 | 0.349 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.599
4781322 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911243-ÇARDAK TR-11/A AG PANOSU/47747280-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 12:38:52 | 24.05.2025 13:25:12 | 0.772 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 1.829
4781323 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872380-TR-32 AG PANOSU/1812482-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:23:14 | 24.05.2025 09:41:43 | 0.308 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 1.78
4781325 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088493-AG DIREK/5609201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:22:34 | 21.05.2025 22:45:00 | 5.374 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755
4781326 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870554-TR-25 CALDIRAN SOKAK AG PANOSU/1802522-4 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.05.2025 10:25:32 | 24.05.2025 12:53:45 | 2.47 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.787 | 0 | 0 | 0 | 23.345 | 0 | 0 | 118.132
4781338 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879087-TR-1 BUYUKYENICE MH AG PANOSU/1815917-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:44:20 | 21.05.2025 18:11:33 | 0.453 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0.003 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 4.251
4781339 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713865-AG DIREK/58446518- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:45:18 | 21.05.2025 19:24:40 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
4781344 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/58776099-TRAFO A | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 00:59:20 | 24.05.2025 05:01:08 | 4.03 | 127 | 14893 | 283 | 583 | 125 | 2934 | 20 | 15 | 368.512 | 2541.966 | 959.332 | 174.652 | 820.29 | 1221.305 | 341.279 | 74.086 | 6501.42
4781346 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13951-TR-62 /56507869-TRAFO KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:52:12 | 21.05.2025 19:58:00 | 2.097 | 0 | 343 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 34.873 | 0 | 0.05 | 0 | 8.104 | 0 | 0.373 | 43.4
4781347 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54674016-TR-34 LAPSEKI/54674116-UNIVERSITE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:08:31 | 21.05.2025 18:12:46 | 0.071 | 3 | 207 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.06 | 0.335 | 0 | 0 | 0.494 | 0.046 | 0 | 0 | 0.936
4781348 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47258877-KEPSUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:03:00 | 21.05.2025 18:50:01 | 0.784 | 1 | 170 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.859 | 8.013 | 0 | 0.288 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 11.121
4781351 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5931161-TR-1 KARAKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47752286-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 17:57:54 | 21.05.2025 19:41:58 | 1.734 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612
4781352 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263653-SAMLI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:08:53 | 21.05.2025 18:50:06 | 0.687 | 5 | 127 | 9 | 13 | 9 | 26 | 2 | 0 | 0.189 | 5.83 | 1.227 | 1.466 | 5.109 | 2.142 | 11.087 | 0 | 27.05
4781357 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543548-SDK/5615327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:14:10 | 21.05.2025 21:00:57 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 1.166
4781358 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877291-MEZIT TR1 AG PANOSU/1925574-2 | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:27:22 | 22.05.2025 03:21:55 | 8.909 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.924 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 15.68
4781361 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084302-AG DIREK/5647766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:33:14 | 21.05.2025 20:10:56 | 1.628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4781362 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57840510-TR-305/57840617- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:38:16 | 21.05.2025 18:42:30 | 0.071 | 0 | 4639 | 0 | 52 | 4 | 573 | 3 | 14 | 0 | 110.504 | 0 | 6.291 | 4.558 | 35.015 | 173.013 | 4.797 | 334.177
4781362 | 2 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 59284132-TR-313/58554120- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:42:30 | 21.05.2025 19:36:17 | 0.896 | 0 | 2342 | 0 | 39 | 4 | 249 | 2 | 6 | 0 | 103.274 | 0 | 6.204 | 4.558 | 32.783 | 172.912 | 4.631 | 324.362
4781363 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 51953030-TR-1 GUVEM MH AG PANOSU/51953010- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 18:33:00 | 24.05.2025 19:25:00 | 0.867 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.196
4781364 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5900377-TR-1 ALPAGUT MH AG PANOSU/1901891-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 20:05:00 | 24.05.2025 20:55:00 | 0.833 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.186
4781368 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541493-SDK/5561082-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:35:00 | 21.05.2025 20:17:17 | 1.705 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4781375 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042147-AG DIREK/55235246-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:53:44 | 21.05.2025 21:14:40 | 2.349 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
4781378 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943606-AG DIREK/5026504-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 18:49:13 | 21.05.2025 20:00:00 | 1.18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823
4781380 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:07:30 | 21.05.2025 19:08:00 | 0.008 | 0 | 8 | 13 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.004 | 0.144 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.124 | 0 | 0.522
4781384 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884206-TR-5/14 AG PANOSU/1818991-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:02:18 | 22.05.2025 02:01:40 | 6.989 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.833 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 68.376
4781385 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:18:35 | 21.05.2025 19:20:31 | 0.032 | 5 | 4486 | 8 | 69 | 11 | 822 | 3 | 0 | 0.449 | 5.129 | 0.232 | 0.052 | 0.378 | 1.451 | 0.141 | 0 | 7.833
4781388 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47480442-KURTUL ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:26:16 | 21.05.2025 19:45:41 | 0.324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.083 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.308
4781391 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 59892685-KOK-DEREKOY/47596079-KARAPURCEK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:19:45 | 21.05.2025 20:08:32 | 0.813 | 0 | 730 | 5 | 37 | 5 | 131 | 1 | 0 | 0 | 33.07 | 3.893 | 7.439 | 11.085 | 8.065 | 0.97 | 0 | 64.523
4781396 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069597-AG DIREK/5501295-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:09:00 | 21.05.2025 21:53:19 | 2.738 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
4781398 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275576-HOTASLAR GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:40:40 | 21.05.2025 19:48:19 | 0.128 | 2 | 585 | 4 | 11 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0.686 | 3.717 | 0.512 | 0.105 | 0.321 | 0.658 | 0 | 0 | 6.001
4781402 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54547371-Hotaslar TR-2 Ayiricisi/47613808- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:32:13 | 21.05.2025 20:01:40 | 0.491 | 1 | 138 | 1 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.497 | 2.69 | 0.272 | 0.22 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 6.237
4781403 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47244567-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:55:16 | 21.05.2025 19:55:46 | 0.008 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.24 | 0 | 0.088 | 0 | 0.33
4781404 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5897787-TR-1 BUGDAYLI AG PANOSU/1932358-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:34:19 | 21.05.2025 20:36:43 | 1.04 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.391 | 0 | 0.131 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 8.989
4781405 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5929372-IM- DSI AG PANOSU/5641816-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 19:59:22 | 22.05.2025 01:46:46 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.948 | 0 | 0 | 42.948
4781412 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880941-TR- HAVUTBASI MH AG PANOSU/1826929-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:12:17 | 21.05.2025 22:57:23 | 2.751 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142
4781419 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Merkezi | 59997371-TR-31 TAVSANLI/59687257- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:19:01 | 21.05.2025 21:30:01 | 1.183 | 0 | 178 | 0 | 11 | 7 | 83 | 1 | 0 | 0 | 17.189 | 0 | 1.486 | 24.705 | 19.405 | 0.27 | 0 | 63.055
4781420 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939039-TR-58 AG PANOSU/47131491-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:20:13 | 21.05.2025 20:59:55 | 0.662 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0.392 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 5.864
4781422 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58782519-AYAZ MODULER/58159606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:35:40 | 21.05.2025 21:19:03 | 0.723 | 5 | 1340 | 1 | 16 | 2 | 108 | 4 | 2 | 9.498 | 32.418 | 0 | 0.793 | 2.741 | 5.323 | 39.921 | 0.772 | 91.465
4781438 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3509421-SDK/54679004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:40:41 | 21.05.2025 21:28:45 | 0.801 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
4781465 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 54966968-SDK/55723034-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 21:19:26 | 21.05.2025 22:11:22 | 0.866 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 2.692
4781470 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57108991-KESTEL AYAZMA KÖK/57012810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 20:49:20 | 21.05.2025 22:47:04 | 1.962 | 3 | 138 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.344 | 11.341 | 3.557 | 0 | 1.794 | 1.308 | 0 | 0 | 18.343
4781473 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892692-AG DIREK/4980718-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 21:21:37 | 22.05.2025 00:05:45 | 2.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
4781499 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012232-AG DIREK/5444204-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 21:34:30 | 21.05.2025 23:04:49 | 1.505 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
4781503 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 13822-TR-38 DOKUCUOGLU YANI/47425662-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.05.2025 21:51:49 | 21.05.2025 23:07:12 | 1.256 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 0 | 0 | 16.765
4781526 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47251823-TR-C 34.5 | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 21:44:28 | 21.05.2025 22:27:27 | 0.716 | 39 | 52327 | 311 | 1319 | 164 | 7311 | 44 | 25 | 27.925 | 1673.065 | 403.158 | 77.332 | 402.047 | 640.214 | 1352.432 | 13.599 | 4589.772
4781535 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1101017-AG DIREK/5688950-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:06:10 | 21.05.2025 22:52:44 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123
4781545 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5933089-DM-3 AG PANOSU/47749982-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:15:41 | 21.05.2025 23:26:37 | 1.182 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 15.116
4781546 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:37:53 | 21.05.2025 22:39:29 | 0.027 | 2 | 724 | 14 | 26 | 6 | 103 | 1 | 0 | 0.001 | 0.449 | 0.063 | 0.054 | 0.11 | 0.068 | 0.074 | 0 | 0.818
4781547 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 59086626-YENIÇIFTLIK AYICISI/59413534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:33:22 | 21.05.2025 23:40:34 | 1.12 | 0 | 573 | 1 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 28.641 | 1.048 | 0 | 0.916 | 9.301 | 0 | 0 | 39.907
4781548 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 59923872-HAT BASI /59023186- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 22:49:04 | 22.05.2025 00:28:20 | 1.654 | 0 | 287 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.424 | 0 | 0.03 | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 19.283
4781571 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47243537-BIGA TM DEN GÖNEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 23:39:10 | 21.05.2025 23:43:37 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 2.292
4781574 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 53816003-TR-2 YUKARI KÖY AG PANOSU/53816124- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 23:21:27 | 22.05.2025 01:38:04 | 2.277 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.198 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 11.597
4781578 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 48546885-SDK/5537568-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 23:25:54 | 22.05.2025 00:29:57 | 1.067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
4781581 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5887210-TR-2/27A AG PANOSU/1936220-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 23:43:13 | 22.05.2025 00:52:27 | 1.154 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 4.574
4781586 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3548747-SDK/3492137-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 23:59:01 | 22.05.2025 03:26:21 | 3.455 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 11.368
4781603 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17250-IM-5 BANDIRMA/47258979-TR5/5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 00:30:58 | 22.05.2025 00:33:23 | 0.04 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 7.846
4781615 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 01:19:57 | 22.05.2025 01:20:43 | 0.013 | 3 | 668 | 2 | 2 | 4 | 96 | 3 | 0 | 0.015 | 0.401 | 0.035 | 0.002 | 0.046 | 0.148 | 7.887 | 0 | 8.533
4781616 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 01:22:15 | 22.05.2025 01:22:59 | 0.012 | 0 | 0 | 136 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0.943
4781620 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 01:59:26 | 22.05.2025 02:02:08 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 1.349 | 0 | 0.985 | 0 | 2.459
4781626 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452244-BURSA FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 03:12:08 | 22.05.2025 03:14:33 | 0.04 | 5 | 1436 | 4 | 16 | 17 | 156 | 3 | 0 | 0.047 | 1.597 | 0.102 | 0.014 | 1.653 | 0.178 | 0.263 | 0 | 3.854
4781627 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306556-CANBAZ MAH. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 03:13:24 | 22.05.2025 03:15:32 | 0.036 | 0 | 194 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.007 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.269
4781630 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 04:14:23 | 22.05.2025 04:15:08 | 0.013 | 0 | 563 | 2 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.272 | 0.013 | 0.072 | 0.095 | 0.084 | 0.052 | 0 | 0.588
4781633 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 04:41:16 | 22.05.2025 04:42:01 | 0.013 | 7 | 2929 | 20 | 41 | 34 | 518 | 14 | 3 | 0.016 | 1.763 | 0.236 | 0.053 | 0.645 | 0.746 | 15.38 | 0.041 | 18.881
4781636 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15893-TR-3/02/51863267-DM-3 GIRIS -TR KORUMA-KAMPUS CIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 05:24:07 | 22.05.2025 05:47:02 | 0.382 | 0 | 615 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9.308 | 0 | 0 | 4.251 | 4.345 | 0 | 0 | 17.904
4781637 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 05:35:38 | 22.05.2025 05:36:23 | 0.013 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0.012 | 0 | 0.654 | 0 | 1.037 | 0 | 1.392 | 0 | 3.095
4781639 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 04:40:49 | 22.05.2025 04:41:19 | 0.008 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.001 | 12.656 | 0 | 0.946 | 0.27 | 4.895 | 0.001 | 0 | 18.77
4781639 | 2 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 04:41:19 | 22.05.2025 06:29:00 | 1.795 | 0 | 111 | 0 | 26 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.877 | 0 | 0.887 | 0.27 | 4.806 | 0 | 0 | 17.84
4781640 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98144-GÜLLÜCE KÖYÜ TR GRUP HAT AYIRICISI/47525912- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 05:51:33 | 22.05.2025 06:42:43 | 0.853 | 0 | 418 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 27.07 | 0 | 6.689 | 0 | 9.474 | 0 | 1.19 | 44.423
4781641 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/47099624-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 05:46:13 | 22.05.2025 07:45:09 | 1.982 | 2 | 1289 | 2 | 143 | 3 | 199 | 0 | 0 | 4.394 | 200.332 | 1.124 | 25.965 | 27.256 | 68.439 | 0 | 0 | 327.51
4781642 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281622-SALUR-KIZIKSA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 06:07:31 | 22.05.2025 06:24:48 | 0.288 | 0 | 1328 | 57 | 95 | 8 | 196 | 4 | 1 | 0 | 26.98 | 25.719 | 5.891 | 1.037 | 9.33 | 20.094 | 0 | 89.05
4781643 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58732268- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 06:40:23 | 22.05.2025 06:40:53 | 0.008 | 1 | 264 | 8 | 14 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0.031 | 0.345 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0.052 | 0.028 | 0 | 0.571
4781644 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433537-ETIBOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 06:54:03 | 22.05.2025 06:56:11 | 0.036 | 2 | 1260 | 7 | 21 | 6 | 170 | 3 | 2 | 0.583 | 2.304 | 0.309 | 0.297 | 0.195 | 0.358 | 42.483 | 0.001 | 46.529
4781645 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54371259-Karsak köyü ana hat basi/47520667- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 06:10:13 | 22.05.2025 07:49:49 | 1.66 | 0 | 260 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.456 | 1.96 | 0.023 | 1.528 | 0.89 | 0 | 0 | 15.857
4781646 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47242483-TR-9/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:04:27 | 22.05.2025 07:09:39 | 0.087 | 1 | 5207 | 0 | 45 | 16 | 611 | 4 | 4 | 0.42 | 27.668 | 0 | 0.146 | 14.023 | 13.65 | 1.726 | 0.16 | 57.792
4781648 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99043-ÇAMLICA KÖYÜ TR HAT AYIRICISI/47506795- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:16:20 | 22.05.2025 09:37:27 | 2.352 | 1 | 119 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3.521 | 13.742 | 0 | 2.902 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 22.079
4781650 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:37:20 | 22.05.2025 07:39:45 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 1.853 | 0 | 4.396 | 0 | 6.262
4781651 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:43:43 | 22.05.2025 07:44:43 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.381 | 0.853 | 0.053 | 0.063 | 0.984 | 0.205 | 2.055 | 0 | 4.595
4781652 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108663-Çataltepe Ayiricisi/54149310- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:40:05 | 22.05.2025 10:56:06 | 3.267 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.374 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 23.55
4781653 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306557-HARMANLI KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:55:20 | 22.05.2025 07:56:00 | 0.011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.064 | 0 | 0.012 | 0 | 0.097
4781655 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98123-YAYLAÇAYIR,BOZEN,GÖKÇEAGAÇ GRUP AYIRICISI/47574871-KAYIKCI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:23:26 | 22.05.2025 08:34:51 | 1.19 | 0 | 387 | 5 | 14 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 49.105 | 17.914 | 4.653 | 0 | 9.184 | 0 | 0 | 80.856
4781658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5887210-TR-2/27A AG PANOSU/1952798- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:26:57 | 22.05.2025 09:26:16 | 1.989 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.015 | 0 | 3.133 | 0 | 14.442 | 0 | 0 | 32.59
4781659 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 57231623-Hidirlar Ayiricisi/57231608- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:45:31 | 22.05.2025 09:20:58 | 1.591 | 0 | 118 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.444 | 0 | 0.558 | 0 | 3.194 | 0 | 0 | 15.197
4781661 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201587-INTALANT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:11:39 | 22.05.2025 08:34:51 | 0.387 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.009 | 0.081 | 0.155 | 0.01 | 0.002 | 0.373 | 0.875 | 0 | 1.505
4781662 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54434798-KAYAPINAR HATBASI/47686576- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:06:36 | 22.05.2025 09:41:05 | 1.575 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0.368 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 19.072
4781666 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47659443-KUMBURUN GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:26:30 | 22.05.2025 09:21:40 | 1.919 | 0 | 295 | 8 | 25 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 49.337 | 19.087 | 12.072 | 24.559 | 18.854 | 0 | 0 | 123.908
4781667 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518196-SDK/5139617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:10:56 | 22.05.2025 12:55:57 | 4.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 11.692
4781673 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54388738-GÜNAYDIN KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/53836129- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:26:24 | 22.05.2025 10:13:31 | 1.785 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.321 | 0 | 0.55 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 18.378
4781674 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98128-Osmaniye Sultaniye Ayiricisi/59341284- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:10:31 | 24.05.2025 18:29:05 | 8.309 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 6.023
4781676 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 3519967-SDK/48547802-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:50:01 | 22.05.2025 14:12:05 | 6.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 3.111
4781678 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-KOK- HACI HÜSEYIN YAYLASI/56092729-KARAHAMZALAR ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:36:51 | 24.05.2025 12:42:20 | 3.091 | 2 | 332 | 3 | 15 | 1 | 42 | 1 | 0 | 13.349 | 70.964 | 17.969 | 9.324 | 0.765 | 18.757 | 240.309 | 0 | 371.439
4781680 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873192-DM-3/14 AG PANOSU/1861671-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 10:18:37 | 24.05.2025 10:37:34 | 0.316 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 2.73
4781681 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071326-AG DIREK/5537664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:38:25 | 22.05.2025 09:32:01 | 0.893 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
4781682 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5915597-TR-2 KARAOGLAN MH AG PANOSU/1859041-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:06:26 | 25.05.2025 09:27:49 | 0.356 | 0 | 89 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0.359 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 4.257
4781684 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880353-TR-1 YAMANLI MH AG PANOSU/1902647-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:35:00 | 25.05.2025 11:25:00 | 0.833 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.062 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.29
4781685 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880681-TR-8 OVAAZATLI MH AG PANOSU/1901160-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 11:42:52 | 25.05.2025 11:52:51 | 0.166 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.817 | 0 | 0.48 | 0 | 0.185 | 0 | 0.068 | 1.55
4781686 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872542-TR- TOPALAK MH AG PANOSU/1812355-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 09:35:00 | 24.05.2025 10:25:00 | 0.833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.141
4781687 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47452286-SOGUKPINAR | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:24:34 | 28.05.2025 16:57:41 | 7.552 | 0 | 428 | 0 | 7 | 1 | 46 | 3 | 0 | 0 | 151.197 | 0 | 2.236 | 1.067 | 97.641 | 2626.726 | 0 | 2878.868
4781688 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5873983-TR-1 BADEMLI MH AG PANOSU/1807901-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:41:11 | 24.05.2025 12:06:11 | 0.417 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0.096 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 1.863
4781689 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18737-TR-2 GEYIKLI BEL/47244668-TR-2 GEYIKLI BEL DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:03:38 | 25.05.2025 10:32:18 | 0.478 | 0 | 370 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.952 | 0 | 0.016 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 16.686
4781690 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 49511812-KOK-AHMETCE SAHIL/56086822-AHMETCE SAHIL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 02:32:24 | 22.05.2025 09:19:28 | 6.784 | 0 | 87 | 0 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 0 | 75.31 | 0 | 33.155 | 0 | 0 | 149.655
4781694 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:56:44 | 22.05.2025 09:21:04 | 0.406 | 96 | 17400 | 5 | 92 | 18 | 871 | 2 | 5 | 18.608 | 460.867 | 1.063 | 3.231 | 76.278 | 166.999 | 22.249 | 1.867 | 751.162
4781697 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104338-Zeynel Polat Ayiricisi/47553497- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:53:53 | 25.05.2025 15:46:12 | 5.872 | 1 | 167 | 1 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.728 | 73.461 | 1.013 | 0.861 | 172.97 | 21.831 | 0 | 0 | 270.864
4781698 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 48531114-TR-22 KESTEL/48531196-SEMT | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:09:42 | 24.05.2025 11:56:19 | 0.777 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 75.678 | 0 | 0 | 0 | 20.877 | 0 | 0 | 96.555
4781709 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 59892685-KOK-DEREKOY/47596079-KARAPURCEK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:59:32 | 22.05.2025 09:20:15 | 0.345 | 0 | 730 | 5 | 37 | 5 | 131 | 1 | 0 | 0 | 22.088 | 3.127 | 5.602 | 13.429 | 8.69 | 1.429 | 0 | 54.365
4781713 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47251823-TR-C 34.5 | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:57:30 | 22.05.2025 10:20:09 | 1.378 | 39 | 52326 | 311 | 1319 | 164 | 7311 | 44 | 25 | 90.233 | 4982.454 | 1289.478 | 293.06 | 2326.389 | 4157.209 | 9808.991 | 127.46 | 23075.273
4781718 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8339-DM- MISAFIRHANE/47480477-FAHRI / BECEREN ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:09:33 | 22.05.2025 12:37:15 | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.652 | 0 | 0 | 0.727 | 38.38
4781725 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504105-SDK/4696169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:56:11 | 22.05.2025 14:56:32 | 6.006 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.547 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 0 | 15.616
4781726 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58782519-AYAZ MODULER/58159606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:17:10 | 22.05.2025 10:46:19 | 1.486 | 5 | 1339 | 1 | 16 | 2 | 108 | 4 | 2 | 37.327 | 106.979 | 0 | 4.067 | 7.782 | 27.513 | 324.348 | 5.344 | 513.36
4781727 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47462766-YENI DALYAN KÖK GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 08:30:03 | 22.05.2025 09:46:43 | 1.278 | 2 | 1051 | 0 | 7 | 4 | 151 | 0 | 0 | 5.611 | 96.53 | 0 | 0.072 | 9.713 | 78.845 | 0 | 0 | 190.771
4781729 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54943202-TR-13/54943300-TR KORUMA | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:54:16 | 21.05.2025 11:28:34 | 0.572 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.164 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 10.847
4781733 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881039-TR- DEREOREN KOYU AG PANOSU/1828165-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:35:14 | 22.05.2025 10:30:38 | 0.923 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0.006 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 3.145
4781734 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17031-TR-1 PAMUKCU MH/47449127-POLIS OKULU CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:39:12 | 22.05.2025 12:27:50 | 2.81 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.162 | 0 | 6.875 | 0 | 174.79 | 0 | 1194.892 | 0 | 1383.718
4781736 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2199-PASAÖREN KÖK/47444161-TURGUTALP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:41:05 | 22.05.2025 09:54:28 | 0.223 | 0 | 523 | 0 | 2 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 8.218 | 0 | 0.057 | 0.639 | 1.68 | 30.438 | 0 | 41.031
4781737 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544674-SDK/5651647-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:05:47 | 22.05.2025 18:53:10 | 9.789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767
4781746 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109930-ALADAG KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI /47655925- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:06:17 | 22.05.2025 10:06:11 | 0.998 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 0 | 0.844 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 8.969
4781751 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 58796882-TR- CAVUSCIFTLIGI KOK/58796896- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:40:01 | 22.05.2025 10:06:04 | 0.434 | 0 | 103 | 0 | 5 | 7 | 111 | 2 | 0 | 0 | 6.204 | 0 | 0.268 | 47.702 | 43.931 | 11.565 | 0 | 109.67
4781759 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1110814-AG DIREK/56590117-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 07:37:53 | 22.05.2025 11:58:01 | 4.335 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912
4781760 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 48599757-SDK/48599784-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:05:36 | 22.05.2025 10:31:10 | 0.426 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.218 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 9.202
4781762 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3513232-SDK- A1/48005955-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 15:15:36 | 24.05.2025 15:24:02 | 0.14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 3.657
4781763 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 57611560-/57611567- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 14:02:26 | 25.05.2025 14:30:13 | 0.463 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 1.437
4781764 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:10:04 | 22.05.2025 10:10:49 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 1.786
4781765 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 59709835-HAT BASI /47553254- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:56:20 | 25.05.2025 15:45:32 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 76.698 | 0 | 80.55
4781766 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915549-TR-1 PAZARKÖY AG PANOSU/47755872-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 17:05:26 | 25.05.2025 17:23:17 | 0.298 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.598
4781769 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915689-TR-22 KEPEZ AG PANOSU/47776625-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 17:03:20 | 24.05.2025 17:16:42 | 0.223 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0.001 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 2.276
4781771 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915685-TR-25 AG PANOSU/47776623-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 17:34:04 | 24.05.2025 18:00:19 | 0.438 | 0 | 202 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 0 | 0.006 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 3.92
4781772 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5918080-KOK- KALKIM AG PANOSU/47772284-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:08:33 | 24.05.2025 11:30:24 | 0.364 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 1.768
4781773 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239920-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 11:32:50 | 24.05.2025 15:39:10 | 4.105 | 3 | 2093 | 0 | 61 | 4 | 158 | 0 | 1 | 26.334 | 319.01 | 0 | 8.671 | 92.332 | 63.142 | 0 | 4.314 | 513.804
4781775 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5881781-TR-3 AG PANOSU/1826593-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 16:59:35 | 24.05.2025 17:12:12 | 0.211 | 0 | 118 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0.191 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 1.462
4781776 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2464-Tr-2 IRFANIYE KOK/47283970-BURSA BETON | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:05:48 | 25.05.2025 12:01:25 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.749 | 0 | 24.678 | 0 | 42.427
4781777 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 58369324-/58369347- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:17:30 | 24.05.2025 13:34:39 | 0.286 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.362
4781778 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872460-TR-29 MALTEPE HIZLI SOKAK AG PANOSU/1813441-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 17:45:32 | 24.05.2025 18:02:05 | 0.276 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 4.006
4781779 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:55:00 | 22.05.2025 10:34:00 | 0.65 | 0 | 948 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 68.926 | 3.457 | 3.648 | 60.836 | 53.26 | 170.288 | 0 | 360.415
4781779 | 2 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23098-PASAKENT SAÇ KABIN/47099518-SOGUCAK KALICI KONUTLAR ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:34:00 | 22.05.2025 10:55:00 | 0.35 | 0 | 937 | 2 | 4 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 68.502 | 2.568 | 0.781 | 24.086 | 18.401 | 89.512 | 0 | 203.85
4781781 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942299-TR-2 KADIKOY AG PANOSU/47133337- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 09:45:00 | 22.05.2025 12:08:49 | 2.397 | 0 | 234 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.491 | 0 | 6.565 | 0 | 11.601 | 0 | 0 | 77.657
4781782 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:18:48 | 22.05.2025 10:21:31 | 0.045 | 0 | 535 | 4 | 49 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 2.401 | 0.05 | 0.173 | 9.979 | 0.63 | 0.253 | 0.228 | 13.715
4781785 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21572-IM- DIKKALDIRIM/47250334-TR 603 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:21:20 | 22.05.2025 11:10:30 | 0.819 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.841 | 0 | 0 | 0 | 14.091 | 0 | 0 | 59.932
4781788 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 923240-AG DIREK/5150944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:08:58 | 22.05.2025 12:38:14 | 2.488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4781790 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 56987995-/56988003- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:12:14 | 22.05.2025 13:48:03 | 3.597 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 3.874 | 0 | 8.481 | 0 | 0 | 31.536
4781798 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541763-SDK/5584648-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:18:08 | 22.05.2025 12:09:37 | 1.858 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084
4781799 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545013-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:32:10 | 22.05.2025 10:38:28 | 0.105 | 0 | 1216 | 0 | 5 | 29 | 172 | 22 | 2 | 0 | 10.153 | 0 | 0.035 | 30.579 | 12.399 | 104.283 | 1.853 | 159.302
4781803 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57976475-KAYAPA ZAFER KÖK/57614121- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:34:46 | 22.05.2025 11:50:37 | 0.264 | 6 | 809 | 4 | 27 | 66 | 154 | 23 | 2 | 15.681 | 173.314 | 3.866 | 19.052 | 1059.864 | 140.876 | 1840.817 | 72.134 | 3325.604
4781804 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895757-TR- HUSEYIN BESLER KOYU AG PANOSU/1864096-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:41:44 | 22.05.2025 12:39:43 | 1.966 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 8.038
4781808 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18431-KOK-YUVALAR/47462542-MALTEPE CIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:48:31 | 22.05.2025 15:58:27 | 5.165 | 1 | 1159 | 2 | 84 | 7 | 116 | 2 | 0 | 4.033 | 366.882 | 3.527 | 21.48 | 172.411 | 84.636 | 1156.416 | 0 | 1809.385
4781810 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937713-TR-44 AG PANOSU/47132500-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 10:52:20 | 22.05.2025 11:36:38 | 0.738 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.311 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 5.374
4781821 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15837-TR-1/10/47240529-TR-1/13 -TR-1/14 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:08:29 | 22.05.2025 12:05:55 | 0.957 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 101.745 | 0 | 0 | 0 | 78.993 | 0 | 0 | 180.738
4781825 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG/OG Transformatörü | 160-IM- DSI/47277835-SEMT TR-02B | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:14:32 | 22.05.2025 11:38:29 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.726 | 0 | 0 | 70.726
4781826 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871018-TR-2 CIFTLIKDERE MH KOY YERI AG PANOSU/1987590- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:15:37 | 22.05.2025 11:49:47 | 0.569 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976
4781828 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875657-TR- BAYIRLI MH AG PANOSU/1818400-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:09:05 | 22.05.2025 13:19:49 | 2.179 | 0 | 57 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.568 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45
4781832 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:21:26 | 22.05.2025 12:04:26 | 0.717 | 0 | 464 | 0 | 45 | 32 | 109 | 1 | 5 | 0 | 21.36 | 0 | 3.725 | 445.733 | 89.584 | 0.142 | 3.139 | 563.683
4781833 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 103110-KAPLAN ETÜT GÜNFALT ASFALT GRUP HAT BASI AYIRICISI/47684827- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:16:30 | 22.05.2025 12:34:30 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0.236 | 48.061 | 9.453 | 0 | 0 | 65.075
4781834 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:26:44 | 22.05.2025 11:27:34 | 0.014 | 3 | 360 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.116 | 0.259 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.417
4781835 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3512720-SDK/2393011- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:14:22 | 22.05.2025 14:10:08 | 2.929 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 19.289 | 0 | 0 | 20.768
4781837 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256034-AKHISAR KOK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:28:06 | 22.05.2025 11:48:29 | 0.34 | 1 | 1044 | 34 | 40 | 2 | 182 | 1 | 6 | 0.001 | 1.659 | 0.547 | 0.328 | 0.021 | 0.867 | 2.085 | 0.033 | 5.54
4781840 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550385-SDK/5648177-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:09:34 | 22.05.2025 15:07:22 | 3.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.072 | 108.072
4781842 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906213-TR-32 AG PANOSU/1846549-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:28:58 | 22.05.2025 12:06:24 | 0.624 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.253 | 0 | 0 | 0 | 12.371 | 0 | 0 | 20.625
4781850 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 58426183-PANO/58426193- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:46:09 | 22.05.2025 13:09:12 | 1.384 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 3.526
4781852 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5881779-TR-6 AG PANOSU/1826590-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 17:47:26 | 24.05.2025 18:06:00 | 0.309 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 1.328
4781854 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-BÜYÜKORHAN | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:22:54 | 26.05.2025 11:13:00 | 0.835 | 8 | 7290 | 5 | 772 | 14 | 737 | 5 | 11 | 8.315 | 218.187 | 9.053 | 19.8 | 34.179 | 99.958 | 19.391 | 19.131 | 428.015
4781855 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879337-TR-11 AG PANOSU/1818069-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:01:57 | 25.05.2025 13:50:52 | 3.815 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.767 | 0 | 0.558 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 29.742
4781856 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 58165518-PANO/58165526- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:04:23 | 24.05.2025 14:05:36 | 1.02 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.491
4781857 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47442799-DANISMENT | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:27:00 | 22.05.2025 13:48:18 | 2.355 | 3 | 360 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15.798 | 35.137 | 1.287 | 1.59 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 56.398
4781858 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 55980654-TR-2 AG PANOSU/55980663- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:32:28 | 24.05.2025 13:57:04 | 0.41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0.279
4781860 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 55983541-TR- KARACAOREN MH AG PANOSU/55983550- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 15:04:22 | 24.05.2025 15:31:50 | 0.458 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98
4781861 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 59892685-KOK-DEREKOY/47596079-KARAPURCEK | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:30:24 | 22.05.2025 11:44:03 | 0.228 | 0 | 730 | 5 | 37 | 4 | 131 | 1 | 0 | 0 | 40.122 | 5.636 | 10.096 | 14.729 | 16.152 | 2.392 | 0 | 89.128
4781862 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 58649540-pano/58649548- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 16:52:05 | 24.05.2025 17:53:47 | 1.028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4781863 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879143-TR-1 YAYLACIK AG PANOSU/1906192-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:38:53 | 26.05.2025 09:53:45 | 0.248 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 2.265
4781864 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877293-SULHIYE TR1 AG PANOSU/1924726-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 16:05:53 | 24.05.2025 17:57:53 | 1.867 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.06
4781866 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281950-TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 11:53:02 | 22.05.2025 11:54:14 | 0.02 | 0 | 5571 | 0 | 54 | 9 | 360 | 1 | 2 | 0 | 4.6 | 0 | 0.048 | 0.54 | 2.337 | 0.328 | 0.154 | 8.007
4781868 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/47451105-ÖZEL TRLER ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:37:25 | 25.05.2025 10:17:33 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.301 | 0 | 49.989 | 0 | 131.29
4781869 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913061-TR-3/1 AG PANOSU/47765853-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:24:39 | 26.05.2025 10:47:49 | 0.386 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.102
4781870 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539067-SDK/3381057-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:08:00 | 24.05.2025 13:19:28 | 0.191 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 1.871
4781871 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5898773-TR-6/703 AG PANOSU/1839221-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:41:01 | 26.05.2025 15:06:52 | 5.431 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.657 | 0 | 3.695 | 0 | 29.475 | 0 | 0 | 117.827
4781872 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 22709-TR-10 YENI ISKELE/47249583-TR-10 YENI ISKELE DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 14:38:09 | 24.05.2025 17:51:02 | 3.215 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.439 | 0 | 0.061 | 0 | 11.83 | 0 | 0 | 34.331
4781873 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937617-TR-1 CALICA KOYU AG PANOSU/47130933-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:09:13 | 24.05.2025 15:57:24 | 2.803 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.215 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 23.216
4781875 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898841-TR-99 AG PANOSU/1837353-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:37:00 | 24.05.2025 16:56:12 | 3.32 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 11.622 | 0 | 12.634 | 0 | 0 | 26.122
4781876 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 16472-TR- JANDARMA/47288294-YOL BOYU CIKIS | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:21:04 | 26.05.2025 12:11:05 | 1.834 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 4.644 | 6.22 | 55.386 | 2.749 | 189.661 | 6.618 | 404.072 | 11.65 | 681.001
4781878 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899065-TR-91 AG PANOSU/1839729-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 13:36:08 | 24.05.2025 15:53:38 | 2.292 | 0 | 80 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 2.786 | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 23.087
4781885 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47521570-TR-16 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:12:11 | 22.05.2025 12:29:19 | 0.286 | 0 | 34 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.581 | 0 | 0.462 | 0 | 0.074 | 2.151 | 0.313 | 3.582
4781897 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:24:12 | 22.05.2025 12:29:40 | 0.091 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 0.273 | 2.227 | 1.561 | 0.106 | 9.486 | 5.876 | 0.773 | 0 | 20.303
4781903 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK | 3518552-SDK/4711767-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:23:20 | 22.05.2025 14:43:34 | 2.337 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 1.747
4781905 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:36:31 | 22.05.2025 12:37:19 | 0.013 | 6 | 1435 | 2 | 12 | 5 | 207 | 1 | 0 | 0.101 | 1.335 | 0.088 | 0.036 | 0.113 | 0.443 | 0.094 | 0 | 2.21
4781908 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010108-AG DIREK/5450290-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:37:00 | 22.05.2025 13:54:20 | 1.289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
4781911 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866894-YENI OTOKOOP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:48:12 | 22.05.2025 12:49:28 | 0.021 | 0 | 91 | 1 | 1 | 4 | 287 | 1 | 1 | 0 | 0.168 | 0.032 | 0.002 | 5.557 | 1.738 | 26.429 | 0.161 | 34.088
4781913 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 880227-AG DIREK/54945402-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:35:42 | 22.05.2025 14:21:06 | 1.756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.406
4781918 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922786-TR 1 ORTACA KOYU AG PANOSU/47748676-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 16:53:04 | 24.05.2025 17:19:35 | 0.442 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.102 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.679
4781920 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47092655-TR-15 CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 16:11:19 | 24.05.2025 18:58:29 | 2.786 | 0 | 68 | 1 | 58 | 8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 9.65 | 1.576 | 9.575 | 63.568 | 18.574 | 81.728 | 0 | 184.671
4781921 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5884998-TR-58 AG PANOSU/1916457-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:20:21 | 22.05.2025 13:41:20 | 1.349 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 3.142 | 0 | 50.296 | 0 | 0 | 55.315
4781925 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867210-TR-9 AG PANOSU/1800972-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:34:35 | 26.05.2025 09:52:45 | 0.303 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 4.125
4781927 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57150075-TR-AKGÜN/56890273- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:51:11 | 22.05.2025 13:56:53 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.733 | 0 | 1876.469 | 0 | 2223.201
4781928 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:08:43 | 22.05.2025 13:09:28 | 0.013 | 6 | 1435 | 2 | 12 | 5 | 207 | 1 | 0 | 0.097 | 1.279 | 0.088 | 0.036 | 0.116 | 0.443 | 0.105 | 0 | 2.166
4781934 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5917125-TR-1 AGAKOY AG PANOSU/1800527-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:01:45 | 22.05.2025 14:13:14 | 1.191 | 0 | 144 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.964 | 0 | 0.713 | 0 | 4.006 | 0 | 0 | 22.683
4781936 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093245-CUKUR CAYIR AKKOY TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:15:59 | 22.05.2025 13:16:54 | 0.015 | 1 | 488 | 0 | 19 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.013 | 0.706 | 0 | 0.05 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 1.158
4781937 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47444255-TELEFERIK IM F_3 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:12:00 | 22.05.2025 13:24:00 | 0.2 | 0 | 5816 | 0 | 0 | 6 | 330 | 1 | 1 | 0 | 102.393 | 0 | 0 | 46.649 | 53.125 | 0 | 0.084 | 202.251
4781939 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536029-SDK/5522812-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:17:26 | 22.05.2025 18:15:46 | 4.972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
4781942 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 749899-AG DIREK/4772977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:24:20 | 22.05.2025 16:41:29 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 1.952
4781951 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870710-TR-2/2 AG PANOSU/1808651-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:39:47 | 22.05.2025 14:52:26 | 1.211 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.116 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 5.381
4781958 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884214-TR-5/01A AG PANOSU/1818925-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:46:35 | 22.05.2025 14:46:46 | 1.003 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.505 | 0 | 0 | 0 | 15.265 | 0 | 0 | 25.77
4781959 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:52:34 | 22.05.2025 13:53:04 | 0.008 | 2 | 1008 | 6 | 82 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.001 | 1.029 | 0.297 | 0.099 | 0.069 | 0.325 | 0 | 0 | 1.819
4781961 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549455-SDK/5693086-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 12:34:52 | 22.05.2025 14:54:27 | 2.326 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556
4781964 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 685324-AG DIREK/55804292-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:58:15 | 22.05.2025 14:43:23 | 0.752 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
4781965 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5884052-TR-17 GOGUS HASTANESI ICI AG PANOSU/1929493-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:55:28 | 22.05.2025 14:49:52 | 0.906 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 4.494
4781968 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:05:26 | 22.05.2025 14:12:53 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 1.832
4781975 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889098-TR-7/3 GURSU AG PANOSU/1829008-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 13:16:16 | 25.05.2025 13:51:47 | 0.592 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 0 | 9.679 | 0 | 0 | 24.877
4781976 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916925-TR-5 YENICE AG PANOSU/47747433-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 15:11:33 | 24.05.2025 15:37:25 | 0.431 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 4.869
4781978 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248597-ETILI KOYU | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 12:03:00 | 26.05.2025 15:22:02 | 3.317 | 0 | 730 | 0 | 25 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 168.566 | 0 | 2.827 | 27.751 | 127.974 | 3393.909 | 0 | 3721.027
4781979 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 55813533-EDEBEY TR1 AG PANOSU/55813542- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 11:26:57 | 25.05.2025 12:53:57 | 1.45 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.833 | 0 | 0.134 | 0 | 4.496 | 0 | 0 | 19.464
4781983 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045211-AG DIREK/57481422-ÖMER KAMIS | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:14:29 | 22.05.2025 15:06:12 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4781991 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701334-AG DIREK/4686661-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:26:13 | 22.05.2025 19:24:12 | 4.966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
4781993 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:31:50 | 22.05.2025 14:41:25 | 0.16 | 6 | 1435 | 2 | 12 | 5 | 207 | 1 | 0 | 0.946 | 12.567 | 0.916 | 0.377 | 1.181 | 4.506 | 1.141 | 0 | 21.634
4781995 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 931697-AG DIREK/5045534-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:32:45 | 22.05.2025 15:36:22 | 1.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
4781999 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:39:34 | 22.05.2025 14:41:02 | 0.024 | 8 | 746 | 11 | 14 | 14 | 96 | 2 | 1 | 0.28 | 1.39 | 0.607 | 0.034 | 1.557 | 0.626 | 0.399 | 0 | 4.892
4782000 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:40:36 | 22.05.2025 14:42:08 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 3.663
4782003 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 886722-AG DIREK/4976149-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:39:48 | 22.05.2025 15:42:30 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4782005 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 09:28:00 | 20.05.2025 09:30:25 | 0.04 | 29 | 4652 | 75 | 93 | 37 | 970 | 6 | 8 | 8.042 | 50.172 | 16.764 | 5.056 | 23.241 | 49.432 | 47.557 | 7.378 | 207.643
4782007 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540618-SDK/55448356-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:43:50 | 22.05.2025 17:42:01 | 2.969 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
4782009 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:00:27 | 22.05.2025 15:00:57 | 0.008 | 15 | 519 | 2 | 5 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0.336 | 0.458 | 0.008 | 0.002 | 0.81 | 0.215 | 0 | 0.011 | 1.839
4782010 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 57027197-/5550745-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:00:29 | 22.05.2025 17:20:59 | 2.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4782016 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194445- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:12:02 | 22.05.2025 16:28:04 | 1.267 | 2 | 463 | 10 | 16 | 5 | 65 | 1 | 0 | 0.049 | 40.826 | 39.958 | 4.763 | 24.291 | 29.171 | 189.531 | 0 | 328.588
4782017 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 17034-TR-20 ERDEK/47286403-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 11:45:44 | 21.05.2025 15:12:00 | 3.438 | 0 | 349 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 0.072 | 0 | 4.061 | 0 | 0 | 7.556
4782019 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5869763-TR-11/3A ÜÇEVLER AG PANOSU/5678231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:34:29 | 22.05.2025 22:49:54 | 8.257 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.594 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 10.622
4782020 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58330242-/58330256- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:58:57 | 22.05.2025 17:43:07 | 2.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4782021 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 58396067-PANO/58396075- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:34:07 | 22.05.2025 21:15:43 | 5.693 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 6.171 | 0 | 0 | 7.274
4782022 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941157-TR-2/18 AG PANOSU/47133486-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 17:07:45 | 24.05.2025 17:45:43 | 0.633 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0.031 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 4.457
4782023 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129864-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:36:52 | 26.05.2025 10:38:03 | 1.02 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.948 | 0 | 0.661 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 27.179
4782024 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5929306-TR-207 AG PANOSU/1908737-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 14:01:52 | 25.05.2025 14:26:01 | 0.403 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 4.225
4782025 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5939699-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM AG PANOSU/47131781-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 17:17:32 | 26.05.2025 17:58:05 | 0.676 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.071 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 9.954
4782027 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872704-TR-26 AG PANOSU/1811779-5 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 16:58:31 | 24.05.2025 17:15:23 | 0.281 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 3.272
4782028 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870216-TR-1 KOSUBOGAZI MH AG PANOSU/1864913-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 00:35:00 | 25.05.2025 01:25:00 | 0.833 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.025 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.226
4782029 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5882109-OSMANIYE TR1 AG PANOSU/1922634-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:15:48 | 25.05.2025 09:47:41 | 0.531 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.616 | 0 | 0.031 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 2.741
4782030 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884206-TR-5/14 AG PANOSU/1818991-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:26:18 | 22.05.2025 20:13:28 | 4.786 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.231 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 55.033
4782031 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 59750801-Bardakçilar Köy Hatbasi Ayiricisi/59750180- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:46:51 | 26.05.2025 17:25:50 | 7.65 | 0 | 303 | 0 | 30 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 85.308 | 0 | 7.467 | 155.512 | 39.049 | 233.483 | 0 | 520.82
4782035 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47423759-GORUKLE 2 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 08:45:22 | 25.05.2025 17:02:00 | 8.277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 109.412 | 0 | 112.157
4782036 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 753-BEYCELIK KOK/47277692-YAYLACIK TARAFI MÜSTERILER GIDER | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:01:55 | 25.05.2025 11:01:34 | 0.994 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 4.726 | 0 | 169.571 | 0 | 176.602
4782038 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47432658-DSI | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 08:02:21 | 25.05.2025 15:47:35 | 7.754 | 8 | 561 | 5 | 11 | 10 | 81 | 1 | 1 | 50.816 | 291.341 | 3638.266 | 10.196 | 79.871 | 131.349 | 14.763 | 1.173 | 4217.775
4782039 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 59386538-*TR-00099988870/A05/5664568-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:33:28 | 22.05.2025 18:34:15 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 24.094 | 24.847
4782042 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3533817-SDK/3361051-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:42:47 | 22.05.2025 17:07:30 | 1.412 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989
4782052 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059608-AG DIREK/5501067-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:29:01 | 22.05.2025 17:44:01 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
4782056 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:15:15 | 22.05.2025 16:16:05 | 0.014 | 8 | 5034 | 10 | 144 | 9 | 1011 | 1 | 1 | 0.418 | 4.587 | 0.493 | 0.345 | 0.485 | 1.476 | 0.512 | 0 | 8.316
4782058 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59448676-TR-1 KUCUKKUMLA MH/A06/5710567-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:43:30 | 22.05.2025 18:21:02 | 3.626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4782059 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112531-AG DIREK/5695766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:41:24 | 22.05.2025 17:25:21 | 1.732 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 2.579
4782060 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 829790-AG DIREK/49236506-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:19:26 | 22.05.2025 18:34:08 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
4782061 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056129-AG DIREK/5483322-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 15:17:23 | 22.05.2025 17:18:49 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4782066 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3747-TR- KSS.76.BLOK/47445473-GIDA TOPTANCILAR ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:14:56 | 25.05.2025 15:45:52 | 6.516 | 0 | 5 | 0 | 1 | 131 | 473 | 10 | 11 | 0 | 6.843 | 0 | 8.763 | 1014.688 | 2042.204 | 802.687 | 224.529 | 4099.714
4782068 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1063144-AG DIREK/5552325-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:21:06 | 22.05.2025 18:37:33 | 2.274 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
4782069 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336481-TR-25 DEMIRKAYA ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:20:30 | 25.05.2025 11:45:18 | 1.413 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.249
4782070 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876359-TR-51 AG PANOSU/1914166-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:08:52 | 25.05.2025 09:27:56 | 0.318 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44
4782071 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281950-TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:29:59 | 22.05.2025 16:31:29 | 0.025 | 0 | 5572 | 0 | 54 | 9 | 360 | 1 | 2 | 0 | 9.196 | 0 | 0.093 | 0.996 | 4.523 | 0.631 | 0.298 | 15.737
4782075 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 58234139-A06/58677248- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:05:44 | 25.05.2025 10:27:16 | 0.359 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 3.174
4782078 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47249811-TEPEKOY FIDERI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:02:00 | 27.05.2025 15:00:00 | 4.967 | 0 | 525 | 0 | 2 | 5 | 111 | 1 | 0 | 0 | 218.852 | 0 | 0.001 | 94.373 | 189.928 | 114.64 | 0 | 617.793
4782085 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288540-BÜYÜKPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:46:47 | 22.05.2025 16:47:34 | 0.013 | 4 | 1266 | 2 | 43 | 3 | 119 | 2 | 0 | 0.082 | 1.294 | 0.067 | 0.075 | 0.302 | 0.36 | 0.996 | 0 | 3.177
4782086 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876821-CERRAH KIRAN CAD. TR AG PANOSU/1929117-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:32:32 | 22.05.2025 17:36:45 | 1.07 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 2.493
4782088 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280712-GOKCEYAZI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:48:42 | 22.05.2025 16:52:21 | 0.061 | 0 | 838 | 0 | 19 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0.026 | 0.113 | 1.139 | 0 | 0 | 4.198
4782094 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914553-TR-4/5 AG PANOSU/47767620-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:49:46 | 22.05.2025 20:09:37 | 3.331 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.979 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 8.359
4782096 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530587-SDK/5412737-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 16:55:20 | 22.05.2025 18:40:53 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4782099 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 55144821-TR-1 DURHASAN AG PANOSU/55144828- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:07:09 | 22.05.2025 18:09:15 | 1.035 | 0 | 171 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 0.188 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 7.156
4782101 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/54361377-EZINE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:08:40 | 22.05.2025 17:14:15 | 0.093 | 29 | 4652 | 75 | 93 | 37 | 970 | 6 | 8 | 2.108 | 15.869 | 3.593 | 1.311 | 4.412 | 10.535 | 1.907 | 1.073 | 40.808
4782109 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919068-TR-31 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130754- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:06:44 | 22.05.2025 20:28:26 | 3.361 | 0 | 204 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.504 | 0 | 0.146 | 0 | 8.453 | 0 | 0 | 42.103
4782112 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1007226-AG DIREK/56832754- | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:24:20 | 22.05.2025 19:57:19 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
4782115 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47244134-KARADAG | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:31:58 | 22.05.2025 17:38:07 | 0.103 | 2 | 136 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0.009 | 0 | 0.113 | 0.144 | 0 | 0 | 1.109
4782120 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:30:26 | 22.05.2025 17:56:21 | 0.432 | 29 | 4652 | 75 | 93 | 37 | 970 | 6 | 8 | 8.846 | 66.702 | 15.052 | 5.505 | 18.564 | 44.206 | 8.035 | 4.515 | 171.424
4782121 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431581-YAGCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:44:57 | 22.05.2025 17:45:47 | 0.014 | 0 | 213 | 0 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0 | 0 | 0.087
4782125 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:52:06 | 22.05.2025 17:52:56 | 0.014 | 3 | 1546 | 0 | 139 | 3 | 113 | 3 | 0 | 0.068 | 0.638 | 0 | 0.203 | 0.025 | 0.063 | 0.844 | 0 | 1.842
4782126 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542912-SDK/5619023-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:37:14 | 22.05.2025 18:51:21 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
4782127 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5919928-TR-11 AG PANOSU/47768764-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 18:23:25 | 24.05.2025 18:36:10 | 0.213 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.855
4782131 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146517-YENICEKÖY GRUP | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:04:51 | 26.05.2025 15:32:12 | 5.456 | 0 | 254 | 1 | 330 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 126.05 | 3.042 | 99.167 | 277.717 | 29.345 | 195.713 | 0 | 731.033
4782134 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037356-AG DIREK/56139292-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:53:55 | 22.05.2025 19:56:04 | 2.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4782135 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099198-AG DIREK/5673790-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:55:10 | 22.05.2025 20:43:21 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373
4782136 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58386476-PETROL KONUTLARI HATBASI AYIRICISI/58126145- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:24:17 | 26.05.2025 12:14:51 | 1.843 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731
4782137 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881931-TR- CEVREYOLU 2 AG PANOSU/1826585-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:09:35 | 26.05.2025 09:44:40 | 0.585 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 4.592
4782138 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18664-TR-1 KORUBASI KOYU/47242152-TR-1 KORUBASI KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:21:12 | 25.05.2025 10:23:17 | 1.035 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.128 | 0 | 0.033 | 0 | 4.328 | 0 | 0 | 20.489
4782139 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15729-KOK-ILYASKOY /47240761-ILYASKOY CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:09:22 | 27.05.2025 15:42:09 | 5.547 | 1 | 166 | 4 | 33 | 0 | 49 | 0 | 0 | 9.216 | 53.485 | 30.42 | 16.391 | 0 | 51.979 | 0 | 0 | 161.491
4782140 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940581-TR-2/39 ÇIFTLIKKÖY AG PANOSU/47135629-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:23:33 | 27.05.2025 15:19:03 | 5.925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.066 | 0 | 0 | 0 | 5.899 | 0 | 0 | 14.965
4782141 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 49210786-TR-3 BALABANLI/49210807-TR-3 BALABANLI DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 11:30:48 | 25.05.2025 12:00:36 | 0.496 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.238
4782142 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5939705-TR-2/22 AG PANOSU/47132114-6 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:11:32 | 27.05.2025 13:49:53 | 4.639 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.288 | 0 | 0 | 0 | 38.952 | 0 | 0 | 105.24
4782143 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 58176002-TR-1 AKDEDE/58176024- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 12:41:40 | 25.05.2025 13:12:12 | 0.509 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.099 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.723
4782144 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 5171-DOGANALAN KOK/47284627-KAZANPINAR UNCUKURU CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 11:00:42 | 26.05.2025 14:35:26 | 3.579 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7.578 | 0 | 0 | 107.95 | 6.671 | 176.005 | 0 | 298.203
4782145 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 57153116-/57153142- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 13:56:58 | 26.05.2025 15:00:30 | 1.059 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786
4782146 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245146-KOYLER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:47:10 | 26.05.2025 18:35:34 | 8.807 | 13 | 3194 | 19 | 34 | 35 | 276 | 10 | 10 | 326.008 | 1724.31 | 149.333 | 33.364 | 777.51 | 308.229 | 7679.85 | 7.753 | 11006.357
4782148 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5939867-TR-15 TABIAT KENT AG PANOSU/47134009-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 17:32:52 | 27.05.2025 17:56:16 | 0.39 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 2.147
4782150 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5928666-TR-20 AG PANOSU/47773835-13 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 11:06:27 | 25.05.2025 11:48:04 | 0.694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
4782151 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 108759-Petrol Bransman Ayiricisi/47656921- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:04:15 | 25.05.2025 16:57:07 | 7.881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.205 | 0 | 22.205
4782153 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105334-Çekiçler Hatbasi Ayiricisi/47650858- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:02:18 | 25.05.2025 16:51:19 | 7.817 | 0 | 76 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.607 | 0 | 4.781 | 1.918 | 21.787 | 0 | 0 | 67.094
4782154 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915141-TR-1/10 AG PANOSU/47771820-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2025 19:33:19 | 24.05.2025 19:48:01 | 0.245 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.797
4782155 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5889201-TR- 2 GUMUSPINAR MAH. AG PANOSU/1834873-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:04:53 | 27.05.2025 10:16:33 | 0.194 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1.013
4782156 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1266269-AG DIREK/5021055-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:55:13 | 22.05.2025 19:10:18 | 1.251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.119
4782157 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1002247-AG DIREK/5295365-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 17:53:02 | 22.05.2025 19:50:55 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776
4782161 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1070114-AG DIREK/5527240-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 13:23:42 | 22.05.2025 19:45:55 | 6.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922
4782162 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066766-AG DIREK/5529446-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 14:59:33 | 22.05.2025 20:50:19 | 5.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168
4782165 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47432910-POLIMETAL-1 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:29:08 | 22.05.2025 19:24:07 | 0.916 | 1 | 1259 | 3 | 28 | 9 | 122 | 0 | 0 | 0.001 | 23.37 | 1.897 | 4.288 | 2.793 | 3.312 | 0 | 0 | 35.66
4782166 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:30:08 | 22.05.2025 18:31:09 | 0.017 | 3 | 872 | 9 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 0.049 | 0.649 | 0.18 | 0.071 | 0.001 | 0.117 | 0.04 | 0 | 1.107
4782175 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51972675-AG DIREK/5429151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:13:15 | 22.05.2025 20:25:08 | 2.198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
4782179 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 15746-TR-9 48.SOKAK/47284870-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:52:41 | 22.05.2025 19:22:02 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0 | 3.586 | 6.719
4782180 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009086-AG DIREK/5460586-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:16:24 | 22.05.2025 20:55:15 | 2.648 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 3.123
4782181 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:54:49 | 22.05.2025 18:55:19 | 0.008 | 1 | 1409 | 0 | 69 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.024 | 1.283 | 0 | 0.038 | 0.002 | 0.16 | 0 | 0 | 1.507
4782185 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037190-AG DIREK/48602401-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:00:04 | 22.05.2025 19:33:19 | 0.554 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.131
4782190 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730476-AG DIREK/5364140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:13:09 | 22.05.2025 23:31:39 | 4.308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699
4782191 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912825-TR-16 AG PANOSU/47774822-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:01:26 | 22.05.2025 20:35:25 | 1.566 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.261 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 16.359
4782192 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5879511-TR-2 AG PANOSU/1859716-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:24:40 | 22.05.2025 20:00:56 | 0.604 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0.044 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0.638
4782195 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5893773-TR- DERELI KOYU AG PANOSU/49210924- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:20:53 | 22.05.2025 20:33:54 | 1.217 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 0.026 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 6.719
4782198 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088780-AG DIREK/5598157-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:27:10 | 22.05.2025 21:58:26 | 2.521 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008
4782199 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108744-TOTAL GRUP ENH HATBASI/47662550- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 18:21:01 | 22.05.2025 20:38:12 | 2.286 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 2.806 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 8.112
4782200 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065580-AG DIREK/5552871-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:48:12 | 22.05.2025 21:13:47 | 1.426 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
4782202 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23449-Tr-BALIKHANE YANI RMU/47099402-TASKIRMA ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:45:50 | 22.05.2025 22:00:56 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 54.043 | 0 | 56.257
4782203 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 56361247-TR-ÇIVILI AG PANOSU/56361254- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 11:33:23 | 27.05.2025 11:44:52 | 0.192 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447
4782204 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 11373-TR-82/47422834-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:51:26 | 22.05.2025 20:51:31 | 1.001 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 46.906 | 0 | 0 | 0 | 24.225 | 0 | 0 | 71.131
4782211 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023805-AG DIREK/5371887-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 20:09:57 | 22.05.2025 21:32:58 | 1.384 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
4782228 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094744-AYDINKENT-CEYLANKENT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 20:42:36 | 22.05.2025 20:43:21 | 0.013 | 2 | 1677 | 0 | 1 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0.122 | 0.771 | 0 | 0.001 | 0 | 0.239 | 0.005 | 0 | 1.138
4782247 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540066-SDK/5620974-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 19:40:10 | 22.05.2025 22:01:00 | 2.347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.332
4782259 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 97462-Sulama Özel Trafo Grup Ayiricisi/47526247- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:01:01 | 22.05.2025 23:17:26 | 2.273 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 2.781 | 0 | 11.416 | 0 | 0 | 0 | 14.745
4782285 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 968225-AG DIREK/5239664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:20:19 | 22.05.2025 23:05:25 | 1.751 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451
4782288 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888524-AG DIREK/5013975-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:10:32 | 22.05.2025 22:35:44 | 1.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
4782296 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47250142-UMURBEY TR16 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:45:07 | 22.05.2025 21:48:08 | 0.05 | 3 | 179 | 31 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.075 | 0.484 | 0.223 | 0 | 0.799 | 0.025 | 0 | 0 | 1.606
4782314 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867572-TR-1C/2 AG PANOSU/1803272-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:55:19 | 22.05.2025 22:41:46 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4782316 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47250142-UMURBEY TR16 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 22:06:32 | 22.05.2025 22:16:10 | 0.161 | 3 | 179 | 31 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.342 | 1.705 | 1.024 | 0 | 3.956 | 0.07 | 0 | 0 | 7.098
4782326 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061644-AG DIREK/5508734-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 22:11:58 | 22.05.2025 22:59:58 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4782327 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105779-AKÇAKIL ENH HAT BASI/47625603- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 21:36:22 | 22.05.2025 22:44:39 | 1.138 | 1 | 89 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 3.015 | 0 | 0.05 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 3.476
4782339 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47242431-SEHITLER KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 22:37:54 | 22.05.2025 22:40:28 | 0.043 | 4 | 4297 | 5 | 8 | 28 | 244 | 10 | 1 | 0.112 | 3.542 | 0.507 | 0.006 | 2 | 0.446 | 7.966 | 0.016 | 14.593
4782345 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1265342-AG DIREK/5457448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 22:45:32 | 23.05.2025 01:42:35 | 2.951 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.438
4782346 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297327-GOKCEICI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 22:48:07 | 22.05.2025 22:48:35 | 0.008 | 1 | 435 | 7 | 10 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.083 | 0.246 | 0.036 | 0.003 | 0.074 | 0.062 | 0 | 0 | 0.503
4782354 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 57855665-A03/57856035- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 23:00:36 | 23.05.2025 00:09:48 | 1.153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4782373 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47464494-YAGCILAR ULUPINAR | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 23:18:27 | 23.05.2025 01:04:32 | 1.768 | 1 | 127 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.541 | 0.043 | 0.368 | 2.886 | 0.384 | 0 | 0 | 13.222
4782378 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133550-KARALAR DM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 23:42:25 | 22.05.2025 23:44:35 | 0.036 | 4 | 636 | 4 | 8 | 22 | 55 | 4 | 0 | 0.215 | 1.037 | 1.016 | 0.012 | 3.331 | 0.159 | 11.196 | 0 | 16.967
4782384 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5887210-TR-2/27A AG PANOSU/1936214-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 23:44:02 | 23.05.2025 00:24:54 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
4782385 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112451-AG DIREK/5695683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 23:59:45 | 23.05.2025 00:43:56 | 0.736 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.168
4782394 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55575696-SDK/5572226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 00:29:25 | 23.05.2025 01:29:01 | 0.993 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.836
4782399 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 00:52:28 | 23.05.2025 00:53:40 | 0.02 | 1 | 171 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.128 | 0 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0 | 0.254
4782400 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070698- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 00:51:52 | 23.05.2025 00:52:37 | 0.013 | 2 | 388 | 26 | 27 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0.024 | 0.346 | 0.25 | 0.068 | 0.247 | 0.073 | 0 | 0 | 1.008
4782401 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5887210-TR-2/27A AG PANOSU/1936220-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 00:56:14 | 23.05.2025 02:30:22 | 1.569 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 5.888
4782405 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547237-SDK/3451653-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 02:15:31 | 23.05.2025 02:41:07 | 0.427 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.385
4782407 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070698- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 03:32:35 | 23.05.2025 03:33:20 | 0.013 | 2 | 388 | 26 | 27 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0.023 | 0.314 | 0.239 | 0.065 | 0.234 | 0.065 | 0 | 0 | 0.94
4782409 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3525230-SDK/3309873-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 03:43:41 | 23.05.2025 05:50:28 | 2.113 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 8.707
4782410 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444936-BUYUK FINDIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:27:06 | 23.05.2025 05:27:56 | 0.014 | 4 | 1320 | 3 | 109 | 7 | 293 | 0 | 3 | 0.046 | 0.703 | 0.127 | 0.126 | 0.11 | 0.117 | 0 | 0 | 1.229
4782412 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:38:34 | 23.05.2025 05:39:25 | 0.014 | 7 | 736 | 12 | 23 | 14 | 128 | 0 | 1 | 0.093 | 0.424 | 0.131 | 0.02 | 0.165 | 0.066 | 0 | 0 | 0.898
4782413 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821181- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:39:35 | 23.05.2025 06:03:19 | 0.396 | 1 | 1901 | 1 | 39 | 7 | 99 | 1 | 6 | 29.51 | 19.222 | 0.562 | 1.725 | 5.246 | 3.442 | 5.932 | 1.385 | 67.023
4782414 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887210-TR-2/27A AG PANOSU/1952693- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 04:50:17 | 23.05.2025 06:17:03 | 1.446 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 6.082
4782415 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:43:23 | 23.05.2025 05:44:23 | 0.017 | 2 | 400 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.056 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.22
4782416 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685625-MÜSKÜLE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:45:08 | 23.05.2025 05:45:40 | 0.009 | 3 | 1295 | 7 | 129 | 2 | 116 | 0 | 5 | 0.009 | 0.904 | 0.007 | 0.168 | 0.022 | 0.091 | 0 | 0.031 | 1.232
4782417 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538332-SDK/3418101-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:52:49 | 23.05.2025 07:49:41 | 1.948 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 6.719
4782418 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547237-SDK/3451653-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:59:25 | 23.05.2025 08:33:53 | 2.574 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 3.869
4782419 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241201-GÜMÜSÇAY TR1 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 06:03:27 | 23.05.2025 06:06:37 | 0.053 | 2 | 2404 | 67 | 166 | 10 | 304 | 1 | 4 | 0.085 | 4.278 | 6.93 | 0.817 | 0.961 | 1.773 | 0 | 0.529 | 15.373
4782421 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 05:45:46 | 23.05.2025 07:14:12 | 1.474 | 1 | 574 | 5 | 63 | 2 | 137 | 1 | 0 | 3.941 | 90.609 | 83.92 | 22.584 | 20.332 | 34.279 | 5.24 | 0 | 260.906
4782423 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 06:54:05 | 23.05.2025 06:54:55 | 0.014 | 8 | 2352 | 20 | 94 | 19 | 255 | 0 | 5 | 0.201 | 2.755 | 10.37 | 0.28 | 0.482 | 0.515 | 0 | 0.001 | 14.603
4782424 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 06:59:25 | 23.05.2025 07:00:10 | 0.013 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0.309
4782425 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:04:19 | 23.05.2025 07:04:50 | 0.009 | 1 | 701 | 4 | 34 | 6 | 168 | 1 | 4 | 0 | 0.816 | 0.188 | 0.126 | 0.058 | 0.339 | 0.023 | 0.38 | 1.93
4782427 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:14:12 | 23.05.2025 07:22:23 | 0.136 | 5 | 2903 | 31 | 162 | 6 | 517 | 1 | 3 | 2.994 | 34.477 | 16.678 | 6.185 | 2.509 | 11.121 | 0.262 | 0.056 | 74.282
4782428 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19652-TR-19/47100377-TR-20 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 06:57:25 | 23.05.2025 09:04:31 | 2.118 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.421 | 0 | 0 | 0 | 19.499 | 0 | 0 | 60.92
4782434 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47282938-Tr-54 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:12:07 | 23.05.2025 07:14:33 | 0.041 | 0 | 8754 | 0 | 18 | 16 | 1259 | 2 | 9 | 0 | 24.904 | 0 | 0.509 | 18.28 | 15.799 | 1.559 | 7.501 | 68.552
4782434 | 2 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16691-TR-62/48811712-TR-65 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:14:33 | 23.05.2025 07:39:52 | 0.422 | 0 | 193 | 0 | 13 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5.42 | 0 | 0.507 | 14.245 | 3.739 | 0.751 | 6.725 | 31.387
4782435 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57889306-TR-EROL RAUFOGLU HAT BASI AYIRICISI/57887453- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 06:54:30 | 23.05.2025 08:50:23 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.778 | 0 | 320.244 | 0 | 346.022
4782438 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47481324-GÖMEÇ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:48:01 | 23.05.2025 07:58:47 | 0.179 | 9 | 13858 | 25 | 300 | 20 | 1483 | 10 | 6 | 9.937 | 596.201 | 7.319 | 51.003 | 37.867 | 362.901 | 231.368 | 3.547 | 1300.142
4782448 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47692573-MUESSESE 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:50:00 | 23.05.2025 08:29:01 | 0.65 | 4 | 11755 | 4 | 33 | 36 | 2087 | 13 | 42 | 30.7 | 812.926 | 12.968 | 12.302 | 434.063 | 944.396 | 399.462 | 177.539 | 2824.356
4782448 | 2 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 15745-DM-9/47284871-DM-8 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 08:29:01 | 23.05.2025 08:34:01 | 0.083 | 0 | 9090 | 0 | 10 | 7 | 961 | 0 | 2 | 0 | 664.007 | 0 | 0.538 | 227.479 | 506.844 | 0 | 7.117 | 1405.986
4782448 | 3 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16711-DM-8 /47422149-TR-4 EMEK KENT SITESI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 08:34:01 | 23.05.2025 08:45:01 | 0.183 | 0 | 4528 | 0 | 6 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 343.175 | 0 | 0.489 | 0 | 169.472 | 0 | 6.948 | 520.084
4782449 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1265342-AG DIREK/5457448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 08:00:15 | 23.05.2025 10:53:51 | 2.893 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 1.608
4782458 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287413-GOCAY CIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 09:02:28 | 25.05.2025 15:28:56 | 6.441 | 0 | 1113 | 0 | 17 | 10 | 217 | 7 | 2 | 0 | 507.879 | 0 | 9.171 | 135.767 | 214.117 | 6451.2 | 1.507 | 7319.642
4782460 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15936-TR-5 GUVEN SK/47266660-SAVASTEPE CAD GIRIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:32:12 | 23.05.2025 11:10:00 | 3.63 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 152.326 | 0 | 0 | 0 | 130.018 | 0 | 0 | 282.344
4782462 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 58196413-TR-1 GEMIC HAT BASI AYIRICISI/58196410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:43:17 | 23.05.2025 09:23:35 | 1.672 | 0 | 134 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.812 | 0 | 0.475 | 56.613 | 1.857 | 0 | 0 | 69.756
4782467 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 59919374-HAMZACIK MAH HB AYIRICISI/59518064-HAMZACIK TR-1/-C47 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:19:32 | 23.05.2025 09:46:34 | 2.451 | 0 | 260 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.444 | 0 | 0.612 | 0 | 6.056 | 0 | 0 | 33.113
4782468 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16424-KOK-ECIALAN /47240538-RAMAZANLAR VEKARAMUSALAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 08:26:03 | 23.05.2025 08:26:33 | 0.008 | 1 | 379 | 3 | 6 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.002 | 0.402 | 0.025 | 0.014 | 0.022 | 0.214 | 0 | 0 | 0.681
4782469 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 110084-SAPANCA GRUP HATBASI/48524187- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 02:49:29 | 23.05.2025 09:09:21 | 6.331 | 0 | 186 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.409 | 4.445 | 2.219 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 61.683
4782471 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 58396067-PANO/58396075- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 08:25:37 | 23.05.2025 12:40:50 | 4.253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 10.977 | 0 | 0 | 12.231
4782473 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-ÇÖPLÜK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 08:45:10 | 23.05.2025 08:49:54 | 0.079 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 26.234 | 1.184 | 26.523 | 0 | 54.131
4782482 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47481821-CAN-1 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:03:24 | 23.05.2025 10:26:18 | 1.382 | 8 | 3077 | 20 | 153 | 19 | 383 | 2 | 0 | 6.194 | 668.239 | 52.106 | 86.651 | 302.443 | 356.706 | 27.751 | 0 | 1500.091
4782482 | 2 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19188-KOK- YENICEKOY /47243253-TR-3 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:26:18 | 23.05.2025 14:33:27 | 4.113 | 0 | 1250 | 1 | 61 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 495.088 | 5.424 | 60.374 | 40.852 | 295.618 | 0 | 0 | 897.357
4782483 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | SDK Çikisi | 54997300-SDK- A02B/55202660- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:12:39 | 23.05.2025 09:49:08 | 0.608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 0 | 4.756
4782485 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47241458-KOZCESME-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:03:00 | 23.05.2025 09:08:50 | 0.097 | 13 | 4050 | 41 | 216 | 20 | 644 | 5 | 0 | 1.303 | 18.011 | 5.158 | 1.945 | 11.135 | 9.87 | 86.718 | 0 | 134.14
4782488 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47453296-TOPRAK SU | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:06:03 | 25.05.2025 12:46:31 | 2.674 | 1 | 10 | 3 | 198 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1.918 | 4.629 | 6.623 | 99.398 | 19.21 | 21.046 | 0.92 | 0 | 153.745
4782491 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15798-KOK-ALIKABAKLAR/47240541-ALAKECI GRUP | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:35:38 | 28.05.2025 12:59:17 | 3.394 | 0 | 301 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 57.583 | 0 | 0.365 | 0 | 33.396 | 0 | 0 | 91.344
4782493 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19142-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ/47237550-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ DTR AYIRICISI | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 13:16:20 | 28.05.2025 17:38:11 | 4.364 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.585 | 0 | 0 | 0 | 16.257 | 0 | 0 | 47.842
4782495 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15798-KOK-ALIKABAKLAR/47240103-SARIDUZ GRUP | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 14:05:41 | 28.05.2025 15:01:26 | 0.929 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13.689 | 0 | 0 | 0.992 | 7.28 | 0 | 0 | 21.961
4782497 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19142-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ/47237550-TR-1 KOSUBURNU KÖYÜ DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:45:25 | 26.05.2025 18:07:05 | 7.361 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.625 | 0 | 0 | 0 | 26.476 | 0 | 0 | 79.101
4782498 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5929062-TR-24 AG PANOSU/47768611-8 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:18:36 | 26.05.2025 09:45:34 | 0.449 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 11.955 | 0 | 0 | 12.027
4782499 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/47467753-MALCILAR DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:13:19 | 23.05.2025 09:20:30 | 0.12 | 0 | 20727 | 2 | 5 | 10 | 1554 | 2 | 6 | 0 | 535.256 | 1.363 | 0.937 | 183.225 | 479.882 | 0.103 | 0.521 | 1201.287
4782499 | 2 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21718-IM- CEKIRGE/47250846-TR-303/12 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:20:30 | 23.05.2025 10:26:04 | 1.093 | 0 | 2423 | 0 | 5 | 2 | 206 | 0 | 2 | 0 | 350.261 | 0 | 0.937 | 144.091 | 379.341 | 0 | 0.368 | 874.999
4782499 | 3 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1028-TR-274/47423995-SEMT TR | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:26:04 | 23.05.2025 16:04:54 | 5.647 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.774 | 0 | 0 | 0 | 91.776 | 0 | 0 | 188.55
4782501 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 57983566-PANO/57983576- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 10:33:16 | 25.05.2025 11:06:21 | 0.552 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 1.155
4782503 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/47467753-MALCILAR DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:20:30 | 23.05.2025 14:35:41 | 5.253 | 0 | 428 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 180.701 | 0 | 0 | 173.689 | 205.315 | 0 | 0 | 559.705
4782505 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 58736310-TR-36 AG PANOSU/58736320- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 16:35:00 | 25.05.2025 17:25:00 | 0.833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4782506 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-TR-18/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:24:24 | 23.05.2025 09:26:00 | 0.027 | 0 | 6911 | 1 | 87 | 6 | 568 | 0 | 3 | 0 | 7.073 | 0.011 | 0.2 | 1.121 | 3.53 | 0 | 0.219 | 12.154
4782512 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 11373-TR-82/47422834-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:29:57 | 23.05.2025 09:52:37 | 0.378 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17.822 | 0 | 0 | 0 | 16.226 | 0 | 0 | 34.049
4782513 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 58374720-TR- TICARET BORSASI AG PANO/59886866- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:12:55 | 23.05.2025 12:00:14 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 1.724
4782514 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 53839019-SDK/5237266-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:31:52 | 23.05.2025 11:23:16 | 1.857 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321
4782515 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 49425060-SDK/5680852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:26:01 | 23.05.2025 10:57:11 | 1.519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.726
4782517 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:37:14 | 23.05.2025 09:38:23 | 0.019 | 1 | 4597 | 2 | 138 | 12 | 722 | 2 | 2 | 0.047 | 7.827 | 0.062 | 0.363 | 1.034 | 5.967 | 0.027 | 0.032 | 15.358
4782519 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56858205-TR 33/56858304-BILALLER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:22:13 | 23.05.2025 09:58:10 | 0.599 | 2 | 811 | 13 | 9 | 17 | 140 | 1 | 0 | 0.528 | 33.067 | 11.598 | 2.468 | 50.439 | 13.514 | 3.053 | 0 | 114.667
4782524 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47242431-SEHITLER KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:45:33 | 23.05.2025 09:46:39 | 0.018 | 4 | 4297 | 5 | 8 | 28 | 244 | 10 | 1 | 0.152 | 5.801 | 0.625 | 0.01 | 10.609 | 1.536 | 28.556 | 0.03 | 47.318
4782533 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58254690-E09/5438682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:57:26 | 23.05.2025 11:16:39 | 1.32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.866
4782535 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886426-TR-2 POYRAZLI AG PANOSU/1840592-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:02:31 | 23.05.2025 14:05:37 | 4.052 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
4782537 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 5897467-TR-6 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/56635803- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:50:41 | 23.05.2025 10:54:32 | 1.064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
4782542 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241478-YOLBASI BEGENDIKLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:13:24 | 23.05.2025 10:18:07 | 0.079 | 3 | 558 | 0 | 32 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0.327 | 3.211 | 0 | 1.904 | 0 | 0.811 | 0 | 0.004 | 6.257
4782544 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47242431-SEHITLER KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:14:43 | 23.05.2025 10:46:00 | 0.521 | 4 | 4297 | 5 | 8 | 28 | 244 | 10 | 1 | 1.793 | 69.103 | 7.612 | 0.13 | 132.619 | 18.993 | 341.917 | 0.361 | 572.527
4782551 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241478-YOLBASI BEGENDIKLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:20:23 | 23.05.2025 10:27:23 | 0.117 | 3 | 558 | 0 | 32 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0.46 | 4.506 | 0 | 2.679 | 0 | 1.131 | 0 | 0.005 | 8.781
4782553 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194445- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:22:47 | 23.05.2025 10:59:01 | 0.604 | 2 | 463 | 10 | 16 | 5 | 65 | 1 | 0 | 0.024 | 20.104 | 19.318 | 2.298 | 12.273 | 14.322 | 91.439 | 0 | 159.778
4782560 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103215-Orta Çakallar Ayiricisi/47590781- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:27:18 | 23.05.2025 11:00:00 | 0.545 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 0 | 0.004 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 5.723
4782561 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:28:08 | 23.05.2025 10:28:53 | 0.013 | 9 | 62 | 11 | 0 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1.42 | 0.085 | 0.188 | 0 | 0.355 | 0.049 | 0.78 | 0 | 2.877
4782567 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869919-TR-12/16A ÇAMLICA AG PANOSU/1915251-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:37:10 | 23.05.2025 11:26:19 | 0.819 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.94 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 28.463
4782576 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888476-TR-1 ERECEK KOYU AG PANOSU/1800532-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:49:39 | 23.05.2025 11:19:47 | 0.502 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0.026 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 1.237
4782579 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243196-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:52:08 | 23.05.2025 12:03:36 | 1.191 | 0 | 422 | 2 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.083 | 5.129 | 1.537 | 0 | 5.954 | 0 | 0 | 47.703
4782581 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109704-NEVZAT GÜNGÖR ÖZELLER HAT BASI AYIRICISI/47677259- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:23:51 | 23.05.2025 12:58:23 | 2.575 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.956
4782586 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:57:29 | 23.05.2025 10:58:14 | 0.013 | 0 | 327 | 3 | 32 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.668 | 0.01 | 0.175 | 3.096 | 0.281 | 2.485 | 0 | 6.715
4782597 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844561-AG DIREK/4934315-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:12:11 | 23.05.2025 12:17:51 | 1.094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
4782599 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106495-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/47598849- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 10:41:47 | 23.05.2025 12:30:05 | 1.805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.254 | 0 | 4.39 | 0 | 26.181 | 0 | 127.34 | 0 | 158.164
4782600 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876303-TR- 14 AG PANOSU/1841587- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:08:01 | 23.05.2025 17:34:41 | 2.444 | 0 | 1015 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 463.703 | 0 | 1.932 | 0 | 110.419 | 0 | 0 | 576.053
4782601 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068272-AG DIREK/5519245-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:47:09 | 23.05.2025 14:18:49 | 4.528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946
4782605 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109676-ÇAMKÖY HATBASI/47641315- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:17:32 | 23.05.2025 12:37:49 | 3.338 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 0 | 0 | 16.021
4782614 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6636-TR- ZENO CENTER/47286773-TR-ZENO SERVIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 22:35:00 | 28.05.2025 01:55:00 | 3.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 1.709
4782615 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 212-TR-286/47276752-TR 25 GIDER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:26:00 | 26.05.2025 16:20:02 | 6.901 | 0 | 1229 | 1 | 4 | 11 | 61 | 7 | 2 | 0 | 818.929 | 11.461 | 55.029 | 918.484 | 219.143 | 1710.894 | 11.952 | 3745.893
4782616 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 44-TR-302/47274502-TR-18 DIREKTIPI TRAFO CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:08:00 | 27.05.2025 15:56:52 | 6.814 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 86.01 | 0 | 1.128 | 0 | 97.17 | 0 | 1.06 | 185.369
4782619 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 11373-TR-82/47422834-SEMT TR | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:21:10 | 26.05.2025 11:40:48 | 1.327 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 86.963 | 0 | 0 | 0 | 83.591 | 0 | 0 | 170.554
4782621 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913001-TR-1 SIRINKOY AG PANOSU/47758202-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 12:06:00 | 25.05.2025 12:52:00 | 0.767 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.003 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.58
4782622 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866948-TR-36 AG PANOSU/1861384-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:05:00 | 27.05.2025 10:55:00 | 0.833 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 1.089
4782624 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47243381-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 12:03:34 | 26.05.2025 12:27:25 | 0.398 | 23 | 707 | 9 | 5 | 28 | 47 | 2 | 1 | 19.12 | 20.063 | 2.802 | 1.196 | 69.761 | 1.728 | 5.449 | 0.005 | 120.124
4782625 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105819-Sütlüce Kerem Sitesi ENH Hatbasi Sek./47652663- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:04:16 | 26.05.2025 10:44:54 | 0.677 | 5 | 180 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.35 | 5.205 | 0 | 0 | 3.062 | 0.045 | 0 | 0 | 9.662
4782626 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095029-AG DIREK/5676449-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:34:19 | 23.05.2025 12:39:25 | 1.085 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248
4782627 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95157-Ketenci TR hat basi/47520975- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:21:00 | 27.05.2025 17:47:20 | 8.439 | 0 | 38 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.302 | 0 | 63.076 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 112.648
4782628 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916189-TR-1 SAZKENT AG PANOSU/47757764-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 15:12:52 | 25.05.2025 15:33:37 | 0.346 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.595
4782630 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 58535908-TR-1 MUSKULE AG PANOSU/58535929- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 13:16:16 | 25.05.2025 14:52:52 | 1.61 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.177 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 12.949
4782632 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 11009-TR-1/18/47424069-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:18:22 | 28.05.2025 17:20:19 | 8.033 | 0 | 96 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.881 | 0 | 15.669 | 0 | 55.892 | 0 | 0 | 135.442
4782634 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 527-TR-5 100.YIL/47276383-DM1 GELIR | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:04:57 | 26.05.2025 16:56:51 | 6.865 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 257.078 | 0 | 0 | 0 | 1002.253 | 0 | 16.43 | 1275.761
4782636 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 58605295-TR-7 GÜRSU/58605397- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 13:49:48 | 25.05.2025 15:03:02 | 1.221 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 39.399 | 0 | 0 | 0 | 44.931 | 0 | 0 | 84.33
4782637 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718225-AG DIREK/56396634-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:38:37 | 23.05.2025 17:48:30 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.081 | 0 | 0 | 18.081
4782638 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 49491155-TR-2 GUVEMALAN KOYU AG PANOSU/49491146- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 13:46:53 | 25.05.2025 14:07:02 | 0.336 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 1.817
4782639 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 60049734-ÇIMENTO DM/60049827- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 12:16:03 | 26.05.2025 13:27:37 | 1.193 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 15.721 | 3.555 | 55.81 | 0 | 77.142
4782641 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915149-TR-48 AG PANOSU/47746093-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:17:58 | 26.05.2025 14:30:00 | 0.201 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 3.233
4782642 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5939423-TR-39 KIPA ARKASI AG PANOSU/1914352-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 13:08:11 | 25.05.2025 13:20:43 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52
4782645 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 54416275-Egerci Mah. Hat Basi Ayiricisi/54023806- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:30:05 | 26.05.2025 12:47:40 | 2.293 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.589
4782646 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 56254696-TR-8/A/56047729-TR-7 VE HASTANE ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:34:27 | 23.05.2025 12:27:49 | 0.889 | 0 | 373 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.558 | 0 | 0.002 | 16.467 | 12.002 | 0 | 0 | 55.029
4782647 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451847-YILDIZ KOK CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 07:24:08 | 23.05.2025 07:29:54 | 0.096 | 40 | 5453 | 128 | 185 | 69 | 676 | 33 | 4 | 8.976 | 58.827 | 75.835 | 5.348 | 76.384 | 24.151 | 574.077 | 0.247 | 823.846
4782649 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93909-DEREÇERKEZ GRB. AYIRICISI/47570435- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:34:22 | 23.05.2025 13:02:35 | 1.47 | 2 | 63 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.095 | 0 | 0.24 | 0 | 1.952 | 0 | 0.008 | 6.295
4782650 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867854-TR-1 KELTAS MH AG PANOSU/1860342-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:40:38 | 23.05.2025 12:19:29 | 0.647 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 2.345
4782651 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22085-TR-1 TRILYE/47440937-TR-3 JANDARMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:45:27 | 23.05.2025 12:38:55 | 0.891 | 5 | 410 | 0 | 9 | 1 | 54 | 1 | 3 | 1.131 | 25.589 | 0 | 0.763 | 0.025 | 21.322 | 0.832 | 7.971 | 57.633
4782652 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525706-SDK/5223113-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 11:41:37 | 23.05.2025 18:19:25 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.025 | 0 | 0 | 12.025
4782653 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55807581-43.sokak hat basi/47474390- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:59:23 | 23.05.2025 17:37:04 | 2.628 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.048 | 0 | 294.534 | 0 | 764.598 | 0 | 1085.181
4782662 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:17:00 | 23.05.2025 12:18:00 | 0.017 | 2 | 400 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.065 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.441
4782667 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 59876208-PANO /59876217- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:38:03 | 23.05.2025 12:51:23 | 0.222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4782668 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98002-TR-1 DAGAKÇA HATBASI AYIRICISI/47501552- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:23:31 | 23.05.2025 15:20:57 | 2.957 | 1 | 448 | 2 | 1 | 4 | 70 | 1 | 0 | 2.177 | 71.042 | 8.309 | 0.057 | 4.826 | 16.541 | 3.885 | 0 | 106.837
4782669 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5897235-TR-3 SAMLI MH AG PANOSU/1841125-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:41:02 | 23.05.2025 15:16:16 | 2.587 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0.509 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 7.557
4782670 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 8726-TR-6 HASANAGA TOKI /49507707-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:44:34 | 23.05.2025 18:43:14 | 5.978 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 219.485 | 0 | 0 | 0 | 243.471 | 0 | 0 | 462.956
4782672 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026730-AG DIREK/5349319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:48:31 | 23.05.2025 14:37:44 | 1.82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1.07
4782689 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248818-CEVRE YOULU TR-4 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:20:22 | 23.05.2025 13:22:13 | 0.031 | 1 | 429 | 1 | 72 | 4 | 42 | 3 | 0 | 0.005 | 0.606 | 0.014 | 0.098 | 0.814 | 0.735 | 2.731 | 0 | 5.003
4782692 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100150-AG DIREK/5676321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:22:08 | 23.05.2025 15:34:27 | 2.205 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 1.99
4782695 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | KÖK | 14296-AYVATLAR KOK/47447599-KOTEYLI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:23:01 | 23.05.2025 13:41:45 | 0.312 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 1.47 | 10.992 | 1.549 | 1.136 | 2.012 | 1.365 | 81.176 | 0.211 | 99.911
4782696 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3515037-SDK- D1/5067748-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 12:52:26 | 23.05.2025 14:30:00 | 1.626 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
4782702 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:47:55 | 23.05.2025 13:48:45 | 0.014 | 7 | 1788 | 5 | 17 | 5 | 243 | 1 | 0 | 0.331 | 1.589 | 0.097 | 0.136 | 0.078 | 0.703 | 0.317 | 0 | 3.25
4782704 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 23838-TR- AMATEM/47480649-REHABILITASYON MERKEZI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 13:28:15 | 23.05.2025 15:21:32 | 1.888 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 163.487 | 0 | 0 | 8.331 | 30.835 | 0 | 0 | 202.653
4782709 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871052-TR-1 OSMANLAR MH AG PANOSU/1813041-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 14:07:19 | 25.05.2025 14:36:43 | 0.49 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 2.642
4782716 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 54416277-Incirli Sokak Hat Basi Ayiricisi/54023813- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 13:25:27 | 26.05.2025 16:46:53 | 3.357 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026
4782718 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 59343400-/59343422- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:05:00 | 26.05.2025 13:20:00 | 3.25 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.862
4782719 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869481-TR-2 GEDELEK AG PANOSU/1821962-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:32:46 | 26.05.2025 15:22:33 | 0.83 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.351 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 8.665
4782720 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 59886206-PANO /59886215- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:04:00 | 27.05.2025 13:21:00 | 3.283 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.257
4782721 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 3507250-SDK/4831731-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:13:11 | 23.05.2025 14:39:28 | 0.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348
4782723 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871854-TR-1 YORUKLER AG PANOSU/1928607-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 17:49:10 | 25.05.2025 18:15:49 | 0.444 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 1.773
4782726 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5936219-GURMUZLU KOK AG PANOSU/1806309-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:09:17 | 26.05.2025 10:34:08 | 0.414 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0.047 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 1.144
4782729 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5924411-TR-3/05A AG PANOSU/47743424-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 15:03:48 | 25.05.2025 15:11:15 | 0.124 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.39
4782730 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3511804-A1/48008916-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 16:49:51 | 25.05.2025 17:03:20 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0.626
4782733 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 60049348-DM-1/03/60049429- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 05:07:20 | 26.05.2025 05:44:36 | 0.621 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.242 | 0 | 0.05 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 7.055
4782737 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17279-TR- YASA AVM/47284914-DM-1 27 ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 05:34:59 | 26.05.2025 05:46:08 | 0.186 | 0 | 1921 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 0 | 0 | 3.86 | 3.535 | 0 | 0 | 23.536
4782738 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885032-DM-3/04 IBRAHIMCE MEYDAN AG PANOSU/1839285-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:18:31 | 26.05.2025 10:44:00 | 0.425 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 3.683
4782739 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880489-DM-5/05 COPLUK AG PANOSU/1828549-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 11:06:14 | 26.05.2025 11:38:06 | 0.531 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.544 | 0 | 0.029 | 0 | 4.173 | 0 | 0 | 8.745
4782740 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107389-KARAAGAÇALAN AYIRICISI/47599087- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:12:54 | 27.05.2025 17:44:40 | 8.529 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.572 | 0 | 8.781 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 39.308
4782741 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108226-GÖKÇESU OSMANPAZAR GRUP BASI AYIRICISI/48557334- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:10:35 | 28.05.2025 18:25:10 | 9.243 | 0 | 214 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 142.927 | 0 | 22.812 | 0 | 29.163 | 0 | 0 | 194.902
4782742 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 12167-TR-2 PASACIFTLIK/47261629-TR-2 PASACIFTLIK DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:04:49 | 27.05.2025 10:30:34 | 1.429 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.515 | 0 | 0.232 | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 19.704
4782744 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095645-TR-49 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:27:09 | 23.05.2025 14:27:33 | 0.007 | 0 | 4457 | 0 | 4 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0.001 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 3.604
4782745 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 10191-TR- HACI MENTES/47259731-TR- HACI MENTES DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 16:05:12 | 27.05.2025 16:42:18 | 0.618 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0.154 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.186
4782747 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 58155034-TR- ILICAK/58155054- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 14:44:07 | 27.05.2025 15:28:44 | 0.744 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 0.122 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 4.488
4782748 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549450-SDK/5707561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:27:40 | 23.05.2025 15:37:54 | 1.171 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813
4782749 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:33:55 | 23.05.2025 14:34:25 | 0.008 | 7 | 1734 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 3 | 0.179 | 1.558 | 0 | 0 | 0.032 | 1.022 | 0 | 0.024 | 2.814
4782750 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939465-TR-6 SAFRANKOY AG PANOSU/47130128-3 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:17:18 | 28.05.2025 09:40:34 | 0.388 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0.052 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 2.588
4782751 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17040-TR-39A/47282824-Tr-42 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:11:52 | 26.05.2025 13:18:45 | 4.115 | 0 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 805.444 | 0 | 0 | 0 | 564.549 | 0 | 0 | 1369.992
4782753 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937617-TR-1 CALICA KOYU AG PANOSU/47130933-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:48:06 | 28.05.2025 17:30:18 | 7.703 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.39 | 0 | 0 | 0 | 12.299 | 0 | 0 | 62.69
4782756 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 48533120-TR-9 AG PANOSU/48533092-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:46:03 | 28.05.2025 17:18:03 | 7.534 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619
4782758 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 54084353-AG DIREK/5072934-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:38:25 | 23.05.2025 16:13:04 | 1.577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4782760 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878635-TERZILER TR1 AG PANOSU/1926588-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:16:44 | 26.05.2025 10:53:54 | 0.619 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0.012 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 3.046
4782761 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 57162937-TR- 47/57163034- | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 08:47:12 | 26.05.2025 09:04:05 | 0.281 | 0 | 2182 | 1 | 1 | 4 | 724 | 0 | 2 | 0 | 37.998 | 0.736 | 0.022 | 7.529 | 66.541 | 0 | 1.788 | 114.614
4782762 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5941753-TR-3 TESVIKIYE AG PANOSU/47135652-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:45:25 | 27.05.2025 17:23:25 | 7.633 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.862 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 35.544
4782763 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877357-DEMIRBOGA TR AG PANOSU/1922336-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:12:53 | 26.05.2025 15:15:19 | 1.041 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 3.028
4782764 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16424-KOK-ECIALAN /47240538-RAMAZANLAR VEKARAMUSALAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:39:45 | 23.05.2025 14:43:22 | 0.06 | 1 | 379 | 3 | 6 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.006 | 1.664 | 0.104 | 0.06 | 0.102 | 1.047 | 0 | 0 | 2.983
4782765 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 55794242-TR-3/2 AG PANOSU/55794256- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:05:59 | 27.05.2025 09:25:36 | 0.327 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 4.203
4782766 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5937617-TR-1 CALICA KOYU AG PANOSU/47130933-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:51:36 | 29.05.2025 17:31:13 | 7.66 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.729 | 0 | 0 | 0 | 12.028 | 0 | 0 | 61.757
4782767 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940491-TR-2/20 AG PANOSU/47133131-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 13:50:03 | 27.05.2025 14:25:06 | 0.584 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.361 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 13.862
4782769 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 57162937-TR- 47/57163034- | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 08:33:00 | 27.05.2025 08:56:00 | 0.383 | 0 | 2182 | 1 | 1 | 4 | 724 | 0 | 2 | 0 | 6.817 | 0.126 | 0.004 | 1.32 | 11.458 | 0 | 0.319 | 20.044
4782770 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937551-TR-21 YAZICILAR MAH AG PANOSU/47129796-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 17:04:13 | 27.05.2025 17:25:45 | 0.359 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.356 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.471
4782771 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5875593-KOZDERE TR1 AG PANOSU/1923252-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 16:42:58 | 26.05.2025 17:47:13 | 1.071 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 1.529
4782773 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23413-TR-3 DUMANTEPE MEVKI SONU/47095945-TR-3 DUMANTEPE MEVKI SONU DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 13:40:41 | 28.05.2025 13:52:50 | 0.203 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0.133 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 1.474
4782775 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16144-TR-1/47/47240683-TRAFO KORUMA | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:04:00 | 26.05.2025 09:47:57 | 0.733 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 25.393 | 0 | 0 | 72.843
4782776 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51970700-AG DIREK/5601160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:50:17 | 23.05.2025 20:17:36 | 5.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054
4782778 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5901649-TR-472 AG PANOSU/1909519- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:52:37 | 23.05.2025 17:29:52 | 2.621 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 113.869 | 0 | 0 | 0 | 18.783 | 0 | 0 | 132.653
4782780 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103454-OVAHAMIDIYE TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47536545- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:52:18 | 23.05.2025 16:05:49 | 1.225 | 1 | 171 | 0 | 10 | 1 | 49 | 0 | 1 | 0.049 | 17.246 | 0 | 8.36 | 0.469 | 11.459 | 0 | 0 | 37.582
4782782 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97386-Aydinlar Ayiricisi/47528634- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:09:11 | 26.05.2025 18:58:17 | 4.818 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.778 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 29.173
4782783 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914317-TR-4/11 AG PANOSU/47774084-8 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:26:39 | 26.05.2025 10:03:56 | 0.621 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 6.468 | 0 | 0 | 11.558
4782787 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17168-TR-1 KALEBAYIR/47284762-KALEBAYIR-SEVKETIYE ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 11:03:00 | 26.05.2025 12:56:00 | 1.883 | 0 | 774 | 2 | 37 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 120.434 | 29.939 | 14.668 | 1.932 | 46.47 | 0 | 0 | 213.444
4782789 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914517-TR-4/13 AG PANOSU/47767879-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:36:26 | 26.05.2025 11:11:16 | 0.581 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 5.79
4782790 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Dagitim Merkezi | 15750-DM- MANYAS/47281622-SALUR-KIZIKSA | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 13:01:47 | 27.05.2025 13:51:27 | 0.828 | 0 | 1328 | 57 | 95 | 8 | 196 | 4 | 1 | 0 | 85.522 | 76.391 | 17.72 | 5.161 | 51.596 | 113.824 | 0 | 350.215
4782791 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 56519152-A02/58745397- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 14:44:48 | 23.05.2025 16:46:37 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608
4782792 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:10:34 | 23.05.2025 15:11:24 | 0.014 | 7 | 1788 | 5 | 17 | 5 | 243 | 1 | 0 | 0.331 | 1.588 | 0.101 | 0.142 | 0.08 | 0.75 | 0.407 | 0 | 3.4
4782793 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:15:33 | 23.05.2025 15:26:51 | 0.188 | 3 | 545 | 3 | 9 | 12 | 34 | 0 | 1 | 3.092 | 12.262 | 1.261 | 0.358 | 10.209 | 7.38 | 0 | 0.009 | 34.571
4782800 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914513-TR-3/29 AG PANOSU/47767922-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 13:12:03 | 26.05.2025 15:11:21 | 1.988 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 16.676 | 0 | 0 | 61.696
4782804 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281560-ÇATALTEPE GR'YE ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:37:04 | 27.05.2025 16:08:34 | 6.525 | 0 | 123 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.653 | 0 | 5.802 | 21.864 | 3.005 | 0 | 0 | 108.324
4782806 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887420-TR-6 KESTEL AG PANOSU/1830793-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 17:03:59 | 25.05.2025 17:25:02 | 0.351 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.388
4782810 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918540-TR 15A KEPEZ AG PANOSU/47758700-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 18:14:20 | 26.05.2025 18:42:36 | 0.471 | 0 | 422 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 8.874
4782811 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870690-TR- KOC CIRCIR 369 SK AG PANOSU/1808508-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:26:50 | 23.05.2025 16:36:21 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 1.467 | 7.223
4782813 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:35:05 | 23.05.2025 16:28:35 | 0.892 | 2 | 392 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3.081 | 19.162 | 5.26 | 0.099 | 0 | 14.204 | 0 | 0 | 41.806
4782817 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077313-AG DIREK/5614063-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:39:21 | 23.05.2025 18:25:26 | 2.768 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
4782826 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887258-TR-1 KARAMAN MH AG PANOSU/1835186-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:01:06 | 23.05.2025 16:14:19 | 0.22 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0.01 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 3.902
4782835 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108828-ÇAKMAKLAR HATBASI/48528966- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 11:20:07 | 28.05.2025 15:18:33 | 3.974 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 5.537 | 0 | 0 | 3.716 | 0 | 0 | 12.408
4782839 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 54888115-BESOB KOK/60105587- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:36:39 | 29.05.2025 12:06:27 | 2.497 | 1 | 387 | 1 | 5 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.644 | 72.803 | 0.627 | 0.962 | 0.109 | 19.397 | 0 | 0 | 94.543
4782844 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882017-DM-1/46 UGURMUMCU CAD BASI AG PANOSU/1829863-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:41:01 | 28.05.2025 11:12:33 | 1.526 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.542 | 0 | 0 | 0 | 30.964 | 0 | 0 | 42.506
4782845 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/49613426-IGDIR KOY | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:02:41 | 29.05.2025 16:53:21 | 3.844 | 0 | 216 | 2 | 17 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 86.521 | 29.5 | 3.948 | 212.473 | 9.215 | 72.077 | 0 | 413.733
4782846 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18609-TR-1 KECIKAYA KOYU/47242458-TR-1 KECIKAYA KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:13:13 | 31.05.2025 13:26:00 | 3.213 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.792 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.898
4782848 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941855-TR-69 AG PANOSU/47134621-6 | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:03:27 | 27.05.2025 17:35:18 | 8.531 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.303 | 0 | 0 | 0 | 7.019 | 0 | 0 | 23.322
4782850 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK | 3505907-SDK/47202441-SDK BESLEME HATTI | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:36:32 | 28.05.2025 17:37:34 | 8.017 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.701 | 0 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | 61.318
4782851 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49510486-Akkayrak Köyü Hat Basi Ayiricisii/49470275- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:52:09 | 23.05.2025 17:32:21 | 1.67 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 3.364 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 9.726
4782852 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5880783-TR-4 AG PANOSU/1827593-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2025 17:32:03 | 25.05.2025 17:56:40 | 0.41 | 0 | 262 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 0.057 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 5.341
4782854 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 58814403-DM-1/05 WC KABIN AG PANOSU /58814431- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:14:22 | 23.05.2025 17:22:45 | 1.14 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.848 | 0 | 0 | 0 | 7.781 | 0 | 0 | 23.629
4782855 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 10950-TR- BANOTO KOK/47464218-Tr-BALIK AGI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:11:41 | 23.05.2025 17:32:03 | 1.339 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14.264 | 0 | 0 | 21.829 | 13.614 | 44.623 | 0 | 94.331
4782863 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342076-TR-7/TR-8 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:04:33 | 27.05.2025 12:12:22 | 3.13 | 0 | 1120 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 131.125 | 0 | 0.198 | 0 | 77.664 | 0 | 16.391 | 225.378
4782866 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109704-NEVZAT GÜNGÖR ÖZELLER HAT BASI AYIRICISI/47677259- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:38:33 | 23.05.2025 17:44:00 | 2.091 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.199
4782867 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887054-TR-128 AG PANOSU/1796608-2 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:37:40 | 27.05.2025 10:45:33 | 1.131 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 13.787 | 0 | 0 | 15.735
4782868 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15663-TR-4/08/47414478-SEMT TR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 08:42:27 | 28.05.2025 11:27:59 | 2.759 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 138.514 | 0 | 0 | 0 | 46.085 | 0 | 0 | 184.599
4782870 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911911-TR-1 DOGANCILAR KOYU AG PANOSU/47774469-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:12:02 | 27.05.2025 17:07:29 | 7.924 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.415 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 14.263
4782871 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918732-TR 3/31 AG PANOSU/47745812-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 14:07:58 | 28.05.2025 15:26:26 | 1.308 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.841 | 0 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 32.243
4782872 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5897787-TR-1 BUGDAYLI AG PANOSU/1932358-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 11:06:14 | 27.05.2025 12:26:50 | 1.343 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 0 | 0.215 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 17.846
4782873 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911911-TR-1 DOGANCILAR KOYU AG PANOSU/47774471-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:13:57 | 28.05.2025 17:31:31 | 8.293 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.445 | 0 | 1.37 | 0 | 20.844 | 0 | 0 | 29.659
4782876 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1278168-AG DIREK/5432903-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:29:08 | 23.05.2025 19:56:06 | 3.449 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
4782877 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879999-TR-2 AG PANOSU/1839485-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:42:31 | 26.05.2025 09:48:58 | 0.108 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.878
4782880 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879991-TR-1 HANCERLI MH AG PANOSU/1816856-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:06:00 | 26.05.2025 10:57:00 | 0.85 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.018 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.2
4782882 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5878955-TR-1 YALIÇIFTLIK AG PANOSU/1817691-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 12:41:06 | 26.05.2025 13:09:24 | 0.471 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 2.928
4782883 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19065-KOK-SIRINKOY/47241913-SIRINKOY CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:02:05 | 26.05.2025 17:41:09 | 8.651 | 0 | 161 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0.004 | 0 | 3.675 | 58.273 | 0 | 0 | 170.752
4782886 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549365-SDK/5706150-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:37:05 | 23.05.2025 17:29:09 | 0.868 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.618
4782887 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5878269-TR-3 AG PANOSU/1816438-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:42:53 | 23.05.2025 17:24:21 | 0.691 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 10.114
4782888 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880457-TR-1/55 BIZIM DOGA AG PANOSU/1828430-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 11:25:00 | 26.05.2025 12:10:00 | 0.75 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81
4782891 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543723-SDK/5621732-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:46:25 | 23.05.2025 18:05:02 | 1.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 2.819
4782896 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5928219-TR-1/06 AG PANOSU/47742810-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:57:00 | 23.05.2025 18:00:43 | 1.062 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0.365 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.982
4782902 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914373-TR-2 AHMETCE KOYU AG PANOSU/47768780- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 15:05:35 | 23.05.2025 18:27:30 | 3.365 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0.748 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 24.178
4782903 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 2954169-/2954806- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:05:18 | 23.05.2025 18:20:43 | 1.257 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
4782904 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 96661-TÜRKÖZÜ KÖYÜ HATBASI/48558370- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:06:37 | 23.05.2025 18:24:23 | 1.296 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0.152 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 10.611
4782910 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 11:07:30 | 26.05.2025 14:54:29 | 3.783 | 4 | 1399 | 0 | 11 | 4 | 96 | 0 | 0 | 48.098 | 177.505 | 0 | 3.021 | 15.659 | 36.334 | 0 | 0 | 280.617
4782912 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105978-AKÇIN HATBASI/48525049- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 11:01:41 | 26.05.2025 14:14:00 | 3.205 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.266 | 0.006 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 11.989
4782913 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891144-TR-4 SALUR AG PANOSU/1914322-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 13:39:58 | 26.05.2025 14:13:20 | 0.556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 1.026
4782918 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 3528661-SDK/3329404-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:03:26 | 26.05.2025 09:41:12 | 0.63 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 2.966
4782919 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909775-TR-1 ORTULCE KOYU AG PANOSU/47753247-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 17:05:00 | 26.05.2025 17:54:00 | 0.817 | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.016 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.283
4782921 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:54:16 | 27.05.2025 16:40:11 | 6.766 | 3 | 1546 | 0 | 139 | 3 | 113 | 3 | 0 | 40.968 | 401.623 | 0 | 123.717 | 23.865 | 57.404 | 1169.986 | 0 | 1817.563
4782922 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:47:43 | 28.05.2025 16:48:39 | 7.016 | 1 | 1222 | 1 | 23 | 4 | 101 | 0 | 0 | 53.018 | 412.832 | 0.439 | 17.195 | 34.378 | 92.251 | 0 | 0 | 610.113
4782925 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919644-TR-2 ESKIBALIKLI KOYU AG PANOSU/47750561-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 17:20:58 | 27.05.2025 17:45:18 | 0.406 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.39
4782928 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:53:23 | 29.05.2025 15:49:01 | 5.928 | 2 | 2393 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 433.191 | 2.939 | 7.036 | 211.285 | 135.904 | 27.092 | 0 | 817.447
4782929 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 56210260-H02/56302914- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:23:39 | 23.05.2025 19:06:13 | 1.709 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 1.066
4782930 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868759-TR-4B AG PANOSU/1849973-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:05:00 | 26.05.2025 10:55:00 | 1.833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.716
4782932 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 59885617-PANO /59885626- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:18:05 | 27.05.2025 11:16:41 | 1.977 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
4782933 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47238365-KERTIL CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:12:17 | 27.05.2025 18:19:14 | 9.116 | 1 | 425 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.249 | 161.919 | 0 | 0.919 | 71.343 | 23.114 | 0 | 0 | 259.543
4782936 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109444-MARESAL FEV.ÇAK. HAT BASI AYIRICISI/47648212- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 11:22:32 | 27.05.2025 15:36:36 | 4.234 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.221 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 20.52
4782937 | 1 | BURSA | KELES | KÖK | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:34:08 | 23.05.2025 18:33:58 | 0.997 | 3 | 2094 | 0 | 61 | 4 | 158 | 0 | 1 | 3.909 | 41.847 | 0 | 1.09 | 9.146 | 7.384 | 0 | 0.564 | 63.94
4782938 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95157-Ketenci TR hat basi/47520975- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:30:00 | 30.05.2025 17:40:58 | 8.183 | 0 | 38 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.563 | 0 | 64.423 | 0 | 6.171 | 0 | 0 | 113.158
4782939 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92130-BIGATEPE VE VODAFONE GRUP HAT BASI AYIRICISI/47589535- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:30:53 | 23.05.2025 19:32:15 | 2.023 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136
4782940 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5877801-TR-01 KUCUKKOY AG PANOSU/1814576-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 18:58:31 | 26.05.2025 19:44:58 | 0.774 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0.04 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 2.936
4782942 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915657-TR-8 AG PANOSU/47774938-4 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 11:23:11 | 26.05.2025 12:17:32 | 0.906 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.896 | 0 | 0 | 0 | 6.592 | 0 | 0 | 22.488
4782943 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 54045665-TR-10 AKÇALAR AG PANOSU/54045597- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:43:13 | 23.05.2025 21:36:23 | 3.886 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.438 | 0 | 0 | 0 | 16.395 | 0 | 0 | 61.833
4782944 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930193-AG DIREK/5116208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:39:30 | 23.05.2025 20:00:55 | 2.357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
4782946 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54064546-BADEMLI KOK/54272270-BABAKOY CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:53:50 | 26.05.2025 12:54:41 | 3.014 | 2 | 1327 | 11 | 178 | 2 | 232 | 0 | 1 | 6.628 | 257.129 | 46.189 | 155.004 | 26.395 | 104.096 | 0 | 0.138 | 595.58
4782948 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093438-AG DIREK/5680104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:48:04 | 23.05.2025 18:36:46 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159
4782955 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56192025-TR-18 ÜÇPINAR KÖYÜ YOLU BETON KÖSK AG PANOSU/56192044- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:52:02 | 23.05.2025 19:26:54 | 1.581 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.121 | 0 | 0 | 0 | 11.511 | 0 | 0 | 19.632
4782958 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922338-TR-1 ASAGIINOVA KOYU AG PANOSU/47871104- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:12:12 | 23.05.2025 19:24:28 | 1.204 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 0.899 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 5.792
4782959 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 877617-AG DIREK/4986169-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:27:33 | 23.05.2025 18:45:20 | 0.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4782965 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059355-AG DIREK/5511896-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:38:07 | 23.05.2025 19:43:44 | 1.094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4782967 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090544-AG DIREK/60106581- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:48:04 | 23.05.2025 22:12:28 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 3.363
4782970 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914925-TR-4 BEHRAM KADIRGA AG PANOSU/47768976- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:40:54 | 23.05.2025 19:13:40 | 0.546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 3.226
4782978 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 59855812-DURASILAR GRUP HATBASI AYIRICISI/48551283- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:34:07 | 27.05.2025 14:44:57 | 4.181 | 1 | 145 | 0 | 9 | 3 | 62 | 0 | 0 | 21.485 | 30.887 | 0 | 6.781 | 19.958 | 28.266 | 0 | 0 | 107.377
4782980 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 59883918-PANO/59883932- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:30:52 | 26.05.2025 14:55:34 | 0.412 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.963
4782981 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:43:39 | 28.05.2025 14:01:26 | 4.297 | 2 | 968 | 0 | 25 | 1 | 107 | 1 | 0 | 73.536 | 348.347 | 0 | 25.63 | 47.495 | 46.323 | 15.524 | 0 | 556.855
4782982 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47249158-KURTUL ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:22:38 | 23.05.2025 21:11:30 | 1.814 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4782985 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 18:52:10 | 23.05.2025 20:17:32 | 1.423 | 2 | 392 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2.587 | 16.164 | 5.804 | 0.132 | 0 | 7.261 | 0 | 0 | 31.949
4782986 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54311612-TR- 7 ISIKLAR/54311714-SITELER GIRIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:20:54 | 29.05.2025 15:50:04 | 6.486 | 3 | 1393 | 11 | 52 | 6 | 284 | 0 | 1 | 0.601 | 616.54 | 70.201 | 70.976 | 3.731 | 183.945 | 0 | 0.168 | 946.162
4782988 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367730-TR-60 CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 02:31:57 | 27.05.2025 06:12:48 | 3.681 | 5 | 3584 | 5 | 22 | 17 | 612 | 2 | 5 | 30.153 | 876.473 | 7.565 | 3.069 | 333.394 | 719.179 | 10.296 | 23.064 | 2003.193
4782991 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885728-TR-2 AVCILAR KOYU AG PANOSU/1833754-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:03:18 | 26.05.2025 14:21:45 | 0.308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
4782994 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076106-AG DIREK/59255094- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:22:39 | 23.05.2025 20:59:58 | 1.622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
4782996 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367727-TR-117 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 02:13:24 | 27.05.2025 02:29:11 | 0.263 | 6 | 10249 | 5 | 27 | 17 | 931 | 2 | 8 | 1.979 | 136.576 | 0.483 | 0.378 | 22.27 | 55.041 | 0.7 | 2.788 | 220.216
4782997 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 49523029-TR-1 SARIKAYA AG PANOSU/49523062- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:28:08 | 26.05.2025 15:13:52 | 5.762 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 3.709
4783000 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 98075-M.PINAR MADENCILER GRUP HATBASI/47503577- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:40:08 | 27.05.2025 16:50:00 | 7.164 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.628 | 16.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.206 | 0 | 91.585
4783001 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5904233-TR-21 ESINTI SITESI AG PANOSU/1847303-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 01:21:16 | 26.05.2025 01:39:29 | 0.304 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.065 | 0.397
4783002 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 51935138-SDK- D02B/51935167-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 02:09:17 | 26.05.2025 02:32:57 | 0.394 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 0 | 0.023 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 2.923
4783003 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 55372843-SDK- E02B/55776100-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 03:47:31 | 26.05.2025 04:12:18 | 0.413 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.283
4783004 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5907287-TR-43 AG PANOSU/1844151-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 04:32:56 | 26.05.2025 05:00:18 | 0.456 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 3.782
4783005 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353331-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:45:02 | 23.05.2025 20:22:53 | 0.631 | 0 | 132 | 3 | 22 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.148 | 0.082 | 0.062 | 0.001 | 0.103 | 0.164 | 0 | 0.56
4783006 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871648-TR-57 AG PANOSU/1861344-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 05:45:47 | 26.05.2025 06:58:06 | 1.205 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.675 | 0 | 0 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 23.579
4783007 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5886902-TR-1 KIZIKLI KOYU AG PANOSU/1839795-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:23:52 | 26.05.2025 09:42:55 | 0.318 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0.04 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 2.555
4783009 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 58209932-/58209959- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:05:00 | 26.05.2025 10:56:00 | 0.85 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.25
4783011 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871308-TR-12 MOD AG PANOSU/1812803-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 10:23:58 | 26.05.2025 10:47:41 | 0.395 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.067 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 11.473
4783026 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874179-TR-1 IMAMI AZAM CAMI KARSISI AG PANOSU/1811674-2 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:59:04 | 23.05.2025 21:18:17 | 1.32 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.108
4783027 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:03:56 | 23.05.2025 20:04:39 | 0.012 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.022 | 0.489 | 0.084 | 0.053 | 0.024 | 0.048 | 1.421 | 0.008 | 2.149
4783032 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548218-SDK/3468535-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 11:26:25 | 27.05.2025 11:49:42 | 0.388 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 1.001
4783033 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871312-TR-21A AG PANOSU/1812924-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:07:49 | 26.05.2025 14:36:33 | 0.479 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 5.048
4783034 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 17235-TR-73/47452636-TR-74 CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 05:32:00 | 27.05.2025 05:55:02 | 0.384 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 0.663 | 0.134 | 0 | 0 | 2.875
4783035 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5884944-TR-2 KIZIKLI KOYU AG PANOSU/49243747- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:09:29 | 27.05.2025 10:55:01 | 1.759 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.671 | 0 | 0 | 0 | 6.647 | 0 | 0 | 15.318
4783036 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444677-KARACAM | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 11:13:40 | 26.05.2025 13:08:34 | 1.915 | 0 | 145 | 7 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19.197 | 21.841 | 1.383 | 0 | 4.608 | 10.527 | 0 | 57.556
4783037 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5884944-TR-2 KIZIKLI KOYU AG PANOSU/49243751- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 17:05:00 | 26.05.2025 18:55:00 | 1.833 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0.014 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.415
4783038 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:11:47 | 28.05.2025 13:41:44 | 3.499 | 4 | 444 | 6 | 21 | 10 | 60 | 0 | 0 | 95.315 | 118.858 | 28.451 | 10.455 | 17.829 | 41.984 | 0 | 0 | 312.892
4783043 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92152-DEGIRMENCILER HB. Ayiricisi/47554024- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 19:48:45 | 23.05.2025 22:08:58 | 2.337 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.754
4783048 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886426-TR-2 POYRAZLI AG PANOSU/1840592-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:30:29 | 23.05.2025 22:21:16 | 1.846 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
4783049 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079123-AG DIREK/5590589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:30:27 | 23.05.2025 21:54:41 | 1.404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4783051 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-ÇÖPLÜK FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:32:33 | 23.05.2025 22:32:44 | 2.003 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 26 | 18 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 198.578 | 10.991 | 152.61 | 0 | 366.134
4783066 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:50:32 | 23.05.2025 21:50:37 | 1.001 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.161 | 0 | 0.04 | 0 | 0.791 | 0 | 36.829 | 0 | 37.82
4783070 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910260-AG DIREK/5119118-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 20:53:16 | 23.05.2025 22:08:57 | 1.261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
4783079 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872370-TR-1 YAGLILAR MH AG PANOSU/1817722-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 21:05:50 | 23.05.2025 21:33:18 | 0.458 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0.02 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 3.053
4783081 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/48100354-FABRIKLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 21:05:11 | 23.05.2025 21:06:56 | 0.029 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.074 | 0.237
4783092 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 58053804-/56770686- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 21:09:32 | 23.05.2025 22:02:17 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0.852
4783115 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093945-AG DIREK/5682463-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 21:07:59 | 24.05.2025 00:48:49 | 3.68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 3.107
4783142 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 894662-AG DIREK/5026331-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 21:20:49 | 23.05.2025 23:31:36 | 2.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
4783153 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13834-TR-81/47458524-TR-85 ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 21:53:04 | 23.05.2025 23:37:34 | 1.741 | 0 | 533 | 0 | 3 | 2 | 69 | 0 | 2 | 0 | 62.781 | 0 | 0.059 | 33.608 | 47.862 | 0 | 11.204 | 155.513
4783191 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5936021-TR-48/A AG PANOSU/1890809-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 22:37:21 | 24.05.2025 01:29:26 | 2.868 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.948 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 26.332
4783196 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59379316-ADLIYE TR1//5687562-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 22:43:20 | 23.05.2025 23:32:15 | 0.815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
4783199 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1799-DM-5/08 /47454492-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 22:52:11 | 23.05.2025 23:27:16 | 0.585 | 0 | 380 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.451 | 0 | 0.047 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 16.828
4783206 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 56562845-SDK/56566298- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 22:58:35 | 23.05.2025 23:30:59 | 0.54 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 8.436
4783213 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928090-AG DIREK/5116953-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 23:05:38 | 24.05.2025 02:07:05 | 3.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
4783236 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284692-SALUR GR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 00:03:56 | 24.05.2025 00:05:35 | 0.028 | 0 | 592 | 30 | 35 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0.725 | 0.364 | 0.105 | 0.034 | 0.296 | 0.154 | 0 | 1.679
4783241 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 898598-AG DIREK/5038128-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 23:35:38 | 24.05.2025 01:17:23 | 1.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
4783249 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 48100024-SELAHATTIN SEVCAN ATKÖY RING AYIRICISI/47549324- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 00:31:20 | 24.05.2025 00:47:08 | 0.263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.905
4783251 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 00:33:48 | 24.05.2025 00:34:54 | 0.018 | 5 | 2903 | 31 | 162 | 6 | 517 | 1 | 3 | 0.215 | 2.606 | 0.991 | 0.318 | 0.152 | 0.463 | 0.174 | 0.002 | 4.922
4783254 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283048- KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 00:42:07 | 24.05.2025 00:43:07 | 0.017 | 1 | 1248 | 3 | 38 | 8 | 149 | 1 | 0 | 0.072 | 0.737 | 0.016 | 0.322 | 0.132 | 0.138 | 0.511 | 0 | 1.928
4783271 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5935201-TR-27 GURSU AG PANOSU/1808538-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 01:35:47 | 24.05.2025 01:45:04 | 0.155 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0.012 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 1.846
4783275 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98589-Kurtdere-Armutalan Köyleri Grup Hatbasi Ayiricisi/48560222- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 01:28:39 | 24.05.2025 03:00:45 | 1.535 | 3 | 431 | 3 | 7 | 9 | 52 | 2 | 0 | 7.647 | 24.988 | 0.987 | 1.187 | 6.516 | 1.949 | 5.537 | 0 | 48.812
4783277 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730232-AG DIREK/5363557-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 02:28:03 | 24.05.2025 03:38:35 | 1.175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
4783278 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11133-GURLE KOK/47440620-GURLE KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 02:09:06 | 24.05.2025 07:00:00 | 4.848 | 0 | 544 | 0 | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 94.624 | 0 | 0.53 | 0.506 | 15.868 | 0 | 0 | 111.528
4783280 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 02:48:21 | 24.05.2025 02:55:17 | 0.116 | 5 | 1090 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 1.19 | 4.389 | 0.074 | 0.201 | 0.493 | 0.403 | 0.419 | 0.003 | 7.174
4783283 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353331-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 03:33:52 | 24.05.2025 03:37:47 | 0.065 | 0 | 132 | 3 | 22 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.258 | 0.213 | 0.141 | 0.002 | 0.151 | 0.168 | 0 | 0.933
4783284 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093245-CUKUR CAYIR AKKOY TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 04:11:48 | 24.05.2025 04:13:13 | 0.024 | 1 | 488 | 0 | 19 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.014 | 0.332 | 0 | 0.019 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.424
4783289 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47240646-CIMENTO TM GIRIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 05:01:08 | 24.05.2025 06:20:01 | 1.315 | 6 | 1370 | 30 | 25 | 16 | 191 | 5 | 2 | 2.86 | 35.085 | 9.742 | 4.164 | 32.487 | 9.765 | 5.64 | 0.801 | 100.543
4783293 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454855-SARIBEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 05:53:34 | 24.05.2025 05:54:19 | 0.013 | 2 | 1104 | 0 | 37 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0.068 | 0.706 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.14 | 0 | 0 | 0.933
4783294 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 54888115-BESOB KOK/58998307- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 06:36:03 | 24.05.2025 07:22:54 | 0.781 | 1 | 387 | 1 | 5 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.171 | 19.411 | 0.203 | 0.307 | 0.019 | 3.179 | 0 | 0 | 23.291
4783295 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 06:50:13 | 24.05.2025 06:50:58 | 0.013 | 4 | 2025 | 1 | 311 | 5 | 166 | 1 | 5 | 0.09 | 1.336 | 0.003 | 0.264 | 0.037 | 0.145 | 0.06 | 0.206 | 2.142
4783296 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56403838-TR-36 ADRINA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 07:09:27 | 24.05.2025 07:13:52 | 0.074 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.514 | 0 | 0 | 9.21 | 1.826 | 0 | 0 | 17.55
4783299 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47451674-DALYAN(HAVUZ)DM-1/18 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 07:30:38 | 24.05.2025 07:31:53 | 0.021 | 0 | 5785 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 0 | 0.001 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 4.733
4783300 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5887210-TR-2/27A AG PANOSU/1936220-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 06:01:04 | 24.05.2025 09:04:47 | 3.062 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | 19.591
4783301 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 3357-TR-1 YENI GURLE/47450836-TR-1 YENI GURLE DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 07:40:54 | 24.05.2025 09:10:53 | 1.5 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.919 | 0 | 0.193 | 0 | 10.779 | 0 | 0 | 28.891
4783304 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17168-TR-1 KALEBAYIR/47684646-KALEBAYIR-SEVKETIYE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:15:57 | 24.05.2025 08:45:48 | 0.498 | 0 | 774 | 2 | 37 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 30.412 | 8.871 | 4.353 | 0.376 | 8.821 | 0 | 0 | 52.833
4783306 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108786-Karapürçek Köyü Hat Basi Ayiricisi/47645605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 05:39:59 | 24.05.2025 09:00:32 | 3.342 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.942 | 0 | 1.659 | 0 | 3.008 | 168.011 | 0 | 178.62
4783307 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 14343-YAGLILAR KOK/47575183-KAYAPA GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:03:56 | 24.05.2025 08:39:02 | 0.585 | 1 | 1647 | 1 | 46 | 0 | 313 | 1 | 1 | 2.93 | 107.848 | 0 | 6.719 | 0 | 24.793 | 32.679 | 0.021 | 174.991
4783311 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881601-TR-1 SAITABAT KOY MERKEZI AG PANOSU/1800742-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 09:31:00 | 26.05.2025 17:20:00 | 7.817 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59
4783316 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98589-Kurtdere-Armutalan Köyleri Grup Hatbasi Ayiricisi/48560222- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:55:16 | 24.05.2025 10:28:00 | 1.545 | 3 | 431 | 3 | 7 | 9 | 52 | 2 | 0 | 13.598 | 48.425 | 2.564 | 7.846 | 10.64 | 5.896 | 481.497 | 0 | 570.466
4783318 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58742890-DM- MUDANYA/58742982- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:59:02 | 24.05.2025 09:20:34 | 0.359 | 0 | 567 | 2 | 6 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5.708 | 0.058 | 0.031 | 0.586 | 1.454 | 0 | 0 | 7.837
4783320 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9500-TR-1/6/47249087-SEMT_TR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 07:01:00 | 24.05.2025 10:41:31 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 20.76 | 0 | 0 | 24.364
4783327 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54290234-Danisment Köyü Hat Basi Ayiricisi/54102049- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:39:05 | 24.05.2025 10:12:24 | 1.555 | 0 | 263 | 0 | 42 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.277 | 0 | 5.322 | 4.944 | 9.412 | 0 | 0 | 48.954
4783329 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544241-SDK/5652395-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:52:41 | 24.05.2025 10:04:02 | 1.189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.564
4783335 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013951-AG DIREK/5458650-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:25:12 | 24.05.2025 09:49:25 | 0.403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
4783338 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1961-DM- ISIKLI/47442947-TR-7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:34:43 | 24.05.2025 09:37:05 | 0.039 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 1.018
4783340 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 842745-AG DIREK/4938534-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:44:05 | 24.05.2025 11:24:30 | 1.674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4783344 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:29:57 | 27.05.2025 12:08:39 | 2.645 | 8 | 5035 | 10 | 144 | 9 | 1011 | 1 | 1 | 65.441 | 721.981 | 73.64 | 52.157 | 81.762 | 238.674 | 85.005 | 0.05 | 1318.709
4783345 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/48523507-BURSA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:50:03 | 24.05.2025 09:51:26 | 0.023 | 0 | 430 | 0 | 7 | 2 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.016 | 0.174 | 0.164 | 4.982 | 0 | 5.948
4783346 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 14343-YAGLILAR KOK/47280767-KARACEPIS CIKIS | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 12:00:24 | 27.05.2025 16:06:58 | 4.109 | 1 | 1302 | 3 | 37 | 2 | 265 | 0 | 0 | 27.965 | 334.989 | 10.997 | 33.708 | 65.784 | 91.122 | 0 | 0 | 564.566
4783348 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 14343-YAGLILAR KOK/47280768-KAYAPA GRUP CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 11:54:51 | 27.05.2025 16:01:36 | 4.113 | 1 | 1647 | 1 | 46 | 0 | 313 | 1 | 1 | 8.589 | 319.031 | 0.001 | 17.851 | 0 | 94.924 | 122.9 | 0.076 | 563.373
4783349 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5881723-TR-2 SAITABAT BURSA CIKISI AG PANOSU/1800756- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:09:05 | 27.05.2025 11:12:10 | 2.051 | 0 | 167 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.062 | 0 | 1.085 | 0 | 42.534 | 0 | 0 | 65.681
4783351 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916273-TR-9 AG PANOSU/47767289-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 16:35:15 | 26.05.2025 17:02:13 | 0.449 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.388 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 12.611
4783353 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103077-AG DIREK/5691788-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 08:49:19 | 24.05.2025 10:24:20 | 1.583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4783354 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/55161698-YOLÖREN ÇIKISI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:45:01 | 24.05.2025 10:50:59 | 1.099 | 10 | 3531 | 308 | 231 | 50 | 572 | 2 | 2 | 25.167 | 213.216 | 146.702 | 59.476 | 145.105 | 83.584 | 505.509 | 0.583 | 1179.343
4783355 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | SDK Çikisi | 3530466-SDK/3323333-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:28:05 | 24.05.2025 12:59:49 | 3.529 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.423 | 0 | 0 | 0 | 11.968 | 0 | 0 | 52.391
4783356 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK Çikisi | 3510151-SDK/47976681-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 17:33:43 | 26.05.2025 17:49:32 | 0.263 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.112
4783358 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926431-TR-12 EGRITAS SAHIL AG PANOSU/47766017-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 18:35:40 | 26.05.2025 19:04:22 | 0.478 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 1.112
4783359 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105790-Bayirköy-Ilgardere KÖK arasi Hat Ayiricisi /47637796- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:07:55 | 27.05.2025 13:07:07 | 3.987 | 10 | 519 | 1 | 5 | 7 | 23 | 0 | 1 | 60.953 | 114.116 | 1.406 | 0.486 | 183.241 | 50.669 | 0 | 2.582 | 413.452
4783363 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:05:35 | 24.05.2025 10:21:48 | 0.27 | 5 | 1090 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 4.757 | 20.672 | 0.446 | 2.228 | 1.885 | 4.281 | 84.119 | 0.033 | 118.421
4783364 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:06:33 | 24.05.2025 10:08:03 | 0.025 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.001 | 1.614 | 0 | 0.134 | 0.01 | 0.473 | 0.012 | 0 | 2.245
4783365 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038748-AG DIREK/5438799-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:49:20 | 24.05.2025 11:30:33 | 1.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4783369 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 54027029-SDK/5075646-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:12:37 | 24.05.2025 11:05:00 | 0.873 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 0 | 7.529
4783370 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 108434-Karadere Fevziye RMU Ayiricisi/47099408-714305_34.5_3 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:03:38 | 24.05.2025 10:34:46 | 0.519 | 0 | 168 | 2 | 49 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 1.475 | 3.424 | 2.512 | 3.062 | 0 | 0 | 17.135
4783376 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112766-AG DIREK/59866157- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:01:40 | 24.05.2025 11:07:58 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0.581
4783381 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885952-TR- BUYUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834267-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:03:48 | 24.05.2025 13:09:03 | 3.087 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.602 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 13.887
4783385 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5877963-DM-1/11 AG PANOSU/1817152-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:36:47 | 24.05.2025 13:18:35 | 2.696 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.038 | 0 | 0 | 0 | 9.661 | 0 | 0 | 59.699
4783386 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:40:09 | 24.05.2025 10:41:06 | 0.016 | 5 | 1090 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 0.292 | 1.313 | 0.028 | 0.139 | 0.119 | 0.265 | 5.179 | 0.002 | 7.337
4783387 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875391-TR-2/17 AG PANOSU/1807349-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:39:46 | 24.05.2025 10:54:50 | 0.251 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134
4783388 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542912-SDK/5619135-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:42:35 | 24.05.2025 11:09:39 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 4.796
4783393 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 3536577-SDK/5537113-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 09:52:40 | 24.05.2025 12:03:25 | 2.179 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 1.768
4783394 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819803-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:46:59 | 24.05.2025 13:58:41 | 3.195 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 12.831
4783407 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060376-AG DIREK/49238250-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 10:55:13 | 24.05.2025 14:40:41 | 3.758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201
4783410 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:14:08 | 24.05.2025 11:14:36 | 0.008 | 7 | 736 | 12 | 23 | 14 | 128 | 0 | 1 | 0.174 | 0.913 | 0.238 | 0.105 | 0.505 | 0.234 | 0 | 0 | 2.17
4783411 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3580-TR-217/47445192-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:08:19 | 24.05.2025 13:25:03 | 2.279 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 116.224 | 0 | 0 | 0 | 94.37 | 0 | 0 | 210.594
4783414 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873192-DM-3/14 AG PANOSU/1861671-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 13:36:34 | 26.05.2025 14:13:33 | 0.616 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.179 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 5.627
4783424 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870322-TR- ELYAPAN MH AG PANOSU/1975436- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:10:51 | 24.05.2025 16:44:11 | 5.556 | 0 | 201 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87.473 | 0 | 8.958 | 0 | 14.143 | 0 | 0 | 110.574
4783425 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026730-AG DIREK/5349319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:27:07 | 24.05.2025 13:20:49 | 1.895 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 1.133
4783427 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929540-TR- KARAHALILLER MH AG PANOSU/1952478- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:45:33 | 24.05.2025 13:26:12 | 1.678 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.405 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 6.514
4783430 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3517089-SDK/3222514-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:53:31 | 24.05.2025 19:10:52 | 7.289 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.227 | 0 | 3.613 | 0 | 22.723 | 0 | 0 | 37.563
4783433 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3550932-SDK/5735066-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:53:02 | 24.05.2025 17:22:02 | 5.483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 10.557 | 0 | 0 | 11.436
4783437 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068181-AG DIREK/5528887-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:03:58 | 24.05.2025 14:06:48 | 2.047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
4783438 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093625-AG DIREK/5665197-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:06:42 | 24.05.2025 13:12:33 | 1.097 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.253
4783440 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 194-TR-183/47276678-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:56:34 | 24.05.2025 13:00:21 | 1.063 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 19 | 0 | 13.751 | 0 | 0 | 0 | 61.441 | 0 | 96.518 | 171.709
4783443 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 849603-AG DIREK/4906287-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 11:44:40 | 24.05.2025 13:28:05 | 1.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4783446 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:17:38 | 24.05.2025 13:03:03 | 0.757 | 9 | 284 | 11 | 9 | 14 | 54 | 2 | 1 | 67.347 | 20.72 | 8.565 | 0.852 | 12.967 | 9.754 | 23.119 | 0.509 | 143.833
4783453 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 802977-AG DIREK/4852388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:28:04 | 24.05.2025 12:50:20 | 0.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4783454 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551986-SDK/5742687-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:15:14 | 24.05.2025 19:30:01 | 7.246 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 5.502
4783455 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5899445-TR- TOKI 1 AG PANOSU/1933816-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:24:22 | 24.05.2025 12:56:33 | 0.536 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0.002 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 2.388
4783459 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542964-SDK/3422467-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:30:58 | 24.05.2025 14:23:17 | 1.872 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 2.183
4783461 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112766-AG DIREK/5712109-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:31:37 | 24.05.2025 14:42:59 | 2.189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
4783466 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48603250-ABONE BAGLANTI KABLOSU/48603250-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:41:51 | 24.05.2025 19:04:42 | 6.381 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.286
4783467 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250229-ASLANOBA EKER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:05:04 | 26.05.2025 14:39:48 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.469 | 0 | 2383.618 | 0 | 2413.086
4783468 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082385-AG DIREK/57920358- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:43:42 | 24.05.2025 13:32:22 | 0.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4783469 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250228-MÜSTERILER HATTI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 14:07:06 | 26.05.2025 14:38:18 | 0.52 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0.089 | 0.34 | 57.776 | 0.025 | 59.991 | 10.333 | 93.915 | 0.9 | 223.37
4783471 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55619936-DERKENT HAT BASI AYIRICISI/47568184- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:55:12 | 24.05.2025 13:51:39 | 0.941 | 0 | 1396 | 3 | 5 | 1 | 110 | 1 | 1 | 0 | 85.256 | 0.409 | 0.098 | 1.777 | 24.972 | 17.052 | 0.517 | 130.081
4783472 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48708879-AG DIREK/5395135-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 12:43:51 | 24.05.2025 14:29:28 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
4783476 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47426148-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:03:46 | 24.05.2025 13:07:38 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 5.851 | 0 | 6.74
4783477 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1819-TR- CAYBASI KOK/47453850-CAYBASI KOY - OZKAYNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:04:13 | 24.05.2025 13:04:58 | 0.013 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.121 | 0.013 | 9.071 | 0 | 9.466
4783479 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 7962-TR-472/47434392-SEMT-TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 17:02:54 | 23.05.2025 17:26:00 | 0.385 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.336 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 8.374
4783480 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5938001-TR-3/6 AG PANOSU/47131627-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:04:45 | 24.05.2025 14:30:08 | 1.423 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.843 | 0 | 0 | 0 | 25.616 | 0 | 0 | 39.459
4783484 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877505-TOPRAKDERE AG PANOSU/2055251- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:30:17 | 24.05.2025 14:38:11 | 1.132 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 3.378
4783485 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59858304-/58656658- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:23:59 | 24.05.2025 15:11:32 | 1.792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
4783496 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 927309-AG DIREK/5041932-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 13:50:48 | 24.05.2025 14:47:47 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4783501 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883206-TR- YAYLACIK MH AG PANOSU/1823519-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:05:28 | 24.05.2025 14:50:22 | 0.748 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 2.558
4783503 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156607-PAZARKÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:06:11 | 24.05.2025 14:06:57 | 0.013 | 4 | 1000 | 3 | 27 | 2 | 296 | 0 | 0 | 0.347 | 1.136 | 0.156 | 0.014 | 0.252 | 0.719 | 0 | 0 | 2.623
4783510 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/47247153-HANTEPE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:16:01 | 24.05.2025 15:14:50 | 0.98 | 12 | 2272 | 1 | 18 | 12 | 281 | 1 | 0 | 29.392 | 142.663 | 0.292 | 1.233 | 23.418 | 114.819 | 31.482 | 0 | 343.298
4783513 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 907650-AG DIREK/55170662-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:10:36 | 24.05.2025 16:02:32 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685
4783514 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076106-AG DIREK/59255094- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:22:50 | 24.05.2025 14:54:44 | 0.531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4783515 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724909-AG DIREK/5395339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:22:41 | 24.05.2025 15:16:35 | 0.898 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
4783523 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1819-TR- CAYBASI KOK/47453850-CAYBASI KOY - OZKAYNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:01:01 | 24.05.2025 15:02:01 | 0.017 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0.116 | 0.012 | 8.722 | 0 | 9.101
4783525 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:09:33 | 24.05.2025 15:10:21 | 0.013 | 3 | 872 | 9 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 0.082 | 1.106 | 0.382 | 0.101 | 0.017 | 0.231 | 0.776 | 0 | 2.694
4783526 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093486-AG DIREK/5662339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:44:24 | 24.05.2025 22:06:20 | 7.365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015
4783529 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115966-AG DIREK/5461257-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:05:09 | 24.05.2025 17:47:01 | 2.698 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
4783530 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534430-SDK/3359797-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:10:32 | 24.05.2025 17:13:55 | 2.056 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.282 | 0 | 0 | 0 | 18.485 | 0 | 0 | 30.766
4783531 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15853-KOK-CALTI/47242248-CALTI CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 12:14:09 | 28.05.2025 16:11:00 | 3.948 | 0 | 93 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16.082 | 0.802 | 0.062 | 9.757 | 2.094 | 1026.067 | 0 | 1054.864
4783532 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 58927628-TR-1 BUZAGLIK AG PANOSU/58927637- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:14:53 | 24.05.2025 15:45:24 | 0.508 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0.228 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 1.582
4783533 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54876813-TR32/18/54876896-TR KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 14:02:48 | 27.05.2025 15:03:28 | 1.011 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 28.301 | 0 | 0 | 0 | 9.804 | 0 | 0 | 38.106
4783534 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534597-SDK/3347950-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:14:19 | 27.05.2025 10:50:19 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 1.122
4783536 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3533926-SDK/3362350-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:52:32 | 27.05.2025 12:52:02 | 1.991 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 3.668
4783539 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095645-TR-49 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 14:31:54 | 27.05.2025 17:06:46 | 2.581 | 0 | 4457 | 0 | 4 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 353.288 | 0 | 0.093 | 0 | 166.484 | 0 | 0 | 519.865
4783541 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23232-TR-44/47096382-TR-45 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:25:48 | 28.05.2025 12:31:51 | 3.101 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 141.829 | 0 | 0 | 0 | 52.371 | 0 | 0 | 194.2
4783542 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874755-TR-1 ORHANIYE MH AG PANOSU/1894323-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:47:14 | 27.05.2025 17:39:43 | 7.875 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0.389 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 29.351
4783544 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16660-TR-2/47280302-ALTINOVA DM DEN GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:06:05 | 27.05.2025 09:16:10 | 0.168 | 0 | 422 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.917 | 0 | 0.165 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 8.751
4783545 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874755-TR-1 ORHANIYE MH AG PANOSU/1894323-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:53:55 | 28.05.2025 16:43:19 | 6.823 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.139 | 0 | 0.379 | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 26.934
4783546 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91890-HILMIYE HATBASI/47491313- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:19:09 | 27.05.2025 12:58:03 | 3.648 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 0 | 1.109 | 0 | 18.733 | 0 | 0 | 71.402
4783548 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093507-TR-28 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 13:33:00 | 28.05.2025 15:44:44 | 2.196 | 0 | 2436 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 221.774 | 0 | 0.057 | 0 | 135.725 | 0 | 0 | 357.556
4783549 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23371-TR-41/47096680-TR-42 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 08:38:58 | 29.05.2025 08:52:56 | 0.233 | 0 | 4455 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 33.675 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 0 | 0 | 50.565
4783550 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 433-TR-574/58721968- | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:08:07 | 27.05.2025 10:49:34 | 1.691 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 9.298 | 0 | 0 | 0 | 150.895 | 0 | 15.193 | 175.386
4783552 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095646-TR-40 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:21:35 | 29.05.2025 11:07:21 | 1.763 | 0 | 644 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.539 | 0 | 0.111 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 48.729
4783553 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297326-OSMANIYE GRUP | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:46:43 | 27.05.2025 10:21:42 | 0.583 | 2 | 484 | 21 | 15 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0.541 | 8.115 | 21.167 | 0.896 | 0.56 | 4.839 | 0 | 0 | 36.118
4783555 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55850411-TR-30 KARAPINAR AG PANOSU/55850427- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2025 16:36:16 | 26.05.2025 16:55:54 | 0.327 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 5.714
4783556 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244382-SOKAKAGZI CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:51:05 | 29.05.2025 16:32:56 | 5.698 | 18 | 386 | 19 | 131 | 19 | 108 | 0 | 0 | 63.214 | 269.614 | 22.287 | 59.979 | 377.795 | 376.106 | 0 | 0 | 1168.995
4783557 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96364-KIZKO HATBASI AYIRICISI/48551403- | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:04:02 | 28.05.2025 16:20:40 | 6.277 | 1 | 775 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 1 | 5.986 | 327.167 | 0 | 6.998 | 0 | 52.933 | 0 | 21.698 | 414.784
4783559 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1284709-AG DIREK/5491992-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:14:51 | 24.05.2025 18:09:54 | 2.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
4783570 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543790-SDK/5626708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:53:32 | 24.05.2025 17:11:11 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 15.936 | 17.157
4783571 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48724909-AG DIREK/5395335-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:47:58 | 24.05.2025 19:04:24 | 3.274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
4783574 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887984-TR- ISTALLA MH AG PANOSU/1834989-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:58:42 | 24.05.2025 20:04:28 | 4.096 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191
4783584 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5910675-TR-1 CELTIK KOYU AG PANOSU/47762217-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:16:31 | 24.05.2025 20:24:18 | 4.13 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 12.485
4783585 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535274-SDK/5524891-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 15:47:21 | 24.05.2025 17:37:28 | 1.835 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0.94
4783586 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | KÖK | 17364-BUYUKDERE KOK 2/47464863-BUYUKDERE CIKIS | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:10:14 | 24.05.2025 21:00:58 | 4.846 | 1 | 771 | 0 | 8 | 1 | 95 | 3 | 0 | 55.297 | 153.513 | 0 | 5.588 | 13.504 | 41.946 | 192.794 | 0 | 462.643
4783587 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109064-KEÇILIBOY HATBASI/53522871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 14:43:48 | 24.05.2025 17:56:37 | 3.214 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.334 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 19.881
4783589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55602818-AG DIREK/55842205-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:05:21 | 24.05.2025 18:37:31 | 2.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
4783593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56099319-AG DIREK/56099324-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:25:53 | 24.05.2025 19:06:49 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 3.474
4783595 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 701534-AG DIREK/4682469-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:27:06 | 24.05.2025 18:09:42 | 1.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4783596 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:31:02 | 24.05.2025 16:33:06 | 0.034 | 0 | 1228 | 1 | 4 | 8 | 99 | 7 | 2 | 0 | 3.567 | 0.09 | 0.001 | 1.634 | 1.918 | 0.586 | 0.024 | 7.82
4783602 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 6075-TR-225/A/47258437-TR-225 SIRINEVLER MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:27:11 | 24.05.2025 18:12:12 | 1.75 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 60.765 | 0 | 0 | 0 | 10.356 | 0 | 0.015 | 71.137
4783612 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 54377493-YENIKÖY GRUP HATBASI AYIRICISI/47649869- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 16:25:11 | 24.05.2025 18:49:28 | 2.405 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5.394 | 33.39 | 0 | 0 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | 51.346
4783614 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47426148-MUSTERILER | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:29:06 | 27.05.2025 13:48:46 | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.128 | 0 | 540.04 | 0 | 610.168
4783615 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15730-KOK-GOKKOY /47241510-HACIGELEN KOK CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 13:35:50 | 27.05.2025 15:04:23 | 1.476 | 1 | 907 | 8 | 20 | 7 | 205 | 1 | 0 | 0.143 | 78.12 | 4.623 | 5.729 | 55.955 | 44.034 | 246.497 | 0 | 435.101
4783616 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47454417-ORHANELI DM GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 12:02:13 | 27.05.2025 15:48:59 | 3.779 | 10 | 6314 | 4 | 187 | 24 | 665 | 4 | 7 | 16.628 | 1039.047 | 1.167 | 5.647 | 367.415 | 605.078 | 3519.81 | 12.228 | 5567.02
4783617 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870450-TR-63 (YENI ENERJILI) AG PANOSU/1857221-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:10:59 | 28.05.2025 09:29:16 | 0.305 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.941
4783619 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452247-ORHANELI-1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:13:18 | 24.05.2025 17:18:14 | 0.082 | 19 | 18684 | 17 | 1401 | 62 | 1943 | 31 | 25 | 1.012 | 40.21 | 1.148 | 2.469 | 8.742 | 11.265 | 92.377 | 0.853 | 158.076
4783628 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061751-AG DIREK/57961709-adnan çolak | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:14:48 | 24.05.2025 18:06:26 | 0.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4783632 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264798-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:34:24 | 24.05.2025 18:39:01 | 1.077 | 29 | 3940 | 94 | 134 | 33 | 527 | 3 | 1 | 115.765 | 138.532 | 49.165 | 17.63 | 36.015 | 30.751 | 8.595 | 0 | 396.454
4783634 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 58640403-GUNESLI KOK/58087127- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:39:01 | 24.05.2025 19:00:00 | 0.35 | 9 | 1903 | 41 | 64 | 22 | 284 | 1 | 1 | 8.467 | 111.303 | 17.815 | 14.465 | 32.254 | 22.948 | 3.23 | 0 | 210.484
4783636 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 1261-DM-5 ERTUGRUL/47243636-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:42:48 | 24.05.2025 19:14:38 | 1.531 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 245.051 | 0 | 0 | 0 | 344.107 | 0 | 0 | 589.158
4783636 | 2 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 8722-TR-39 29 EKIM/47425532-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:14:38 | 24.05.2025 22:43:12 | 3.476 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 200.038 | 0 | 0 | 0 | 282.806 | 0 | 0 | 482.844
4783637 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5904631-TR-2 KURTDERE MH AG PANOSU/1844744-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:45:08 | 24.05.2025 19:31:49 | 1.778 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 2.139 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 6.534
4783640 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:50:13 | 24.05.2025 17:51:03 | 0.014 | 3 | 2751 | 0 | 5 | 20 | 386 | 89 | 2 | 0.407 | 2.521 | 0 | 0.001 | 0.512 | 0.989 | 14.104 | 0.011 | 18.546
4783643 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 728496-AG DIREK/4726749-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:50:52 | 24.05.2025 18:24:01 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4783648 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57708597-B01/5411260-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:48:49 | 24.05.2025 20:04:39 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0.713
4783649 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1114711-AG DIREK/5717762-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:59:26 | 24.05.2025 19:34:56 | 1.591 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.451
4783651 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929752-AG DIREK/5118659-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:59:39 | 24.05.2025 21:40:16 | 3.677 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.022
4783652 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 751082-AG DIREK/4769525-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 17:53:07 | 24.05.2025 18:49:54 | 0.946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4783653 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19687-KOK-KARACAOREN /47461410-KARACAÖREN CIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:08:22 | 24.05.2025 19:48:17 | 1.665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 107.545 | 0 | 0 | 0 | 108.437
4783655 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14000-DM-3/02 MERDIVENLI/47588585-IBRAHIMCE Tr-61 CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:11:20 | 24.05.2025 18:36:42 | 0.423 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.039 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 10.357
4783658 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:15:34 | 24.05.2025 18:46:20 | 0.513 | 0 | 225 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0.042 | 0.603 | 0.068 | 0 | 0 | 1.274
4783662 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009971-AG DIREK/5461835-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:16:34 | 24.05.2025 22:04:24 | 3.797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
4783667 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109064-KEÇILIBOY HATBASI/53522871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:09:57 | 24.05.2025 18:53:08 | 0.72 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 3.264
4783668 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47282694-HACI HUSEYINLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:39:08 | 24.05.2025 18:56:42 | 0.293 | 2 | 765 | 1 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.23 | 6.519 | 0.179 | 0.118 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 8.094
4783679 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879099-TR- YOLBOYU AG PANOSU/1816159-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:03:52 | 24.05.2025 19:43:38 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.363 | 0.587
4783682 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939387-TR-4/22 KIPTAS AG PANOSU/47132613-11 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:06:44 | 28.05.2025 09:39:39 | 0.549 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 0 | 0.01 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 12.192
4783685 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531582-SDK/5432915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:11:43 | 24.05.2025 19:52:16 | 0.676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4783686 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47582217-Tr-BAKIRLI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:39:01 | 24.05.2025 19:37:59 | 0.983 | 9 | 853 | 28 | 26 | 7 | 96 | 0 | 0 | 2.785 | 15.214 | 14.091 | 1.048 | 5.591 | 4.026 | 0 | 0 | 42.755
4783688 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1115966-AG DIREK/5461259-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:18:30 | 24.05.2025 20:30:24 | 1.198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4783693 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069922-AG DIREK/59741109- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 18:33:01 | 24.05.2025 20:25:12 | 1.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
4783694 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 946037-AG DIREK/5192558-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:32:32 | 24.05.2025 21:39:00 | 2.108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4783697 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 3527452-SDK/5269790-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:43:31 | 24.05.2025 20:12:53 | 0.489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4783699 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1261845-AG DIREK/55226709-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:45:40 | 25.05.2025 02:55:32 | 7.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4783700 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 847758-AG DIREK/4924505-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:48:53 | 24.05.2025 21:06:04 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 1.377
4783702 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5873477-TR-227 AG PANOSU/1864937-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:46:24 | 24.05.2025 20:25:31 | 0.652 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 0 | 0 | 6.982
4783704 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 19935-IM- IGDELIK/47252215-TUZ BURUN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:54:11 | 24.05.2025 20:04:47 | 0.177 | 16 | 241 | 3 | 65 | 13 | 78 | 1 | 0 | 0.312 | 3.335 | 0.042 | 0.371 | 1.921 | 1.937 | 0.104 | 0 | 8.024
4783707 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880807-TR- DEDEKIRAN MH AG PANOSU/1832511-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:42:12 | 24.05.2025 20:38:19 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4783708 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23983-Tr-MUSTAFA KAYNAK KABIN/47095966-TASKOPRU TR-2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:01:13 | 24.05.2025 20:02:24 | 0.02 | 0 | 696 | 1 | 56 | 1 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0.523 | 0.092 | 0.049 | 0.076 | 0.457 | 0.109 | 0.007 | 1.314
4783709 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47464371-SEHIR 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:58:01 | 24.05.2025 20:43:19 | 0.755 | 0 | 28060 | 0 | 5 | 24 | 1692 | 0 | 2 | 0 | 1289.627 | 0 | 0.101 | 110.354 | 318.131 | 0 | 0.638 | 1718.851
4783711 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48725688-AG DIREK/5374912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:12:23 | 24.05.2025 21:22:28 | 1.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
4783712 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56062143-TR-6/6 IHSANIYE AG PANOSU/56062206- | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:34:48 | 27.05.2025 15:19:01 | 4.737 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 110.964 | 0 | 0 | 114.663
4783719 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546027-SDK/5639960-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:20:47 | 24.05.2025 22:59:25 | 2.644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 7.089 | 0 | 0 | 7.203
4783723 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266168-MALTEPE FIDERI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 19:58:01 | 24.05.2025 20:42:00 | 0.733 | 1 | 35793 | 0 | 31 | 10 | 2156 | 3 | 5 | 0.148 | 1199.446 | 0 | 1.698 | 43.807 | 292.412 | 38.479 | 1.855 | 1577.845
4783735 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:36:59 | 24.05.2025 20:37:28 | 0.008 | 5 | 274 | 4 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.097 | 0.213 | 0.072 | 0.048 | 0.004 | 0.057 | 0 | 0 | 0.49
4783737 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5888576-TR-1 HOTANLI MH AG PANOSU/1802057-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:40:24 | 24.05.2025 21:37:39 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.088
4783757 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98593-KURTDERE - ARMUTALAN KÖYLERI GRUP HATBASI AYIRICISI/48560226- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:42:21 | 24.05.2025 22:18:05 | 1.596 | 2 | 431 | 2 | 7 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0.41 | 51.304 | 0.299 | 5.434 | 10.776 | 4.481 | 0 | 0 | 72.703
4783773 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5884014-TR-5 TEPECIK MH BENZINLIK YANI AG PANOSU/1900506-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 09:17:21 | 27.05.2025 17:45:23 | 8.467 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.046 | 0 | 12.9 | 0 | 5.622 | 0 | 0 | 33.568
4783774 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504584-SDK/4697603-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:43:11 | 24.05.2025 22:17:01 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03
4783778 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868098-TR-1 MURADIYESARNIC MH AG PANOSU/2024326- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 09:04:56 | 28.05.2025 19:13:35 | 10.144 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.609 | 0 | 1.893 | 0 | 69.47 | 0 | 0 | 149.972
4783784 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 99438-KAY YEM GRUP AYIRICISI/47565178- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 20:17:39 | 24.05.2025 22:58:10 | 2.675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.028 | 0 | 12.609 | 0 | 0 | 0 | 33.637
4783785 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93305-Egridere Rahman Ayiricisi/47576477- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:07:50 | 24.05.2025 23:16:32 | 2.145 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47
4783789 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:12:34 | 24.05.2025 21:13:04 | 0.008 | 0 | 541 | 7 | 18 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.057 | 0.023 | 0.032 | 0.081 | 0 | 0 | 0.556
4783797 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053655-AG DIREK/5489972-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:09:58 | 24.05.2025 22:04:55 | 0.916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
4783800 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 865055-AG DIREK/4973044-MERYEM SEKER | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:08:48 | 24.05.2025 22:32:00 | 1.387 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816
4783803 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:26:29 | 24.05.2025 21:28:08 | 0.028 | 2 | 724 | 15 | 26 | 6 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.043 | 0.085 | 0.106 | 0.093 | 0.035 | 0 | 0.817
4783805 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 6219-TR-41/47255016-TR-41 DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:26:58 | 24.05.2025 23:20:13 | 1.888 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.416 | 0 | 0 | 0 | 9.766 | 0 | 0 | 69.181
4783815 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:39:26 | 24.05.2025 21:39:56 | 0.008 | 0 | 541 | 7 | 18 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.057 | 0.023 | 0.032 | 0.081 | 0 | 0 | 0.556
4783839 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541053-SDK/5564093-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 21:51:36 | 25.05.2025 01:08:46 | 3.286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707
4783845 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872948-TR- SOGUTCUK MH AG PANOSU/1814376-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 22:02:33 | 24.05.2025 23:21:45 | 1.32 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.89 | 0 | 0.079 | 0 | 0.434 | 0 | 0.003 | 4.406
4783852 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 22:12:22 | 24.05.2025 22:16:54 | 0.076 | 5 | 1090 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 0.782 | 2.833 | 0.044 | 0.121 | 0.321 | 0.298 | 0.206 | 0.002 | 4.607
4783870 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 22:29:15 | 24.05.2025 22:29:59 | 0.012 | 0 | 0 | 136 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 1.017
4783893 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 22:53:26 | 24.05.2025 22:57:46 | 0.072 | 3 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | 0 | 6.933 | 0 | 2.531 | 0 | 0.005 | 0 | 9.683
4783901 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 23:02:58 | 24.05.2025 23:03:30 | 0.009 | 7 | 1734 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 3 | 0.123 | 0.879 | 0 | 0 | 0.013 | 0.296 | 0 | 0.007 | 1.317
4783903 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47248394-KULFAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 23:03:29 | 24.05.2025 23:03:58 | 0.008 | 0 | 164 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.004 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0 | 0.127
4783914 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5923094-TR-21 AG PANOSU/47759083-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 23:24:54 | 25.05.2025 00:33:35 | 1.145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1.295
4783935 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088090-AG DIREK/5609792-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 00:13:28 | 25.05.2025 00:58:09 | 0.745 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4783945 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 00:34:28 | 25.05.2025 00:35:53 | 0.024 | 2 | 921 | 7 | 19 | 9 | 146 | 2 | 0 | 0.029 | 0.415 | 0.028 | 0.015 | 0.164 | 0.08 | 1.068 | 0 | 1.799
4783949 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119390-AG DIREK/5355413-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 00:49:40 | 25.05.2025 01:55:15 | 1.093 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
4783950 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262923-DM08/TR-01 PASAALANI FIDER | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 00:48:01 | 25.05.2025 00:50:56 | 0.049 | 1 | 63851 | 0 | 36 | 35 | 3847 | 2 | 7 | 0.014 | 91.993 | 0 | 0.047 | 6.584 | 16.87 | 0.999 | 0.151 | 116.658
4783955 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1775-DM-5/27 /47275334-TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 01:11:41 | 25.05.2025 01:33:34 | 0.365 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 13.722 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 17.732
4783957 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47246899-KSS RMU 2 GEMLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 01:35:42 | 25.05.2025 02:16:32 | 0.681 | 2 | 4815 | 15 | 31 | 34 | 462 | 21 | 3 | 0.14 | 136.681 | 0.601 | 1.788 | 42.753 | 23.825 | 281.345 | 4.11 | 491.241
4783960 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 01:50:45 | 25.05.2025 01:55:27 | 0.078 | 3 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 0 | 8.666 | 0 | 2.747 | 0 | 0.006 | 0 | 11.653
4783969 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 02:31:28 | 25.05.2025 02:31:59 | 0.009 | 11 | 2602 | 33 | 138 | 12 | 365 | 3 | 0 | 0.162 | 2.059 | 1.247 | 0.22 | 0.105 | 0.328 | 0.547 | 0 | 4.668
4783973 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:03:02 | 25.05.2025 05:27:59 | 0.416 | 3 | 45 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.401 | 0.127 | 0.059 | 0.026 | 0.088 | 0.02 | 0 | 0 | 0.721
4783974 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:05:03 | 25.05.2025 05:05:48 | 0.013 | 18 | 1141 | 34 | 30 | 16 | 133 | 3 | 2 | 0.108 | 0.661 | 0.222 | 0.079 | 2.386 | 0.163 | 0.013 | 0.015 | 3.647
4783977 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 53966492-TR-11/53966567-TR-19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:07:29 | 25.05.2025 05:09:16 | 0.03 | 5 | 2241 | 3 | 137 | 16 | 305 | 5 | 0 | 0.114 | 2.642 | 0.056 | 0.085 | 2.42 | 0.635 | 0.919 | 0 | 6.872
4783978 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | TM Fideri | 21929-KARSAK TRAFO MERKEZI/47253558-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:08:04 | 25.05.2025 05:17:05 | 0.15 | 41 | 3803 | 68 | 64 | 34 | 399 | 9 | 7 | 2.518 | 16.797 | 13.551 | 0.891 | 25.709 | 2.921 | 6.576 | 0.903 | 69.866
4783980 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/57097037-MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:34:02 | 25.05.2025 05:34:55 | 0.015 | 0 | 34 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.028 | 0.068 | 0 | 0.111 | 0.025 | 0.016 | 0 | 0.248
4783983 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287015-YENIKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 06:00:51 | 25.05.2025 06:03:40 | 0.047 | 0 | 1936 | 2 | 35 | 4 | 196 | 1 | 2 | 0 | 5.849 | 0.145 | 0.19 | 0.47 | 1.301 | 0.29 | 0.023 | 8.267
4783987 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 58651174-TR-2 CORUK KOYU/58084648- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 06:21:56 | 25.05.2025 07:08:15 | 0.772 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13.525 | 0.216 | 25.534 | 6.386 | 59.495 | 0.11 | 0 | 0 | 105.266
4783988 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54020423-Kahvetepe Köyü Hat Basi Ayiricisi/54065829- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 06:09:20 | 25.05.2025 07:46:20 | 1.616 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.993 | 0 | 0.116 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 12.08
4783990 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 16361-KOK-YENIKOY/47464443-FINDIKLI ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:59:26 | 25.05.2025 07:14:04 | 1.244 | 3 | 749 | 1 | 1 | 6 | 103 | 0 | 1 | 2.804 | 47.423 | 0.307 | 0.521 | 3.884 | 12.722 | 0 | 0 | 67.661
4783991 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651699-BABASULTAN HATBASI/56545328- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:56:29 | 25.05.2025 09:09:04 | 3.209 | 0 | 493 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 84.909 | 0 | 1.317 | 0 | 17.311 | 0 | 0 | 103.537
4783992 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/49524257-CANBAZLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:09:07 | 25.05.2025 07:10:22 | 0.021 | 0 | 123 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.011 | 0.085 | 0.05 | 0 | 0 | 0.32
4783993 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 54027058-SDK/54050811-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:20:40 | 25.05.2025 10:12:18 | 2.861 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.304 | 0 | 0.994 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 18.018
4783994 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-BÜYÜKORHAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:20:01 | 25.05.2025 07:21:42 | 0.028 | 8 | 7290 | 5 | 772 | 14 | 737 | 5 | 11 | 0.169 | 4.401 | 0.198 | 0.43 | 0.399 | 1.177 | 0.114 | 0.188 | 7.076
4783995 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244625-TR-3/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:21:21 | 25.05.2025 07:23:48 | 0.041 | 0 | 995 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.871 | 0 | 0.002 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.976
4784002 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5889863-TR-475 CUKURCA MH AG PANOSU/1936097-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:25:38 | 25.05.2025 09:19:43 | 1.901 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.612 | 0 | 0 | 0 | 30.796 | 0 | 0 | 58.408
4784004 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 51964618-KOK- AYDIN TOPBAS/54891441-KESICILI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:30:28 | 25.05.2025 10:23:34 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.14 | 0 | 90.102 | 0 | 322.242
4784007 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 54888115-BESOB KOK/60105587- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:18:51 | 25.05.2025 10:30:22 | 3.192 | 1 | 387 | 1 | 5 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.762 | 86.04 | 0.745 | 1.128 | 0.078 | 15.333 | 0 | 0 | 104.086
4784008 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108977-KOCAVELI HAT BASI SEK./47655444- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 06:04:57 | 25.05.2025 08:59:02 | 2.901 | 0 | 62 | 2 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.157 | 0.579 | 2.184 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 13.201
4784011 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 58399510-Çakiroba Ayiricisi/58394577- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 05:49:33 | 25.05.2025 08:45:49 | 2.938 | 0 | 57 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 2.868 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 8.713
4784015 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260573-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 08:24:01 | 25.05.2025 08:24:46 | 0.013 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0.031 | 0.146 | 0 | 0.622 | 0 | 2.18
4784016 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255094-ALAÇAM KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 08:24:08 | 25.05.2025 08:27:15 | 0.052 | 17 | 1437 | 7 | 21 | 13 | 248 | 4 | 2 | 0.188 | 5.057 | 0.145 | 0.077 | 3.724 | 5.15 | 3.431 | 0.462 | 18.233
4784017 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56653320-Demirköprü sokak Müsteri Hat basi/47485146- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:33:27 | 25.05.2025 10:37:22 | 3.065 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 54.409 | 1.199 | 0 | 0 | 56.834
4784018 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547237-SDK/3451653-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:48:29 | 25.05.2025 09:48:11 | 1.995 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 2.968
4784019 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56511347-ÇITLI HATBASI/55272779- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 08:20:50 | 25.05.2025 09:49:21 | 1.475 | 0 | 461 | 1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 55.849 | 238.778 | 0.052 | 0 | 12.707 | 0 | 1.009 | 308.397
4784022 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 08:48:33 | 25.05.2025 09:15:15 | 0.445 | 3 | 2751 | 0 | 5 | 20 | 386 | 89 | 2 | 0.716 | 3.255 | 0 | 0.002 | 1.762 | 1.597 | 27.35 | 0.015 | 34.697
4784024 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 08:51:17 | 25.05.2025 08:51:47 | 0.008 | 1 | 799 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.002 | 0.743 | 0.026 | 0.039 | 0.351 | 0.283 | 0 | 0 | 1.443
4784026 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54403894-GÜLBAHÇE ENH HATBASI/47497939- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 08:57:41 | 25.05.2025 12:03:45 | 3.101 | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.078 | 18.126 | 0 | 0 | 0.024 | 1.959 | 0 | 0 | 22.187
4784029 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6190-TR-5 GÖRKOP/47262269-TR-5 GÖRKOP SERVIS | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 12:02:00 | 27.05.2025 12:41:21 | 0.656 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 31.722 | 0 | 0 | 0 | 30.637 | 0 | 0 | 62.36
4784030 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 3517150-SDK/3216330-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:05:00 | 27.05.2025 10:55:00 | 0.833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.088
4784031 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898645-TR-41 AG PANOSU/1842359-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:47:19 | 27.05.2025 11:00:11 | 0.214 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 2.414
4784032 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17153-TR-4/47466410-TR-11 CIKIS RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 08:34:09 | 25.05.2025 09:13:51 | 0.662 | 0 | 466 | 0 | 1 | 0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 14.834 | 0 | 0.054 | 0 | 19.479 | 26.69 | 2.127 | 63.184
4784034 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870268-TR-8 FATIH ILKOKUL ONU AG PANOSU/1808660-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2025 10:39:13 | 27.05.2025 11:19:10 | 0.666 | 0 | 452 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.724 | 0 | 3.05 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 28.275
4784038 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546030-SDK/5642283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:16:46 | 25.05.2025 10:53:23 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
4784040 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 955971-AG DIREK/5220175-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:20:11 | 25.05.2025 11:42:26 | 2.371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
4784045 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 94576-ÖZLÜCE ENH HATBASI/47508670- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:24:37 | 25.05.2025 11:04:54 | 1.671 | 0 | 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.598 | 0.625 | 0.696 | 7.114 | 0 | 0 | 0 | 14.033
4784046 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930681-AG DIREK/5085117-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:31:35 | 25.05.2025 10:30:20 | 0.979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.421
4784047 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23982-TR-4 IHLAS EVLERI/47093139-IHLAS MOTOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:34:50 | 25.05.2025 09:35:48 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 9.487 | 0 | 10.968
4784051 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 48731169-KSS RMU 2/47442874-GEMLIK ÇIKIS | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:26:31 | 25.05.2025 09:29:16 | 0.046 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.218 | 0.012 | 0 | 102.102 | 0 | 457.884 | 0 | 560.216
4784060 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5934367-TR-1 CAMAVSAR MH AG PANOSU/1867465-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:33:42 | 25.05.2025 10:59:45 | 1.434 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.838 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 5.45
4784062 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56513396-TR-1 SAHINLI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/55966764- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:31:44 | 25.05.2025 10:26:38 | 0.915 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.473 | 0 | 0.488 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 13.223
4784063 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/49524922-DM-6/02 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:54:21 | 25.05.2025 10:07:55 | 0.226 | 1 | 98 | 1 | 2 | 85 | 145 | 58 | 40 | 0.003 | 4.706 | 0.04 | 0.011 | 75.7 | 56.14 | 64.586 | 32.854 | 234.039
4784064 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445960-DM2-14 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:54:29 | 25.05.2025 09:55:14 | 0.013 | 0 | 2314 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0 | 1 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 5.569 | 4.369 | 0 | 0.052 | 12.897
4784067 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2132-EYMIR KÖK/47503426-KÜÇÜK YENICE ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:49:21 | 25.05.2025 10:33:51 | 0.742 | 1 | 865 | 7 | 12 | 5 | 70 | 1 | 1 | 0.002 | 54.017 | 135.219 | 6.229 | 5.658 | 11.088 | 0.381 | 0.545 | 213.139
4784072 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5881711-TR-1 SOGUT KOY AG PANOSU/1827030-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:03:44 | 25.05.2025 11:51:37 | 1.798 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67
4784078 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15857-TR- 3/3/47242311-DM 3/4 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:50:45 | 25.05.2025 11:44:43 | 3.899 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 15.353 | 0 | 0 | 30.154
4784080 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102500-EKMEKÇI KÖY TR GRUP HATBASI AYIRICISI/47546733- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:23:21 | 25.05.2025 11:29:03 | 1.095 | 1 | 145 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.147 | 0 | 0.995 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 13.643
4784081 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919412-Tr-1 ECE MAH AG PANOSU/1918395-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:26:16 | 25.05.2025 10:50:25 | 0.403 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
4784082 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 858264-AG DIREK/4966745-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:36:59 | 25.05.2025 11:13:19 | 3.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4784084 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033710-AG DIREK/5453743-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:34:00 | 25.05.2025 14:02:39 | 3.477 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622
4784089 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:50:49 | 25.05.2025 10:54:53 | 0.068 | 8 | 2532 | 10 | 19 | 7 | 322 | 4 | 1 | 0.71 | 8.201 | 0.986 | 0.016 | 0.05 | 2.158 | 0.11 | 0 | 12.231
4784092 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156580-GÜNDOGDU ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:52:14 | 25.05.2025 10:53:05 | 0.014 | 3 | 1406 | 2 | 17 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0.013 | 1.289 | 0.012 | 0.061 | 0.022 | 0.494 | 0 | 0 | 1.891
4784093 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 94717-Naturel Gaz Grup Ayiricisi/55019163- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 10:35:35 | 25.05.2025 11:42:22 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.711 | 0 | 6.575 | 0 | 45.286
4784099 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260316-AG DIREK/59170761- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:09:08 | 25.05.2025 12:56:05 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0.803
4784103 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23308-Tr-KOCADERE KÖK/47108719-KOCADERE ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:09:36 | 25.05.2025 11:41:26 | 0.53 | 0 | 297 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.135 | 0 | 0.664 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 19.471
4784111 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997918-SDK/55165176-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:36:20 | 25.05.2025 13:13:34 | 1.62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443
4784112 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821177- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:47:26 | 25.05.2025 11:48:39 | 0.02 | 3 | 351 | 0 | 6 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.072 | 0.388 | 0 | 0.01 | 0.165 | 0.118 | 0 | 0 | 0.754
4784116 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446337-DOGANYURDU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:45:06 | 25.05.2025 12:00:56 | 0.264 | 3 | 892 | 1 | 2 | 7 | 83 | 1 | 0 | 0.177 | 15.397 | 0 | 0.058 | 4.325 | 3.132 | 10.482 | 0 | 33.572
4784127 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 3526152-SDK/5241755-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:15:49 | 25.05.2025 13:59:31 | 1.728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0.618
4784128 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298268-OMERKOY FIDERI (OTOPRODUKTOR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:15:58 | 25.05.2025 12:16:59 | 0.017 | 18 | 1003 | 30 | 28 | 21 | 147 | 4 | 3 | 2.807 | 1.211 | 0.694 | 0.158 | 3.91 | 0.228 | 2.807 | 0.024 | 11.839
4784129 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531949-SDK/5388938-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:17:11 | 25.05.2025 14:31:36 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718
4784130 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54704616-Çakirli TR6 Hat Basi Ayiricisi/47481551- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:52:13 | 25.05.2025 13:07:53 | 1.261 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 3.985 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 5.471
4784136 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937647-TR-3 AKKOY AG PANOSU/47133730-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:38:18 | 25.05.2025 14:58:48 | 2.342 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925
4784139 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248822-SERBETLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:46:32 | 25.05.2025 12:47:02 | 0.008 | 0 | 656 | 1 | 36 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0.039 | 0.112 | 0.01 | 0.252 | 0 | 0 | 1.189
4784141 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3529532-SDK/5336149-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:54:58 | 25.05.2025 14:28:17 | 1.555 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 2.648
4784143 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93290-ZEKI ÖZEL ATALAY GRUP HAT BASI AYIRICISI/47570715- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:03:46 | 25.05.2025 14:37:09 | 2.556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.486
4784144 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56354556-AKARSU MH. HAT BASI AYIRICISI/56220492- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 12:12:54 | 25.05.2025 14:16:16 | 2.056 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.867 | 0 | 0.95 | 0 | 4.243 | 0 | 0 | 43.06
4784145 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872000-TR-2 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809319-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:19:24 | 25.05.2025 14:38:00 | 1.31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.083 | 0 | 11.617 | 0 | 0 | 11.986
4784147 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914405-AYVACIK TR-10/A AG PANOSU/47744170-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 11:12:14 | 25.05.2025 17:35:13 | 6.383 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 3.557 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 8.943
4784149 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992137-HACIGELEN -HARMANCIK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:23:02 | 25.05.2025 13:23:32 | 0.008 | 0 | 101 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.019 | 0.014 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.146
4784154 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888622-TR-11 AG PANOSU/1829526-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:15:47 | 25.05.2025 14:23:12 | 1.123 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 7.822
4784155 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036471-AG DIREK/5430978-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:40:25 | 25.05.2025 18:03:59 | 4.393 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
4784156 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:41:23 | 25.05.2025 13:41:53 | 0.008 | 0 | 541 | 7 | 18 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0.158 | 0.027 | 0.062 | 0.151 | 0 | 0 | 1.054
4784159 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871020-TR- EGERCI INCIRLI MH AG PANOSU/1810176-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:36:57 | 25.05.2025 15:53:19 | 2.273 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658
4784161 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56332558-TR-SARAY SOK AG PANOSU/56332577- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:46:44 | 25.05.2025 14:16:34 | 0.497 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.375 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 16.322
4784162 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548008-SDK/5655459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:42:23 | 25.05.2025 14:54:40 | 1.204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 2.588
4784165 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:00:52 | 25.05.2025 14:02:48 | 0.032 | 1 | 346 | 1 | 3 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0.234 | 0.771 | 0.079 | 0.012 | 0.5 | 0.056 | 1.314 | 0 | 2.967
4784169 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 4921-TR-1 CANBAZ MH/47284830-TR-1 CANBAZ MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:14:59 | 29.05.2025 17:58:39 | 8.728 | 0 | 194 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 105.512 | 0 | 2.552 | 0 | 44.21 | 0 | 0 | 152.274
4784170 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1399-TR-2/2/47442836-YENI KÖY AKA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:59:15 | 25.05.2025 14:39:41 | 0.674 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.232 | 1.033 | 0.252 | 3.522 | 13.06 | 0.121 | 85.581 | 0 | 103.801
4784174 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5912505-TR-32 AG PANOSU/47767263- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:32:21 | 25.05.2025 15:01:14 | 1.481 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.958 | 0 | 0 | 0 | 8.431 | 0 | 0 | 37.389
4784176 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887394-TR- OVABAYINDIR MH AG PANOSU/1835430-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:10:47 | 25.05.2025 16:52:02 | 2.687 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.452 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 16.128
4784177 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:22:31 | 25.05.2025 14:23:16 | 0.013 | 3 | 680 | 16 | 43 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0.341 | 0.701 | 0.137 | 0.189 | 0.162 | 0.208 | 0 | 0 | 1.739
4784180 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93469-Osmanlar Tepesi Grup Hat Basi Ayiricisi/47532970- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:19:40 | 25.05.2025 17:00:19 | 2.677 | 1 | 654 | 8 | 16 | 6 | 156 | 0 | 0 | 4.038 | 87.439 | 19.03 | 1.17 | 14.799 | 23.371 | 0 | 0 | 149.848
4784182 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5875385-TR-35 ARZU SK DIREK TIPI AG PANOSU/1807223-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:28:08 | 25.05.2025 15:20:57 | 0.88 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.929 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 22.118
4784183 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/48811890-HAVAI HAT ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:16:36 | 25.05.2025 15:37:34 | 1.349 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 110 | 2.58 | 767.147 | 0 | 883.881
4784184 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874401-TR-2 BABAKOY MH AG PANOSU/1978670- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:22:36 | 25.05.2025 16:01:34 | 1.649 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.697 | 0 | 2.982 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 24.047
4784185 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548377-SDK/5670115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:11:37 | 25.05.2025 15:06:14 | 0.91 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311
4784189 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923771-TR-1 SAMETELI KOYU AG PANOSU/47772134-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:31:53 | 25.05.2025 15:44:54 | 1.217 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 1.616 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 6.265
4784190 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918056-TR 3 SALTUK MH AG PANOSU/47745333-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 13:56:11 | 25.05.2025 15:54:45 | 1.976 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0.027 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 14.07
4784192 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56074852-KÖK-3/56074890-OPET/MUSETA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:38:09 | 25.05.2025 16:04:03 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.821 | 0 | 172.619 | 0 | 384.44
4784194 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870598-TR-1 MECIDIYE MH AG PANOSU/1975527- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:32:30 | 25.05.2025 17:26:12 | 2.895 | 0 | 271 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.865 | 0 | 4.862 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 62.338
4784196 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9314-TR-169_BAGKUR_KÖK/47441446-CIHATLI KOK | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:43:45 | 25.05.2025 15:25:09 | 0.69 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.126 | 60.014 | 0.251 | 19.664 | 0 | 80.52
4784197 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5878765-TR-3 KOCAAVSAR MH AG PANOSU/1816275-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:39:50 | 25.05.2025 16:10:50 | 1.517 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0.172 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 1.929
4784198 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:44:39 | 25.05.2025 14:46:08 | 0.025 | 4 | 2584 | 3 | 129 | 6 | 255 | 3 | 0 | 0.256 | 3.557 | 0.003 | 0.132 | 0.379 | 0.693 | 0.554 | 0 | 5.574
4784199 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885284-TR-11 AG PANOSU/1842891-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:44:10 | 25.05.2025 17:06:01 | 2.364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379
4784201 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:46:14 | 25.05.2025 14:47:04 | 0.014 | 7 | 3920 | 3 | 227 | 10 | 372 | 3 | 0 | 0.206 | 3.026 | 0.001 | 0.361 | 0.918 | 0.501 | 0.277 | 0 | 5.291
4784202 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 58733348-PANO/58733355- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:42:49 | 25.05.2025 15:31:25 | 0.81 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0.04 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.598
4784203 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5875389-TR-19 CUMA PAZARI AG PANOSU/1807240-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:42:13 | 25.05.2025 17:19:52 | 2.628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467
4784204 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907455-TR- ARMUTLU MH AG PANOSU/1864138-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:39:07 | 25.05.2025 18:55:49 | 4.278 | 0 | 77 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.734 | 0 | 0.177 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 22.091
4784206 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 870305-AG DIREK/4995760-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:04:56 | 25.05.2025 19:04:31 | 4.993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803
4784207 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56130918-E04/56204365-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:49:04 | 25.05.2025 17:13:08 | 2.401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
4784210 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:56:17 | 25.05.2025 15:05:37 | 0.156 | 7 | 3920 | 3 | 227 | 10 | 372 | 3 | 0 | 0.206 | 3.026 | 0.001 | 0.361 | 0.918 | 0.501 | 0.277 | 0 | 5.291
4784211 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433543-SITELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:52:25 | 25.05.2025 15:43:15 | 0.847 | 5 | 1397 | 15 | 65 | 7 | 290 | 0 | 1 | 22.135 | 76.489 | 11.014 | 8.673 | 0.646 | 17.436 | 0 | 0.009 | 136.401
4784213 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:58:56 | 25.05.2025 15:04:35 | 0.094 | 3 | 1276 | 14 | 42 | 9 | 275 | 0 | 0 | 0.883 | 6.218 | 1.427 | 0.496 | 2.053 | 1.309 | 0 | 0 | 12.385
4784214 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 56191821-TR-19 KONUK CADDESI BETON KÖSK AG PANOSU/56191848- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:42:32 | 25.05.2025 22:25:33 | 7.717 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.775 | 0 | 0 | 0 | 14.196 | 0 | 0 | 37.971
4784215 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433543-SITELER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:31:39 | 25.05.2025 14:33:39 | 0.033 | 5 | 1397 | 15 | 65 | 7 | 290 | 0 | 1 | 35.938 | 124.492 | 17.918 | 14.127 | 1.052 | 28.346 | 0 | 0.014 | 221.886
4784220 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452032-ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:05:37 | 25.05.2025 15:06:42 | 0.018 | 0 | 528 | 2 | 166 | 1 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0.342 | 0.044 | 0.08 | 0.012 | 0.138 | 0 | 0.024 | 0.64
4784221 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894149-TR-1 KOCAAVSAR MH AG PANOSU/1840662-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:44:27 | 25.05.2025 18:50:17 | 4.097 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.364 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 16.234
4784225 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 885938-AG DIREK/4987359-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:06:22 | 25.05.2025 20:48:05 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
4784227 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887410-TR-1 OVAKOY MH AG PANOSU/1829298-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:00:51 | 25.05.2025 17:21:12 | 2.339 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.491 | 0 | 16.107 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 43.872
4784228 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884548-AKHISAR TR4 AG PANOSU/1817552-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:47:01 | 25.05.2025 16:01:11 | 1.236 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.268 | 0 | 0 | 0 | 8.101 | 0 | 0 | 28.37
4784229 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:16:12 | 25.05.2025 15:26:12 | 0.167 | 11 | 15647 | 40 | 884 | 67 | 2167 | 7 | 2 | 1.613 | 165.156 | 4.964 | 8.916 | 40.151 | 89.236 | 52.243 | 0.245 | 362.526
4784234 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886108-TR-4 GOKKOY MH AG PANOSU/1833375-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:44:19 | 25.05.2025 18:35:18 | 3.85 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 5.188
4784235 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872316-TR- YENIKOY MH AG PANOSU/1810285-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:47:42 | 25.05.2025 17:20:16 | 2.543 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.118 | 0 | 0.854 | 0 | 3.075 | 0 | 0.017 | 13.063
4784236 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49445992-TR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:28:16 | 25.05.2025 15:29:59 | 0.029 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1 | 1 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 0.09 | 0.049 | 4.779
4784237 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 54099225-TR- ORHANLI MAH AG PANOSU/54099211- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:26:07 | 25.05.2025 17:33:04 | 2.116 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2.054
4784239 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883190-ÖZLÜCE TR1 AG PANOSU/1930052-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:30:34 | 25.05.2025 17:41:29 | 2.182 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.953
4784241 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880941-TR- HAVUTBASI MH AG PANOSU/1826931-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:20:14 | 25.05.2025 16:03:15 | 0.717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
4784242 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:24:25 | 25.05.2025 18:02:27 | 2.634 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.091 | 0 | 3.702 | 0 | 17.212 | 0 | 90.005
4784244 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877335-TR- GOKTEPE MH AG PANOSU/1819848-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:20:36 | 25.05.2025 16:21:25 | 1.014 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354
4784248 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893873-TR-2 TATLIPINAR MH AG PANOSU/1840536-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:27:39 | 25.05.2025 18:40:13 | 3.209 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.145 | 0 | 0.463 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 10.969
4784249 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1819-TR- CAYBASI KOK/55455243-SERVIS VE BAGLI - SOGUKPINAR RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:38:51 | 25.05.2025 17:43:00 | 2.069 | 0 | 415 | 0 | 7 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.439
4784250 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:39:09 | 25.05.2025 15:40:31 | 0.023 | 0 | 1227 | 1 | 4 | 8 | 99 | 7 | 2 | 0 | 1.744 | 0.04 | 0 | 0.675 | 0.865 | 0.15 | 0.007 | 3.481
4784251 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92257-ASLIHANTEPECIGI VE TONGA VE YILDIZ GRUP HAT BASI/47571208- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:33:28 | 25.05.2025 17:07:27 | 1.566 | 0 | 395 | 2 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68.785 | 9.64 | 5.501 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 94.485
4784252 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887262-TR-2 KOSELER MH AG PANOSU/1835196-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:25:30 | 25.05.2025 20:27:48 | 5.038 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.226 | 0 | 5.938 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 17.208
4784253 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5880943-TR- DORTYOL MH AG PANOSU/1826937-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:25:11 | 25.05.2025 17:48:24 | 2.387 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.614 | 0 | 0.014 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 15.442
4784254 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47443407-TR 34 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:43:27 | 25.05.2025 15:44:24 | 0.016 | 0 | 5666 | 1 | 5 | 17 | 450 | 10 | 6 | 0 | 9.27 | 0.025 | 0.122 | 2.001 | 3.185 | 1.34 | 0.135 | 16.079
4784256 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:45:42 | 25.05.2025 16:03:26 | 0.296 | 4 | 1220 | 7 | 34 | 12 | 160 | 7 | 1 | 3.167 | 38.11 | 6.26 | 9.479 | 10.26 | 22.822 | 42.123 | 1.16 | 133.382
4784259 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:48:54 | 25.05.2025 15:49:39 | 0.013 | 10 | 2156 | 8 | 96 | 45 | 228 | 4 | 9 | 0.139 | 2.574 | 0.121 | 0.184 | 6.99 | 1.706 | 0.288 | 0.073 | 12.075
4784260 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15649-TR-4/47241100-SEMT TR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 14:59:00 | 25.05.2025 18:59:38 | 4.011 | 0 | 49 | 0 | 58 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8.817 | 0 | 9.657 | 0 | 9.185 | 25.487 | 0 | 53.146
4784262 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5888452-TR-41 AG PANOSU/1916447-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:49:02 | 25.05.2025 16:27:21 | 0.638 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 7.22
4784266 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47443407-TR 34 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:58:57 | 25.05.2025 16:00:38 | 0.028 | 0 | 5666 | 1 | 5 | 17 | 450 | 10 | 6 | 0 | 18.541 | 0.051 | 0.247 | 4.108 | 6.369 | 2.802 | 0.269 | 32.387
4784268 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1132-TR-1 CELTIK KOY/47274711-YENICEABATYOLU DIREK TR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:01:46 | 25.05.2025 16:26:10 | 0.407 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.099 | 0 | 5.434 | 20.589 | 1.594 | 33.716
4784278 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:50:29 | 25.05.2025 18:46:16 | 2.93 | 25 | 3480 | 13 | 44 | 34 | 438 | 7 | 2 | 11.513 | 569.005 | 23.265 | 10.485 | 360.893 | 294.89 | 192.136 | 14.274 | 1476.461
4784279 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | KÖK | 23308-Tr-KOCADERE KÖK/47100156-SENKÖY ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:53:24 | 25.05.2025 16:47:02 | 0.894 | 1 | 312 | 1 | 34 | 4 | 49 | 0 | 1 | 3.597 | 28.94 | 0.963 | 2.205 | 11.026 | 9.276 | 0 | 0.936 | 56.942
4784280 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:10:04 | 25.05.2025 16:10:54 | 0.014 | 7 | 3920 | 3 | 227 | 10 | 372 | 3 | 0 | 0.215 | 3.026 | 0.001 | 0.361 | 0.872 | 0.501 | 0.254 | 0 | 5.231
4784283 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54575161-KONYALILAR ÇIFTLIGI ENH HATBASI/56603374- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:06:31 | 25.05.2025 18:10:25 | 2.065 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.611 | 1.227 | 0 | 9.915 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 42.073
4784286 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894637-TR-1 KONAKLI AG PANOSU/1804063-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:06:47 | 25.05.2025 18:07:29 | 2.012 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 6.322
4784287 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:12:06 | 25.05.2025 16:12:56 | 0.014 | 7 | 3920 | 3 | 227 | 10 | 372 | 3 | 0 | 0.215 | 3.026 | 0.001 | 0.361 | 0.872 | 0.501 | 0.254 | 0 | 5.231
4784288 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15888-KOK-DARDONOS /47242684-DARDONOS CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:15:13 | 25.05.2025 16:17:03 | 0.031 | 0 | 1502 | 0 | 45 | 7 | 96 | 0 | 2 | 0 | 4.183 | 0 | 0.074 | 1.101 | 1.683 | 0 | 0.076 | 7.118
4784290 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:18:18 | 25.05.2025 16:19:08 | 0.014 | 7 | 3920 | 3 | 227 | 10 | 372 | 3 | 0 | 0.215 | 3.026 | 0.001 | 0.361 | 0.872 | 0.501 | 0.254 | 0 | 5.231
4784291 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812114-TOPRAKOCAK ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:05:46 | 25.05.2025 19:03:10 | 2.957 | 5 | 1775 | 37 | 104 | 19 | 232 | 2 | 1 | 18.868 | 255.937 | 31.168 | 31.952 | 74.828 | 66.898 | 402.926 | 0 | 882.578
4784292 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1066923-AG DIREK/55559985-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 15:22:19 | 25.05.2025 18:35:44 | 3.224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
4784293 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:19:53 | 25.05.2025 16:20:58 | 0.018 | 4 | 6054 | 3 | 356 | 28 | 713 | 8 | 6 | 0.136 | 4.345 | 0.002 | 0.159 | 1.316 | 1.946 | 2.053 | 0.049 | 10.005
4784296 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872354-TR- KIRCA MH AG PANOSU/1811977-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:04:33 | 25.05.2025 18:06:55 | 2.039 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 2.297
4784298 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:16:40 | 25.05.2025 16:27:37 | 0.183 | 3 | 1276 | 14 | 42 | 9 | 275 | 0 | 0 | 0.152 | 1.031 | 0.24 | 0.083 | 0.336 | 0.218 | 0 | 0 | 2.061
4784300 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5881707-TR- TEPECIK KOY AG PANOSU/1827021-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:28:32 | 25.05.2025 22:14:13 | 5.761 | 0 | 47 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.994 | 0 | 1.123 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 12.39
4784303 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024219-AG DIREK/5350515-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:33:19 | 25.05.2025 17:47:15 | 1.232 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
4784304 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:37:49 | 25.05.2025 16:41:23 | 0.059 | 3 | 1276 | 14 | 42 | 9 | 275 | 0 | 0 | 0.603 | 4.162 | 0.935 | 0.325 | 1.327 | 0.863 | 0 | 0 | 8.216
4784306 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875525-TR- DUGUNCULER MH AG PANOSU/1819548-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:37:40 | 25.05.2025 20:13:38 | 3.599 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 6.94
4784307 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247164-OTLUKDERE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:44:34 | 25.05.2025 16:45:03 | 0.008 | 0 | 94 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.431 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0.566
4784308 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:45:12 | 25.05.2025 16:45:57 | 0.013 | 4 | 2025 | 1 | 311 | 5 | 166 | 1 | 5 | 0.108 | 1.538 | 0.003 | 0.229 | 0.042 | 0.209 | 0.041 | 0.134 | 2.305
4784309 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 54060975-YENIISKENDER MH HAT BASI AYIRICISI/54060950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:25:47 | 25.05.2025 19:23:29 | 2.961 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.553 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 6.228
4784310 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56360104-TR-4 KARAMAN MH AG PANOSU/56360113- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:29:44 | 25.05.2025 19:29:36 | 2.998 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.835 | 0 | 0 | 0 | 10.626 | 0 | 0 | 28.461
4784312 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57231036-DM- ALTINOVA (TR-569)/57231124-TR-332 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:50:33 | 25.05.2025 16:51:28 | 0.015 | 0 | 265 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2 | 5 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.171 | 0.923 | 0.79 | 0.699 | 3.022
4784313 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546818-SDK/3454998-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:42:10 | 25.05.2025 17:22:58 | 0.68 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 1.061
4784318 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:52:33 | 25.05.2025 16:53:14 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.504
4784319 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/47253621-BORUSAN_1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:49:29 | 25.05.2025 16:56:01 | 0.109 | 0 | 668 | 0 | 7 | 7 | 22 | 10 | 1 | 0 | 5.001 | 0 | 0.016 | 27.818 | 1.411 | 306.98 | 0.164 | 341.391
4784326 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:58:28 | 25.05.2025 17:02:25 | 0.066 | 5 | 2903 | 31 | 162 | 6 | 517 | 1 | 3 | 1.204 | 14.714 | 5.072 | 2.023 | 0.781 | 4.619 | 0.096 | 0.013 | 28.522
4784327 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513463-SDK/5057319-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:00:11 | 25.05.2025 17:53:05 | 0.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.22
4784329 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872556-KOYUNHISAR KÖK AG PANOSU/1812341-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:51:20 | 25.05.2025 19:29:22 | 2.634 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 1.336 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 13.039
4784331 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104354-VODOFONE HAT BASI AYIRICIC/47660679- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:00:07 | 25.05.2025 17:47:45 | 0.794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492
4784333 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55200948-SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:06:31 | 25.05.2025 17:10:43 | 0.07 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 2 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0.174 | 1.768 | 0 | 0.066 | 2.521
4784338 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5873987-TR- DEDECINAR MH AG PANOSU/1974508- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:43:14 | 25.05.2025 18:43:01 | 1.996 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.191 | 0 | 0.479 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 19.543
4784341 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545008-CESMEBASI - DURDANE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:22:30 | 25.05.2025 17:23:17 | 0.013 | 1 | 2723 | 1 | 7 | 14 | 212 | 3 | 1 | 0 | 2.15 | 0.003 | 0.008 | 0.152 | 0.298 | 0.157 | 0.006 | 2.774
4784353 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 872181-AG DIREK/5000116-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:25:33 | 25.05.2025 20:16:03 | 2.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4784357 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 107146-Veli Çakal Grup Hat Basi Ayiricisi/48557536- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:51:27 | 25.05.2025 18:06:42 | 0.254 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529
4784359 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57737909-TR-2 YENIKOY HATBASI AYIRICISI/47688515- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:53:29 | 25.05.2025 19:15:32 | 1.368 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 6.185
4784361 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887402-TR-2 ASLIHAN MH AG PANOSU/1829220-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:10:18 | 25.05.2025 20:17:33 | 3.121 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.616 | 0 | 3.92 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 13.049
4784367 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5874689-TR-3 CEKIRDEKLI MH AG PANOSU/1808174-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:46:58 | 25.05.2025 19:13:59 | 1.45 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0 | 0.932 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 5.482
4784368 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5889863-TR-475 CUKURCA MH AG PANOSU/1936096-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:59:55 | 25.05.2025 18:32:07 | 0.536 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 6.933
4784370 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5905334-TR- TAFAK MH AG PANOSU/1846449- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:01:48 | 25.05.2025 19:29:41 | 1.464 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.147 | 0 | 0.147 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 5.214
4784371 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:09:20 | 25.05.2025 18:12:36 | 0.054 | 10 | 5363 | 4 | 243 | 14 | 1055 | 1 | 9 | 0.398 | 8.057 | 0.089 | 1.792 | 0.683 | 2.242 | 0.134 | 0.003 | 13.398
4784372 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422326-CIKRIKCI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:09:36 | 25.05.2025 18:36:59 | 0.456 | 7 | 487 | 12 | 76 | 7 | 38 | 1 | 1 | 0.007 | 0.474 | 0.069 | 0.188 | 0.081 | 0.201 | 0.056 | 0.011 | 1.088
4784373 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 51947689-ÇITLI BESI ÇIFTLIGI ENH HATBASI/51947686- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:09:00 | 25.05.2025 18:51:53 | 0.714 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 1.811
4784374 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5875375-TR-1 DEGIRMENLI MH AG PANOSU/1806986-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:25:12 | 25.05.2025 19:36:26 | 2.187 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.414 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 9.579
4784376 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:11:00 | 25.05.2025 20:21:14 | 2.171 | 4 | 6045 | 3 | 356 | 28 | 711 | 8 | 6 | 10.791 | 331.966 | 0.172 | 16.445 | 82.486 | 101.416 | 67.999 | 2.945 | 614.219
4784379 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47659937-EGRITAS TR1 ÇIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:05:25 | 25.05.2025 19:05:41 | 1.004 | 0 | 707 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 0 | 0.547 | 0 | 8.688 | 0 | 0 | 34.896
4784384 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:22:12 | 25.05.2025 18:30:15 | 0.134 | 10 | 5363 | 4 | 243 | 14 | 1055 | 1 | 9 | 1.055 | 21.374 | 0.234 | 4.737 | 1.822 | 5.99 | 0.349 | 0.009 | 35.57
4784386 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 11084-TR- CAMUCU MH/47280230-TR- CAMUCU MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:15:48 | 25.05.2025 19:12:01 | 0.937 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4.277 | 0 | 0.02 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 6.25
4784387 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:25:24 | 25.05.2025 18:28:13 | 0.047 | 3 | 45 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.518 | 0.13 | 0.041 | 0.049 | 0.051 | 0.029 | 0 | 0 | 0.818
4784389 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1285080-AG DIREK/5513720-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:28:25 | 25.05.2025 19:25:01 | 0.943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4784390 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540364-SDK/5624451-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:06:37 | 25.05.2025 21:36:17 | 3.494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
4784391 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13757-TR-49/47533258-TR-51 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:25:24 | 25.05.2025 20:45:37 | 2.337 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.912 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 33.484
4784393 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16293-TR- SAKARYA/47442672-PANAYIR GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:00:16 | 25.05.2025 18:33:23 | 0.552 | 0 | 219 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 0.002 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 6.917
4784394 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 894346-AG DIREK/4969660-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:04:51 | 25.05.2025 19:32:23 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4784396 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54704616-Çakirli TR6 Hat Basi Ayiricisi/47481551- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:27:24 | 25.05.2025 19:50:25 | 1.384 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 2.323 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 3.033
4784397 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5942299-TR-2 KADIKOY AG PANOSU/47133338-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:26:45 | 25.05.2025 19:19:56 | 0.886 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 5.064
4784398 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 3507483-SDK/4906852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:05:54 | 25.05.2025 18:49:01 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.355
4784402 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:39:05 | 25.05.2025 18:47:41 | 0.143 | 10 | 5363 | 4 | 243 | 14 | 1055 | 1 | 9 | 0.663 | 13.429 | 0.147 | 2.976 | 1.139 | 3.748 | 0.22 | 0.006 | 22.327
4784406 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871018-TR-2 CIFTLIKDERE MH KOY YERI AG PANOSU/1809911- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:40:56 | 25.05.2025 19:16:58 | 0.6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644
4784412 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 935621-AG DIREK/5046849-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:31:22 | 25.05.2025 19:12:53 | 0.692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
4784414 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5881701-TR- ARGINKOY AG PANOSU/1827007-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:05:32 | 25.05.2025 21:17:26 | 3.198 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446
4784415 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5881441-TR- DEREKOY AG PANOSU/1826660-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 17:10:35 | 25.05.2025 22:59:26 | 5.814 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.945
4784420 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866269-AG DIREK/4953084-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:01:02 | 25.05.2025 19:41:22 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4784422 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042958-AG DIREK/5479802-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:06:49 | 25.05.2025 20:01:28 | 0.911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4784423 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/58740490- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:09:00 | 25.05.2025 19:30:11 | 0.353 | 8 | 17769 | 3 | 16 | 10 | 1508 | 1 | 10 | 0.359 | 294.773 | 0.284 | 0.2 | 5.966 | 95.998 | 0.055 | 1.112 | 398.748
4784426 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94173-Kirca Ayiricisi/48550001- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:54:08 | 25.05.2025 23:37:51 | 4.728 | 0 | 142 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 8.792 | 0.115 | 0 | 0 | 23.157
4784427 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58746993-BADEMLI DM1/TR1/58752577- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:11:21 | 25.05.2025 19:27:51 | 0.275 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 2.267 | 0 | 1.306 | 0 | 0.607 | 0 | 4.185
4784429 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433677-BIGADIC TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:13:46 | 25.05.2025 19:26:49 | 0.218 | 10 | 5505 | 4 | 256 | 14 | 1135 | 1 | 10 | 1.05 | 22.402 | 0.258 | 5.251 | 1.847 | 6.122 | 0.363 | 0.009 | 37.301
4784430 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095773-KOCADERE KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:13:42 | 25.05.2025 19:14:27 | 0.013 | 2 | 616 | 1 | 51 | 8 | 84 | 0 | 1 | 0.034 | 0.575 | 0.007 | 0.034 | 0.164 | 0.145 | 0 | 0.005 | 0.963
4784432 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 843589-AG DIREK/4943633-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:14:24 | 25.05.2025 20:55:27 | 1.684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
4784433 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879643-TR- KOCAELI MH AG PANOSU/2016676- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:00:48 | 25.05.2025 19:29:36 | 0.48 | 0 | 335 | 0 | 13 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.667 | 0 | 1.211 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 10.802
4784434 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303652-AG DIREK/5084249-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:18:49 | 25.05.2025 20:49:21 | 1.509 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4784437 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887264-TR-2 YAKUPKOY MH AG PANOSU/1835205-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:21:21 | 25.05.2025 21:29:18 | 2.132 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 0.024 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 4.635
4784441 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11015-CUKUR KOK/55775796-OZEL ABONELER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:25:33 | 25.05.2025 20:51:27 | 1.432 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 1.576 | 0.962 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 3.227
4784443 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5874449-TR-11/5 (12/09) ÜÇEVLER AG PANOSU/1929549-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:33:56 | 25.05.2025 20:41:11 | 1.121 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 2.724
4784444 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:28:45 | 25.05.2025 19:50:42 | 0.366 | 1 | 777 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | 8.726 | 16.872 | 1.602 | 0.708 | 2.079 | 2.588 | 0 | 0 | 32.574
4784446 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879645-TR- KINA MH AG PANOSU/1831255-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:31:30 | 25.05.2025 21:48:44 | 2.287 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 3.759
4784447 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 58647595-PANO/58647623- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 18:39:30 | 25.05.2025 20:38:03 | 1.976 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 2.196
4784452 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5871494-TR- KURSE MH AG PANOSU/1813672-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:49:51 | 25.05.2025 23:14:07 | 3.404 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 6.003
4784455 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 59927483-YÖRÜKALI HATBASI/47486763- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:43:55 | 26.05.2025 03:34:06 | 7.836 | 0 | 261 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 88.145 | 0 | 10.108 | 0 | 18.307 | 0 | 0.701 | 117.261
4784459 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1038191-AG DIREK/5485055-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:52:37 | 25.05.2025 20:31:37 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4784461 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16186-TR-9/47659937-EGRITAS TR1 ÇIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:59:56 | 25.05.2025 20:35:07 | 0.586 | 0 | 707 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.903 | 0 | 0.346 | 0 | 4.714 | 0 | 0 | 19.963
4784462 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1327487-AG DIREK/5279554-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:04:27 | 25.05.2025 21:31:57 | 1.458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
4784463 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97911-GÖKMUSA SÖBÜCEALAN GRUP HAT BASI AYIRICISI/48557231- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:53:21 | 25.05.2025 21:00:12 | 1.114 | 1 | 140 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.143 | 4.345 | 0.146 | 0 | 4.241 | 0.651 | 0 | 0 | 10.526
4784464 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92850-ÇEVRE YOLU AYDINLATMA HAT BASI AYIRICISI/47589024- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:59:45 | 26.05.2025 00:00:44 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.706 | 0 | 6.706
4784471 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:20:44 | 25.05.2025 20:22:06 | 0.023 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.146 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.161
4784472 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:20:50 | 25.05.2025 20:21:26 | 0.01 | 1 | 318 | 22 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.011 | 0.31 | 0.678 | 0.105 | 0.146 | 0.108 | 0.366 | 0 | 1.724
4784479 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 5115322-ABONE BAGLANTI HATTI/5115322-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:25:10 | 25.05.2025 22:51:26 | 2.438 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749
4784494 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923803-TR-1 CAKIROBA KOYU AG PANOSU/47774443- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:37:30 | 25.05.2025 21:53:04 | 1.259 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 1.87
4784498 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1120926-AG DIREK/5355460-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:37:40 | 25.05.2025 22:00:29 | 1.38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
4784508 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16079-TR-2 EGRITAS/47462261-EGRITAS TR 3 CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:39:03 | 25.05.2025 23:25:23 | 2.772 | 0 | 251 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.058 | 0 | 2.06 | 0 | 3.122 | 0 | 0 | 25.24
4784515 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104969-ERECEK HATBASI/48527676- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:29:18 | 25.05.2025 22:36:35 | 2.121 | 1 | 35 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3.16 | 1.215 | 0 | 0 | 21.787 | 0.746 | 0 | 0 | 26.909
4784517 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542018-SDK/5646345-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:01:43 | 25.05.2025 21:33:35 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034
4784521 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 955790-AG DIREK/5191967-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 20:59:37 | 25.05.2025 21:53:52 | 0.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
4784524 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512695-SDK/2405528- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 19:53:37 | 26.05.2025 02:58:28 | 7.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 2.567 | 7.196
4784532 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:09:19 | 25.05.2025 21:11:07 | 0.03 | 2 | 324 | 2 | 45 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.046 | 0.578 | 0.016 | 0.078 | 0.217 | 0.189 | 0 | 0 | 1.124
4784544 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516773-SDK/3222774-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:19:10 | 26.05.2025 01:20:55 | 4.029 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.611 | 0 | 0.032 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 18.674
4784546 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56248597-KURTKÖY TR-3 HATBASI AYIRICISI/48815130- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:17:37 | 25.05.2025 23:01:52 | 1.737 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0.19 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 1.028
4784553 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 60014238-DM-6/12/59143295- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:28:04 | 25.05.2025 22:37:17 | 1.154 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 8.611
4784556 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096629-GARDEN AS. ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:37:12 | 25.05.2025 21:41:17 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612
4784560 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076410-AG DIREK/5606409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:37:56 | 26.05.2025 01:19:09 | 3.687 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903
4784564 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97753-KÖMÜRCÜKADI SAPÇI ORTAK AYIRICISI/47547479- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:38:34 | 25.05.2025 23:50:12 | 2.194 | 1 | 192 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3.748 | 15.81 | 0 | 1.096 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 22.432
4784584 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922918-TR-1 KABALI KOYU AG PANOSU/47773435- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:36:56 | 26.05.2025 00:53:43 | 3.28 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.847 | 0 | 0 | 0 | 6.562 | 0 | 0 | 19.409
4784589 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 21:58:18 | 25.05.2025 21:59:23 | 0.018 | 1 | 542 | 0 | 104 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.085 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.584
4784593 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540066-SDK/5620973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:03:38 | 26.05.2025 01:19:19 | 3.261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
4784597 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 59604002-/59604023- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:12:31 | 26.05.2025 00:19:38 | 2.119 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 6.474
4784602 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888806-TR- PATLAK MH AG PANOSU/2061438- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:07:16 | 25.05.2025 22:55:55 | 0.811 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.843
4784604 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282791-AKARCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:28:36 | 25.05.2025 22:29:10 | 0.009 | 2 | 486 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.078 | 0.262 | 0 | 0.019 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.411
4784610 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878815-TR-3/8 ATAEVLER AG PANOSU/1934504-5 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:32:14 | 26.05.2025 00:12:09 | 1.665 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.861
4784621 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:46:51 | 25.05.2025 22:49:00 | 0.036 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.004 | 6.762 | 0 | 0.449 | 0.038 | 1.916 | 0.002 | 0 | 9.17
4784621 | 2 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:49:00 | 25.05.2025 23:25:54 | 0.615 | 0 | 111 | 0 | 26 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0.267 | 0.038 | 1.59 | 0 | 0 | 5.933
4784626 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923803-TR-1 CAKIROBA KOYU AG PANOSU/47774443- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:00:10 | 26.05.2025 00:03:01 | 2.048 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 2.663
4784638 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47481466-YAKUP KOY CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:11:09 | 26.05.2025 02:21:15 | 3.168 | 1 | 1315 | 12 | 74 | 2 | 163 | 3 | 0 | 2.686 | 250.228 | 23.331 | 12.975 | 2.106 | 24.839 | 48.181 | 0 | 364.345
4784641 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:26:34 | 25.05.2025 23:32:15 | 0.095 | 10 | 5363 | 4 | 243 | 14 | 1055 | 1 | 9 | 0.869 | 18.11 | 0.223 | 3.076 | 2.356 | 2.161 | 0.534 | 0.006 | 27.336
4784642 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:16:43 | 26.05.2025 00:14:34 | 0.964 | 5 | 3475 | 4 | 46 | 12 | 707 | 6 | 2 | 1.337 | 163.912 | 1.492 | 1.845 | 8.808 | 36.894 | 63.716 | 0.254 | 278.259
4784650 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16221-TR- ADLIYE DM/47277552-ARI YAG KOK 80 DAIRE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:48:04 | 25.05.2025 23:53:54 | 0.097 | 1 | 369 | 4 | 8 | 21 | 16 | 13 | 0 | 0.146 | 2.61 | 5.24 | 0.105 | 3.976 | 0.376 | 16.255 | 0 | 28.707
4784656 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:56:40 | 26.05.2025 00:01:21 | 0.078 | 10 | 5363 | 4 | 243 | 14 | 1055 | 1 | 9 | 0.73 | 15.048 | 0.185 | 2.571 | 1.928 | 1.794 | 0.449 | 0.005 | 22.709
4784657 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1399-TR-2/2/47442836-YENI KÖY AKA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:55:50 | 26.05.2025 00:40:01 | 0.736 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.164 | 0.596 | 0.132 | 1.596 | 6.562 | 0 | 71.157 | 0 | 80.208
4784658 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889803-AG DIREK/5005384-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 23:33:44 | 26.05.2025 00:35:31 | 1.029 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
4784670 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 00:18:27 | 26.05.2025 00:18:56 | 0.008 | 2 | 1007 | 6 | 82 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.001 | 0.556 | 0.158 | 0.036 | 0.068 | 0.062 | 0 | 0 | 0.881
4784676 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Merkezi | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47248751-TR 5 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 00:28:30 | 26.05.2025 00:51:44 | 0.387 | 1 | 3209 | 0 | 19 | 11 | 527 | 0 | 2 | 0.095 | 57.466 | 0 | 0.252 | 13.307 | 26.438 | 0 | 0.034 | 97.592
4784680 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249820-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 00:47:43 | 26.05.2025 02:50:24 | 2.045 | 0 | 424 | 21 | 21 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.06 | 0.061 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.489
4784689 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49243558-Bakacak Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 00:35:44 | 26.05.2025 02:36:12 | 2.008 | 0 | 144 | 2 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.931 | 0.287 | 2.3 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 16.667
4784694 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012380-AG DIREK/5449051-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 01:12:02 | 26.05.2025 01:43:34 | 0.526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
4784696 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776246-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 00:51:59 | 26.05.2025 02:37:21 | 1.756 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0.031 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 1.596
4784703 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5875381-TR- ERGUVEN CAD AG PANOSU/1976430- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 01:50:20 | 26.05.2025 02:30:53 | 0.676 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.129 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 20.172
4784707 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 1291097-AG DIREK/4973674-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 01:59:21 | 26.05.2025 03:18:13 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679
4784709 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942035-TR-32 AG PANOSU/47136681-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 02:14:45 | 26.05.2025 03:29:18 | 1.243 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 3.174
4784712 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZI/47095746-SANAYI 1 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 02:36:01 | 26.05.2025 02:45:06 | 0.151 | 0 | 339 | 2 | 47 | 24 | 69 | 26 | 0 | 0 | 3.466 | 11.828 | 0.487 | 29.445 | 1.089 | 135.183 | 0 | 181.497
4784716 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 49431121-DM-8 TR-5 KOY HIZMETLERI AG PANOSU/49431076- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 02:29:23 | 26.05.2025 03:30:58 | 1.026 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.084 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 18.992
4784717 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56268532-TR-8 KAMYON GARAJI/47465505-MÜSTERILER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 03:03:49 | 26.05.2025 03:43:33 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.672 | 0 | 94.463 | 0 | 108.135
4784719 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 04:16:39 | 26.05.2025 04:17:36 | 0.016 | 2 | 958 | 5 | 31 | 12 | 135 | 1 | 0 | 0.027 | 0.578 | 0.031 | 0.025 | 0.526 | 0.078 | 0.004 | 0 | 1.268
4784720 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1304967-AG DIREK/5115013-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 04:29:23 | 26.05.2025 07:03:40 | 2.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
4784725 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:12:48 | 26.05.2025 05:13:16 | 0.008 | 0 | 948 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0.665 | 0.028 | 0.062 | 0.263 | 0.357 | 0.717 | 0 | 2.091
4784726 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:12:54 | 26.05.2025 05:13:56 | 0.017 | 3 | 668 | 2 | 2 | 4 | 98 | 3 | 0 | 0.014 | 0.382 | 0.035 | 0.002 | 0.043 | 0.143 | 5.396 | 0 | 6.015
4784728 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280735-BAGYUZU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:16:21 | 26.05.2025 05:18:01 | 0.028 | 6 | 1128 | 4 | 12 | 10 | 94 | 2 | 1 | 0.252 | 1.297 | 0.145 | 0.032 | 0.312 | 0.107 | 0.814 | 0.005 | 2.963
4784730 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095901-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:22:33 | 26.05.2025 05:24:25 | 0.031 | 2 | 4273 | 3 | 155 | 34 | 1379 | 27 | 12 | 0.054 | 6.121 | 0.054 | 0.312 | 1.987 | 3.73 | 6.728 | 0.412 | 19.397
4784732 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47266283-SEKA 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:25:01 | 26.05.2025 05:34:05 | 0.151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.685
4784740 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260571-KIZTASI FIRIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:56:02 | 26.05.2025 05:56:47 | 0.013 | 0 | 303 | 10 | 12 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.312 | 0.074 | 0.011 | 0.57 | 0.018 | 0.834 | 0 | 1.819
4784741 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106495-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/47598849- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:59:09 | 26.05.2025 07:38:23 | 1.654 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.206 | 0 | 4.03 | 0 | 13.732 | 0 | 52.613 | 0 | 70.581
4784742 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98186-Tahtakuslar HAt Basi Ayiricisi/47593678- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:01:01 | 26.05.2025 07:42:03 | 1.684 | 1 | 222 | 0 | 8 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.23 | 30.823 | 0 | 0.523 | 2.073 | 2.596 | 0 | 0 | 36.245
4784743 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:10:50 | 26.05.2025 06:11:36 | 0.013 | 2 | 506 | 4 | 13 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.088 | 0.407 | 0.074 | 0.015 | 0.331 | 0.062 | 0 | 0 | 0.977
4784747 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868518-TR-257-A AG PANOSU/1799737-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:19:48 | 26.05.2025 07:17:48 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293
4784749 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56076030-KÖK-4/55590402-BAYHAS TEKSTIL TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:59:24 | 26.05.2025 07:10:39 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.542 | 0 | 358.997 | 0 | 397.539
4784750 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3528030-SDK/5238212-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:43:31 | 26.05.2025 07:51:25 | 2.132 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 2.813
4784752 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5913945-TR- KINALAR AG PANOSU/1842065- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:13:51 | 26.05.2025 07:19:09 | 1.088 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 14.499 | 0 | 0.463 | 0 | 0.985 | 0 | 0.012 | 15.96
4784754 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:46:37 | 26.05.2025 06:48:39 | 0.034 | 1 | 4604 | 2 | 138 | 12 | 722 | 2 | 2 | 0.083 | 13.629 | 0.118 | 0.694 | 1.172 | 6.173 | 0.02 | 0.032 | 21.921
4784755 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133553-SEHITLER GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:52:37 | 26.05.2025 06:53:22 | 0.013 | 2 | 614 | 1 | 8 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.13 | 0.753 | 0 | 0.01 | 0.142 | 0.124 | 0 | 0 | 1.159
4784756 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47279376-PASALAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:53:36 | 26.05.2025 07:25:38 | 0.534 | 2 | 592 | 8 | 37 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0.018 | 23.18 | 6.159 | 10.981 | 0.802 | 5.222 | 0 | 0 | 46.362
4784760 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907219-TR-19 AG PANOSU/60049724- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:55:19 | 26.05.2025 12:40:47 | 5.758 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.328 | 0 | 0 | 0 | 8.941 | 0 | 0 | 84.269
4784766 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 99484-BAGLI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47512015- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:55:25 | 26.05.2025 11:12:25 | 4.283 | 0 | 285 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.994 | 0 | 0.726 | 0 | 3.569 | 0 | 0 | 72.289
4784770 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 54060975-YENIISKENDER MH HAT BASI AYIRICISI/54060950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:24:07 | 26.05.2025 09:55:59 | 3.531 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.727 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 10.824
4784771 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47442856-GOKCEICI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:36:46 | 26.05.2025 07:21:00 | 1.737 | 1 | 435 | 7 | 10 | 3 | 69 | 0 | 0 | 2.431 | 8.765 | 3.1 | 0.16 | 1.604 | 1.929 | 0 | 0 | 17.988
4784773 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/59340263- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:22:54 | 26.05.2025 07:28:55 | 0.1 | 2 | 50 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.013 | 0.333 | 7.094 | 0.041 | 1.142 | 0.023 | 55.416 | 0 | 64.062
4784777 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93662-EMRAH EMEK ÖZÇAKIROGULLARI ENH HATBASI/47508498- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:17:42 | 26.05.2025 08:18:02 | 1.006 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 0 | 2.868 | 0 | 19.286 | 0 | 26.359
4784778 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56142874-TR- SABANCI HAT BASI AYIRICISI/56142869-CUNDA KÖK E GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:34:46 | 26.05.2025 09:26:51 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.437 | 0 | 0 | 0 | 14.437
4784779 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083939-AG DIREK/5631672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:35:28 | 26.05.2025 08:54:16 | 2.313 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333
4784780 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542909-SDK/5618773-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:40:44 | 26.05.2025 08:43:35 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 4.977
4784782 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890151-AG DIREK/5014067-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:26:16 | 26.05.2025 12:13:22 | 4.785 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4784784 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57450054-Kardelen hat basi/47470502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:11:18 | 26.05.2025 08:40:25 | 1.485 | 3 | 192 | 2 | 3 | 30 | 25 | 5 | 0 | 10.786 | 26.469 | 2.617 | 0.157 | 235.059 | 14.041 | 150.634 | 0 | 439.763
4784785 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240524-KÖPRÜBASI KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:54:08 | 26.05.2025 07:56:12 | 0.034 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.119
4784787 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5872576-TR-137 AG PANOSU/1900817-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:24:12 | 28.05.2025 10:46:42 | 0.375 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0.616 | 3.151
4784794 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874401-TR-2 BABAKOY MH AG PANOSU/1808290-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:25:36 | 26.05.2025 08:28:44 | 2.052 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 | 3.201 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 8.753
4784795 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889114-TR-8 GURSU AG PANOSU/1826783-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:48:11 | 26.05.2025 09:02:19 | 1.236 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 19.243 | 0 | 0 | 31.893
4784796 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99103-Yolcupinar-Minnetler-a.esenköy Mah. HB Ayiricisi/47551412- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 04:51:35 | 26.05.2025 08:58:40 | 4.118 | 1 | 309 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3.465 | 64.423 | 0 | 0.365 | 1.454 | 30.187 | 0 | 0 | 99.895
4784797 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5883160-TR-4 TEPECIK MH AG PANOSU/1900281-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:02:05 | 26.05.2025 08:47:40 | 0.759 | 0 | 79 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.881 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 5.033
4784800 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890696-TR- CAMKOY MH AG PANOSU/49242930- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:58:19 | 26.05.2025 12:42:45 | 4.74 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.008 | 0 | 1.698 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 19.008
4784802 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/53834914-HANTEPE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:14:44 | 26.05.2025 08:33:47 | 2.318 | 12 | 2272 | 1 | 18 | 12 | 281 | 1 | 0 | 57.955 | 275.254 | 0.571 | 2.397 | 44.765 | 198.105 | 64.403 | 0 | 643.45
4784806 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 108759-Petrol Bransman Ayiricisi/47656921- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:15:33 | 26.05.2025 08:44:37 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.625 | 0 | 13.625
4784809 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/54123614-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2025 22:06:21 | 22.05.2025 22:09:01 | 0.044 | 2 | 506 | 4 | 13 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.587 | 2.725 | 0.47 | 0.096 | 3.075 | 0.599 | 0 | 0 | 7.551
4784810 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812501-AG DIREK/4876364-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:21:46 | 26.05.2025 09:26:50 | 2.084 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
4784811 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 58733348-PANO/58733357- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 07:44:52 | 26.05.2025 09:48:12 | 2.055 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 0.381 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 4.568
4784814 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106495-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/47598849- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:27:23 | 26.05.2025 10:01:17 | 1.565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0 | 3.636 | 0 | 21.128 | 0 | 113.1 | 0 | 138.075
4784816 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080080-AG DIREK/5587143-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:31:04 | 26.05.2025 09:35:14 | 1.069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
4784819 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 9517-TR-SULTANIYE SULAMA KÖK/47462192-SULAMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:32:36 | 26.05.2025 10:42:15 | 2.161 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.542
4784825 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897639-TR-2 DOGANKÖY AG PANOSU/1804703-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:38:23 | 26.05.2025 11:23:48 | 2.757 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.788
4784826 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49412013-SDK/5358299-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:39:51 | 26.05.2025 10:51:37 | 2.196 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 3.776
4784828 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:43:45 | 26.05.2025 08:44:30 | 0.013 | 2 | 524 | 4 | 53 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.002 | 0.588 | 0.013 | 0.139 | 0.008 | 0.203 | 0 | 0 | 0.952
4784829 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZI/47095684-ARMUTLU 1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:08:00 | 26.05.2025 05:36:00 | 0.467 | 2 | 35527 | 2 | 243 | 28 | 1927 | 2 | 4 | 5.123 | 1940.062 | 2.01 | 17.83 | 346.272 | 581.773 | 53.045 | 2.004 | 2948.119
4784829 | 2 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093511-ARMUTLU 1 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 05:36:00 | 26.05.2025 06:57:00 | 1.35 | 2 | 24425 | 1 | 156 | 21 | 1135 | 2 | 1 | 5.123 | 1762.937 | 1.829 | 14.546 | 335.429 | 541.717 | 53.045 | 1.284 | 2715.91
4784829 | 3 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095772-ARMUTLU 1 ESENKÖY ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:57:00 | 26.05.2025 08:09:00 | 1.2 | 0 | 9068 | 0 | 5 | 9 | 437 | 0 | 0 | 0 | 918.975 | 0 | 0.218 | 298.438 | 317.033 | 0 | 0 | 1534.664
4784829 | 4 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24169-TR-11 ESENKOY/47100084-TR-13 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:09:00 | 26.05.2025 10:11:00 | 2.033 | 0 | 2291 | 0 | 4 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 288.149 | 0 | 0.218 | 272.955 | 117.732 | 0 | 0 | 679.054
4784830 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870454-TR-394 AG PANOSU/1857342-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:36:19 | 26.05.2025 11:43:54 | 3.126 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.605 | 0 | 0 | 0 | 12.082 | 0 | 0 | 51.687
4784831 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 60222571-TR-MIT AYIRICISI/47579140- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:46:27 | 26.05.2025 11:09:24 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 16.28
4784834 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877033-HOCAKÖY TR1 AG PANOSU/1933486-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:43:58 | 26.05.2025 12:52:40 | 4.145 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.191 | 0 | 0 | 0 | 24.629 | 0 | 0 | 63.82
4784838 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:02:09 | 26.05.2025 09:03:09 | 0.017 | 6 | 3614 | 15 | 433 | 14 | 344 | 5 | 1 | 1.219 | 3.175 | 0.605 | 0.439 | 0.751 | 0.652 | 3.51 | 0 | 10.352
4784839 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56618226-/56776114- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:52:45 | 26.05.2025 12:36:28 | 3.728 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 3.809
4784840 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997856-SDK/5451876-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:57:00 | 26.05.2025 09:51:08 | 0.902 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 3.298
4784841 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5868550-TR- ALI VERAL AG PANOSU/49437392-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:18:47 | 26.05.2025 12:25:55 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.663 | 0 | 0 | 0 | 72.663
4784843 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5878811-DM- KAZIMKARABEKIR TR-135 AG PANOSU/55072561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:06:10 | 26.05.2025 10:19:33 | 1.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 12.613 | 0 | 0 | 14.861
4784845 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129865-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:48:21 | 26.05.2025 10:42:31 | 1.903 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.66 | 0 | 0.455 | 0 | 4.183 | 0 | 0 | 48.297
4784851 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5880153-YENICE KURTULUS CAD.TR AG PANOSU/1914057-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:05:44 | 26.05.2025 14:26:37 | 5.348 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.605 | 0 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 76.265
4784852 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5923399-TR-1 CAMLICA KOYU AG PANOSU/47765004-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:07:19 | 26.05.2025 12:43:33 | 4.604 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 22.173
4784853 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529395-SDK/5385923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:15:28 | 26.05.2025 10:29:40 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0.832
4784857 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875255-TR- CAYBASI KOK AG PANOSU/1799232-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:27:29 | 26.05.2025 10:48:21 | 1.348 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.859 | 0 | 0.002 | 0 | 1.266 | 0 | 3.267 | 10.395
4784858 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5902877-TR-2 ARA OVACIK MH AG PANOSU/47767771-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:10:37 | 26.05.2025 10:49:01 | 1.64 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 5.644
4784861 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537292-SDK/48598248-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:28:52 | 26.05.2025 11:12:03 | 1.72 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266
4784862 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 57736523-PANO/57736532- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 06:55:28 | 26.05.2025 10:26:40 | 3.52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.194 | 0 | 0 | 0 | 14.609 | 0 | 0 | 27.803
4784863 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 51925010-Minnetler Mah. HB Ayiricisi (yolcupinar arkasi)/47536271- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:32:24 | 26.05.2025 10:08:00 | 0.593 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0.351 | 0.836 | 0 | 0 | 6.766
4784870 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57779100-PANO/57779159- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:26:11 | 26.05.2025 14:42:17 | 5.268 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.913
4784877 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:36:39 | 28.05.2025 14:02:37 | 3.433 | 7 | 3920 | 3 | 227 | 10 | 372 | 3 | 0 | 42.64 | 626.384 | 0.302 | 87.272 | 283.274 | 139.643 | 169.939 | 0 | 1349.453
4784879 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105530-YAVASLAR KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA/47678864- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:08:37 | 28.05.2025 18:03:29 | 7.915 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.971 | 3.968 | 0 | 0 | 23.678 | 0 | 0 | 49.616
4784881 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516511-SDK/55874683-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:42:04 | 26.05.2025 11:20:27 | 1.639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
4784882 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93384-Yaylabayir TR-2/3 Hatbasi Ayiricisi/47534893- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 11:11:06 | 28.05.2025 17:23:10 | 6.201 | 0 | 305 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.729 | 0 | 0.168 | 0 | 28.335 | 0 | 0 | 109.233
4784885 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 54324562-TR-4 DANISMENT AG PANOSU/54324571- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 11:07:07 | 28.05.2025 11:24:06 | 0.283 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.425 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.508
4784886 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089036-AG DIREK/5599160-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:42:33 | 26.05.2025 11:12:46 | 1.503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
4784887 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:20:24 | 29.05.2025 14:20:51 | 4.008 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 101 | 0 | 0 | 52.453 | 228.552 | 134.594 | 100.672 | 26.001 | 48.87 | 0 | 0 | 591.142
4784888 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:44:10 | 28.05.2025 14:21:19 | 3.619 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 0 | 0.175 | 0 | 39.154 | 0 | 0 | 0 | 45.364
4784890 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 10:32:16 | 28.05.2025 18:09:20 | 7.618 | 1 | 477 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 41.867 | 311.763 | 7.086 | 14.187 | 0 | 88.632 | 0 | 0 | 463.535
4784891 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 761269-AG DIREK/4786584-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:46:08 | 26.05.2025 10:40:41 | 0.909 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4784892 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880161-TR-1 AG PANOSU/1915047-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:33:03 | 29.05.2025 15:32:13 | 5.986 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.333 | 0 | 0 | 0 | 4.627 | 0 | 0 | 11.961
4784893 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248597-ETILI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:49:18 | 26.05.2025 09:50:50 | 0.026 | 0 | 730 | 0 | 25 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0.017 | 0.167 | 0.754 | 22.114 | 0 | 24.033
4784895 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 56254696-TR-8/A/56254792-TR-7 VE HASTANE ÇIKISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:15:24 | 29.05.2025 10:17:39 | 1.038 | 0 | 375 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.361 | 0 | 0.002 | 19.718 | 13.793 | 0 | 0 | 63.873
4784897 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5878475-TR-11 AG PANOSU/1798635-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 17:17:30 | 28.05.2025 17:25:14 | 0.129 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 3.55
4784899 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879797-TR-21 IMAMHATIP AG PANOSU/1860791-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 17:22:30 | 28.05.2025 17:28:47 | 0.105 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.401
4784900 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 56514148-TÜRKTELOKOM HATBASI AYIRICISI/56233859- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:37:08 | 26.05.2025 11:37:12 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 5.643
4784903 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885952-TR- BUYUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834266-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:50:57 | 26.05.2025 12:19:53 | 2.482 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 5.483
4784904 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5879323-TR-27 AG PANOSU/1840685-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 17:18:07 | 29.05.2025 17:33:03 | 0.249 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0.759 | 2.512
4784905 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 110465-DELMECE HATBASI AYIRICISI/47106696-714119_34.5_1 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:27:18 | 29.05.2025 13:22:31 | 1.92 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 15.925 | 1.227 | 0 | 0 | 19.738
4784906 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 48561863-SDK/48561881- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:48:49 | 26.05.2025 10:37:27 | 0.81 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 0 | 0 | 4.472
4784910 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884804-TR-47 AG PANOSU/1819582-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 16:56:27 | 29.05.2025 17:09:46 | 0.222 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0.455 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 1.071
4784911 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:55:59 | 26.05.2025 10:06:30 | 0.175 | 5 | 1090 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 3.246 | 14.105 | 0.278 | 1.389 | 1.542 | 3.384 | 75.011 | 0.028 | 98.983
4784913 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916021-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 08:23:06 | 26.05.2025 12:00:05 | 3.616 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.438 | 0 | 0 | 0 | 11.301 | 0 | 0 | 94.74
4784916 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7618-TAMEK KOK/47258508-TOPHISAR OTOPRODÜKTÖR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:00:12 | 26.05.2025 10:21:45 | 0.359 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.095
4784918 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54069447-PAMUKCU ZEKI ASLAN MERMERCIOGLU GRUP HAT BASI AYIR/47589538- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:01:47 | 26.05.2025 13:33:48 | 3.533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.607 | 0 | 68.791 | 0 | 74.398
4784920 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56127449-KOK-UMUT DESTEGUL SOLAROGLU/56127469-DTR | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 12:54:02 | 28.05.2025 15:55:26 | 3.023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
4784921 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5899721-TR-1/2 GOL YOLU AG PANOSU/1799626-3 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:58:44 | 26.05.2025 11:51:35 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 9.165 | 0 | 0 | 9.355
4784930 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547237-SDK/3451653-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:17:51 | 26.05.2025 16:58:14 | 6.673 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 10.812
4784933 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5890816-DM-1/33 AG PANOSU/1816299-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 13:10:21 | 28.05.2025 13:32:34 | 0.37 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 6.527
4784934 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 16573-DM-1/16 AKCAY PTT KABIN /47241477-GIMA Tr-2 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:39:02 | 29.05.2025 12:24:12 | 2.753 | 0 | 719 | 0 | 0 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 150.024 | 0 | 0 | 88.514 | 503.458 | 0 | 0 | 741.995
4784937 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3682-TR-34/47448431-TR 55 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 09:35:06 | 23.05.2025 09:54:00 | 0.315 | 0 | 348 | 0 | 9 | 1 | 36 | 2 | 1 | 0 | 5.292 | 0 | 0.343 | 1.372 | 1.342 | 40.107 | 2.421 | 50.877
4784946 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 49523029-TR-1 SARIKAYA AG PANOSU/49523062- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 11:42:11 | 28.05.2025 18:28:56 | 6.779 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 3.99
4784950 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873034-TR-55 AG PANOSU/1809164-4 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 13:30:53 | 28.05.2025 15:34:06 | 2.053 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.049 | 0 | 0 | 0 | 8.729 | 0 | 0 | 22.778
4784951 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876083-TR-1 OSMANLAR MH AG PANOSU/1818492-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:26:20 | 26.05.2025 13:50:04 | 3.395 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 3.61
4784952 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5931585-TR-1 YESILKÖY KÖYÜ AG PANOSU/47749254-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:34:31 | 26.05.2025 13:05:50 | 2.522 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.771 | 0 | 0.043 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 26.205
4784953 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5931441-TR- SAYACIK MH AG PANOSU/2109948- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:25:00 | 26.05.2025 11:31:41 | 1.111 | 0 | 174 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.901 | 0 | 0.09 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 12.399
4784954 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:22:30 | 26.05.2025 11:27:52 | 1.089 | 1 | 434 | 1 | 13 | 9 | 70 | 2 | 0 | 1.252 | 32.356 | 0.05 | 1.997 | 50.12 | 11.946 | 46.017 | 0 | 143.739
4784955 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90479-ISTASYON-ALUTÇA GURUP HATBASI AYIRICISI/47475068- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:35:34 | 26.05.2025 11:21:54 | 0.772 | 0 | 37 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 1.357 | 0.004 | 36.041 | 0 | 38.833
4784959 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97612-KOCAALI TR HAT BASI AYIRICISI/47603435- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:40:36 | 26.05.2025 11:26:53 | 0.771 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.894
4784963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 59189389-/5353360-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:25:16 | 26.05.2025 12:10:37 | 1.756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4784964 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867762-TR-1 UGURLUPINAR MH AG PANOSU/1859621-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:24:36 | 26.05.2025 12:14:39 | 1.834 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.374 | 0 | 0.274 | 0 | 1.276 | 0 | 3.337 | 9.261
4784965 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266174-SEHIR 2 | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 07:22:01 | 25.05.2025 07:36:00 | 0.233 | 52 | 8943 | 165 | 415 | 87 | 1288 | 41 | 9 | 5.97 | 74.903 | 57.071 | 8.621 | 57.477 | 40.329 | 475.574 | 6.316 | 726.26
4784967 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922922-TR-1 OGMEN KOYU AG PANOSU/47773442-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:20:35 | 26.05.2025 12:04:19 | 1.729 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.277 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 4.685
4784969 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54387850-PÜRSÜNLER HATBASI/47533524- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:44:37 | 26.05.2025 11:58:17 | 1.228 | 0 | 235 | 0 | 116 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.246 | 0 | 4.421 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 25.715
4784971 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 108759-Petrol Bransman Ayiricisi/47656921- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:05:53 | 29.05.2025 12:31:29 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.456 | 0 | 32.456
4784972 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Diregi | 963776-AG DIREK/5232300-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:54:41 | 26.05.2025 11:47:47 | 0.885 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
4784973 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56248597-KURTKÖY TR-3 HATBASI AYIRICISI/48815130- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:56:39 | 26.05.2025 13:32:44 | 2.601 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0.561 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 3.05
4784974 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105334-Çekiçler Hatbasi Ayiricisi/47650858- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:06:28 | 29.05.2025 12:30:21 | 3.398 | 0 | 76 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.766 | 0 | 2.328 | 1.359 | 13.125 | 0 | 0 | 33.578
4784977 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 822596-AG DIREK/4891388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:56:16 | 26.05.2025 15:24:05 | 4.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4784978 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:04:21 | 26.05.2025 11:10:46 | 0.107 | 6 | 3587 | 0 | 456 | 14 | 255 | 0 | 1 | 1.504 | 16.897 | 0 | 2.146 | 17.034 | 3.104 | 0 | 0 | 40.685
4784980 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105238-KAYACIK KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI/48528500- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:10:53 | 26.05.2025 11:48:20 | 2.624 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.809 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 0 | 19.095
4784981 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545933-SDK/5647173-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:57:34 | 26.05.2025 14:02:21 | 3.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596
4784985 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92433-Tafak Ayiricisi/47555089- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:05:15 | 26.05.2025 16:38:48 | 5.559 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24.644 | 0 | 0.872 | 0 | 6.896 | 191.148 | 0 | 223.56
4784987 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 53996851-TR-73 AG PANOSU/53996788- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:56:19 | 26.05.2025 12:08:28 | 1.202 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 5.727 | 0 | 0 | 6.222
4784989 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319535-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:11:22 | 26.05.2025 11:12:47 | 0.024 | 12 | 639 | 1 | 7 | 21 | 79 | 0 | 2 | 0.083 | 2.748 | 0 | 0.017 | 3.513 | 1.648 | 0 | 0.611 | 8.62
4784995 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16744-YUREKLI KOK/47283040-YUREKLI CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:10:42 | 26.05.2025 17:46:24 | 6.595 | 2 | 1219 | 0 | 28 | 4 | 332 | 0 | 0 | 52.902 | 354.661 | 0 | 3.258 | 100.336 | 148.195 | 0 | 0 | 659.351
4784997 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876089-TR- ALAN CAYIR MH AG PANOSU/1818514-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:13:39 | 26.05.2025 11:50:48 | 0.619 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
4784998 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870214-TR-1 YUMURCAKLI MH AG PANOSU/1864800-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:17:27 | 26.05.2025 12:43:23 | 1.432 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.089 | 0 | 5.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.532
4785000 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920062-TR-KUSLAR MAH. AG PANOSU/1871682-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:27:43 | 26.05.2025 13:22:55 | 1.92 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0.242 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 4.566
4785001 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47260568-UMITALAN KÖK ÇIKISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:58:00 | 26.05.2025 14:15:00 | 1.283 | 2 | 403 | 3 | 14 | 13 | 37 | 3 | 0 | 0.472 | 103.469 | 1.503 | 8.721 | 199.735 | 48.775 | 599.994 | 0 | 962.668
4785005 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2091-MEZARLIK KOK SERVIS TR-4/47446219-ÇARSI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:33:24 | 26.05.2025 11:56:52 | 0.391 | 0 | 780 | 0 | 46 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 15.453 | 0 | 0.334 | 0 | 17.627 | 0 | 0 | 33.414
4785006 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538890-SDK/5547767-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:18:32 | 26.05.2025 13:02:46 | 1.737 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
4785007 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108228-OSMANPAZAR AYIRICISI/48557336- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 13:02:37 | 21.05.2025 19:03:31 | 6.015 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.318 | 0 | 0.929 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 7.619
4785011 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5929134-TR- SABANLAR MH AG PANOSU/1925428- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:33:42 | 26.05.2025 14:26:06 | 2.873 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.511 | 0 | 0.002 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 27.095
4785015 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 57574799-ODALIDAM HAT BASI AYIRICISI/56541026- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:38:52 | 26.05.2025 13:22:30 | 1.727 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0.139 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 1.599
4785016 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 59433068-GAYBULAR HAT BASI AYIRICISI/59433060- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:31:45 | 26.05.2025 12:33:28 | 2.028 | 1 | 155 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 420.396 | 19.304 | 0 | 1.339 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 442.964
4785020 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47453297-SOLVENT CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:57:05 | 26.05.2025 12:24:42 | 0.46 | 1 | 12 | 2 | 20 | 3 | 155 | 1 | 0 | 13.536 | 2.681 | 0.086 | 1.753 | 15.485 | 17.465 | 1.038 | 0 | 52.044
4785022 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869041-TR-1C/10 AG PANOSU/58147450- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:00:39 | 26.05.2025 13:04:03 | 1.056 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.085 | 0 | 0 | 0 | 6.483 | 0 | 0 | 27.568
4785023 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:00:53 | 26.05.2025 12:01:53 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.399 | 0.892 | 0.053 | 0.063 | 1.427 | 0.317 | 2.948 | 0 | 6.1
4785024 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1264592-AG DIREK/5726764-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:55:11 | 26.05.2025 16:16:52 | 4.361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.161
4785025 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:02:17 | 26.05.2025 12:03:02 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.001 | 0.751 | 0.005 | 2.711 | 0 | 3.57
4785028 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16594-DM-3/29 EKMEKCI KABIN/56284921-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:46:47 | 25.05.2025 18:00:43 | 1.232 | 0 | 282 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | 0 | 0.137 | 1.203 | 3.712 | 0 | 0 | 14.465
4785029 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252972-ÖRNEK SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:03:39 | 26.05.2025 12:04:25 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0.041 | 5.901 | 0 | 10.493
4785030 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3829-YAGCILAR KOK/47440252-DEDELER-FIRUZ ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 16:51:00 | 25.05.2025 17:57:22 | 1.106 | 1 | 474 | 1 | 9 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0.126 | 1.409 | 0.007 | 0.029 | 0 | 0.447 | 0.088 | 0 | 2.106
4785037 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:09:41 | 26.05.2025 12:10:18 | 0.01 | 2 | 535 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0.043 | 0.53 | 0 | 0 | 0.366 | 0.084 | 0 | 0 | 1.023
4785038 | 1 | YALOVA | TERMAL | SDK | 3504867-SDK/47193081-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:45:57 | 26.05.2025 14:57:31 | 3.193 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.631 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 11.981
4785043 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 15993-TR- ARITMA/47461145-MAVIKOY ÇIFTLIK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:10:01 | 26.05.2025 12:34:56 | 0.415 | 0 | 1937 | 0 | 16 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 29.588 | 0 | 0.112 | 0 | 15.112 | 0 | 0.093 | 44.904
4785044 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54541738-ORTAMANDIRA KÖYÜ TR1 TR2 HATBASI AYIRICISI/47571221- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:38:42 | 26.05.2025 13:03:01 | 1.405 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.406 | 0 | 0.069 | 0 | 3.846 | 0 | 0 | 40.321
4785045 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070698- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:56:38 | 26.05.2025 12:51:11 | 0.909 | 2 | 388 | 26 | 27 | 7 | 89 | 0 | 0 | 1.766 | 20.573 | 9.436 | 4.015 | 17.672 | 9.093 | 0 | 0 | 62.555
4785049 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:21:26 | 26.05.2025 12:22:10 | 0.012 | 1 | 542 | 0 | 104 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.01 | 0.702 | 0 | 0.159 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 1.21
4785051 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260886-CELEBILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:25:44 | 26.05.2025 12:26:29 | 0.013 | 3 | 2685 | 32 | 271 | 9 | 247 | 1 | 0 | 0.198 | 2.392 | 0.997 | 0.247 | 0.971 | 0.648 | 0.117 | 0 | 5.571
4785054 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319535-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:27:12 | 26.05.2025 12:31:39 | 0.074 | 12 | 639 | 1 | 7 | 21 | 79 | 0 | 2 | 0.333 | 11.004 | 0 | 0.069 | 13.371 | 6.539 | 0 | 2.239 | 33.554
4785056 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/58740486- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:27:15 | 26.05.2025 12:33:31 | 0.104 | 0 | 9278 | 0 | 1 | 1 | 734 | 2 | 5 | 0 | 63.067 | 0 | 0.005 | 6.646 | 47.637 | 256.372 | 10.806 | 384.533
4785058 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:28:27 | 26.05.2025 12:29:12 | 0.013 | 1 | 1206 | 11 | 21 | 6 | 98 | 2 | 1 | 0 | 1.489 | 2.908 | 0.139 | 0.171 | 0.4 | 0.059 | 0.023 | 5.19
4785060 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076799-AG DIREK/5605820-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:31:31 | 26.05.2025 12:51:19 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
4785063 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916013-TR-4 AG PANOSU/47751892-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 13:30:15 | 28.05.2025 15:27:18 | 1.951 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.949 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | 27.659
4785068 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884064-TR-1/9 AG PANOSU/1862569-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 13:41:22 | 28.05.2025 14:08:15 | 0.448 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 17.042
4785069 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883912-KÜÇÜK YENICE TR2 AG PANOSU/2006031- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:32:56 | 26.05.2025 17:08:20 | 4.59 | 0 | 199 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.276 | 0 | 1.049 | 0 | 12.126 | 0 | 0 | 70.45
4785070 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47111496-YALOVA SAN_1 ZORLU ENERJI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:21:01 | 26.05.2025 13:13:09 | 0.869 | 0 | 1798 | 0 | 53 | 9 | 328 | 7 | 1 | 0 | 104.084 | 0 | 3.509 | 275.927 | 104.916 | 5413.504 | 0.286 | 5902.225
4785071 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49404306-ERTUGRULGAZI DM AG PANOSU/49404379- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 01:06:20 | 30.05.2025 02:53:12 | 1.781 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.745 | 0 | 0 | 0 | 16.669 | 0 | 0 | 22.414
4785073 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874545-TR- ESENLI MH AG PANOSU/1832198-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 11:30:45 | 26.05.2025 15:54:31 | 4.396 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 28.617 | 0 | 7.007 | 0 | 24.373 | 0 | 0.712 | 60.708
4785078 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 259-TR-607/47303962-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 02:28:06 | 30.05.2025 04:29:53 | 2.03 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 51.567 | 0 | 0 | 0 | 13.816 | 0 | 0 | 65.383
4785083 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 2734-TR-33/47352694-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 14:07:00 | 28.05.2025 16:53:00 | 2.767 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 48.988 | 0 | 0 | 0 | 14.627 | 0 | 3.382 | 66.997
4785085 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:41:07 | 26.05.2025 12:41:52 | 0.013 | 9 | 1006 | 1 | 10 | 10 | 82 | 9 | 0 | 0.315 | 1.216 | 0.008 | 0.016 | 29.634 | 0.264 | 2.207 | 0 | 33.66
4785086 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 56525215-D03/57002105- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 15:49:05 | 28.05.2025 17:35:16 | 1.77 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 5.379
4785087 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454345-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:41:08 | 26.05.2025 12:43:37 | 0.041 | 0 | 3262 | 0 | 0 | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 2.204 | 8.564 | 0 | 0 | 18.36
4785088 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899097-TR-109 AG PANOSU/1838735-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 14:39:55 | 28.05.2025 14:50:03 | 0.169 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1.811
4785089 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5928490-DM-2 CINARCIK AG PANOSU/47136175-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:37:04 | 26.05.2025 12:56:14 | 0.319 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.965
4785095 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:45:46 | 26.05.2025 12:46:47 | 0.017 | 3 | 396 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 0 | 0.01 | 0.465 | 0.089 | 0.003 | 0.496 | 0.114 | 0.495 | 0 | 1.672
4785110 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90357-ÇIGDEM BETON HAT BASI/47467826- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:44:45 | 26.05.2025 14:11:41 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 15.225 | 0 | 15.247
4785112 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543543-SDK/5614785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:04:42 | 26.05.2025 14:17:32 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656
4785115 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:57:41 | 26.05.2025 12:59:47 | 0.035 | 1 | 346 | 1 | 3 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0.234 | 0.755 | 0.085 | 0.013 | 0.757 | 0.075 | 3.558 | 0 | 5.477
4785116 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1051718-AG DIREK/5493228-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:58:13 | 26.05.2025 13:33:13 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.213
4785123 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92210-CAMIALAN Ayiricisi/59177776- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:58:10 | 26.05.2025 17:11:35 | 4.224 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.993 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.039
4785127 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:03:01 | 26.05.2025 13:17:01 | 0.233 | 5 | 2511 | 9 | 127 | 1 | 233 | 0 | 3 | 2.666 | 51.157 | 14.084 | 3.642 | 0.12 | 10.548 | 0 | 0.02 | 82.238
4785134 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540461-SDK/5576367-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:58:08 | 26.05.2025 16:27:45 | 3.494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
4785136 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55820178-YUKARI BALLIK KÖK /55820192-YUKARIBALLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:37:09 | 26.05.2025 13:21:12 | 0.734 | 0 | 436 | 1 | 3 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.01 | 0.003 | 0.209 | 0.389 | 0 | 0 | 0.933
4785141 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105925-Örtülüce Köyü Hat Basi Ayiricisi/47631161- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:22:31 | 26.05.2025 14:41:08 | 1.31 | 0 | 446 | 0 | 14 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 76.912 | 0 | 1.531 | 0 | 37.141 | 0 | 0 | 115.584
4785142 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282086-PAMUKCU KOK(ESKI)CIKISI OKUL ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:33:48 | 26.05.2025 13:40:34 | 0.113 | 7 | 795 | 20 | 42 | 14 | 139 | 3 | 0 | 1.223 | 8.7 | 3.259 | 1.296 | 9.085 | 7.463 | 48.352 | 0 | 79.378
4785143 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 100914-BEYKÖY ÖZEL MÜSTERI AYIRICISI/47543547- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:09:35 | 26.05.2025 14:43:19 | 1.562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.836 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 6.327
4785148 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:35:01 | 26.05.2025 15:14:40 | 1.661 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.03 | 0 | 4.506 | 0 | 50.956 | 0 | 117.492
4785149 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997856-SDK/5451878-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:48:01 | 26.05.2025 14:32:25 | 0.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.846
4785150 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 58818346-KOCAKONAK HATBASI/47485428- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:33:27 | 26.05.2025 16:19:00 | 2.759 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 2.878 | 32.786 | 0 | 0 | 39.667
4785151 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:49:13 | 26.05.2025 13:50:02 | 0.014 | 2 | 968 | 0 | 25 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0.284 | 1.345 | 0 | 0.094 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0 | 2.154
4785152 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5882115-ÇIÇEKÖZÜ TR1 AG PANOSU/1923419-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:42:01 | 26.05.2025 14:43:16 | 1.021 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 2.921
4785153 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 92070-Ericek-Karalar Grup Hat Basi Ayiricisi/47486305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:48:26 | 26.05.2025 15:36:34 | 1.802 | 3 | 247 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7.347 | 18.495 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 26.074
4785154 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541859-SDK/5626192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:45:46 | 26.05.2025 14:56:58 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 4.008
4785157 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5889217-TR-3 YUREGIL MH AG PANOSU/1834978-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:41:08 | 26.05.2025 15:35:19 | 1.903 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 0 | 2.093 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 5.409
4785159 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930894-AG DIREK/5082722-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:39:30 | 26.05.2025 15:56:02 | 2.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4785167 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885954-TR- BUYUKDAGDERE AKPINAR MH AG PANOSU/1834344-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:57:43 | 26.05.2025 15:58:36 | 2.015 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562
4785168 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59342564-/5638727-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:46:21 | 26.05.2025 18:58:38 | 5.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 1.983
4785170 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1083567-AG DIREK/5651074-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:38:31 | 26.05.2025 20:40:42 | 7.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
4785176 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895761-TR-1 KOBAKLAR KOYU AG PANOSU/1864103-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:10:16 | 26.05.2025 17:27:52 | 3.293 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 16.635 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0.224 | 23.143
4785177 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865546-AG DIREK/4952209-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:05:36 | 26.05.2025 15:12:58 | 1.123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
4785180 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98126-Inikli Bursagaz Ayiricisi/47526870- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:08:46 | 26.05.2025 17:16:20 | 3.126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 5.96
4785181 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Merkezi | 6123-DM- GURSU ESKI/47259280-AKBASLAR KOK | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 12:00:43 | 29.05.2025 12:26:32 | 0.431 | 0 | 17864 | 11 | 216 | 47 | 1324 | 16 | 11 | 0 | 386.515 | 2.897 | 8.058 | 136.602 | 180.556 | 257.732 | 31.01 | 1003.37
4785182 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 3507481-SDK/4906863-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:18:43 | 26.05.2025 15:34:29 | 1.263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 1.429
4785183 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 776767-AG DIREK/4809372-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:36:32 | 26.05.2025 15:02:48 | 2.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
4785184 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6258-DM- GURSU YENI/47238351-TR-16 ÇIKIS | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 12:30:46 | 29.05.2025 12:56:12 | 0.424 | 0 | 3116 | 0 | 1 | 3 | 396 | 4 | 1 | 0 | 118.927 | 0 | 0.248 | 24.697 | 72.046 | 80.24 | 3.704 | 299.862
4785188 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15573-TR- TANSAS/47434504-AKCOM CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:12:29 | 29.05.2025 16:02:08 | 2.828 | 3 | 8912 | 0 | 21 | 10 | 300 | 1 | 7 | 43.534 | 1263.335 | 0 | 2.131 | 363.89 | 534.464 | 128.545 | 33.65 | 2369.547
4785189 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892917-TR-7/1 AG PANOSU/1804987-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:24:48 | 26.05.2025 15:11:14 | 0.774 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 7.298
4785190 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16698-TR-9/47286125-SELLEKTÖR ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:02:10 | 29.05.2025 11:22:00 | 2.33 | 2 | 1150 | 3 | 23 | 1 | 80 | 0 | 1 | 100.886 | 408.74 | 19.14 | 19.192 | 44.766 | 128.566 | 0 | 4.5 | 725.789
4785192 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 59992146-PANO/59992173- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:15:39 | 29.05.2025 10:35:58 | 0.338 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 2.606
4785196 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47624620-GOKCEBAYIR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 12:20:23 | 16.05.2025 12:26:47 | 0.107 | 1 | 701 | 4 | 34 | 6 | 168 | 1 | 4 | 0 | 12.688 | 2.719 | 1.843 | 1.364 | 8.369 | 0.602 | 8.003 | 35.587
4785199 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451847-YILDIZ KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:34:14 | 26.05.2025 15:06:12 | 0.533 | 40 | 5453 | 128 | 185 | 69 | 676 | 33 | 4 | 31.832 | 206.897 | 262.648 | 18.473 | 268.288 | 86.034 | 2091.403 | 0.89 | 2966.465
4785200 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 104809-ALPTEKIN INSAAT/47459814-TR- ALPTEKIN INSAAT | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:30:06 | 26.05.2025 17:04:41 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.913 | 0 | 10.913
4785202 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 1286218-AG DIREK/5261283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:27:33 | 26.05.2025 18:00:00 | 3.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271
4785203 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881751-KARASIL TR1 AG PANOSU/1923997-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:19:06 | 26.05.2025 16:01:25 | 1.705 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.781 | 0 | 1.053 | 0 | 5.043 | 0 | 0 | 23.878
4785204 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 82-TR-342/47279290-TR346 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 16:38:17 | 28.05.2025 17:15:50 | 0.626 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 9.099 | 0 | 0 | 0 | 7.557 | 0 | 4.445 | 21.101
4785206 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871988-TR-8 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809793-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:36:58 | 26.05.2025 17:26:37 | 2.827 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.261 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 6.696
4785210 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911430-AG DIREK/5118853-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:40:18 | 26.05.2025 15:30:31 | 0.837 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4785216 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956740-AG DIREK/5218015-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:51:29 | 26.05.2025 20:31:12 | 5.662 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698
4785218 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:55:12 | 26.05.2025 14:56:02 | 0.014 | 11 | 1644 | 1 | 24 | 20 | 126 | 20 | 0 | 0.316 | 1.825 | 0.008 | 0.039 | 39.344 | 0.397 | 35.772 | 0 | 77.7
4785221 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 22:46:38 | 25.05.2025 23:01:49 | 0.253 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 0.756 | 6.09 | 0 | 0 | 10.131
4785222 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:56:34 | 26.05.2025 14:58:54 | 0.039 | 3 | 950 | 0 | 23 | 3 | 242 | 0 | 2 | 0.157 | 1.792 | 0 | 0.073 | 0.156 | 0.698 | 0 | 0.001 | 2.877
4785224 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3522317-SDK/48522991-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:57:26 | 26.05.2025 17:41:47 | 2.739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882
4785225 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5878671-BANDIRMA HASTANE DM AG PANOSU/1931677-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:52:44 | 26.05.2025 16:26:34 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 13.151
4785227 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55633450-DM- HASANAGA TOKI/55633461-TR-1 HASANAGA TOKI ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:55:25 | 26.05.2025 15:43:28 | 0.801 | 0 | 6658 | 0 | 1 | 0 | 536 | 0 | 1 | 0 | 470.194 | 0 | 0.655 | 0 | 277.505 | 0 | 0 | 748.354
4785231 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868969-TR-4 ESENCE SAHIL AG PANOSU/1816373-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:53:54 | 26.05.2025 18:27:22 | 3.558 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 23.364 | 0 | 0 | 45.624
4785233 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17252-IM-2 BANDIRMA/47261322-TR-2/31 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:17:11 | 26.05.2025 15:19:14 | 0.034 | 0 | 4405 | 0 | 1 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11.344 | 0 | 0.001 | 0.278 | 2.788 | 0 | 0 | 14.411
4785238 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260318-AG DIREK/5666729-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:00:12 | 26.05.2025 19:20:33 | 4.339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671
4785240 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892917-TR-7/1 AG PANOSU/2124299- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:08:22 | 26.05.2025 19:48:42 | 4.672 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.027 | 0 | 0 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 20.96
4785241 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 3051-TR-22 OTOSANSIT/47278565-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 20:05:00 | 28.05.2025 21:25:00 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0.211 | 0.965
4785242 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58728349-BOYALICA_DM/58728455-BOYALICA MERKEZ HATTI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:08:35 | 29.05.2025 13:23:08 | 3.243 | 0 | 1238 | 2 | 110 | 1 | 268 | 1 | 4 | 0 | 277.106 | 94.018 | 59.6 | 138.924 | 200.077 | 27.614 | 55.267 | 852.606
4785244 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5918036-TR-3/17 AG PANOSU/47765693-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 16:39:15 | 28.05.2025 17:23:46 | 0.742 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.155 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 16.49
4785245 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 59232586-D32/59967441- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:10:38 | 29.05.2025 09:27:08 | 0.275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.286
4785246 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16134-KOK-ADILHAN OZEL/47240311-3. SAHISLAR CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:36:16 | 29.05.2025 10:26:35 | 0.838 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9.412 | 0.275 | 0.231 | 0 | 1.892 | 5.032 | 0 | 0 | 16.841
4785248 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 58400441-pano/58400450- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 17:16:02 | 28.05.2025 17:47:52 | 0.531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0.534
4785249 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 58732704-DM-GELIBOLU/58732792- ECEABAT DM | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:39:09 | 29.05.2025 11:41:15 | 2.035 | 12 | 190 | 6 | 25 | 15 | 28 | 2 | 0 | 9.183 | 17.201 | 1.585 | 4.31 | 270.288 | 37.735 | 129.835 | 0 | 470.138
4785250 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97386-Aydinlar Ayiricisi/47528634- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:34:58 | 29.05.2025 19:01:34 | 9.443 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 63.809
4785251 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21294-TR- 8 SESKALAR /47248942-ÇAYIR TR-1 ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:42:20 | 31.05.2025 15:44:18 | 2.033 | 0 | 94 | 0 | 0 | 17 | 34 | 7 | 1 | 0 | 16.269 | 0 | 0 | 307.933 | 40.688 | 218.31 | 1.852 | 585.052
4785253 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 58154876-TR- 3 HASANBEY/58154884- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:32:56 | 26.05.2025 15:47:29 | 0.243 | 0 | 132 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0.317 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 3.855
4785254 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 59975709-HATBASI /59394935-ISKENDER_TR-01/0-01-01 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:33:45 | 26.05.2025 18:21:19 | 3.793 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.759 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 10.033
4785255 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504730-SDK/47201436-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:18:36 | 26.05.2025 18:20:31 | 3.032 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.972 | 0 | 0 | 0 | 9.514 | 0 | 0 | 24.486
4785260 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870682-TR-5 ISTANBULLUOGLU ANADOLU LISESI ONU AG PANOSU/1808398-4 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:31:06 | 26.05.2025 15:56:40 | 0.426 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 10.291
4785269 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 756328-AG DIREK/4778247-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:44:43 | 26.05.2025 18:34:25 | 2.828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
4785272 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47447995-DURSUN BEY 2 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:52:10 | 26.05.2025 17:36:36 | 1.74 | 3 | 934 | 1 | 30 | 2 | 58 | 1 | 0 | 5.866 | 44.907 | 7.583 | 0.499 | 4.364 | 6.683 | 0 | 0 | 69.903
4785274 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 55994068-TR-1 DAGYENICE AG PANOSU/55994075- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:45:35 | 26.05.2025 18:32:20 | 2.779 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.809
4785277 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-HASTANE DM-7/47299528-MERINOS KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:57:32 | 26.05.2025 16:19:43 | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.515
4785290 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545521-SDK/5643928-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:02:31 | 26.05.2025 18:36:49 | 2.572 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 7.572
4785292 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013750-AG DIREK/5434651-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 14:13:33 | 26.05.2025 17:06:25 | 2.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.507 | 0 | 0 | 33.507
4785295 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:04:46 | 26.05.2025 16:10:56 | 0.103 | 1 | 1012 | 1 | 8 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0.045 | 2.664 | 0.182 | 0.018 | 0.07 | 0.384 | 29.147 | 0 | 32.51
4785296 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542086-SDK/5645518-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:05:37 | 26.05.2025 17:13:18 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 1.076
4785298 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1014381-AG DIREK/5343802-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:06:23 | 26.05.2025 17:12:33 | 1.103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
4785300 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 96031-INKAYA KÖY TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47530838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:57:33 | 26.05.2025 17:44:00 | 1.774 | 0 | 115 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 1.326 | 0 | 6.849 | 1.057 | 0 | 0 | 18.903
4785301 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 56130824-D04/56303173- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:07:19 | 26.05.2025 22:04:26 | 5.952 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 8.404
4785305 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54008404-AG DIREK/5706001-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:48:58 | 26.05.2025 17:02:49 | 1.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4785311 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1261185-AG DIREK/59869213- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:27:49 | 26.05.2025 17:59:05 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.552
4785313 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK | 53838960-SDK/5241609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:30:31 | 26.05.2025 18:34:23 | 2.064 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0 | 5.918
4785316 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871438-TR-1 TACIR AG PANOSU/1926201-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 18:21:21 | 28.05.2025 18:56:09 | 0.58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 2.5
4785317 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915693-TR-23 AG PANOSU/47772966-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 18:09:32 | 28.05.2025 18:35:28 | 0.432 | 0 | 374 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.451 | 0 | 0.083 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 11.461
4785326 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 11705-TR-1 KURTDERE MH /47424474-TR-1 KURTDERE MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:49:28 | 29.05.2025 12:00:39 | 1.186 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.993 | 0 | 2.29 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 14.938
4785329 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14882-TR-2 KURTDERE MH /47422366-TR-2 KURTDERE MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 12:47:38 | 29.05.2025 15:10:11 | 2.376 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.858 | 0 | 6.832 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 35.817
4785330 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129864-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 17:09:10 | 29.05.2025 17:45:19 | 0.602 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.717 | 0 | 0.071 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 9.307
4785331 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942305-TR-1 KADIKOY AG PANOSU/47131010-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:43:26 | 29.05.2025 14:04:10 | 0.346 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 6.751 | 0 | 0 | 6.828
4785333 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47521570-TR-16 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:35:55 | 26.05.2025 17:53:41 | 2.296 | 0 | 34 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.616 | 0.002 | 3.007 | 0 | 0.481 | 15.125 | 2.056 | 24.288
4785334 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504714-SDK/47198419-ABONE BAGLANTI KABLOSU | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:23:04 | 30.05.2025 09:43:42 | 0.344 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 3.114
4785336 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 105064-FRESE SU POPMASI ENH HATBASI/47613725- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:47:40 | 26.05.2025 17:48:41 | 1.017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 16.666 | 0 | 17.064
4785337 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55288628-AG DIREK/55367570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:38:24 | 26.05.2025 19:17:56 | 2.659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4785338 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020374-AG DIREK/5357800-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:49:56 | 26.05.2025 17:29:12 | 0.654 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.395
4785340 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK | 3509564-SDK/4938193-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:52:15 | 26.05.2025 19:14:47 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09
4785341 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284557-TR-12 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:53:19 | 26.05.2025 16:56:29 | 0.053 | 0 | 916 | 0 | 3 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4.138 | 0 | 0.018 | 0.173 | 0.802 | 0 | 0.841 | 5.971
4785342 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5924367-TR 1/12 AG PANOSU/47746593-3 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:07:34 | 29.05.2025 14:13:46 | 4.103 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.954 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 24.233
4785343 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100629-GÜNESLI AYIRICISI/47598463- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:10:33 | 29.05.2025 10:27:33 | 1.284 | 0 | 72 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0.592 | 0 | 11.129 | 0 | 0 | 18.422
4785345 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55210560-MURATLAR AYIRICISI/47598840- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 12:37:14 | 29.05.2025 17:49:04 | 5.197 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.161 | 0 | 1.377 | 0 | 18.493 | 0 | 0 | 69.031
4785347 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882013-DM-1/18 CAMLIYOL AG PANOSU/1829762-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:06:33 | 29.05.2025 12:13:00 | 2.108 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.614 | 0 | 0 | 0 | 58.91 | 0 | 0 | 71.524
4785348 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871612-DM-1/19 GURE KOY GIRISI AG PANOSU/1813415-5 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:20:02 | 30.05.2025 13:22:05 | 3.034 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 2.412
4785349 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108226-GÖKÇESU OSMANPAZAR GRUP BASI AYIRICISI/48557334- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:36:34 | 30.05.2025 17:26:06 | 7.826 | 0 | 215 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.357 | 0 | 19.499 | 0 | 25.778 | 0 | 0 | 174.634
4785350 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:01:02 | 26.05.2025 17:01:47 | 0.013 | 9 | 1006 | 1 | 10 | 10 | 82 | 9 | 0 | 0.153 | 0.722 | 0.004 | 0.008 | 15.781 | 0.103 | 0.586 | 0 | 17.358
4785351 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:32:17 | 29.05.2025 11:30:08 | 1.964 | 6 | 3614 | 15 | 434 | 14 | 343 | 5 | 1 | 147.146 | 382.51 | 69.602 | 53.048 | 91.242 | 77.879 | 421.444 | 0.013 | 1242.885
4785352 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17038-TR-1A/47283101-Tr-HASANBEY CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:34:03 | 30.05.2025 12:41:23 | 3.122 | 0 | 786 | 0 | 15 | 0 | 79 | 2 | 1 | 0 | 175.851 | 0 | 4.01 | 0 | 105.082 | 84.149 | 4.788 | 373.88
4785353 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915805-TR-1/07 AG PANOSU/47747029-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 16:33:00 | 29.05.2025 17:22:00 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173
4785355 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93675-Ibiller-Karagür Hatbasi Ayiricisi/47592115- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:35:10 | 29.05.2025 14:12:29 | 2.622 | 2 | 612 | 7 | 105 | 0 | 116 | 1 | 0 | 136.265 | 107.264 | 30.171 | 5.378 | 0 | 24.358 | 0.062 | 0 | 303.497
4785356 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1115-TR-17 (YUNUSELI)/47275197-DIREK TR LAR CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:05:00 | 29.05.2025 14:13:54 | 4.148 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 231.836 | 0 | 0 | 0 | 196.643 | 0 | 0 | 428.479
4785357 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 55589063-SDK/55849473-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:04:32 | 26.05.2025 18:53:23 | 1.814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4785358 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898929-TR-1 ATICIOBA AG PANOSU/1933845-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 15:06:50 | 30.05.2025 15:36:44 | 0.498 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0.07 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 3.573
4785359 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913809-TR-1 KORUOBA KOYU AG PANOSU/47758065-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:50:40 | 29.05.2025 11:17:00 | 0.439 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 2.797
4785362 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882922-TR-15 AG PANOSU/1824574-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:05:00 | 29.05.2025 11:25:00 | 1.333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.391
4785363 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920638-TR-ISMETIYE MAH AG PANOSU/1862438-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:09:59 | 26.05.2025 18:25:11 | 1.253 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.34 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437
4785365 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890011-AG DIREK/5009699-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:02:46 | 26.05.2025 17:57:33 | 0.913 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
4785367 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1066298-AG DIREK/5553637-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 15:57:12 | 26.05.2025 19:39:23 | 3.703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
4785368 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 925118-AG DIREK/5044498-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:06:31 | 26.05.2025 18:13:29 | 1.116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.192
4785373 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16816-DM-1/17 PINARBASI SITE KARSISI/47460437-PINAR SIT. CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:18:06 | 26.05.2025 19:32:23 | 2.238 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.453 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 7.925
4785379 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 844730-AG DIREK/4937768-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:04:12 | 26.05.2025 18:24:43 | 1.342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4785381 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275576-HOTASLAR GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:26:31 | 26.05.2025 17:27:21 | 0.014 | 2 | 585 | 4 | 11 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0.078 | 0.427 | 0.053 | 0.011 | 0.046 | 0.089 | 0 | 0 | 0.704
4785382 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885503-TR- BUYUKDAGDERE KARADERE MH AG PANOSU/1834136-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:19:18 | 26.05.2025 21:00:57 | 3.694 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
4785384 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5908399-TR- DEVLETLI BABA MH AG PANOSU/48603329- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:34:32 | 26.05.2025 19:00:19 | 1.43 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.746
4785385 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941577-TR-1/22A AG PANOSU/47132479-1 | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:36:59 | 26.05.2025 19:30:01 | 1.884 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 24.501 | 0 | 0 | 30.579
4785388 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717177-GEDIKPINAR ENH HATBASI/54717162- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:36:30 | 26.05.2025 18:45:40 | 1.153 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 1.569
4785390 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55096636-GEMI YATAGI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:51:07 | 26.05.2025 18:20:28 | 0.489 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8.474 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 1.914 | 0 | 10.989
4785393 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094054-AG DIREK/5671274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:29:57 | 27.05.2025 02:04:47 | 9.581 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.552
4785395 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868290-TR-257-B AG PANOSU/1830266-7 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:45:50 | 26.05.2025 19:36:39 | 1.847 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.284 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 24.391
4785397 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041496-AG DIREK/56188191-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 16:18:55 | 26.05.2025 20:45:16 | 4.439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466
4785401 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56445639-ELMALI MERKEZ VE ANKARA MAHALLE HAT BASI AYIRICISI/47528463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:54:34 | 26.05.2025 21:52:13 | 3.961 | 0 | 124 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 0 | 0.073 | 1.551 | 7.035 | 0 | 0 | 24.929
4785402 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57973445-GÖÇEBE OYUNLARI HAT BASI/57559807- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:00:06 | 26.05.2025 18:09:54 | 0.163 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
4785403 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 59908400-PANO/59908417- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:48:28 | 26.05.2025 21:22:00 | 3.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4785406 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92257-ASLIHANTEPECIGI VE TONGA VE YILDIZ GRUP HAT BASI/47571208- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:41:39 | 26.05.2025 19:46:46 | 2.085 | 0 | 395 | 2 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.835 | 7.37 | 5.371 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 78.701
4785413 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877513-ÇAMÖNÜ TR AG PANOSU/1922976-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:05:00 | 29.05.2025 10:55:00 | 1.833 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.318 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.585
4785414 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5916977-DM-3 MERKEZ AG PANOSU/47776673-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2025 19:27:40 | 28.05.2025 19:45:48 | 0.302 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 1.635
4785415 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15670-AYVACIK TR-8/47240177-DIREK TIPI 9-10-11 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 11:23:58 | 30.05.2025 16:09:10 | 4.753 | 0 | 290 | 0 | 35 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 108.37 | 0 | 16.74 | 0 | 120.571 | 0 | 0 | 245.681
4785416 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877365-TOPRAKOCAK TR AG PANOSU/1922728-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:05:47 | 29.05.2025 12:55:47 | 1.833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.246
4785417 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883520-TR-1/24 AG PANOSU/1844949-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 01:08:53 | 29.05.2025 01:27:40 | 0.313 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 2.515
4785418 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907319-TR-17 AG PANOSU/1844198-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:13:41 | 29.05.2025 11:38:35 | 0.415 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729
4785419 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Merkezi | 2244-DM-2/47452036-SÖYLEMIS KÖK ÇIKIS | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:59:23 | 29.05.2025 12:06:31 | 2.119 | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134.003 | 0 | 762.102 | 0 | 70.623 | 0 | 0 | 0 | 966.728
4785420 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3515688-SDK/3228544-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 14:05:09 | 29.05.2025 14:17:05 | 0.199 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.693
4785421 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 58733348-PANO/58733366- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:41:12 | 29.05.2025 10:09:49 | 0.477 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0.111 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 1.537
4785423 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896389-TR-51 AG PANOSU/1838366-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 16:58:13 | 29.05.2025 17:36:48 | 0.643 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 2.23
4785424 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874683-TR- MINNETLER MH AG PANOSU/1979260- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 12:04:20 | 29.05.2025 12:37:09 | 0.547 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 3.552
4785425 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49531012-GÜNGÖREN KÖK/49531053-GÜNGÖREN KÖY | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:10:13 | 30.05.2025 17:40:36 | 7.506 | 1 | 259 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0.403 | 149.086 | 0 | 0 | 0.093 | 56.309 | 230.086 | 0 | 435.977
4785426 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5923407-TR-1/1 AG PANOSU/47760627-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:42:23 | 29.05.2025 12:03:59 | 0.36 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 4.067
4785427 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 12245-TR-45/47422497-TR-45 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 18:15:35 | 29.05.2025 19:12:07 | 0.942 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 8.464
4785428 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881037-TR- SARNIC KOYU AG PANOSU/1828160-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:23:11 | 29.05.2025 11:26:40 | 1.058 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 1.152
4785429 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319535-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:57:26 | 29.05.2025 16:47:26 | 6.834 | 12 | 639 | 1 | 7 | 21 | 79 | 0 | 2 | 33.985 | 1127.782 | 0 | 7.245 | 1432.598 | 676.926 | 0 | 240.556 | 3519.092
4785431 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 19777-DM-1/12/47292965-AFET EVLERI ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 02:12:52 | 29.05.2025 03:55:51 | 1.717 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.141 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 31.078
4785433 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931921-TR-46 FEVZIYE KOY AG PANOSU/47134509-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:21:23 | 29.05.2025 10:43:34 | 1.37 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.615 | 0 | 2.862 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 8.738
4785434 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48577739-SDK/5536898-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:11:29 | 26.05.2025 20:06:45 | 1.921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
4785435 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5932723-TR-2 SUBASI KOYU AG PANOSU/47135423-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:12:55 | 29.05.2025 11:32:08 | 0.32 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.034 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 1.466
4785439 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5936297-TR-2/30 AG PANOSU/47132274-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:28:35 | 26.05.2025 20:02:32 | 1.566 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.635 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 24.181
4785440 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540461-SDK/5576367-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:33:02 | 26.05.2025 19:04:58 | 0.532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4785453 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55820178-YUKARI BALLIK KÖK /55820192-YUKARIBALLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:45:40 | 26.05.2025 19:09:30 | 0.397 | 0 | 436 | 1 | 3 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 0.162 | 0.033 | 1.846 | 3.769 | 0 | 0 | 10.396
4785455 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:50:06 | 26.05.2025 21:13:04 | 2.383 | 4 | 751 | 5 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.032 | 0.356 | 0.161 | 0.012 | 0.012 | 0.059 | 0 | 0 | 0.631
4785456 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56614465-/57069176- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:48:14 | 26.05.2025 21:57:56 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0.429
4785457 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/59340263- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:53:07 | 26.05.2025 19:08:55 | 0.263 | 2 | 50 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.013 | 0.51 | 14.292 | 0.091 | 1.375 | 0.025 | 60.168 | 0 | 76.475
4785461 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16660-TR-2/47591346-TR-5-6-7-8 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:56:41 | 26.05.2025 20:03:24 | 1.112 | 0 | 1041 | 0 | 16 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 70.915 | 0 | 1.659 | 0 | 12.795 | 0 | 0.489 | 85.858
4785463 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Merkezi | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-30 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:40:33 | 26.05.2025 18:42:10 | 0.027 | 0 | 7771 | 0 | 5 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 57.837 | 0 | 0.003 | 0.315 | 48.991 | 0 | 0 | 107.146
4785463 | 2 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23706-TR-36/47095666-TR-36-1/2/3 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:42:10 | 26.05.2025 19:35:10 | 0.883 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 50.523 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 96.723
4785464 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 58455433-/5050156-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:59:01 | 26.05.2025 20:22:52 | 1.398 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4785466 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:14:02 | 26.05.2025 19:14:53 | 0.014 | 3 | 668 | 2 | 2 | 4 | 98 | 3 | 0 | 0.01 | 0.419 | 0.038 | 0.001 | 0.032 | 0.203 | 4.029 | 0 | 4.732
4785469 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57640513-/5638192-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:16:33 | 26.05.2025 21:58:16 | 2.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4785470 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682335-AG DIREK/57619486- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:19:34 | 26.05.2025 21:27:39 | 2.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4785472 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 681425-AG DIREK/58566933- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 18:56:31 | 26.05.2025 20:23:22 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111
4785481 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 58369362-PANO/58369371- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 17:48:25 | 26.05.2025 20:05:16 | 2.281 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 3.82
4785485 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1044366-AG DIREK/4939362-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:43:55 | 26.05.2025 20:56:25 | 1.208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
4785489 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 707890-AG DIREK/4693891-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:44:39 | 27.05.2025 00:00:46 | 4.268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4785490 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47443119-PASAKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:49:48 | 26.05.2025 19:50:38 | 0.014 | 0 | 1227 | 3 | 49 | 0 | 149 | 2 | 1 | 0 | 1.062 | 0.103 | 0.121 | 0 | 0.307 | 1.012 | 0.001 | 2.607
4785493 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941283-TR-19 AG PANOSU/47134832-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:50:58 | 26.05.2025 20:38:57 | 0.799 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.946 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 7.944
4785496 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 54905174-AG DIREK/55192031-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 19:30:59 | 26.05.2025 21:00:23 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
4785505 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110097-DÖRTYOL TR 4 HAT BASI AYIRICISI/47670134- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:11:43 | 26.05.2025 20:42:16 | 0.509 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.001 | 0.775 | 2.26 | 0 | 0 | 3.24
4785511 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821177- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:30:27 | 26.05.2025 20:31:37 | 0.019 | 3 | 352 | 0 | 6 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.04 | 0.235 | 0 | 0.005 | 0.088 | 0.056 | 0 | 0 | 0.423
4785512 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513189-SDK- C2/5060226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:03:24 | 26.05.2025 22:56:03 | 2.878 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 3.891
4785514 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875953-TR- ESKI ALAYAKA MH AG PANOSU/1818281-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:27:54 | 26.05.2025 23:04:49 | 2.615 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459
4785515 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1066298-AG DIREK/5553637-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:34:13 | 26.05.2025 21:32:43 | 0.975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4785516 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929403-AG DIREK/5082917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:23:30 | 26.05.2025 23:45:20 | 3.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
4785523 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013776-AG DIREK/5464011-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:33:25 | 26.05.2025 21:33:58 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258
4785527 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870596-TR- CENGIZ TOPEL TANK CIFTLIGI SK AG PANOSU/1808746-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 20:23:43 | 26.05.2025 21:06:01 | 0.705 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0.097 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 2.946
4785532 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 53944268-TR- SEZAI BILISIK AG PANOSU/53944299- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:14:03 | 29.05.2025 13:34:13 | 0.336 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.088 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 2.266
4785533 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5112-TR-1 BALAT/47284345-DIREK TRAFOLAR ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 09:19:55 | 29.05.2025 16:45:51 | 7.432 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 367.693 | 0 | 0 | 0 | 225.124 | 0 | 0 | 592.817
4785534 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931549-TR-52 ORENCIK AG PANOSU/47135257-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:22:23 | 30.05.2025 10:25:56 | 1.059 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0.116 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 4.013
4785535 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931927-TR-55 FEVZIYE KOYU AG PANOSU/47133843-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:43:54 | 30.05.2025 11:05:13 | 0.356 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
4785536 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544997-SDK/3000329- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:09:25 | 29.05.2025 11:32:17 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.586
4785537 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5874481-TR-1 INEGAZI AG PANOSU/1810754-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:18:32 | 29.05.2025 13:56:47 | 0.638 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 1.21
4785551 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870596-TR- CENGIZ TOPEL TANK CIFTLIGI SK AG PANOSU/1808747-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:06:21 | 26.05.2025 21:30:40 | 0.405 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
4785558 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010802-AG DIREK/5444969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:12:39 | 26.05.2025 22:21:51 | 1.153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
4785562 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913231-AG DIREK/5116765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:14:23 | 26.05.2025 22:44:21 | 1.499 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
4785568 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5907207-DM-3/05 HAYAT CAD AG PANOSU/1844588-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:17:11 | 26.05.2025 22:36:34 | 1.323 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 8.995
4785569 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093312-AG DIREK/5659795-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:16:18 | 26.05.2025 22:04:14 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011
4785570 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022233-AG DIREK/5357240-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:18:06 | 26.05.2025 23:07:38 | 1.826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4785585 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876577-HAMZABEY TR AG PANOSU/2005708- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:21:48 | 26.05.2025 22:17:47 | 0.933 | 0 | 444 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.682 | 0 | 0.246 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 26.599
4785597 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049039-AG DIREK/5401161-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:36:49 | 26.05.2025 22:16:10 | 0.656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4785626 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263636-ELMALI KIRINTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:52:53 | 26.05.2025 21:55:43 | 0.047 | 0 | 347 | 5 | 7 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0.165 | 0.014 | 0.405 | 0.27 | 0 | 0 | 1.575
4785630 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 49537278-TR-38/22 BALAT/49537302-TR-38/21 BALAT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 23:52:30 | 27.05.2025 00:30:43 | 0.637 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 53.579 | 0 | 0 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 63.185
4785633 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918744-TR 2/07 AG PANOSU/47764186-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:40:33 | 26.05.2025 22:43:44 | 1.053 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 2.015
4785635 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941577-TR-1/22A AG PANOSU/47132480-10 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:52:10 | 27.05.2025 00:15:21 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25
4785636 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1301966-AG DIREK/5123837-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:59:26 | 26.05.2025 22:44:24 | 0.749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4785638 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5882037-TR- ILICAKPINAR MH AG PANOSU/1834013-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 22:02:18 | 26.05.2025 22:40:40 | 0.639 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737
4785641 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913232-AG DIREK/60045257- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 22:02:55 | 26.05.2025 23:16:58 | 1.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4785650 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97454-Haciosman Kutluca Grup Ayiricisi/47522625- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 22:15:50 | 26.05.2025 22:55:26 | 0.66 | 1 | 153 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.182 | 4.529 | 0.022 | 0.183 | 0.077 | 0.321 | 0 | 0 | 5.315
4785652 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47452758-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 22:19:49 | 26.05.2025 22:20:34 | 0.013 | 31 | 1752 | 28 | 55 | 15 | 239 | 3 | 7 | 0.663 | 1.435 | 0.245 | 0.095 | 0.676 | 0.271 | 0.185 | 0.051 | 3.621
4785658 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 22:30:26 | 26.05.2025 22:33:03 | 0.044 | 1 | 204 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.015 | 0.48 | 0.033 | 0.015 | 0.006 | 0.035 | 0.125 | 0 | 0.708
4785663 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 146-TR-220/47279997-TR 258 GIDER | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 01:46:23 | 29.05.2025 02:01:30 | 0.252 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 2.107
4785665 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11015-CUKUR KOK/55775796-OZEL ABONELER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 22:36:16 | 26.05.2025 23:09:18 | 0.55 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.881 | 0.448 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 1.572
4785668 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 49537278-TR-38/22 BALAT/49537302-TR-38/21 BALAT ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 21:40:26 | 26.05.2025 22:13:29 | 0.551 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 48.031 | 0 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 58.236
4785695 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088016-AG DIREK/5598487-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 22:34:59 | 27.05.2025 00:57:57 | 2.383 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685
4785700 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 23:17:01 | 27.05.2025 01:54:17 | 2.621 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 0.579 | 1.51 | 1.195 | 0 | 0 | 9.442
4785707 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 23:49:29 | 26.05.2025 23:50:29 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.275 | 0.529 | 0.018 | 0.022 | 0.613 | 0.077 | 0.191 | 0 | 1.724
4785711 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11015-CUKUR KOK/55775796-OZEL ABONELER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 23:12:57 | 27.05.2025 00:53:34 | 1.677 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 2.677 | 1.361 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 4.734
4785715 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 00:30:40 | 27.05.2025 00:31:25 | 0.013 | 4 | 751 | 5 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.027 | 0.355 | 0.066 | 0.005 | 0.014 | 0.037 | 0 | 0 | 0.504
4785720 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17173-ÖNCÜ KÖK/47466361-Tr-KOYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 00:22:01 | 27.05.2025 01:02:38 | 0.677 | 1 | 620 | 25 | 13 | 11 | 75 | 1 | 0 | 0.002 | 17.948 | 6.907 | 1.342 | 3.728 | 1.588 | 3.267 | 0 | 34.782
4785722 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92098-BOZEN GRUP HAT BASI AYIRICISI/47567985- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 00:31:56 | 27.05.2025 03:06:09 | 2.57 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13.016 | 0 | 0.801 | 0 | 0.121 | 0 | 0.017 | 13.955
4785724 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97454-Haciosman Kutluca Grup Ayiricisi/47522625- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 00:31:17 | 27.05.2025 03:00:00 | 2.478 | 1 | 153 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.659 | 16.458 | 0.089 | 0.727 | 0.274 | 1.037 | 0 | 0 | 19.243
4785725 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 16616-TR-1/18A/47382674-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 01:10:56 | 27.05.2025 01:29:43 | 0.313 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 4.807
4785730 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 01:16:58 | 27.05.2025 01:20:27 | 0.058 | 5 | 3475 | 4 | 46 | 12 | 707 | 6 | 2 | 0.061 | 7.562 | 0.076 | 0.095 | 0.465 | 1.788 | 4.886 | 0.019 | 14.953
4785733 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 01:38:22 | 27.05.2025 01:39:30 | 0.019 | 5 | 3475 | 4 | 46 | 12 | 707 | 6 | 2 | 0.015 | 1.913 | 0.019 | 0.023 | 0.118 | 0.461 | 1.205 | 0.005 | 3.76
4785738 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432997-BALIKESIR GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 02:07:20 | 27.05.2025 02:09:23 | 0.034 | 5 | 3387 | 4 | 36 | 12 | 700 | 4 | 2 | 0.511 | 62.464 | 0.634 | 0.719 | 3.889 | 14.838 | 35.792 | 0.159 | 119.006
4785747 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 02:40:47 | 27.05.2025 02:51:19 | 0.176 | 3 | 1409 | 7 | 75 | 7 | 129 | 0 | 5 | 1.033 | 9.846 | 0.633 | 0.718 | 1.02 | 0.673 | 0 | 0.563 | 14.486
4785754 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 04:06:36 | 27.05.2025 04:07:21 | 0.013 | 4 | 751 | 5 | 6 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.026 | 0.324 | 0.066 | 0.005 | 0.013 | 0.035 | 0 | 0 | 0.469
4785757 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/55160568-ERTUGRUL DM 4 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 04:25:00 | 27.05.2025 05:17:00 | 0.867 | 1 | 17311 | 0 | 0 | 27 | 1760 | 1 | 18 | 2.665 | 1948.529 | 0 | 0 | 450.669 | 778.795 | 5.221 | 37.055 | 3222.934
4785765 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 05:41:47 | 27.05.2025 05:42:32 | 0.013 | 0 | 0 | 140 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0.97
4785766 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 06:16:44 | 27.05.2025 06:17:29 | 0.013 | 18 | 1139 | 34 | 30 | 16 | 133 | 3 | 2 | 0.239 | 1.134 | 0.542 | 0.209 | 4.076 | 0.362 | 0.132 | 0.032 | 6.727
4785770 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:13:01 | 27.05.2025 07:13:46 | 0.013 | 18 | 1139 | 34 | 30 | 16 | 133 | 3 | 2 | 0.251 | 1.188 | 0.542 | 0.209 | 4.529 | 0.43 | 0.168 | 0.037 | 7.354
4785772 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 16361-KOK-YENIKOY/47464443-FINDIKLI ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 06:20:02 | 27.05.2025 07:43:40 | 1.394 | 3 | 749 | 1 | 1 | 6 | 104 | 0 | 1 | 3.345 | 57.361 | 0.339 | 0.576 | 5.159 | 17.209 | 0 | 0 | 83.99
4785773 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095820-AG DIREK/49698955-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 06:33:48 | 27.05.2025 09:06:23 | 2.543 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.456
4785774 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95236-BENZINLIKLER HATBASI AYVALIK GIRISI/54558206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:16:47 | 27.05.2025 09:38:36 | 2.363 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.302 | 0.308 | 13.772 | 0 | 62.369 | 0.005 | 0 | 15.445 | 92.201
4785776 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297326-OSMANIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:35:17 | 27.05.2025 07:37:37 | 0.039 | 2 | 484 | 21 | 15 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0.038 | 0.572 | 1.525 | 0.064 | 0.027 | 0.23 | 0 | 0 | 2.456
4785777 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15787-KOK-BIYIKLI/47244992-TULLER GRUP CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:15:12 | 27.05.2025 08:03:18 | 0.802 | 1 | 135 | 17 | 13 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.586 | 4.54 | 34.218 | 1.342 | 0.051 | 2.899 | 0 | 0 | 43.636
4785778 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243371-NARLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:38:22 | 27.05.2025 07:39:07 | 0.013 | 4 | 2572 | 0 | 3 | 2 | 72 | 1 | 0 | 0.002 | 2.575 | 0 | 0.008 | 0.169 | 0.393 | 0.109 | 0 | 3.257
4785779 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5932299-TR-1 HACIALI MH AG PANOSU/1893839-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:37:08 | 27.05.2025 09:52:03 | 2.249 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0.678 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 4.213
4785780 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47449835-DANAÇALI GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:29:41 | 27.05.2025 09:07:55 | 1.637 | 1 | 1027 | 0 | 18 | 0 | 67 | 1 | 0 | 2.141 | 43.273 | 0 | 0.707 | 0 | 7.483 | 2.449 | 0 | 56.053
4785785 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:50:46 | 27.05.2025 09:43:47 | 1.884 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.033 | 0 | 1.086 | 15.754 | 4.865 | 0 | 0 | 27.738
4785788 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106958-ESKIZIRAATLI KÖY HATBASI/48548881- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:35:17 | 27.05.2025 09:29:12 | 1.899 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.634 | 0 | 1.544 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 14.183
4785789 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16951-TR-2/4 /47444375-ERDALLAR FABR.CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:58:28 | 27.05.2025 11:27:05 | 3.477 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.811 | 21.097 | 0.173 | 3.939 | 0.117 | 98.854 | 0 | 124.991
4785793 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97454-Haciosman Kutluca Grup Ayiricisi/47522625- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 05:20:36 | 27.05.2025 09:55:16 | 4.578 | 1 | 153 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.713 | 52.605 | 0.194 | 4.75 | 0.726 | 5.225 | 0 | 0 | 65.214
4785794 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108883-Eskibalikli Gurup Hat Basi Ayiricisi/47654368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:00:24 | 27.05.2025 09:40:29 | 1.668 | 2 | 129 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7.041 | 13.237 | 7.53 | 0.619 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 32.818
4785795 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941187-TR-2/10 AG PANOSU/47132154-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 07:35:05 | 27.05.2025 09:44:39 | 2.159 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 0.456 | 0 | 32.133 | 0 | 0 | 38.521
4785796 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:23:24 | 27.05.2025 08:24:09 | 0.013 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.044 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.071
4785798 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:30:26 | 27.05.2025 09:59:00 | 1.476 | 2 | 392 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 5.144 | 31.814 | 7.823 | 0.148 | 0 | 21.759 | 0 | 0 | 66.688
4785800 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912485-TR-1 KARLI KOYU AG PANOSU/47767648-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:18:07 | 27.05.2025 10:19:45 | 2.027 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0.156 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 4.88
4785801 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48577739-SDK/5536897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:24:11 | 27.05.2025 11:57:27 | 3.554 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847
4785808 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24206-TR-2 ENGURUCUK/47287395-GEMLIK TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:50:32 | 27.05.2025 08:53:14 | 0.045 | 1 | 621 | 1 | 10 | 24 | 78 | 7 | 4 | 0 | 2.027 | 0.002 | 0.069 | 5.584 | 1.844 | 13.735 | 0.112 | 23.374
4785812 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 51928566-TR-7 KUMLA YENI/51929455-TR-6-TR-7 KUMLA YENI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:48:13 | 27.05.2025 09:30:24 | 0.703 | 0 | 1801 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 51.73 | 0 | 0.036 | 0 | 22.906 | 0 | 0.263 | 74.936
4785814 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298266-AKCAPINAR FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:06:25 | 27.05.2025 09:11:33 | 0.086 | 3 | 1154 | 65 | 27 | 7 | 127 | 1 | 2 | 0.205 | 7.109 | 12.214 | 0.716 | 0.375 | 1.969 | 0.304 | 0.015 | 22.907
4785815 | 1 | BURSA | İNEGÖL | KÖK | 1770-ISMAIL BEY KÖK/47458642-YIGITKÖY DM ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:02:01 | 27.05.2025 09:42:45 | 0.679 | 3 | 611 | 5 | 23 | 3 | 59 | 1 | 2 | 1.478 | 39.357 | 4.973 | 4.352 | 10.131 | 8.349 | 8.227 | 1.011 | 77.878
4785818 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244835-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:08:23 | 27.05.2025 09:08:54 | 0.009 | 3 | 370 | 1 | 16 | 2 | 63 | 0 | 1 | 0.037 | 0.454 | 0.005 | 0.034 | 0.014 | 0.312 | 0 | 0.117 | 0.974
4785820 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532823-SDK/5384125-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:07:19 | 27.05.2025 12:24:53 | 3.293 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 10.323 | 0 | 0 | 10.4
4785823 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896625-AG DIREK/5019981-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:13:55 | 27.05.2025 11:42:46 | 2.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
4785824 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1308-TR-272/47281644-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 10:16:57 | 26.05.2025 10:22:53 | 0.099 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 0.583 | 10.511
4785826 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870980-TR-203 AG PANOSU/1900595-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:03:00 | 30.05.2025 17:38:06 | 0.585 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 5.435
4785827 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 51953030-TR-1 GUVEM MH AG PANOSU/51953008- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 21:33:00 | 30.05.2025 22:24:00 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.135
4785830 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319535-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:20:51 | 27.05.2025 09:22:53 | 0.034 | 12 | 639 | 1 | 7 | 21 | 79 | 0 | 2 | 0.163 | 5.382 | 0 | 0.033 | 6.799 | 3.137 | 0 | 1.184 | 16.697
4785831 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869871-TR-1 SUNLUK MH AG PANOSU/1909546-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:04:46 | 30.05.2025 17:44:41 | 0.665 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 1.419
4785832 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 105429-TR EDINCIK NARLI HAT BASI/48547215- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:02:29 | 27.05.2025 10:42:47 | 2.671 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.642
4785833 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941103-TR-3/16 AG PANOSU/47132893-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:07:34 | 30.05.2025 14:47:51 | 0.671 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 4.681
4785834 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 58369433-/58369453- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 14:35:36 | 29.05.2025 15:11:56 | 0.606 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0.004 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 5.789
4785835 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 52026403-TR-6 EGE VILLA HATBASI AYIRICI/57535381- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:18:00 | 29.05.2025 15:44:51 | 4.448 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.884 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 22.195
4785836 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1102-TR-551/47281508-SEMT TR | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 12:24:39 | 29.05.2025 13:16:08 | 0.858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 22.902 | 0 | 26.87 | 49.841
4785839 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874107-TR- TASLICA BAYIR SK AG PANOSU/1807649-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:04:39 | 29.05.2025 10:53:29 | 0.814 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12
4785843 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870520-TR-10 HUDAVERDI CAMI AG PANOSU/1803303-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 12:04:37 | 29.05.2025 12:48:54 | 0.738 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.153 | 0 | 0 | 0 | 10.248 | 0 | 0 | 27.401
4785846 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5882958-TR-1 UMITALAN KOY AG PANOSU/1801366-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:03:00 | 29.05.2025 13:49:00 | 0.767 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0.047 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.906
4785847 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 53986744-TR- KASAP SOKAK AG PANOSU/53986688- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 15:06:33 | 29.05.2025 15:49:19 | 0.713 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.191 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 19.065
4785849 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:31:13 | 27.05.2025 09:37:59 | 0.113 | 0 | 845 | 0 | 4 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6.442 | 0 | 0.037 | 0.813 | 4.121 | 0 | 0 | 11.414
4785850 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870562-TR-17 BAGLAR SK SONU AG PANOSU/1802545-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 18:26:55 | 29.05.2025 18:45:31 | 0.31 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 3.017
4785851 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872820-TR-33 AG PANOSU/1812557-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:03:01 | 29.05.2025 11:24:01 | 0.35 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 7.143
4785852 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47454417-ORHANELI DM GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:10:00 | 29.05.2025 14:25:17 | 1.255 | 10 | 6315 | 4 | 187 | 24 | 664 | 4 | 7 | 1.335 | 83.93 | 0.097 | 0.47 | 31.393 | 50.18 | 318.344 | 1.016 | 486.765
4785853 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895461-TR-2 SEVKETIYE AG PANOSU/1914263-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:44:54 | 29.05.2025 14:02:55 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0.696
4785854 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539480-SDK/3380155-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:08:53 | 29.05.2025 19:00:37 | 7.862 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.435 | 0 | 0 | 0 | 37.382 | 0 | 0 | 96.817
4785855 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:34:44 | 27.05.2025 09:43:59 | 0.154 | 9 | 1006 | 1 | 10 | 10 | 82 | 9 | 0 | 2.753 | 10.681 | 0.067 | 0.141 | 276.925 | 2.257 | 23.408 | 0 | 316.233
4785856 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882873-TR-4/9 AG PANOSU/1822487-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 11:11:01 | 29.05.2025 15:04:01 | 3.883 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70.164 | 0 | 0 | 0 | 56.036 | 0 | 0 | 126.2
4785858 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245146-KOYLER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 10:36:33 | 29.05.2025 15:51:08 | 5.243 | 13 | 3191 | 19 | 34 | 35 | 276 | 10 | 10 | 215.95 | 1133.242 | 99.043 | 22.355 | 535.727 | 208.934 | 5331.93 | 5.277 | 7552.457
4785869 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 14108-TR-3/47253631-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 09:11:00 | 26.05.2025 09:47:58 | 0.616 | 0 | 132 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 0.089 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 6.941
4785874 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54611551-TUNCER KAYA VE SERDAR TÜRÜMEN/54611549- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:43:52 | 27.05.2025 12:59:05 | 3.254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 2.795
4785876 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1015146-AG DIREK/5436581-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:54:40 | 27.05.2025 12:23:29 | 2.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
4785878 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:01:02 | 27.05.2025 10:01:48 | 0.013 | 4 | 1044 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.05 | 1.177 | 0.497 | 0.118 | 0.04 | 0.285 | 0.155 | 0 | 2.322
4785879 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-BÜYÜKORHAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:03:40 | 27.05.2025 10:05:56 | 0.038 | 8 | 7290 | 5 | 772 | 14 | 739 | 5 | 11 | 0.381 | 9.909 | 0.415 | 0.908 | 1.545 | 4.529 | 0.89 | 0.871 | 19.447
4785882 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49251517-AG DIREK/56830806- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:06:32 | 27.05.2025 12:03:40 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4785886 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110048-Haciköy Gurup Hat Basi Ayiricisi/47631486- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:57:09 | 27.05.2025 11:06:08 | 1.149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4785894 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57030151-TR-2/17 AG PANOSU/57030173- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:18:56 | 27.05.2025 12:47:42 | 2.479 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.411 | 0 | 0 | 0 | 4.376 | 0 | 0 | 17.787
4785900 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 751656-AG DIREK/4775645-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:25:00 | 27.05.2025 18:06:44 | 7.696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
4785901 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23598-TR-6 FISTIKLI/47096719-TR-6 FISTIKLI DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:05:40 | 30.05.2025 10:34:05 | 0.474 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0.068 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 2.303
4785902 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886414-TR-1 BALIKLI AG PANOSU/1841939-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:25:57 | 27.05.2025 14:41:35 | 4.26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.997 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 10.965
4785903 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890599-TR- YEROLUK MH AG PANOSU/1846295-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 14:20:53 | 29.05.2025 15:00:41 | 0.663 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0.023 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 1.604
4785904 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23597-TR-5 FISTIKLI SAHIL/47092911-TR-5 FISTIKLI SAHIL DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:05:54 | 30.05.2025 14:17:42 | 0.196 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0.038 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 1.607
4785905 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888326-TR-1 HASANKOY MH AG PANOSU/1800433-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:03:16 | 31.05.2025 11:39:55 | 2.611 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.297 | 0 | 2.494 | 0 | 7.793 | 0 | 0 | 22.585
4785906 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5928335-TR-1 YENICE MH AG PANOSU/1906066-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:12:25 | 30.05.2025 15:15:34 | 1.053 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 4.503
4785907 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910075-TR-1 ÜVECIKKÖYÜ AG PANOSU/47761595-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 17:46:20 | 29.05.2025 18:27:06 | 0.679 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.487 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 3.87
4785908 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874369-TR-3 YALINTAS MH AG PANOSU/1810402-3 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 11:10:16 | 30.05.2025 12:39:19 | 1.484 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 7.44
4785909 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94337-Kavurmacilar Ayiricisi/47577280- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:00:39 | 30.05.2025 15:37:42 | 1.618 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0.002 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 9.314
4785911 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47423058-BILAL KÖK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:14:00 | 30.05.2025 10:06:22 | 0.873 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9.187 | 0 | 0 | 0 | 20.612 | 0 | 19.054 | 0 | 48.854
4785912 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47453887-ÇILEK 2 ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:12:10 | 30.05.2025 10:08:26 | 0.938 | 2 | 9 | 4 | 1 | 47 | 0 | 17 | 0 | 26.957 | 3.011 | 5.398 | 0.037 | 298.799 | 0 | 297.475 | 0 | 631.678
4785914 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 5-TR-399/47274414-SEMT-TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:14:22 | 30.05.2025 10:18:35 | 1.071 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.615 | 0 | 0 | 0 | 6.757 | 0 | 0 | 67.373
4785915 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537548-SDK/5594583-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:26:41 | 27.05.2025 11:40:57 | 1.238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.554
4785916 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47444696-DM3/20 VE 21 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:00:00 | 27.05.2025 10:34:55 | 0.582 | 0 | 89 | 1 | 23 | 2 | 105 | 4 | 1 | 0 | 5.596 | 6.815 | 3.82 | 11.04 | 32.007 | 43.391 | 0.711 | 103.38
4785917 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 55128292-SDK/55128319- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:05:05 | 30.05.2025 16:32:03 | 7.449 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 52.282 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 2.428 | 58.019
4785918 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886742-TR-1/51-2 (TR-14 D-55) AG PANOSU/1936043-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 12:06:46 | 29.05.2025 13:26:46 | 1.333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.133
4785919 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541465-SDK/5563151-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:20:26 | 27.05.2025 11:00:02 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4785920 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/53834914-HANTEPE CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:16:02 | 27.05.2025 11:16:58 | 1.016 | 12 | 2272 | 1 | 18 | 12 | 276 | 1 | 0 | 29.588 | 141.355 | 0.283 | 1.201 | 30.632 | 136.262 | 48.107 | 0 | 387.428
4785922 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867766-TR-2 SUNLUK MH AG PANOSU/1859633-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:26:53 | 27.05.2025 11:11:16 | 0.74 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
4785925 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045988-AG DIREK/5496559-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:22:54 | 27.05.2025 13:45:05 | 3.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4785927 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 3529294-SDK/5304068-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:32:00 | 27.05.2025 14:28:11 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071
4785928 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054145-AG DIREK/5491139-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:41:30 | 27.05.2025 12:29:07 | 1.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4785929 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57883315-PANO/57883324- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:40:56 | 27.05.2025 13:27:29 | 2.776 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.065 | 0 | 7.913 | 0 | 16.547 | 0 | 0 | 36.525
4785933 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454346-TR 33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:48:25 | 27.05.2025 10:50:36 | 0.036 | 0 | 8827 | 0 | 30 | 0 | 693 | 2 | 0 | 0 | 17.952 | 0 | 0.147 | 0 | 9.194 | 0.572 | 0 | 27.864
4785935 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454345-TR 12 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:48:25 | 27.05.2025 10:50:19 | 0.032 | 0 | 8888 | 0 | 0 | 11 | 522 | 8 | 2 | 0 | 20.117 | 0 | 0 | 3.292 | 14.711 | 45.543 | 0.162 | 83.825
4785937 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:48:04 | 27.05.2025 11:27:23 | 0.655 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 93.863 | 0 | 591.756 | 0 | 687.491
4785938 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113153-AG DIREK/5698231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:34:11 | 27.05.2025 11:37:51 | 1.061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.401
4785943 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456029-VAKIF CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:48:00 | 27.05.2025 13:30:00 | 2.7 | 0 | 2443 | 5 | 34 | 24 | 198 | 15 | 3 | 0 | 171.548 | 39.334 | 6.111 | 201.307 | 147.01 | 521.462 | 7.882 | 1094.654
4785957 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 59888943-PANO/59888950- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:09:54 | 27.05.2025 12:06:37 | 0.945 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
4785958 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105759-NALDÖKEN HATBASI/47640960- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:29:55 | 27.05.2025 11:28:48 | 1.981 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7.155 | 18.336 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 30.633
4785961 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914553-TR-4/5 AG PANOSU/47767620-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:00:53 | 27.05.2025 12:45:49 | 1.749 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 7.066
4785963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038756-AG DIREK/5442307-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:12:59 | 27.05.2025 14:20:14 | 3.121 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
4785969 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47461465-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:33:56 | 27.05.2025 14:06:01 | 4.534 | 2 | 370 | 1 | 16 | 2 | 63 | 0 | 1 | 1.139 | 128.897 | 1.377 | 9.575 | 3.921 | 89.936 | 0 | 31.679 | 266.524
4785974 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 51370347-TR- KECIKALELILER HURDACILAR/51370372-TR- KECIKALELILER HURDACILAR TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:48:00 | 27.05.2025 13:30:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.482 | 0 | 0 | 66.482
4785977 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3535081-SDK/2794138- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 16:40:57 | 29.05.2025 16:53:13 | 0.204 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
4785978 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867406-TR-59 AG PANOSU/1915022-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:10:44 | 31.05.2025 17:51:25 | 8.678 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 0 | 0 | 0 | 40.466 | 0 | 0 | 101.676
4785981 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5880395-ÇAGLAYAN TR-3 AG PANOSU/1803384-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:03:46 | 30.05.2025 10:24:44 | 1.349 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.003 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.222
4785984 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867406-TR-59 AG PANOSU/1915616-7 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:12:19 | 31.05.2025 17:50:12 | 8.631 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.123 | 0 | 0 | 0 | 40.727 | 0 | 0 | 90.85
4785986 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14543-DM-1/61TURHAL SITESI/47259819-DM-1/61TURHAL SITESI DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:36:21 | 31.05.2025 10:46:15 | 1.165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 12.398
4785987 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 58452973-TR-2 SOGUKSU AYIRICISI/56938507- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:36:06 | 30.05.2025 16:54:25 | 7.306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104
4785988 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909507-TR-2 TOKATKIRI KOYU AG PANOSU/47757544-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:09:34 | 30.05.2025 10:44:33 | 0.583 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0.057 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 1.703
4785990 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5880913-TR-2 ALACAM AG PANOSU/1799694-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 14:06:41 | 29.05.2025 14:16:16 | 0.16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0.999
4785991 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 55001718-SDK- H01/55193268-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:06:00 | 29.05.2025 14:55:00 | 1.817 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 1.915
4785993 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:37:31 | 27.05.2025 11:47:26 | 0.165 | 0 | 2510 | 0 | 12 | 3 | 203 | 2 | 2 | 0 | 27.592 | 0 | 0.231 | 1.707 | 17.013 | 12.12 | 2.809 | 61.471
4785994 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57630510-SOGUKSU SULAMALAR HAT BASI/56938521- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:17:18 | 30.05.2025 16:44:45 | 7.458 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 3.096 | 30.846 | 0 | 10.628 | 0 | 0 | 0 | 46.886
4785995 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879041-TR- GOBELEZOGLU OKULU YANI AG PANOSU/1815076-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 13:53:16 | 30.05.2025 14:25:56 | 0.544 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 7.637
4785997 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47092604-JANDARMA ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:04:33 | 31.05.2025 09:39:00 | 0.574 | 1 | 188 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4.404 | 6.311 | 0 | 0.015 | 9.632 | 0.826 | 0 | 0 | 21.187
4785999 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915489-TR-1 BALIKLI CESME AG PANOSU/47745618-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 12:39:21 | 30.05.2025 12:52:22 | 0.217 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.711
4786000 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 59957444-TR-2 CAMCI AG PANOSU /59957452- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:48:33 | 30.05.2025 15:25:06 | 0.609 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 4.422
4786007 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:05:55 | 31.05.2025 09:44:40 | 0.646 | 0 | 950 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 38.444 | 2.413 | 3.165 | 36.189 | 32.95 | 89.219 | 0 | 202.379
4786010 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 58651174-TR-2 CORUK KOYU/58651273- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:49:32 | 27.05.2025 12:21:14 | 0.528 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10.805 | 0.177 | 17.667 | 4.477 | 75.461 | 0.15 | 0 | 0 | 108.738
4786011 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:51:38 | 27.05.2025 11:52:22 | 0.012 | 0 | 595 | 58 | 62 | 3 | 101 | 5 | 3 | 0 | 0.976 | 0.821 | 0.492 | 0.176 | 0.533 | 1.953 | 0.008 | 4.958
4786013 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 57899262-B06b/58691844- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 16:54:21 | 30.05.2025 17:22:52 | 0.475 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0.045 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 1.874
4786014 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2030-TR-1 TOKI/47446144-TR-12 GIRIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:45:01 | 30.05.2025 12:34:22 | 2.822 | 0 | 1731 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 497.286 | 0 | 2.212 | 43.629 | 113.293 | 0 | 0 | 656.42
4786015 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5868969-TR-4 ESENCE SAHIL AG PANOSU/1816371-2 | AG OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:45:54 | 27.05.2025 13:57:48 | 2.198 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665
4786018 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993015-KÖYLER ESADIYE SOGUCAK ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:02:12 | 31.05.2025 14:54:55 | 0.879 | 0 | 422 | 0 | 24 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 29.154 | 0 | 2.049 | 20.342 | 7.887 | 9.013 | 0 | 68.445
4786020 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:57:39 | 27.05.2025 11:58:28 | 0.014 | 11 | 1644 | 1 | 24 | 20 | 126 | 20 | 0 | 0.316 | 1.826 | 0.008 | 0.039 | 39.344 | 0.397 | 35.772 | 0 | 77.702
4786021 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880493-DM-1/26 BOSTANCI AG PANOSU/1861300-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 14:05:00 | 29.05.2025 15:55:00 | 1.833 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0.029 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 1.48
4786024 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 53888457-TR-1 ELMALI MRKZ. AG PANOSU/53888479- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:59:57 | 27.05.2025 12:47:19 | 0.789 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0.027 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 3.333
4786028 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56242054-TR-111/56242089-SÜNGÜ SPOR TESIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:10:13 | 30.05.2025 11:02:27 | 1.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 7.839 | 0 | 0 | 0 | 9.12
4786033 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 54027070-SDK/54055419-SDK BESLEME HATTI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:19:38 | 30.05.2025 10:56:24 | 1.613 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 1.61 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 3.198
4786037 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870252-TR-2/7 AG PANOSU/1800478-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:02:40 | 27.05.2025 12:45:18 | 0.71 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11.465 | 0 | 0 | 0 | 13.662 | 0 | 0 | 25.128
4786039 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 2186-TR-38/47250345-TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:39:24 | 27.05.2025 12:10:44 | 0.522 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.495
4786041 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941625-TR-2/4 AG PANOSU/47131900-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:06:02 | 30.05.2025 17:50:44 | 0.745 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.115 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 10.616
4786044 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1777- KARALAR DM/47241487-KARALAR ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:54:53 | 27.05.2025 11:21:03 | 0.436 | 0 | 1344 | 1 | 1 | 34 | 113 | 2 | 0 | 0 | 255.206 | 0.419 | 0.037 | 38.23 | 34.462 | 114.029 | 0 | 442.382
4786044 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 58443303-KAMPÜS DM/58443325- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:21:03 | 27.05.2025 15:59:47 | 4.646 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 235.149 | 0 | 0 | 0 | 12.602 | 0 | 0 | 247.751
4786046 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454346-TR 33 | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:14:30 | 27.05.2025 13:18:12 | 2.062 | 0 | 8652 | 0 | 30 | 0 | 679 | 2 | 0 | 0 | 1257.637 | 0 | 9.096 | 0 | 656.611 | 32.153 | 0 | 1955.498
4786046 | 2 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57959606-TR-32/1/57959689- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:18:12 | 27.05.2025 18:23:10 | 5.083 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 187.812 | 0 | 0 | 0 | 194.471 | 0 | 0 | 382.283
4786055 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5939639-TR-5/14 SAKURA PARK AG PANOSU/47131880-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:20:12 | 27.05.2025 13:23:18 | 1.052 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 7.229
4786057 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 58587254-/58587273- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 11:41:47 | 27.05.2025 13:07:00 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4786075 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 6240-TR-1 DOGANKÖY/47262711-TR-1 DOGANKÖY DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:42:48 | 27.05.2025 16:26:54 | 3.735 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 91.537 | 0 | 0.127 | 0 | 31.912 | 0 | 26.39 | 149.965
4786078 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280703-BALYA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:53:36 | 27.05.2025 12:54:53 | 0.021 | 0 | 88 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0.528 | 0 | 0.627
4786084 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916313-TR-9 AG PANOSU/47750928-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 18:05:02 | 29.05.2025 18:36:13 | 0.52 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.804
4786085 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 54197559-TR-26 SAHIL /54197630-TR-17 CIKIS | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:24:09 | 31.05.2025 09:55:29 | 0.522 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24.833 | 0 | 0 | 38.067 | 29.447 | 0 | 0 | 92.346
4786086 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869041-TR-1C/10 AG PANOSU/1933613-6 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 13:31:54 | 29.05.2025 17:21:56 | 3.834 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.878 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 54.893
4786087 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916901-TR-1 BOLAYIR AG PANOSU/47767162-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 16:44:40 | 29.05.2025 17:20:01 | 0.589 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 2.758
4786088 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534047-SDK/2806931- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 16:05:00 | 29.05.2025 17:25:00 | 1.333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4786090 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882785-TR-76 AG PANOSU/1823580-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:31:32 | 30.05.2025 12:06:25 | 2.581 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.113
4786091 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 49343682-SDK/49343694- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 13:33:09 | 30.05.2025 14:53:09 | 1.333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4786093 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 55823509-TR-21 (UZUN SOKAK) AG PANOSU/55823536- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 16:03:50 | 30.05.2025 17:23:50 | 1.334 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.169
4786094 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534765-SDK/2805196- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:01:00 | 30.05.2025 18:18:00 | 1.283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.583
4786100 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:19:14 | 27.05.2025 13:19:59 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.001 | 0.777 | 0.005 | 2.875 | 0 | 3.76
4786101 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 59860713-SARIAGIL_KOK_YENI/59860768- | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 14:25:06 | 29.05.2025 15:43:21 | 1.304 | 2 | 299 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2.212 | 14.267 | 3.833 | 0.1 | 2.73 | 2.743 | 0 | 0 | 25.883
4786106 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:28:10 | 27.05.2025 13:30:34 | 0.04 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.002 | 1.554 | 0.011 | 5.832 | 0 | 7.602
4786107 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532662-SDK/5386134-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:32:13 | 27.05.2025 16:46:24 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 1.123
4786108 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90601-VEGA/56411849- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 12:43:52 | 27.05.2025 17:27:10 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.142 | 0 | 557.425 | 0 | 1024.567
4786110 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 59981613-TR-19 HAT AYIRICISI/47674163- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:39:12 | 27.05.2025 15:40:35 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 1.942 | 3.217 | 0 | 0 | 5.711
4786112 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5879075-TR- AKBAS MH AG PANOSU/1815001-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:26:24 | 27.05.2025 15:07:47 | 1.689 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.448 | 0 | 0.139 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 12.831
4786114 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1120689-AG DIREK/5715336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:39:00 | 27.05.2025 18:32:07 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453
4786116 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872694-TR- 14 AG PANOSU/1811636-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:45:44 | 27.05.2025 15:04:57 | 1.32 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 15.042
4786117 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5871094-TR 23/9 ÇAGRISAN AG PANOSU/1824108-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:35:15 | 27.05.2025 18:01:35 | 4.439 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.934 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 37.166
4786119 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5894601-TR-1 HASAN AGA MH AG PANOSU/59090526- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:44:56 | 27.05.2025 14:46:58 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0.644
4786124 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 3388-TR- YENI OTO KOOP/57210633-TR ÇIFTLIK ÖZEL | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 13:35:21 | 27.05.2025 14:49:48 | 1.241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 3.666
4786134 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107226-AYTEKIN GÜNDOGAN HATBASI AYRICISI/48558029- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:11:26 | 27.05.2025 14:47:59 | 0.609 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
4786136 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5917568-TR-10 MERKEZ AG PANOSU/47774153-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:07:40 | 27.05.2025 18:23:52 | 4.27 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.764 | 0 | 0 | 0 | 21.406 | 0 | 0 | 30.169
4786138 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54064546-BADEMLI KOK/54272270-BABAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:29:01 | 27.05.2025 14:29:59 | 0.016 | 2 | 1329 | 11 | 178 | 2 | 233 | 0 | 1 | 0.044 | 1.715 | 0.321 | 1.074 | 0.178 | 0.736 | 0 | 0.001 | 4.07
4786145 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032560-AG DIREK/5452308-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:24:36 | 27.05.2025 17:20:34 | 2.933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721
4786149 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93625-BABAKÖY TRMSL GRUP AYIRICISI/47568466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:44:35 | 27.05.2025 15:30:33 | 0.766 | 0 | 21 | 3 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.969 | 6.676 | 18.786 | 0 | 6.064 | 0 | 0 | 43.495
4786156 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15726-TR-22 LAPSEKI/47241565-TR- 23 VE TR 24 CIKISLARI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:35:35 | 27.05.2025 15:32:26 | 0.947 | 0 | 995 | 0 | 6 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 60.887 | 0 | 0.038 | 0 | 56.883 | 0 | 0 | 117.808
4786159 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | SDK Çikisi | 3507409-SDK/47788367- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:05:51 | 30.05.2025 10:23:21 | 0.292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 1.168
4786160 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993197-SAVASTEPE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:01:37 | 27.05.2025 16:28:39 | 1.451 | 0 | 272 | 13 | 27 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.351 | 0.693 | 0.169 | 0.001 | 0.11 | 0.151 | 0 | 1.476
4786164 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846012-AG DIREK/4942980-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:02:31 | 27.05.2025 16:54:56 | 1.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4786168 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 3508414-SDK/4798256-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:02:29 | 27.05.2025 16:07:38 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043
4786169 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276115-AHMET ÖLEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:14:48 | 27.05.2025 15:15:44 | 0.016 | 1 | 452 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.018 | 0.313 | 0 | 0.001 | 1.063 | 0.044 | 0 | 0 | 1.44
4786170 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545006-ALASAR KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:06:19 | 27.05.2025 16:12:48 | 1.108 | 0 | 611 | 0 | 1 | 5 | 59 | 6 | 1 | 0 | 59.704 | 0 | 0.022 | 173.902 | 37.183 | 251.819 | 0.878 | 523.508
4786174 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5924963-TR-1 GOKKOY AG PANOSU/47747117-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:46:14 | 27.05.2025 15:35:51 | 0.827 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718
4786176 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876329-TR-1A AG PANOSU/1914710-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:41:41 | 30.05.2025 12:31:27 | 2.829 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 5.038
4786177 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:34:00 | 31.05.2025 17:33:30 | 7.992 | 7 | 736 | 12 | 23 | 14 | 128 | 0 | 1 | 81.143 | 427.835 | 109.93 | 47.53 | 219.255 | 105.129 | 0 | 0 | 990.822
4786178 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59962354- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:23:37 | 31.05.2025 17:25:31 | 8.032 | 2 | 464 | 10 | 16 | 5 | 65 | 1 | 0 | 0.326 | 261.565 | 255.815 | 29.965 | 121.304 | 154.21 | 788.511 | 0 | 1611.697
4786182 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907435-TR- ESMEDERE IZGARLAR MH AG PANOSU/1847715-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:26:58 | 27.05.2025 18:03:22 | 2.607 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.329
4786186 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887256-TR-2 KARAMAN MH AG PANOSU/1835084-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:19:43 | 27.05.2025 18:05:26 | 2.762 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.002 | 0 | 0.993 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 19.97
4786188 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103089-Çamavsar-Çamucu-Dörtyol Gr. Ayiricisi/48531354- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:40:16 | 27.05.2025 17:31:26 | 1.853 | 3 | 990 | 0 | 12 | 3 | 244 | 1 | 0 | 3.432 | 75.511 | 0 | 7.663 | 7.084 | 25.731 | 68.719 | 0 | 188.14
4786189 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58254733-D05/58605975- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:30:20 | 27.05.2025 19:26:09 | 3.93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.469
4786190 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 58229528-/5679135-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:29:10 | 27.05.2025 17:42:19 | 2.219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145
4786191 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869509-TR-6 AG PANOSU/1836476-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:28:11 | 27.05.2025 17:08:24 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114
4786192 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548420-SDK/3463732-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:24:48 | 27.05.2025 20:59:40 | 5.581 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.781 | 0 | 2.044 | 0 | 8.281 | 0 | 0 | 26.105
4786194 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47434783-GONEN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:48:38 | 27.05.2025 15:50:04 | 0.024 | 5 | 3387 | 4 | 36 | 12 | 700 | 4 | 2 | 1.55 | 127.422 | 2.337 | 4.694 | 11.446 | 72.861 | 60.082 | 1.022 | 281.414
4786200 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47431816-CAMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:50:11 | 27.05.2025 15:51:11 | 0.017 | 0 | 142 | 0 | 13 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.018 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.308
4786202 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47431816-CAMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:52:54 | 27.05.2025 15:53:30 | 0.01 | 0 | 142 | 0 | 13 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.018 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.308
4786203 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882926-TR-108 AG PANOSU/1824593-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:55:27 | 27.05.2025 18:52:21 | 2.948 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.431 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 0 | 0 | 59.106
4786205 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381377-EGERCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:06:09 | 27.05.2025 16:09:20 | 0.053 | 1 | 2239 | 0 | 5 | 0 | 321 | 0 | 1 | 0 | 4.394 | 0 | 0.015 | 0 | 1.788 | 0 | 0.03 | 6.228
4786216 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1326031-AG DIREK/57694584- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 15:56:51 | 27.05.2025 16:53:13 | 0.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
4786217 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535822-SDK/5524076-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:05:01 | 27.05.2025 19:09:05 | 3.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4786219 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16914-TR-1/24/47458540-TR-1/24 A CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:18:06 | 27.05.2025 17:39:37 | 1.359 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.856 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 21.666
4786223 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 58473030-PANO/58473039- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:26:39 | 27.05.2025 16:39:47 | 0.219 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.041
4786227 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6063-KURUÇESME KÖK/47266480-GUNGOREN GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:33:25 | 27.05.2025 16:34:14 | 0.014 | 9 | 996 | 1 | 9 | 10 | 82 | 9 | 0 | 0.315 | 1.207 | 0.008 | 0.017 | 29.634 | 0.279 | 2.408 | 0 | 33.867
4786228 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16044-TR-3/21/47446636-DM2/04 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:11:45 | 30.05.2025 09:31:32 | 0.329 | 0 | 36 | 1 | 6 | 1 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0.528 | 2.108 | 0.186 | 0.387 | 6.971 | 12.922 | 0 | 23.102
4786229 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16437-TR-3/16/47451888-DM2/08 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 11:05:00 | 30.05.2025 12:25:00 | 1.333 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 2.76
4786230 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287412-GOLYOLU CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:31:00 | 31.05.2025 11:52:23 | 2.356 | 6 | 720 | 16 | 150 | 7 | 106 | 3 | 2 | 1.194 | 132.275 | 131.315 | 82.561 | 536.791 | 130.007 | 519.332 | 94.115 | 1627.591
4786232 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3515177-SDK- C3/47994070-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 17:12:30 | 29.05.2025 17:21:32 | 0.151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.294
4786233 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47444701-DM-3/04 GIDER | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:29:00 | 30.05.2025 15:00:00 | 0.517 | 0 | 1293 | 1 | 40 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 39.888 | 1.472 | 4.167 | 0 | 13.731 | 0 | 0 | 59.258
4786234 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1624-TR-2/3/47242691-TR-2/4 KURUM PETROLCIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:33:50 | 31.05.2025 14:21:53 | 0.801 | 0 | 65 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0.876 | 7.354 | 0.322 | 103.993 | 0 | 114.931
4786237 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 99103-Yolcupinar-Minnetler-a.esenköy Mah. HB Ayiricisi/47551412- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:35:22 | 31.05.2025 11:15:45 | 1.673 | 1 | 309 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.607 | 31.192 | 0 | 0.618 | 0.823 | 19.979 | 0 | 0 | 54.218
4786240 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 59948753-BÜYÜKHUSUN AYIRICI HATBASI/58956503- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:21:16 | 30.05.2025 17:07:11 | 7.765 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 164.247 | 0 | 0 | 0 | 63.725 | 0 | 0 | 227.971
4786241 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17110-TR-14/47280331-TR-10A(RING) - VERGI DAIRESI CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 08:34:48 | 30.05.2025 09:08:33 | 0.563 | 5 | 8912 | 19 | 73 | 16 | 762 | 2 | 1 | 0.578 | 320.415 | 16.382 | 8.943 | 17.267 | 125.08 | 34.108 | 2.016 | 524.789
4786242 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868759-TR-4B AG PANOSU/1849967-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:29:35 | 30.05.2025 09:52:53 | 0.388 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 1.422
4786244 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 58767043-PANO /58767052- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2025 18:08:25 | 29.05.2025 18:31:47 | 0.389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0.77
4786247 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876665-TR-4 AG PANOSU/1915025-3 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.05.2025 09:25:48 | 30.05.2025 18:52:40 | 9.448 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.291 | 0 | 0 | 0 | 49.627 | 0 | 0 | 134.918
4786249 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 2680-TR-32 GORUKLE/47355194-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:47:11 | 30.05.2025 12:04:40 | 2.291 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 107.355 | 0 | 0 | 0 | 27.731 | 0 | 0 | 135.086
4786250 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5875543-TR-4 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1814619-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:14:35 | 30.05.2025 09:40:59 | 0.44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 1.243
4786261 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 59919374-HAMZACIK MAH HB AYIRICISI/59518064-HAMZACIK TR-1/-C47 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:51:37 | 27.05.2025 20:47:03 | 3.924 | 0 | 260 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.953 | 0 | 0.553 | 0 | 7.857 | 0 | 0 | 40.362
4786264 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423010-AKAR NAKLIYAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:10:10 | 27.05.2025 17:14:32 | 0.073 | 0 | 413 | 0 | 0 | 29 | 51 | 17 | 1 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 6.674 | 0.542 | 5.265 | 0.098 | 14.057
4786266 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47456719-INOVALAR GRUP CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:16:27 | 27.05.2025 17:21:04 | 1.077 | 0 | 563 | 2 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 13.448 | 0.367 | 7.75 | 5.44 | 8.687 | 8.522 | 0 | 44.216
4786269 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17110-TR-14/47280331-TR-10A(RING) - VERGI DAIRESI CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 08:43:43 | 31.05.2025 08:52:17 | 0.143 | 5 | 8912 | 19 | 73 | 16 | 761 | 2 | 1 | 0.148 | 81.882 | 4.623 | 2.519 | 3.688 | 27.105 | 6.693 | 0.439 | 127.098
4786270 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5181-TR-24 GORUKLE/47285961-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:26:20 | 30.05.2025 12:19:28 | 2.886 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 188.773 | 0 | 0 | 0 | 340.141 | 0 | 0 | 528.913
4786273 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:20:10 | 27.05.2025 17:25:46 | 0.093 | 5 | 2577 | 4 | 32 | 10 | 498 | 4 | 0 | 0.145 | 6.403 | 0.225 | 0.487 | 0.387 | 1.869 | 5.941 | 0 | 15.456
4786275 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 710205-AG DIREK/4706103-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:02:42 | 27.05.2025 21:22:37 | 4.332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
4786278 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 56548600-/56608267- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 12:27:03 | 30.05.2025 16:38:52 | 4.197 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57.296 | 0 | 0 | 0 | 54.754 | 0 | 0 | 112.049
4786280 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:01:55 | 30.05.2025 12:25:28 | 2.393 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 21.062 | 114.956 | 10.275 | 28.639 | 38.766 | 29.671 | 899.626 | 0 | 1142.996
4786281 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 48603396-Asagi Bali-Yukari Bali Grup Hat Basi Ayiricisi/47480067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:28:55 | 27.05.2025 19:38:26 | 2.159 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 6.122
4786282 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939639-TR-5/14 SAKURA PARK AG PANOSU/47132518-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:30:19 | 27.05.2025 19:03:58 | 1.561 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.348 | 0 | 0.137 | 0 | 3.951 | 0 | 0 | 16.436
4786283 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 3524808-SDK/3275843-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:50:42 | 30.05.2025 10:53:46 | 0.051 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.259
4786285 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049039-AG DIREK/5401177-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:31:50 | 27.05.2025 20:13:25 | 2.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4786289 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103625-AG DIREK/57068953- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:46:43 | 27.05.2025 18:52:14 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089
4786293 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:04:19 | 30.05.2025 12:30:17 | 2.433 | 4 | 1037 | 2 | 9 | 1 | 81 | 0 | 0 | 34.964 | 155.594 | 30.66 | 9.408 | 6.272 | 42.906 | 0 | 0 | 279.804
4786294 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109560-Dogancilar Bransman Ayiricisi/47630742- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:16:21 | 30.05.2025 17:22:37 | 8.104 | 0 | 64 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.561 | 0 | 1.33 | 12.953 | 23.168 | 0 | 0 | 72.012
4786295 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105349-CÜNEYT YÜCEL TARIMSAL GRUP HATBASI AYIRICISI/47692542- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:56:13 | 27.05.2025 18:40:34 | 0.739 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267
4786296 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879655-TR-16 AG PANOSU/1831377-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:04:41 | 30.05.2025 09:53:27 | 0.813 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.895 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 20.002
4786297 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16336-TR-9/47446180-TR-10 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:16:54 | 30.05.2025 15:22:59 | 1.101 | 0 | 321 | 0 | 41 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.522 | 0 | 14.357 | 169.463 | 10.97 | 0 | 0 | 220.312
4786299 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 56626621-E02/57183937- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 13:44:56 | 30.05.2025 14:13:13 | 0.471 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 2.717
4786300 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885575-TR- MEVSIM SITESI AG PANOSU/1833519-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:08:59 | 30.05.2025 11:10:04 | 2.018 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106
4786301 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 54133988-TR- AYVACIK MEVKII AG PANOSU/54133973- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 15:05:50 | 30.05.2025 15:40:11 | 0.573 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
4786302 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5932735-TR-22 ALTINOVA AG PANOSU/47135322-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:56:57 | 27.05.2025 18:33:10 | 0.603 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0.04 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 2.774
4786303 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875685-TR-1 ILICA MH AG PANOSU/1818460-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 17:52:27 | 27.05.2025 21:54:32 | 4.034 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.877 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 8.576
4786304 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5885575-TR- MEVSIM SITESI AG PANOSU/1833521-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 11:13:47 | 30.05.2025 12:45:39 | 1.531 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.852
4786305 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537292-SDK/48598248-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 16:56:22 | 27.05.2025 20:48:10 | 3.863 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538
4786308 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5889219-TR-1 YUREGIL MH AG PANOSU/1834983-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 13:58:03 | 30.05.2025 14:49:24 | 0.856 | 0 | 201 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.584 | 0 | 0.358 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 11.484
4786310 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47424876-PELITKOY RING | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:06:00 | 30.05.2025 10:52:00 | 0.767 | 2 | 5476 | 3 | 20 | 11 | 283 | 7 | 22 | 0.444 | 17.504 | 0.354 | 0.076 | 2.123 | 8.338 | 3.249 | 0.379 | 32.469
4786313 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5904855-DM-1/40 KORFEZ KENT AG PANOSU/1850754-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:08:43 | 31.05.2025 10:00:03 | 0.856 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.051 | 0 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 0 | 24.22
4786314 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17397-KARAAGAC KOK/47424876-PELITKOY RING | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 15:05:00 | 30.05.2025 15:55:00 | 0.833 | 2 | 5476 | 3 | 20 | 11 | 283 | 7 | 22 | 0.22 | 8.657 | 0.189 | 0.04 | 1.036 | 4.236 | 1.539 | 0.188 | 16.106
4786315 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931921-TR-46 FEVZIYE KOY AG PANOSU/47134509-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:16:33 | 31.05.2025 13:25:51 | 0.155 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0.333 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.006
4786317 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54309280-OSB KOK /54309325-PELITKOY CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:31:25 | 30.05.2025 15:20:51 | 4.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.126 | 0 | 0 | 0 | 901.747 | 0 | 0 | 0 | 951.873
4786318 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 57309196-KANGIRLI SAHIL AYIRICISI/47647922- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:17:05 | 30.05.2025 14:00:43 | 3.727 | 1 | 301 | 2 | 20 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 91.299 | 2.564 | 12.18 | 14.548 | 42.328 | 0 | 0 | 162.918
4786319 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931915-TR-47 FEVZIYE KOY AG PANOSU/47134504-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:20:38 | 31.05.2025 18:12:27 | 3.864 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.166 | 0 | 4.47 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 14.909
4786330 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5941861-TR-70 AG PANOSU/47133602-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:34:16 | 27.05.2025 19:53:17 | 1.317 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 2.399
4786334 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54030126-AKCALAR 1 TM CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:43:41 | 27.05.2025 18:46:33 | 0.048 | 6 | 1246 | 17 | 18 | 21 | 156 | 3 | 2 | 0.413 | 2.041 | 1.941 | 0.218 | 1.462 | 0.363 | 0.74 | 0 | 7.177
4786337 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542863-SDK/3443123-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:26:26 | 27.05.2025 19:54:56 | 1.475 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 3.485
4786339 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/48810734-ADAKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:38:22 | 27.05.2025 19:36:28 | 0.968 | 0 | 535 | 4 | 49 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 30.555 | 0.388 | 1.594 | 63.812 | 3.789 | 7.109 | 0.343 | 107.59
4786341 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:55:10 | 27.05.2025 18:55:55 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0.526
4786343 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5882183-TR- PELITOREN CUKUROBA MH AG PANOSU/1830534-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:59:53 | 27.05.2025 20:25:50 | 1.432 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717
4786346 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110128-BATA TARIM TRS 2 AYIRICISI/47678886-TR-BATA TARIM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:10:07 | 27.05.2025 19:46:29 | 0.606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4786349 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5873729-TR-ISHAKLAR KOY AG PANOSU/1860701-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:15:00 | 27.05.2025 19:58:18 | 0.721 | 0 | 75 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504
4786351 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:17:50 | 27.05.2025 20:06:51 | 0.817 | 2 | 2395 | 2 | 56 | 9 | 260 | 1 | 0 | 0 | 40.027 | 0.253 | 0.571 | 2.38 | 8.771 | 1.455 | 0 | 53.455
4786352 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1256-TR-83/47278428-SERVIS TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:57:17 | 27.05.2025 19:13:31 | 0.271 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 12.713 | 0 | 0 | 0 | 7.018 | 0 | 0 | 19.731
4786356 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 55786684-TR-1 AG PANOSU/55786692- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:11:22 | 27.05.2025 21:54:32 | 3.719 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 2.257
4786358 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93210-Çakilli Hatbasi Ayiricisi/47551642- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:16:49 | 27.05.2025 20:08:46 | 0.866 | 1 | 130 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.606 | 3.284 | 0.302 | 0.008 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 5.992
4786364 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55794914-DM-23/55795021-DM-4 ERTUGRUL ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:34:57 | 27.05.2025 19:50:29 | 0.259 | 1 | 16209 | 0 | 0 | 25 | 1677 | 1 | 18 | 0.109 | 68.769 | 0 | 0 | 11.174 | 42.568 | 0.129 | 1.257 | 124.006
4786365 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 968532-AG DIREK/5222064-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:34:01 | 27.05.2025 20:26:54 | 0.881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0.937
4786366 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47481821-CAN-1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:06:58 | 31.05.2025 15:57:04 | 2.835 | 8 | 3077 | 21 | 153 | 19 | 383 | 2 | 0 | 13.058 | 629.324 | 102.925 | 87.856 | 448.572 | 245.124 | 38.727 | 0 | 1565.587
4786368 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875727-TR-37 AG PANOSU/1862745-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 08:45:13 | 30.05.2025 09:24:45 | 0.659 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0.1 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 6.661
4786369 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Merkezi | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57187896-ELBEYLI YOLU | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:12:32 | 30.05.2025 10:23:37 | 0.185 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.183 | 0 | 0.19 | 0 | 2.639 | 0 | 0.083 | 0 | 3.095
4786371 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13946-TR-8 OCAKLAR/47281892-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 09:02:38 | 30.05.2025 09:21:58 | 0.322 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 3.625
4786372 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870768-TR- BIRLIK KERESTE YANI AG PANOSU/1807817-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:03:04 | 30.05.2025 10:45:41 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.998 | 0 | 2.976 | 6.974
4786376 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1779-DM-5/06/47329883-TR KORUMA | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:35:01 | 27.05.2025 21:54:00 | 2.316 | 0 | 1122 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 145.912 | 0 | 0.49 | 0 | 21.803 | 0 | 0 | 168.205
4786378 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021514-AG DIREK/5357524-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:45:56 | 27.05.2025 20:29:31 | 0.726 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4786380 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835252-AG DIREK/4930256-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:29:21 | 27.05.2025 20:16:36 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4786382 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870762-TR- GOP ORTAOKULU AG PANOSU/1807801-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 19:39:33 | 27.05.2025 20:13:36 | 0.567 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 0 | 0.334 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 8.939
4786385 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060082-AG DIREK/5511862-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 18:32:50 | 27.05.2025 22:22:01 | 3.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 1.05
4786389 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 48719578-AG DIREK/4712494-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:02:03 | 27.05.2025 21:12:32 | 1.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4786392 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47280729-TR-72A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:19:55 | 27.05.2025 20:21:02 | 0.019 | 0 | 85 | 1 | 24 | 15 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0.238 | 0.111 | 0.063 | 0.677 | 0.089 | 1.66 | 0 | 2.839
4786393 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868074-TR- KAYMAKOBA KOY AG PANOSU/1817811-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:17:56 | 27.05.2025 22:51:41 | 2.562 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.455 | 0 | 0.219 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 7.729
4786395 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:19:39 | 27.05.2025 20:20:53 | 0.021 | 10 | 2156 | 8 | 96 | 46 | 228 | 4 | 9 | 0.069 | 1.533 | 0.065 | 0.105 | 3.629 | 0.818 | 0.258 | 0.055 | 6.533
4786397 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99339-Akharem Hatbasi Ayiricisi/47523470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:17:08 | 27.05.2025 21:27:07 | 1.166 | 1 | 200 | 3 | 15 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0.108 | 9.711 | 1.072 | 1.871 | 0.929 | 1.744 | 0.709 | 0 | 16.143
4786398 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916297-TR-4 EVRESE AG PANOSU/47749878-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:05:35 | 27.05.2025 23:33:29 | 3.465 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.924 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 36.816
4786399 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92746-ORHANIYE KÖYÜ TR HAT BASI/47522752- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:26:48 | 27.05.2025 22:08:23 | 1.693 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0.057 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 7.394
4786409 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123232-AG DIREK/5720053-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:34:26 | 27.05.2025 22:36:10 | 2.029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
4786411 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713096-AG DIREK/4702638-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:03:41 | 27.05.2025 22:52:14 | 2.809 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554
4786417 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 703654-AG DIREK/4689342-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:35:45 | 27.05.2025 21:46:15 | 1.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
4786421 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009322-AG DIREK/5457372-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:40:03 | 27.05.2025 22:15:39 | 1.593 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
4786439 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1321848-AG DIREK/55341267-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 21:05:22 | 27.05.2025 23:28:31 | 2.386 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
4786443 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 771371-AG DIREK/4804486-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:47:46 | 27.05.2025 22:00:41 | 1.215 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
4786450 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5919344-TR-32 AG PANOSU/47768053-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 21:00:25 | 27.05.2025 21:43:15 | 0.714 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0.105 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.146
4786479 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109880-BABAKALE GRUP HATBASI/48524765- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:01:52 | 27.05.2025 23:26:15 | 3.406 | 2 | 251 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.845 | 40.025 | 0 | 0.1 | 0.118 | 15.124 | 0 | 0 | 56.213
4786493 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106736-DEREKÖY ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47610468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 21:56:51 | 27.05.2025 22:27:59 | 0.519 | 1 | 151 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14.261 | 2.294 | 0 | 0.302 | 2.934 | 0.214 | 0 | 0 | 20.005
4786511 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 22:22:57 | 28.05.2025 01:55:12 | 3.538 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0.778 | 2.091 | 1.698 | 0 | 0 | 13.207
4786516 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109682-HÜSEYIN YETIK ÖZEL TR HAT BASI/47667139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 22:00:05 | 27.05.2025 22:55:57 | 0.931 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
4786522 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068607-AG DIREK/5500200-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 20:49:59 | 27.05.2025 23:47:54 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.301
4786529 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1779-DM-5/06/47329883-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 00:44:01 | 28.05.2025 00:57:45 | 0.229 | 0 | 1121 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192.539 | 0 | 0.436 | 0 | 22.793 | 0 | 0 | 215.768
4786540 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17350-TR-32/48811708-Tr-32A CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 23:05:04 | 27.05.2025 23:52:57 | 0.798 | 0 | 349 | 0 | 5 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0.149 | 1.201 | 1.868 | 0.331 | 0 | 13.069
4786541 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5880223-TR-3 DÖKÜMCÜLER AG PANOSU/1797020-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 22:45:59 | 28.05.2025 00:26:30 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 23.199 | 23.259
4786555 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993197-SAVASTEPE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 23:50:57 | 27.05.2025 23:51:17 | 0.006 | 0 | 272 | 13 | 27 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 0.413 | 0.112 | 0 | 0.028 | 0.014 | 0 | 0.771
4786559 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 56063269- KIZILDAM KÖYÜ Hatbasi Ayiricisi/55904795- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 23:41:40 | 28.05.2025 01:06:53 | 1.42 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 3.973
4786569 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076902-AG DIREK/5607292-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 00:30:59 | 28.05.2025 01:43:50 | 1.214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4786574 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1023334-AG DIREK/5371289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 00:50:53 | 28.05.2025 01:21:45 | 0.514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
4786576 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54064546-BADEMLI KOK/54272270-BABAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 01:03:42 | 28.05.2025 01:04:41 | 0.016 | 2 | 1329 | 11 | 178 | 2 | 233 | 0 | 1 | 0.025 | 0.974 | 0.166 | 0.44 | 0.035 | 0.175 | 0 | 0 | 1.815
4786578 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93632-HAMIDIYE GRB. AYIRICISI/48530410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 01:17:31 | 28.05.2025 03:50:00 | 2.541 | 0 | 357 | 0 | 51 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 42.596 | 0 | 14.997 | 5.143 | 4.173 | 0 | 0.052 | 66.961
4786582 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540491-SDK/5623999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 01:54:33 | 28.05.2025 02:41:25 | 0.781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
4786591 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3910-TR- BALAT KOK/47254533-AHMET YESEVI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 03:50:12 | 28.05.2025 03:51:44 | 0.026 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0.107 | 0.406 | 0 | 0 | 2.551
4786592 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 03:50:12 | 28.05.2025 03:50:57 | 0.013 | 3 | 499 | 4 | 30 | 48 | 67 | 11 | 0 | 0.107 | 0.606 | 0.107 | 0.057 | 1.585 | 0.118 | 0.323 | 0 | 2.903
4786594 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54064546-BADEMLI KOK/54272270-BABAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 03:54:09 | 28.05.2025 03:54:26 | 0.005 | 2 | 1329 | 11 | 178 | 2 | 233 | 0 | 1 | 0.025 | 0.974 | 0.166 | 0.44 | 0.033 | 0.164 | 0 | 0 | 1.802
4786595 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54064546-BADEMLI KOK/54272270-BABAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 03:54:28 | 28.05.2025 03:54:55 | 0.008 | 2 | 1329 | 11 | 178 | 2 | 233 | 0 | 1 | 0.025 | 0.974 | 0.166 | 0.44 | 0.033 | 0.164 | 0 | 0 | 1.802
4786596 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 03:30:05 | 28.05.2025 04:25:31 | 0.924 | 0 | 1475 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 12.738 | 2.878 | 0.443 | 3.329 | 3.544 | 1.844 | 0 | 24.776
4786598 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 04:34:43 | 28.05.2025 04:35:37 | 0.015 | 18 | 1139 | 34 | 30 | 16 | 133 | 3 | 2 | 0.113 | 0.694 | 0.222 | 0.079 | 2.526 | 0.163 | 0.021 | 0.019 | 3.837
4786599 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | TM Fideri | 21929-KARSAK TRAFO MERKEZI/47253558-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 04:37:12 | 28.05.2025 04:46:10 | 0.149 | 41 | 3799 | 68 | 64 | 34 | 399 | 9 | 7 | 2.644 | 17.837 | 13.362 | 0.882 | 27.765 | 3.008 | 10.638 | 1.1 | 77.236
4786601 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1148-TR- BPO YANI KOK/47278438-MESCIOGLU GIDER (TR-17/02) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 05:48:23 | 28.05.2025 05:50:29 | 0.035 | 0 | 4308 | 0 | 0 | 9 | 348 | 4 | 1 | 0 | 7.601 | 0 | 0 | 0.177 | 1.587 | 0.862 | 0.016 | 10.243
4786602 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271599-DEMIRKAPI,DANAVELI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 06:05:43 | 28.05.2025 06:08:18 | 0.043 | 0 | 485 | 6 | 4 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 1.081 | 0.013 | 0.061 | 0.33 | 0 | 0 | 2.814
4786603 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17243-DM- GOMEC/47281520-HACI OSMAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 06:06:04 | 28.05.2025 06:09:56 | 0.064 | 0 | 379 | 0 | 37 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0.39 | 0.161 | 0.493 | 0 | 0 | 2.466
4786604 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 06:06:59 | 28.05.2025 07:17:46 | 1.18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0.032 | 0 | 0.877 | 0 | 1.828 | 0 | 2.744 | 0 | 5.48
4786605 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 06:07:31 | 28.05.2025 06:08:16 | 0.013 | 0 | 2572 | 37 | 135 | 13 | 384 | 2 | 10 | 0 | 3.219 | 1.157 | 0.599 | 1.22 | 0.858 | 1.138 | 0.109 | 8.3
4786607 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288314-KOCAELI SARICA PATLAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 06:07:32 | 28.05.2025 06:08:17 | 0.013 | 1 | 499 | 1 | 17 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.723
4786609 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 06:32:03 | 28.05.2025 06:32:47 | 0.012 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0.04 | 0.805 | 0.442 | 0.014 | 0.933 | 0.144 | 0.085 | 0 | 2.463
4786610 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54028356-BOSTANCI KOK/54667539-BOSTANCI KÖRPEAGAÇ ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 06:39:18 | 28.05.2025 07:40:49 | 1.025 | 0 | 431 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 35.915 | 0 | 3.701 | 0 | 4.684 | 0 | 1.876 | 46.176
4786611 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 54888115-BESOB KOK/58998307- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 06:58:31 | 28.05.2025 08:37:25 | 1.648 | 1 | 387 | 1 | 5 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.412 | 46.478 | 0.397 | 0.604 | 0.052 | 9.05 | 0 | 0 | 56.992
4786612 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 07:17:37 | 28.05.2025 07:18:22 | 0.013 | 0 | 2572 | 37 | 135 | 13 | 384 | 2 | 10 | 0 | 3.372 | 1.154 | 0.599 | 1.356 | 1.019 | 1.377 | 0.124 | 9.001
4786613 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 07:32:09 | 28.05.2025 07:32:54 | 0.013 | 3 | 680 | 16 | 43 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0.327 | 0.668 | 0.144 | 0.198 | 0.162 | 0.172 | 0 | 0 | 1.671
4786616 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241627-TR-10 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 07:36:33 | 28.05.2025 07:37:52 | 0.022 | 0 | 310 | 0 | 6 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.018 | 0.094 | 0.221 | 0 | 0 | 0.807
4786617 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287817-DAVUTLAR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 07:36:35 | 28.05.2025 07:37:21 | 0.013 | 18 | 4215 | 42 | 123 | 33 | 540 | 11 | 2 | 0.738 | 4.681 | 2.322 | 0.388 | 3.407 | 1.073 | 7.949 | 0.002 | 20.562
4786619 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287408-BAGKUR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 07:41:17 | 28.05.2025 07:42:33 | 0.021 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 154 | 13 | 3 | 0 | 0.012 | 0 | 0.003 | 3.17 | 0.534 | 4.675 | 0.323 | 8.717
4786620 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036596-AG DIREK/55224502-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 07:36:49 | 28.05.2025 12:17:55 | 4.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
4786622 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 07:50:19 | 28.05.2025 07:51:04 | 0.013 | 4 | 2025 | 1 | 311 | 5 | 166 | 1 | 5 | 0.099 | 1.469 | 0.003 | 0.241 | 0.044 | 0.173 | 0.086 | 0.248 | 2.362
4786623 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54560686-ÜRÜNLÜ HATBASI/54248720- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 07:25:14 | 28.05.2025 09:54:41 | 2.491 | 1 | 84 | 2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.484 | 0.331 | 15.466 | 185.623 | 28.745 | 0 | 0 | 266.65
4786628 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:15:42 | 28.05.2025 08:16:49 | 0.019 | 6 | 3587 | 0 | 457 | 14 | 255 | 0 | 1 | 0.256 | 2.858 | 0 | 0.359 | 2.446 | 0.432 | 0 | 0 | 6.35
4786631 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 56063269- KIZILDAM KÖYÜ Hatbasi Ayiricisi/55904795- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 06:19:50 | 28.05.2025 10:10:34 | 3.845 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.514 | 0 | 0 | 0 | 12.085 | 0 | 0 | 28.599
4786632 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260571-KIZTASI FIRIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:25:45 | 28.05.2025 08:26:30 | 0.013 | 0 | 303 | 10 | 12 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.546 | 0.124 | 0.024 | 1.328 | 0.066 | 3.195 | 0 | 5.283
4786633 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98446-KALFAKÖY,EKINLIK GRUP AYIRICISI/47573329-KAYIKCI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:17:19 | 28.05.2025 09:14:03 | 0.945 | 10 | 85 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.904 | 4.335 | 0.955 | 0.07 | 1.832 | 2.822 | 0 | 0 | 10.918
4786638 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG/OG Transformatörü | 160-IM- DSI/47277835-SEMT TR-02B | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:08:45 | 31.05.2025 10:25:26 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.516 | 0 | 0 | 180.516
4786639 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG/OG Transformatörü | 160-IM- DSI/47274353-SEMT-TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:09:08 | 31.05.2025 10:20:18 | 1.186 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 72.386 | 0 | 20.391 | 93.666
4786641 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 59299124-TR- ORTAOBA/B04/59299220- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:44:25 | 28.05.2025 09:34:27 | 0.834 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4786643 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG/OG Transformatörü | 160-IM- DSI/47307018-TR-A | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:11:00 | 31.05.2025 10:25:58 | 1.25 | 0 | 7134 | 0 | 0 | 5 | 990 | 1 | 3 | 0 | 855.313 | 0 | 0 | 23.424 | 588.007 | 127.674 | 21.935 | 1616.353
4786644 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23276-TR-1/6/47093065-TR 1/31 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:22:52 | 31.05.2025 10:45:12 | 1.373 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 164.318 | 0 | 0 | 0 | 48.829 | 0 | 0 | 213.146
4786646 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47432909-GOKCEDAG | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:49:00 | 31.05.2025 13:08:05 | 3.318 | 13 | 5039 | 1 | 181 | 12 | 334 | 8 | 4 | 34.041 | 534.797 | 6.144 | 65.939 | 89.743 | 67.09 | 2205.396 | 24.18 | 3027.331
4786648 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1788-DM-4/18/47331556-TR KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 16:37:12 | 30.05.2025 20:02:47 | 3.426 | 0 | 1196 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 202.55 | 0 | 0.032 | 0 | 33.717 | 0 | 0 | 236.3
4786649 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870980-TR-203 AG PANOSU/1900594-5 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:52:53 | 31.05.2025 12:48:53 | 2.933 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.999 | 0 | 0 | 0 | 5.608 | 0 | 0 | 25.607
4786650 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106329-KÖRPEAGAÇ GRUP BASI AYIRICISI/48547748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:22:37 | 28.05.2025 10:32:57 | 2.172 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 39.001 | 0 | 7.268 | 0 | 3.456 | 0 | 0.034 | 49.759
4786651 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874423-DM-4/18 AG PANOSU/1831771-7 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:22:13 | 30.05.2025 16:38:51 | 6.277 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 180.76 | 0 | 0 | 0 | 63.741 | 0 | 0 | 244.5
4786655 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59165022-/48298587-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:00:05 | 28.05.2025 18:50:30 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 13.042
4786658 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16097-TR-13A CARSI CAMI ALTI/47423354-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:01:52 | 27.05.2025 14:12:00 | 0.169 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 0 | 13.282 | 0 | 0 | 19.846
4786659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58789331-TR-ÇÖPLÜK\1/58159379- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:08:11 | 28.05.2025 11:04:13 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.191 | 0 | 651.203 | 0 | 1230.394
4786660 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:06:50 | 28.05.2025 12:11:44 | 3.081 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.455 | 0 | 8.37 | 0 | 96.879 | 0 | 224.703
4786661 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 58675684-PANO/58675698- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 08:29:28 | 28.05.2025 10:38:21 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 1.263
4786664 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5899445-TR- TOKI 1 AG PANOSU/1933816-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:46:39 | 30.05.2025 18:17:40 | 7.517 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.415 | 0 | 0.019 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 30.939
4786666 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342075-ÇIÇEKLI BAHÇE ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:31:33 | 30.05.2025 12:53:45 | 2.37 | 0 | 1274 | 1 | 64 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 201.771 | 1.591 | 23.429 | 0 | 178.888 | 0 | 0 | 405.679
4786676 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275584-KEPSUT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:28:52 | 28.05.2025 09:34:55 | 0.101 | 18 | 10201 | 22 | 953 | 27 | 1411 | 11 | 4 | 18.377 | 227.717 | 18.233 | 40.583 | 116.068 | 122.196 | 198.345 | 2.13 | 743.649
4786678 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:28:50 | 28.05.2025 09:57:36 | 0.479 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 4.126 | 22.319 | 1.877 | 5.233 | 7.273 | 5.459 | 184.178 | 0 | 230.466
4786682 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:35:21 | 28.05.2025 09:36:06 | 0.013 | 2 | 114 | 12 | 16 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.155 | 1.206 | 0.046 | 0.204 | 0.323 | 0.183 | 0 | 2.117
4786683 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1018279-AG DIREK/5333763-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:43:29 | 28.05.2025 11:26:53 | 1.723 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835
4786691 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1065138-AG DIREK/5551589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:58:17 | 28.05.2025 11:12:34 | 1.238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4786694 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92822-AKAROTO- AYDINLATMA TRAFOSU HATBASI AYIRICISI/47588146- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:43:28 | 28.05.2025 12:17:28 | 2.567 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.407 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 45.255 | 0 | 48.575
4786697 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430732-ÖREN ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:33:01 | 30.05.2025 18:20:00 | 0.783 | 8 | 2688 | 6 | 39 | 13 | 266 | 4 | 1 | 1.779 | 10.072 | 0.291 | 0.563 | 18.216 | 2.445 | 10.77 | 0.248 | 44.383
4786700 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287815-TELLIOGLU SAG OTOP.ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:48:04 | 30.05.2025 13:22:38 | 2.576 | 3 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14.262 | 0 | 335.932 | 0 | 158.202 | 0 | 7.402 | 0 | 515.799
4786701 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 59151623-A15/57787008- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:10:53 | 28.05.2025 12:03:01 | 1.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
4786702 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342068-KORU TR-2 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:33:25 | 30.05.2025 15:47:23 | 1.233 | 0 | 1178 | 0 | 4 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 83.009 | 0 | 0.56 | 6.146 | 31.303 | 0 | 0.113 | 121.132
4786704 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287816-TELLIOGLU SOL | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 10:59:14 | 30.05.2025 13:14:34 | 2.256 | 2 | 446 | 21 | 19 | 8 | 46 | 9 | 0 | 0.679 | 73.792 | 238.2 | 11.024 | 86.158 | 59.431 | 3527.064 | 0 | 3996.349
4786706 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876705-TR-110 AG PANOSU/1929301-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:06:32 | 28.05.2025 14:13:02 | 4.108 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.724 | 0 | 0 | 0 | 47.231 | 0 | 0 | 76.954
4786707 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868508-TR- ULKU KOY TR1 AG PANOSU/1818167-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:45:06 | 31.05.2025 10:08:14 | 0.386 | 0 | 319 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 0 | 0.234 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 12.524
4786714 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014976-AG DIREK/5437833-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:13:27 | 28.05.2025 12:54:07 | 2.678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647
4786715 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5934241-TR-2 IDRISKORU AG PANOSU/47749757-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 13:32:02 | 30.05.2025 16:08:56 | 2.615 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 1.252 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 10.019
4786716 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/56200956-TR-6 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:17:00 | 28.05.2025 11:26:00 | 2.15 | 0 | 145 | 0 | 19 | 6 | 106 | 0 | 1 | 0 | 26.874 | 0 | 3.501 | 31.011 | 82.671 | 0 | 0.559 | 144.616
4786719 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2028-TR- 14/47346197-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 14:34:47 | 27.05.2025 14:59:00 | 0.404 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.535 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 0 | 0 | 16.66
4786720 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3910-TR- BALAT KOK/47254533-AHMET YESEVI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:22:33 | 28.05.2025 10:25:14 | 0.045 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 10.251 | 0 | 0 | 1.043 | 6.632 | 0 | 0 | 17.925
4786721 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546643-SDK/5682286-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:26:46 | 28.05.2025 11:53:27 | 1.444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.94
4786722 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821178- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:26:41 | 28.05.2025 10:28:17 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0.518
4786732 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5878959-TR-1 DEREKOY AG PANOSU/1825978-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:46:21 | 31.05.2025 15:00:02 | 0.228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.632
4786733 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920378-TR-DIRIBEYLER MAH. AG PANOSU/1862804-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:28:06 | 28.05.2025 12:22:31 | 1.907 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188
4786736 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:33:30 | 28.05.2025 10:34:30 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.399 | 0.893 | 0.056 | 0.066 | 1.525 | 0.317 | 3.484 | 0 | 6.74
4786739 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 817446-AG DIREK/4883264-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:32:48 | 28.05.2025 16:07:29 | 5.578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4786742 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 57979015-PANO/57979025- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 16:41:04 | 31.05.2025 17:17:31 | 0.608 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0.053 | 0.943 | 0 | 0 | 3.577
4786744 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5870079-DM-5/06 AG PANOSU/1934142-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 22:44:54 | 28.05.2025 00:44:56 | 2.001 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.543 | 0 | 0.203 | 0 | 6.199 | 0 | 0 | 14.945
4786746 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917065-TR-4 IDRISKORU AG PANOSU/47756794-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:08:13 | 30.05.2025 17:32:28 | 0.404 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 1.453
4786748 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5904855-DM-1/40 KORFEZ KENT AG PANOSU/1850754-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:33:36 | 28.05.2025 12:47:02 | 2.224 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.253 | 0 | 0 | 0 | 26.696 | 0 | 0 | 69.949
4786749 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 55381256-TR- EGERCE MH SAHIL CAMI YANI AG PANOSU/55381265- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 18:58:23 | 31.05.2025 19:15:10 | 0.28 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 1.201
4786750 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23342-TR-2/38 CIFLIKKOY/47092829-TR-2/36 GIRIS | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:21:33 | 30.05.2025 15:25:10 | 1.06 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.859 | 0 | 0 | 0 | 26.557 | 0 | 0 | 40.416
4786753 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 58447709-PANO/58447729- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 13:05:00 | 30.05.2025 15:55:00 | 2.833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.462
4786754 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451847-YILDIZ KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:39:25 | 28.05.2025 10:45:09 | 0.096 | 2 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.133 | 0 | 5.697 | 0 | 3.479 | 0 | 28.638 | 0 | 37.947
4786755 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 901592-AG DIREK/5100542-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:18:26 | 28.05.2025 11:41:41 | 1.387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
4786761 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077513-AG DIREK/5604376-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:24:38 | 28.05.2025 11:41:49 | 1.286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 1.518
4786765 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451847-YILDIZ KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:48:20 | 28.05.2025 11:01:42 | 0.223 | 2 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.289 | 0 | 12.398 | 0 | 7.557 | 0 | 62.029 | 0 | 82.273
4786768 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2902-TR- ULUDAG KOK2/47443988-DM-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:51:13 | 28.05.2025 10:53:02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.338
4786769 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086315-AG DIREK/56623556- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:47:11 | 28.05.2025 11:52:08 | 1.082 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
4786771 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 59133704-C03/60028917- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:13:33 | 30.05.2025 14:21:34 | 0.133 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.208
4786772 | 1 | YALOVA | TERMAL | SDK Çikisi | 3504867-SDK/47193076-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:39:39 | 30.05.2025 17:52:22 | 0.212 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.851
4786774 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878207-TR-3 KAYAPA TOKI AG PANOSU/1797281-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:39:04 | 28.05.2025 11:55:26 | 1.273 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 7.053
4786775 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071911-AG DIREK/5536062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:58:35 | 28.05.2025 11:37:00 | 0.64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
4786778 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2902-TR- ULUDAG KOK2/47443988-DM-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:03:47 | 28.05.2025 11:07:41 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0.681
4786782 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259124-AG DIREK/5215632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:05:56 | 28.05.2025 13:57:06 | 2.853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4786784 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077673-AG DIREK/5577239-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:09:57 | 28.05.2025 13:19:54 | 2.166 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231
4786788 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812792-AG DIREK/4870967-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:14:13 | 28.05.2025 14:24:39 | 3.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701
4786790 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55835667-TR-FATMA ATILLA OTEL AYIRICISI/55835662- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:11:35 | 28.05.2025 12:26:27 | 3.248 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.522 | 2.13 | 0.006 | 0 | 60.145 | 0 | 0 | 0 | 70.804
4786791 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:22:23 | 28.05.2025 11:22:53 | 0.008 | 3 | 326 | 50 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.09 | 0.337 | 0.645 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.243
4786794 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 5941487-TR-3/23 AG PANOSU/47133352-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:15:00 | 28.05.2025 11:57:06 | 0.701 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 6.555
4786798 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:26:42 | 28.05.2025 11:27:56 | 0.021 | 10 | 2156 | 8 | 96 | 46 | 228 | 4 | 9 | 0.139 | 21.21 | 0.145 | 3.593 | 396.063 | 79.484 | 1.143 | 2.874 | 504.65
4786798 | 2 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:27:56 | 28.05.2025 12:04:02 | 0.602 | 0 | 464 | 0 | 45 | 33 | 109 | 1 | 5 | 0 | 19.127 | 0 | 3.464 | 394.788 | 79.24 | 0.124 | 2.767 | 499.51
4786800 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 54184886-TR-30/54102344-TR- GIRSIAD AS-TR-30 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:12:34 | 28.05.2025 12:23:52 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.699 | 0 | 0 | 0 | 24.699
4786801 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:29:58 | 28.05.2025 11:32:38 | 0.044 | 1 | 182 | 21 | 92 | 12 | 49 | 2 | 0 | 1.024 | 0.768 | 3.588 | 2.108 | 10.929 | 1.536 | 1.665 | 0 | 21.618
4786802 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882457-DM-1/87 ALBATROS AGAC EVLER AG PANOSU/1826516-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:05:00 | 31.05.2025 14:55:00 | 1.833 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.026 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.459
4786812 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5877081-TR- SULU SOKAK YENI MOD AG PANOSU/1821197-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:47:03 | 28.05.2025 13:46:49 | 1.996 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.457 | 0 | 0.083 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 20.687
4786814 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54027080-SDK/5570883-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:46:07 | 28.05.2025 12:34:03 | 0.799 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913
4786815 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 97742-Saripinar Ada Hat Basi Ayiricisi/48560081- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:23:20 | 28.05.2025 12:30:11 | 1.114 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723
4786816 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:52:39 | 28.05.2025 12:05:47 | 0.219 | 1 | 1315 | 12 | 74 | 2 | 163 | 3 | 0 | 0.149 | 29.445 | 2.862 | 1.761 | 1.453 | 7.558 | 24.177 | 0 | 67.406
4786824 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5891012-TR-20 ABROZ AG PANOSU/1838516-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:44:40 | 28.05.2025 13:13:38 | 1.483 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 18.14
4786826 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15819-PELITOREN KOK/47257415-CATALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:01:08 | 28.05.2025 12:10:20 | 0.153 | 2 | 565 | 0 | 8 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0.776 | 4.635 | 0 | 0.037 | 1.049 | 2.46 | 0 | 0 | 8.957
4786829 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915877-TR-1 SARISOGUT AG PANOSU/47756190-4 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:04:56 | 28.05.2025 13:44:57 | 1.667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 20.831
4786836 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55738746-AG DIREK/55551286-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:23:21 | 28.05.2025 14:43:12 | 2.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
4786845 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257791-CATALAGIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:35:06 | 28.05.2025 12:35:51 | 0.013 | 2 | 809 | 4 | 19 | 23 | 116 | 2 | 0 | 0.024 | 1.009 | 0.003 | 0.082 | 1.626 | 0.487 | 0.586 | 0 | 3.816
4786849 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504098-SDK/4695360-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:03:26 | 28.05.2025 17:49:51 | 6.773 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.018 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 11.128
4786851 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 11:35:30 | 28.05.2025 12:52:23 | 1.281 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.001 | 0.751 | 0.005 | 2.628 | 0 | 3.488
4786854 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547838-SDK/5660209-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:38:27 | 28.05.2025 14:47:29 | 2.151 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 10.759
4786855 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 3210-TR-3 GEDELEK/47445615-Tr-GEDELEK GIRIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:10:58 | 31.05.2025 17:45:27 | 7.575 | 0 | 470 | 0 | 1 | 2 | 117 | 0 | 1 | 0 | 210.5 | 0 | 0.887 | 32.901 | 173.4 | 0 | 2.892 | 420.58
4786857 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240606-YAGCILAR ULUPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:55:05 | 28.05.2025 13:36:49 | 0.696 | 1 | 127 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.731 | 0.033 | 0.416 | 2.634 | 0.529 | 0 | 0 | 9.343
4786858 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58330242-/58330256- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:55:47 | 28.05.2025 13:39:32 | 0.729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4786859 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5887752-TR- TURMAK EMEK SITESI AG PANOSU/1830338-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 14:07:34 | 30.05.2025 14:32:34 | 0.417 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 1.737
4786860 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021411-AG DIREK/5407970-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:58:49 | 28.05.2025 14:06:34 | 1.129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.226
4786864 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886454-TR-3 YENIKOY MH AG PANOSU/1838671-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:44:47 | 31.05.2025 17:43:28 | 7.978 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.148 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.518
4786865 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 58234142-E07/58676099- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 15:18:23 | 30.05.2025 16:17:59 | 0.993 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.669
4786869 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306555-KARAKOCA KÖY GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:13:10 | 28.05.2025 13:14:14 | 0.018 | 4 | 915 | 6 | 8 | 2 | 123 | 1 | 1 | 0.247 | 0.828 | 0.287 | 0.089 | 0.255 | 0.22 | 0.618 | 0 | 2.545
4786876 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5936501-TR-2 ENGURUCUK AG PANOSU/1805705-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 15:16:14 | 30.05.2025 15:38:31 | 0.371 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.087 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 2.155
4786880 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 58358592-/58765998- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 16:37:36 | 30.05.2025 17:48:40 | 1.184 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 7.435
4786881 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097557-AG DIREK/5665711-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:11:45 | 28.05.2025 17:58:42 | 4.782 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429
4786885 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353305-ILYASÇILAR GÜLLER KABULBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:31:07 | 28.05.2025 13:31:41 | 0.009 | 2 | 506 | 1 | 9 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0.034 | 0.42 | 0.06 | 0.061 | 0.005 | 0.035 | 0.622 | 0 | 1.236
4786890 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5936327-TR-2 ORTAMANDIRA AG PANOSU/1917360-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:35:17 | 28.05.2025 14:58:07 | 1.38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059
4786895 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5899705-TR-1/43 AG PANOSU/1805218-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:15:16 | 30.05.2025 17:28:43 | 0.224 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.051 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0.678
4786897 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884504-TR-16 AG PANOSU/1825120-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:38:11 | 28.05.2025 14:28:12 | 0.833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 9.557
4786902 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530613-SDK/3348148-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:53:37 | 28.05.2025 14:36:44 | 0.718 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 1.397
4786907 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 59885617-PANO /59885627- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:59:29 | 31.05.2025 12:53:55 | 2.907 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
4786910 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885461-TR-1 MAKSEMPINAR AG PANOSU/1811252-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 13:59:26 | 28.05.2025 18:38:58 | 4.659 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.964 | 0 | 0.245 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 20.656
4786912 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877355-RESADITE TR AG PANOSU/1922333-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 16:05:00 | 30.05.2025 17:55:00 | 1.833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.053
4786915 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:06:03 | 28.05.2025 15:10:40 | 1.077 | 1 | 434 | 1 | 13 | 9 | 73 | 2 | 0 | 1.252 | 32.533 | 0.055 | 2.194 | 49.033 | 14.361 | 45.688 | 0 | 145.116
4786920 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3519257-SDK/5137184-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:14:00 | 28.05.2025 18:42:54 | 4.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31
4786922 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869035-TR-604 AG PANOSU/1852732-9 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:17:32 | 28.05.2025 18:18:32 | 4.016 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.459 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 37.871
4786923 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK Çikisi | 3505908-SDK/47202445-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:21:55 | 28.05.2025 16:09:04 | 1.786 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.261 | 0 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 0 | 11.479
4786925 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872206-DM-3 AG PANOSU/1913275-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:10:05 | 28.05.2025 18:40:41 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.232 | 0 | 0 | 89.232
4786926 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5935901-IM-1 BANDIRMA AG PANOSU/1820420-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:03:33 | 30.05.2025 17:48:14 | 0.745 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 8.962
4786930 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883530-TR-1/2 AG PANOSU/1824775-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 18:05:47 | 30.05.2025 18:32:55 | 0.452 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 7.898
4786931 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243371-NARLIDERE CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:26:45 | 28.05.2025 16:09:10 | 1.707 | 4 | 2570 | 0 | 3 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0.266 | 276.877 | 0 | 0.939 | 26.662 | 69.471 | 18.557 | 0 | 392.771
4786932 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884846-TR-3/4 AG PANOSU/1824729-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 19:15:38 | 30.05.2025 19:45:44 | 0.501 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 3.179
4786934 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:32:47 | 28.05.2025 14:33:17 | 0.008 | 11 | 2602 | 34 | 138 | 12 | 365 | 3 | 0 | 0.323 | 4.124 | 1.798 | 0.53 | 1.008 | 1.896 | 3.026 | 0 | 12.705
4786935 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943606-AG DIREK/5026504-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:35:11 | 28.05.2025 15:12:55 | 0.629 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
4786936 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Diregi | 844433-AG DIREK/58699736- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:29:37 | 28.05.2025 15:08:54 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 2.438
4786941 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5871962-TR-35A AG PANOSU/1855819-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:08:02 | 28.05.2025 15:54:28 | 1.774 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.662 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 12.034
4786942 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546783-SDK/5683727-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:41:12 | 28.05.2025 19:46:50 | 5.094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
4786944 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 54894283-AG DIREK/57587815- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:46:12 | 28.05.2025 21:01:25 | 6.254 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
4786945 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Dagitim Transformatörü | 5872482-TR-1 SOGUCAK MH AG PANOSU/1813649-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:43:47 | 28.05.2025 16:12:05 | 1.471 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0.36 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 5.829
4786952 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881033-TR- TEKELER KOYU AG PANOSU/1828147-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:07:37 | 28.05.2025 16:15:40 | 1.134 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 3.471
4786954 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:12:25 | 28.05.2025 15:31:14 | 0.314 | 0 | 225 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.661 | 0.002 | 0.786 | 10.239 | 1.729 | 0 | 0 | 21.417
4786955 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1065138-AG DIREK/5551590-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:41:01 | 28.05.2025 17:49:36 | 3.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
4786956 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47241458-KOZCESME-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:13:09 | 28.05.2025 15:18:10 | 0.083 | 13 | 4050 | 43 | 216 | 20 | 645 | 5 | 0 | 2.184 | 30.458 | 9.444 | 3.599 | 18.599 | 17.797 | 142.52 | 0 | 224.601
4786957 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 53974359-SDK- A01/53974385-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2025 17:58:04 | 30.05.2025 18:22:53 | 0.413 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 1.178
4786963 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541851-SDK/5627531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:16:11 | 28.05.2025 16:23:15 | 1.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 1.558
4786964 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876821-CERRAH KIRAN CAD. TR AG PANOSU/1929117-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:24:38 | 28.05.2025 16:36:40 | 1.2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 3.727
4786966 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876485-TR-16A AG PANOSU/1914134-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:09:04 | 28.05.2025 15:50:29 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0.879
4786974 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16946-TR- FENER YOLU GIRISI/47442756-ALTIN FENER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:41:25 | 28.05.2025 16:24:22 | 0.716 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421
4786979 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282792-DEVECIKONAGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:42:25 | 28.05.2025 16:22:25 | 0.667 | 1 | 1977 | 1 | 35 | 11 | 171 | 23 | 0 | 0 | 60.308 | 0.042 | 2.649 | 32.69 | 20.773 | 747.451 | 0 | 863.913
4786983 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16424-KOK-ECIALAN /47240538-RAMAZANLAR VEKARAMUSALAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:54:29 | 28.05.2025 15:54:59 | 0.008 | 1 | 379 | 3 | 6 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.002 | 0.42 | 0.026 | 0.016 | 0.025 | 0.264 | 0 | 0 | 0.753
4786988 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3535429-SDK/3369542-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:43:57 | 28.05.2025 17:08:23 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.742 | 0 | 0 | 12.742
4786989 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068686-AG DIREK/57534077- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 12:48:57 | 28.05.2025 17:57:19 | 5.139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4786992 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5919344-TR-32 AG PANOSU/47770107-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:50:05 | 28.05.2025 21:23:28 | 5.556 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.626 | 0 | 0.018 | 0 | 8.204 | 0 | 0 | 24.848
4786993 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 59376428-TR-27/A31/59376438- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:26:38 | 28.05.2025 19:33:35 | 5.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0 | 2.202
4786995 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 5917284-TR-26 KUZULIMANI AG PANOSU/47768046-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 14:40:30 | 28.05.2025 20:16:01 | 5.592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 2.362
4786996 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 55348203-AG DIREK/55580725-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:25:16 | 28.05.2025 17:38:11 | 2.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4787008 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47463556-TAVAKLI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 08:03:39 | 27.05.2025 08:06:17 | 0.044 | 28 | 1762 | 68 | 37 | 20 | 278 | 5 | 0 | 23.079 | 48.151 | 40.011 | 9.503 | 35.235 | 26.256 | 114.295 | 0 | 296.531
4787010 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 57574167-BOZÖREN HATBASI AYIRICISI/47558063- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:28:28 | 28.05.2025 17:21:11 | 0.879 | 0 | 612 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 36.935 | 0 | 0.164 | 0 | 6.834 | 0 | 0 | 43.932
4787014 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 56916009-/57081625- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:17:41 | 28.05.2025 17:37:55 | 1.337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4787015 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884240-TR-92 AG PANOSU/1819151-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:40:49 | 28.05.2025 18:56:55 | 2.268 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.659 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 12.805
4787018 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:45:17 | 28.05.2025 17:28:45 | 0.724 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.756
4787019 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 977148-AG DIREK/55541047-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:40:32 | 28.05.2025 20:14:28 | 3.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
4787022 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92795-Çamdibi M. Akinci Ayiricisi/47537695- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:32:18 | 28.05.2025 19:41:43 | 3.157 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45
4787024 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884642-BOGAZOVA TR3 AG PANOSU/1933595-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:56:24 | 29.05.2025 00:18:47 | 7.373 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.489
4787028 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:07:42 | 28.05.2025 17:13:21 | 0.094 | 8 | 5038 | 10 | 144 | 9 | 1011 | 1 | 1 | 1.165 | 16.585 | 1.287 | 0.984 | 2.232 | 5.132 | 0.295 | 0.001 | 27.681
4787029 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915153-TR-1/15 AG PANOSU/47747561-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:06:44 | 31.05.2025 09:37:24 | 0.511 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 5.482
4787030 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917069-TR-65 AG PANOSU/47756260-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:24:09 | 31.05.2025 10:46:59 | 0.381 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 3.21
4787031 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54968594-AG DIREK/55800073-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:51:31 | 28.05.2025 18:56:08 | 2.077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
4787032 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917033-TR-69 AG PANOSU/47757825-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 11:06:04 | 31.05.2025 11:22:50 | 0.279 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 3.972
4787033 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5895317-TR-4 M.ÇAVUS AG PANOSU/1804902-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:11:15 | 31.05.2025 10:41:59 | 0.512 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 6.711
4787035 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282762-ORHANIYE CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:53:15 | 31.05.2025 18:17:36 | 8.406 | 1 | 234 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 20.12 | 121.913 | 3.685 | 3.254 | 33.543 | 40.217 | 5.237 | 0 | 227.971
4787037 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 56010730-TR-9 500 EVLER AG PANOSU/56010739- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 17:44:09 | 31.05.2025 18:11:26 | 0.455 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 1.163
4787038 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48942164-ÇELTIKÇI ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:09:05 | 31.05.2025 14:31:23 | 1.372 | 0 | 595 | 58 | 63 | 3 | 101 | 5 | 3 | 0 | 78.059 | 66.579 | 41.186 | 10.785 | 35.173 | 100.894 | 0.446 | 333.123
4787040 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5934985-TR-1 KALDIRIMBASI AG PANOSU/47760931-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 17:29:04 | 31.05.2025 17:48:22 | 0.322 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0.062 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.627
4787043 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882920-TR-14 AG PANOSU/1824479-3 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:41:02 | 31.05.2025 11:11:11 | 0.502 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.141 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 11.672
4787044 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912777-TR-1 YAYA KOYU AG PANOSU/47777237-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:16:11 | 31.05.2025 16:43:23 | 3.454 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.567 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.739
4787051 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | SDK Çikisi | 3505481-SDK/47805824- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:08:13 | 31.05.2025 09:28:14 | 0.334 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.24
4787053 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 54306912-TR-2 DOGACA KÖYÜ AG PANOSU/54306921- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 11:07:49 | 31.05.2025 11:31:19 | 0.392 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0.363
4787061 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911495-TR-3 AG PANOSU/47744409-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:04:29 | 31.05.2025 10:26:46 | 0.371 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039
4787062 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15727-TR-4 UMURBEY/47427582-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 12:03:08 | 31.05.2025 12:39:32 | 0.607 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0.052 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 5.151
4787064 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 54983135-TR3-39 AG PANOSU/54983142- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 15:16:35 | 31.05.2025 15:32:48 | 0.27 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 3.245
4787067 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 943606-AG DIREK/5026502-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 16:59:43 | 28.05.2025 20:42:43 | 3.717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982
4787068 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 13202-TR- YUSUFCAMI MH/47280069-TR- YUSUFCAMI MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:41:37 | 31.05.2025 10:13:19 | 0.528 | 0 | 235 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.173 | 0 | 0.619 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 8.712
4787071 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16128-TR-8/47413137-TR KORUMA | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 11:52:08 | 31.05.2025 16:25:16 | 4.552 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 123.764 | 0 | 0 | 0 | 114.366 | 0 | 140.842 | 378.972
4787072 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244625-TR-3/1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:16:13 | 28.05.2025 17:26:34 | 0.173 | 0 | 749 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22.969 | 0 | 0.043 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 25.143
4787072 | 2 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15857-TR- 3/3/47242310-DM 3/5 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:26:34 | 28.05.2025 18:47:34 | 1.35 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.637 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 22.019
4787073 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 58750002-PANO /58750033- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 16:33:07 | 31.05.2025 16:40:03 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06
4787074 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16159-ESMEDERE KOK/47241378-KARAKAYA KOK CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:22:06 | 31.05.2025 12:00:45 | 1.644 | 2 | 168 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.99 | 13.454 | 69.387 | 0.119 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 90.245
4787076 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922150-TR 2 HALILELI KOYU AG PANOSU/47745951-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 16:44:32 | 31.05.2025 17:28:18 | 0.729 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 1.404 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 3.948
4787079 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870322-TR- ELYAPAN MH AG PANOSU/1807833-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:21:54 | 28.05.2025 19:01:24 | 1.658 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.014 | 0 | 0.201 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 9.848
4787081 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922458-TR 1 CIPLAK KOYU AG PANOSU/47748450-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 18:07:08 | 31.05.2025 18:36:56 | 0.496 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0.292 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 2.104
4787082 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58675683-TR-18/B/59739755- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:14:43 | 28.05.2025 20:08:56 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.965 | 0 | 0 | 0 | 17.965
4787084 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 57908521-TR- KIRAN AG PANOSU/57908542- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:25:13 | 28.05.2025 20:18:34 | 2.889 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193
4787086 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16659-TR-26/47280297-SU POMPALARI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 12:43:00 | 31.05.2025 15:02:45 | 2.329 | 1 | 43 | 2 | 62 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6.486 | 7.369 | 8.936 | 27.191 | 78.689 | 7.302 | 2.545 | 0 | 138.518
4787088 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5933899-TR-30 HAVUZDERE AG PANOSU/47130384-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:08:56 | 31.05.2025 17:40:53 | 8.533 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 1.279 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 26.681
4787089 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244626-TR-3/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:51:06 | 28.05.2025 17:56:26 | 0.089 | 0 | 890 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0.001 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 2.787
4787092 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:56:16 | 28.05.2025 17:59:15 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 1.456 | 0 | 2.164 | 0 | 3.669
4787093 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/57722471-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:01:40 | 28.05.2025 18:02:10 | 0.008 | 0 | 1499 | 0 | 1 | 1 | 277 | 0 | 1 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0.053 | 0.71 | 0 | 0.002 | 1.956
4787094 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244626-TR-3/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:02:12 | 28.05.2025 18:07:05 | 0.081 | 0 | 890 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0.001 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 2.847
4787095 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101242-KÜPÇIKTI SEPETÇI GRUP BASI AYIRICISI/48556858- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 17:37:12 | 28.05.2025 18:49:37 | 1.207 | 1 | 103 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.446 | 4.505 | 2.102 | 1.166 | 12.455 | 0.301 | 0 | 0 | 20.975
4787098 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Dagitim Transformatörü | 18825-ÇANAKKALE SAVASLARI G.T.A.B./47245736-KOYLER-2 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:02:10 | 28.05.2025 18:17:34 | 0.256 | 23 | 913 | 13 | 22 | 26 | 197 | 2 | 1 | 2.439 | 10.208 | 0.983 | 0.511 | 28.359 | 4.058 | 0.695 | 0.068 | 47.321
4787099 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029512-AG DIREK/5374259-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:11:58 | 28.05.2025 20:27:29 | 2.259 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
4787103 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 17122-TR-8 FATIH ILKOKUL ONU/47449849-N-22 HASTANE DUMAN YOLU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:08:14 | 28.05.2025 18:31:36 | 0.389 | 0 | 2344 | 0 | 56 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 48.012 | 0 | 1.842 | 0 | 7.883 | 0 | 0 | 57.737
4787107 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 55738035-TR-2 NARLI KOYU AG PANOSU/55738044- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:21:57 | 28.05.2025 19:41:24 | 1.324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 4.643
4787109 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57361067-GÜLEÇKÖY HATBASI AYIRICISI/54415584- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:17:06 | 28.05.2025 20:10:25 | 1.889 | 0 | 282 | 0 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.123 | 0 | 5.859 | 0 | 12.555 | 0 | 0 | 49.537
4787111 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58782519-AYAZ MODULER/58159606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:30:11 | 28.05.2025 19:26:43 | 0.942 | 5 | 1341 | 1 | 16 | 2 | 108 | 4 | 2 | 11.37 | 39.27 | 0 | 1.002 | 3.446 | 7.344 | 53.286 | 1.037 | 116.754
4787116 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:43:44 | 28.05.2025 18:44:29 | 0.013 | 7 | 2929 | 20 | 41 | 34 | 520 | 14 | 3 | 0.012 | 1.916 | 0.277 | 0.144 | 0.595 | 1.18 | 12.208 | 0.038 | 16.371
4787118 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5878475-TR-11 AG PANOSU/1798634-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:44:43 | 28.05.2025 19:31:21 | 0.777 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 3.828
4787120 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1769-DM-4/17/47336820-TR KORUMA | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:48:41 | 28.05.2025 21:03:13 | 2.242 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 92.832 | 0 | 0 | 0 | 36.109 | 0 | 1.67 | 130.612
4787121 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:51:01 | 28.05.2025 18:52:30 | 0.025 | 0 | 1475 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1.277 | 0.185 | 0.037 | 0.266 | 0.531 | 0.108 | 0 | 2.404
4787125 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996069-AG DIREK/5273955-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:00:30 | 28.05.2025 22:30:03 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4787129 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245677-MARSAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 18:20:27 | 28.05.2025 19:21:01 | 1.009 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.345 | 0 | 0.067 | 0 | 0.898 | 0 | 2.726 | 0 | 12.035
4787132 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245487-BOZLAR CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:11:49 | 28.05.2025 20:09:17 | 0.958 | 1 | 328 | 5 | 22 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0.413 | 15.619 | 12.842 | 5.663 | 0.349 | 2.738 | 0 | 0 | 37.623
4787139 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | SDK Çikisi | 58423442-C05/58794571- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:35:18 | 28.05.2025 20:21:20 | 0.767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
4787143 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087198-AG DIREK/5611321-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:49:22 | 28.05.2025 20:51:25 | 1.034 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.164
4787144 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5874691-TR-2 CEKIRDEKLI MH AG PANOSU/1808180-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:42:02 | 28.05.2025 20:24:55 | 0.715 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 1.558
4787166 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1123701-AG DIREK/5718932-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 20:38:58 | 28.05.2025 23:41:15 | 3.038 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177
4787176 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 752715-AG DIREK/4778006-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 20:49:10 | 28.05.2025 21:44:23 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4787178 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47423069-DM-4/17 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 20:56:12 | 28.05.2025 20:57:01 | 0.014 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.333
4787180 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47266374-SAVASTEPE | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 20:50:00 | 28.05.2025 21:31:59 | 0.7 | 20 | 9924 | 48 | 347 | 45 | 1199 | 7 | 13 | 30.631 | 441.948 | 60.66 | 25.742 | 93.45 | 111.678 | 10.787 | 2.756 | 777.652
4787184 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109278-Ilgardere Akköy Konut Sek./48529873- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 20:33:05 | 28.05.2025 22:09:45 | 1.611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.821
4787190 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103089-Çamavsar-Çamucu-Dörtyol Gr. Ayiricisi/48531354- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:05:06 | 28.05.2025 21:39:00 | 0.565 | 3 | 990 | 0 | 12 | 3 | 244 | 1 | 0 | 1.177 | 22.016 | 0 | 2.885 | 0.915 | 5.712 | 4.587 | 0 | 37.292
4787191 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549625-SDK/5694656-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 20:55:31 | 28.05.2025 22:40:08 | 1.743 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
4787207 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109775-BABAKALE IÇME SUYU HATBASI/47678562- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:26:01 | 28.05.2025 22:00:02 | 0.567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4787210 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861519-AG DIREK/4970538-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 20:01:31 | 28.05.2025 22:58:08 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 1.702
4787212 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074863-AG DIREK/5603384-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:21:49 | 28.05.2025 22:30:14 | 1.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
4787220 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077513-AG DIREK/5604375-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:35:44 | 28.05.2025 22:07:27 | 0.529 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.24
4787221 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16946-TR- FENER YOLU GIRISI/47461120-HERAMIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:35:10 | 29.05.2025 01:02:10 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.637 | 0 | 0 | 0 | 136.637
4787244 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884432-TR-2/24 AG PANOSU/1823336-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:23:43 | 28.05.2025 21:58:56 | 0.587 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.926 | 0 | 0.012 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 5.52
4787260 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56654197-GÖKKÖY GIRIS GRUP AYIRICISI/47566867- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:46:16 | 28.05.2025 23:24:09 | 1.631 | 1 | 700 | 3 | 20 | 3 | 95 | 0 | 0 | 23.828 | 53.441 | 1.843 | 2.058 | 1.46 | 5.903 | 0 | 0 | 88.533
4787264 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870686-TR- CENGIZ TOPEL BOZKURT SK AG PANOSU/1808506-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:58:59 | 28.05.2025 23:41:13 | 1.704 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.333 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 15.99
4787266 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982914-BUYUKHUSUN KÖK ÇIKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 22:09:40 | 28.05.2025 22:10:09 | 0.008 | 8 | 581 | 9 | 338 | 36 | 179 | 0 | 1 | 0.222 | 2.236 | 0.348 | 2.306 | 2.58 | 3.271 | 0 | 0.005 | 10.969
4787266 | 2 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 22:10:09 | 28.05.2025 22:13:32 | 0.056 | 5 | 434 | 6 | 293 | 12 | 116 | 0 | 0 | 0.158 | 2.131 | 0.33 | 2.191 | 1.606 | 2.704 | 0 | 0 | 9.121
4787280 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5879673-KAVAKLI TR AG PANOSU/1922478-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:10:13 | 31.05.2025 10:58:21 | 0.802 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 2.422
4787281 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 59870218-PANO/59870227- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 12:05:42 | 31.05.2025 12:21:11 | 0.258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4787283 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941223-TR-23 KIRAZLI SANAYI AG PANOSU/47132257-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:24:44 | 31.05.2025 14:53:34 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.784 | 0 | 0 | 29.784
4787284 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 57659149-pano/57659157- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:47:52 | 31.05.2025 15:21:17 | 1.557 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4787287 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5880587-ÇELTIKÇI TR2 AG PANOSU/1924375-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 16:34:22 | 31.05.2025 16:59:19 | 0.416 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253
4787291 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870520-TR-10 HUDAVERDI CAMI AG PANOSU/1803303-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:23:00 | 31.05.2025 11:44:20 | 2.356 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.69 | 0 | 0 | 0 | 26.825 | 0 | 0 | 77.515
4787292 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 49411780-SDK/49411792- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 11:03:56 | 31.05.2025 11:57:56 | 0.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.112
4787293 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1698-TR-9/2 ODUNLUK(EKER)/47454045-TR-9/2 ODUNLUK(EKER) SERVIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:06:30 | 31.05.2025 17:18:13 | 8.195 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10.944 | 0 | 0 | 0 | 518.948 | 0 | 0 | 529.892
4787295 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266174-SEHIR 2 | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 12:30:18 | 31.05.2025 13:53:00 | 1.378 | 14 | 3492 | 67 | 230 | 24 | 614 | 10 | 5 | 6.807 | 1087.437 | 434.405 | 157.113 | 233.576 | 600.012 | 2125.095 | 127.747 | 4772.191
4787300 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47442797-MINNETLER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 22:36:26 | 29.05.2025 00:10:23 | 1.566 | 3 | 545 | 3 | 10 | 12 | 34 | 0 | 1 | 11.702 | 30.254 | 2.658 | 0.658 | 9.94 | 6.302 | 0 | 0.016 | 61.529
4787303 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534061-SDK/5462208-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 21:59:25 | 29.05.2025 00:57:01 | 2.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.553
4787322 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084899-AG DIREK/5640169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 22:50:55 | 29.05.2025 00:24:21 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043
4787326 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 23:11:03 | 28.05.2025 23:23:22 | 0.205 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 3.36 | 6.393 | 0.211 | 0.259 | 7.389 | 0.978 | 2.407 | 0 | 20.997
4787342 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 23:39:42 | 29.05.2025 01:33:24 | 1.895 | 1 | 434 | 1 | 13 | 9 | 73 | 2 | 0 | 1.276 | 31.324 | 0.028 | 1.825 | 22.72 | 6.795 | 24.108 | 0 | 88.077
4787349 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042162-AG DIREK/5438717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 23:49:10 | 29.05.2025 01:18:19 | 1.486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588
4787352 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260187-SEKA TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 00:04:40 | 29.05.2025 00:06:39 | 0.033 | 18 | 10193 | 22 | 954 | 26 | 1407 | 10 | 4 | 0.912 | 11.913 | 0.659 | 1.646 | 3.133 | 2.594 | 2.353 | 0.065 | 23.275
4787356 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 59151793-/56763255- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 23:35:04 | 29.05.2025 01:57:17 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 3.172
4787363 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92227-AKSA DOGALGAZ HAT BASI AYIRICISI/47559359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 23:59:01 | 29.05.2025 00:49:58 | 0.849 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.105 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 20.929
4787365 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 94445-ÇAGLAYAN YOLU SOGUK HAVA DEPOLARI GRUP HAT BASI/47499860- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 00:41:07 | 29.05.2025 02:06:26 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.116 | 0 | 0 | 0 | 10.116
4787374 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 01:55:48 | 29.05.2025 01:56:28 | 0.011 | 0 | 225 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.018 | 0.466 | 0.025 | 0 | 0 | 0.77
4787375 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432088-MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 01:56:11 | 29.05.2025 02:19:59 | 0.397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.9 | 0 | 7.343 | 0 | 8.291
4787380 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17189-TR-6 YESIL TARIM YANI/47423361-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 02:43:00 | 29.05.2025 02:54:00 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492
4787385 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47255132-OMER ALTI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 04:59:46 | 29.05.2025 05:02:14 | 0.041 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.077 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 16.717 | 0 | 16.874
4787386 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 05:40:33 | 29.05.2025 05:45:44 | 0.086 | 10 | 5364 | 4 | 244 | 14 | 1055 | 1 | 9 | 0.641 | 13.309 | 0.185 | 2.557 | 1.885 | 1.686 | 0.697 | 0.007 | 20.966
4787387 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249977-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:12:36 | 29.05.2025 06:13:21 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.148
4787388 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47280729-TR-72A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:17:10 | 29.05.2025 06:20:03 | 0.048 | 0 | 85 | 1 | 24 | 15 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0.483 | 0.375 | 0.213 | 2.74 | 0.228 | 6.713 | 0 | 10.752
4787389 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55607226-SINEKÇI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:22:35 | 29.05.2025 06:23:24 | 0.014 | 2 | 2017 | 23 | 61 | 14 | 228 | 3 | 1 | 0.008 | 2.164 | 1.264 | 0.238 | 0.341 | 0.415 | 2.979 | 0 | 7.409
4787390 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:26:04 | 29.05.2025 06:26:49 | 0.013 | 0 | 2572 | 37 | 135 | 13 | 384 | 2 | 10 | 0 | 3.22 | 1.211 | 0.628 | 1.22 | 0.858 | 1.078 | 0.109 | 8.324
4787391 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92569-Isalan Grup Ayiricisi/48527810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:28:20 | 29.05.2025 07:09:37 | 0.688 | 3 | 940 | 11 | 47 | 1 | 84 | 2 | 0 | 1.081 | 30.318 | 2.86 | 3.04 | 6.246 | 4.666 | 116.967 | 0 | 165.179
4787392 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:32:37 | 29.05.2025 06:34:23 | 0.029 | 2 | 2464 | 13 | 10 | 20 | 436 | 1 | 0 | 0.028 | 5.519 | 0.622 | 0.131 | 2.369 | 2.143 | 0.082 | 0 | 10.893
4787395 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/47253612-KURSUNLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:38:45 | 29.05.2025 07:04:08 | 0.423 | 1 | 621 | 1 | 9 | 24 | 79 | 7 | 4 | 0 | 14.58 | 0.014 | 0.436 | 28.748 | 9.351 | 56.479 | 0.61 | 110.219
4787396 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55777741-KOK-GUMUSLER/55777764-GÜMÜSLER KÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:55:11 | 29.05.2025 06:55:56 | 0.013 | 2 | 965 | 0 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.013 | 0.8 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0 | 1.127
4787397 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91919-Mezarlik yani Muradiye Ayiricisi/47578916- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:20:03 | 29.05.2025 08:50:00 | 2.499 | 0 | 262 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.598 | 0 | 1.207 | 0 | 4.089 | 0 | 0 | 63.895
4787398 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24206-TR-2 ENGURUCUK/47287393-ESKI KURSUNLU ÇIKIS/KURSUNLU DM(RING) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:59:33 | 29.05.2025 07:24:36 | 0.418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 11.35 | 0 | 33.103 | 0 | 44.469
4787399 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:05:07 | 29.05.2025 07:08:11 | 0.051 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.424 | 2.299 | 0.209 | 0.578 | 0.533 | 0.402 | 11.95 | 0 | 16.396
4787402 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866924-TR-534 AG PANOSU/1860743-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:53:49 | 29.05.2025 09:11:08 | 2.288 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.174 | 0 | 0 | 0 | 5.602 | 0 | 0 | 72.776
4787403 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47447046-TERZILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 06:29:22 | 29.05.2025 07:59:03 | 1.495 | 1 | 473 | 53 | 19 | 1 | 93 | 0 | 3 | 0.022 | 56.943 | 39.509 | 12.392 | 2.962 | 16.208 | 0 | 0.071 | 128.108
4787404 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 99369-MKP ÖMERALTI KÖYÜ AYIRICISI/57170647- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:21:00 | 29.05.2025 11:49:05 | 4.468 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.283 | 8.858 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | 0 | 25.407
4787415 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088805-AG DIREK/5597175-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:34:22 | 29.05.2025 09:38:24 | 2.067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
4787418 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886106-TR-2 GOKKOY MH AG PANOSU/1833050-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:23:53 | 31.05.2025 10:48:26 | 0.409 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.615
4787420 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872814-TR-52 ASCILAR SITESI YANI AG PANOSU/1814181-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 09:56:00 | 31.05.2025 10:42:33 | 0.776 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 5.527
4787422 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92617-SU POMPASIYANI RASIT MESE ÖZEL MÜS GRUP HAT BASI/47565819- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:29:12 | 29.05.2025 10:00:00 | 2.513 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 45.558 | 0 | 0 | 0 | 48.696
4787423 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287399-SEHIR_1- TR-8 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:08:11 | 29.05.2025 08:12:49 | 0.077 | 0 | 3647 | 0 | 1 | 4 | 408 | 1 | 1 | 0 | 17.407 | 0 | 0.013 | 3.584 | 9.607 | 0 | 0.622 | 31.233
4787424 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57451149-özel hatbasi/57436114- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:58:21 | 29.05.2025 10:06:04 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.359 | 0 | 189.84 | 0 | 285.199
4787426 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22609-TR-8 YENI/47443764-TR-9 ,TR-10 ,TR-11 , TR-12 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:12:49 | 29.05.2025 09:24:00 | 1.186 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 131.361 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 0 | 0 | 175.001
4787429 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 106292-Gürle alti aldo hatti özel hat basi/56340838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 07:29:24 | 29.05.2025 09:05:22 | 1.599 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 12.492 | 0 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 17.057
4787430 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47282938-Tr-54 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:35:50 | 29.05.2025 08:37:29 | 0.028 | 0 | 8760 | 0 | 18 | 16 | 1260 | 2 | 9 | 0 | 23.696 | 0 | 0.337 | 18.1 | 19.761 | 2.131 | 6.727 | 70.753
4787430 | 2 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16691-TR-62/48811712-TR-65 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:37:29 | 29.05.2025 08:53:46 | 0.271 | 0 | 193 | 0 | 13 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3.754 | 0 | 0.335 | 12.654 | 3.369 | 0.821 | 5.737 | 26.67
4787431 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5931279-DM-9 AG PANOSU/47762146-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 17:32:00 | 31.05.2025 17:50:34 | 0.309 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 3.731
4787436 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084655-AG DIREK/5645886-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:12:19 | 29.05.2025 12:00:09 | 3.797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009
4787441 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5868654-TR-9 KUMLA AG PANOSU/1849819-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:17:53 | 29.05.2025 10:46:00 | 2.468 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 1.677 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 26.827
4787447 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 1319614-AG DIREK/54751588-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:01:09 | 29.05.2025 10:14:20 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 0 | 2.433
4787448 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59165150-/55352855-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:32:45 | 29.05.2025 18:21:31 | 9.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 1.491
4787450 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104619-DOKUZ EVLER SITESI GRUP HATBASI/48525025- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 11:08:45 | 31.05.2025 12:47:04 | 1.639 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.019 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 11.07
4787452 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5897491-TR-2 KOCAGOL AG PANOSU/1914067-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 11:54:44 | 31.05.2025 16:50:32 | 4.93 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 7.786 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 10.927
4787455 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915873-TR-2 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47755744-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 11:05:50 | 31.05.2025 12:02:39 | 0.947 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 4.877
4787458 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19019-AYVACIK TR-2/47244558-AYVACIK TR-2 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 16:35:39 | 31.05.2025 17:07:47 | 0.536 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 1.948
4787459 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19230-TR-8/47429235-TRAFO KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 10:36:13 | 31.05.2025 11:13:48 | 0.627 | 0 | 183 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.529 | 0 | 0.585 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 43.215
4787461 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5935895-TR-33 AG PANOSU/47767011-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 16:30:59 | 31.05.2025 16:56:14 | 0.421 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904
4787465 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18802-TR-1 HUSEYINFAKI KOYU/47243601-TR-1 HUSEYINFAKI KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 18:01:19 | 31.05.2025 18:37:38 | 0.605 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0.068 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 3.172
4787467 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 17116-TR-42A/47282827-Tr-CIKIS | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:49:00 | 27.05.2025 09:51:59 | 0.05 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 20.041 | 0 | 0.906 | 23.558
4787470 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5914337-TR-2 DALYANKÖYÜ AG PANOSU/47758784-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 12:42:47 | 31.05.2025 13:11:47 | 0.483 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 4.809 | 0 | 0 | 5.032
4787471 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868216-TR-1 SINCANSARNIC MH AG PANOSU/1859289-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 17:05:59 | 31.05.2025 17:34:58 | 0.483 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 1.572
4787473 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916157-TR-5 GEYIKLI BEL AG PANOSU/47764738-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:33:16 | 31.05.2025 14:49:04 | 0.263 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 7.963 | 0 | 0 | 10.859
4787475 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 57575272-PANO/57575280- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 17:09:59 | 31.05.2025 17:24:42 | 0.245 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.134
4787478 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915553-TR-1 CAMOBA KOYU AG PANOSU/47755875-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 19:09:24 | 31.05.2025 19:33:24 | 0.4 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.018 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.33
4787480 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105750-KURSUNLU ENH HAT BASI/48527883- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:10:22 | 29.05.2025 10:43:13 | 1.548 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0.544 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 2.931
4787483 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47103045-AHMET ISVAN CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:37:29 | 29.05.2025 12:24:49 | 2.789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 235.118 | 0 | 606.954 | 0 | 843.172
4787485 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 54397841-Çeltikçi ana hatbasi/53835953- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:43:31 | 29.05.2025 11:19:31 | 1.6 | 0 | 107 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.134 | 0.059 | 0.416 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 18.716
4787486 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287817-DAVUTLAR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:49:50 | 29.05.2025 09:50:58 | 0.019 | 18 | 4216 | 42 | 123 | 33 | 540 | 11 | 2 | 0.772 | 4.895 | 2.433 | 0.406 | 5.281 | 1.694 | 13.825 | 0.003 | 29.309
4787487 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47259476-SITTNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:50:30 | 29.05.2025 09:55:31 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 1.049
4787488 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540021-SDK/5542930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:44:19 | 29.05.2025 11:56:42 | 2.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.309
4787493 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47443304-NARLIDERE CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:52:27 | 29.05.2025 10:54:28 | 1.033 | 4 | 2569 | 0 | 3 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0.161 | 165.642 | 0 | 0.504 | 16.509 | 40.248 | 11.523 | 0 | 234.586
4787495 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1756-TR-63 (YENI ENERJILI)/47446139-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:02:44 | 28.05.2025 09:27:14 | 0.408 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 2.128 | 0 | 0.125 | 0 | 4.889 | 0 | 8.81 | 15.952
4787496 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 58546727-PANO/58546754- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 13:03:57 | 31.05.2025 13:26:40 | 0.378 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 2.933
4787499 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/53865874-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 11:03:07 | 31.05.2025 15:02:08 | 3.984 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 2.51 | 30.281 | 10.219 | 0 | 0 | 56.47
4787504 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534424-SDK/5479220-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:00:16 | 29.05.2025 17:51:31 | 7.854 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.795
4787507 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549625-SDK/3498271-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:14:49 | 29.05.2025 15:14:19 | 4.991 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 27.81
4787508 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92227-AKSA DOGALGAZ HAT BASI AYIRICISI/47559359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:05:09 | 29.05.2025 10:48:14 | 0.718 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0.012 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 23.498
4787509 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93693-AKYAR GRUP AYIRICISI/47571064- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:48:54 | 29.05.2025 12:35:48 | 2.781 | 0 | 398 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80.492 | 0 | 8.25 | 0 | 10.857 | 0 | 0 | 99.599
4787510 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47092655-TR-15 CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 15:02:58 | 31.05.2025 20:53:57 | 5.85 | 0 | 68 | 1 | 58 | 8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 20.65 | 3.587 | 21.136 | 141.163 | 40.323 | 191.576 | 0 | 418.435
4787511 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 56429564-TR-21 AG PANOSU/56429580- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:12:23 | 29.05.2025 11:17:29 | 1.085 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 0 | 13.887
4787512 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 59146026-/59146053- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:12:35 | 29.05.2025 12:44:26 | 2.531 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 47.275 | 0 | 0 | 0 | 98.678 | 0 | 36.997 | 182.949
4787513 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915661-TR-11 KEPEZ AG PANOSU/47774940-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 18:32:43 | 31.05.2025 18:48:09 | 0.257 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 2.956
4787516 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 857788-AG DIREK/4966493-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:52:55 | 29.05.2025 11:12:31 | 2.326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4787517 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888412-TR-1 YENISARIBEY MH AG PANOSU/1801848-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:06:20 | 29.05.2025 12:43:37 | 2.621 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15.555 | 0 | 0 | 0 | 10.359 | 0 | 1.84 | 27.755
4787518 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156610-ESKI PAZARKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:23:45 | 29.05.2025 10:24:29 | 0.012 | 0 | 474 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.008 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.533
4787526 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454150-SANAYI ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:02:06 | 31.05.2025 15:01:26 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.124 | 0 | 246.172 | 0 | 492.296
4787527 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 58651174-TR-2 CORUK KOYU/58084648- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:33:12 | 29.05.2025 11:13:07 | 0.665 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13.437 | 0.218 | 22.275 | 5.675 | 100.641 | 0.192 | 0 | 0 | 142.438
4787528 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872212-YENICE DM AG PANOSU/1912085-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:03:28 | 31.05.2025 14:59:24 | 0.932 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0.229 | 0 | 0.253 | 0 | 17.224 | 0 | 42.12 | 59.826
4787529 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5913945-TR- KINALAR AG PANOSU/1842056-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:50:42 | 29.05.2025 11:46:15 | 1.926 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.644 | 0 | 0.096 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 5.887
4787535 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 19777-DM-1/12/47292965-AFET EVLERI ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:49:30 | 31.05.2025 16:22:29 | 1.549 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.573 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 54.263
4787536 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 49252555-Duman Hatbasi Ayiricisi/57884526- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:24:26 | 29.05.2025 11:17:23 | 0.882 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | 0.75 | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 9.947
4787541 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071909-AG DIREK/5538217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:40:01 | 29.05.2025 12:01:33 | 1.359 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423
4787542 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092895-Tr-4/7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:53:24 | 29.05.2025 10:56:16 | 0.048 | 0 | 4442 | 1 | 70 | 2 | 316 | 0 | 0 | 0 | 19.377 | 0.045 | 1.019 | 0.599 | 7.978 | 0 | 0 | 29.017
4787547 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:02:44 | 29.05.2025 11:03:29 | 0.013 | 0 | 2572 | 37 | 135 | 13 | 384 | 2 | 10 | 0 | 3.527 | 1.214 | 0.656 | 2.17 | 1.662 | 2.335 | 0.166 | 11.73
4787548 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5938907-TR-52 ESENKOY AG PANOSU/47131529-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:44:11 | 29.05.2025 15:13:48 | 4.494 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
4787552 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/47247153-HANTEPE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:10:44 | 29.05.2025 11:18:10 | 0.124 | 12 | 2272 | 1 | 18 | 12 | 280 | 1 | 0 | 4.034 | 19.183 | 0.039 | 0.164 | 4.191 | 18.852 | 6.432 | 0 | 52.894
4787555 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16946-TR- FENER YOLU GIRISI/47336496-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 15:36:00 | 28.05.2025 16:08:00 | 0.533 | 0 | 290 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 0.067 | 0 | 4.113 | 0 | 0 | 9.801
4787559 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3275-TR-3 NILTIM/55608349-ÇEME INSAAT | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 16:12:46 | 31.05.2025 22:26:57 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.735 | 24.698 | 0 | 0 | 68.432
4787564 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5905630-TR- YUKARIYAPICI AG PANOSU/1862543-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:38:44 | 31.05.2025 15:23:14 | 0.742 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.526 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 3.128
4787566 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93556-GÖKKÖY TR 4 TCDD KULA ATES BASKI GRUP HAT BASI AY./47566619- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:33:51 | 29.05.2025 13:14:16 | 2.674 | 1 | 150 | 3 | 8 | 3 | 36 | 0 | 0 | 58.037 | 30.95 | 8.287 | 5.103 | 16.994 | 9.004 | 0 | 0 | 128.375
4787571 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 57830554-B04/58549478- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:17:04 | 29.05.2025 14:00:54 | 2.731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655
4787576 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18537-TR-19 KARABIGA/47457204-TR-18 KARABIGA ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:19:24 | 29.05.2025 14:03:00 | 2.727 | 0 | 299 | 0 | 9 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 16.597 | 0 | 1.494 | 0 | 20.964 | 6.651 | 0 | 45.706
4787580 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941577-TR-1/22A AG PANOSU/47132478-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:20:06 | 29.05.2025 12:58:55 | 1.647 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 0 | 0 | 39.733 | 0 | 0 | 44.517
4787585 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918748-TR 18 KEPEZ AG PANOSU/47745806-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 19:33:19 | 31.05.2025 19:41:54 | 0.143 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0.005 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.932
4787587 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958226-AG DIREK/5227768-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:32:26 | 29.05.2025 13:23:13 | 1.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
4787592 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16692-TR-4/48811715-TR-7 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:41:10 | 29.05.2025 12:00:19 | 0.319 | 5 | 3804 | 19 | 58 | 16 | 182 | 1 | 0 | 0.329 | 82.96 | 8.972 | 4.229 | 11.12 | 20.462 | 12.023 | 0 | 140.094
4787600 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 59848260-KÜÇÜKYENICE GRUP AYIRICISI/47590653- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:29:38 | 29.05.2025 12:36:11 | 1.109 | 3 | 1465 | 1 | 34 | 3 | 297 | 0 | 0 | 7.985 | 120.853 | 1.529 | 4.838 | 16.47 | 46.715 | 0 | 0 | 198.39
4787601 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 966700-AG DIREK/57037142- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:27:55 | 29.05.2025 14:57:35 | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.119 | 0 | 0 | 9.119
4787604 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105639-KIZILKÖY TR-1 ENH HATBASI AYIRICISI/47646920- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:51:31 | 29.05.2025 12:34:31 | 1.716 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.028 | 0 | 0 | 4.1 | 3.917 | 0 | 0 | 24.045
4787606 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 48748955-AG DIREK/5698980-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:53:05 | 29.05.2025 17:38:18 | 5.754 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.51
4787609 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879519-TR- GEBECINAR MH AG PANOSU/2020079- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:59:45 | 29.05.2025 14:42:16 | 2.709 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0.12 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 18.251
4787612 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:03:35 | 29.05.2025 12:04:20 | 0.013 | 3 | 499 | 4 | 30 | 48 | 67 | 11 | 0 | 0.321 | 1.059 | 0.341 | 0.098 | 6.452 | 0.688 | 2.164 | 0 | 11.123
4787614 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54069447-PAMUKCU ZEKI ASLAN MERMERCIOGLU GRUP HAT BASI AYIR/47589538- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:59:48 | 29.05.2025 15:12:32 | 3.212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 57.959 | 0 | 62.654
4787616 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 105429-TR EDINCIK NARLI HAT BASI/48547215- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 08:41:50 | 29.05.2025 12:58:39 | 4.28 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.279
4787620 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /51859859-GÜRECI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 11:34:00 | 29.05.2025 12:33:32 | 0.992 | 0 | 245 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.026 | 0.143 | 0.158 | 3.59 | 0 | 0 | 17.918
4787625 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54228833-TR-7/54102360-TR-73 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:13:26 | 29.05.2025 13:20:00 | 1.109 | 4 | 60 | 17 | 37 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1.188 | 4.221 | 29.968 | 8.773 | 24.141 | 0.943 | 36.959 | 0 | 106.192
4787627 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009448-AG DIREK/5453214-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:17:46 | 29.05.2025 19:38:00 | 7.337 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707
4787628 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:30:42 | 29.05.2025 12:35:33 | 0.081 | 8 | 5038 | 10 | 144 | 9 | 1011 | 1 | 1 | 2.163 | 23.759 | 2.313 | 1.635 | 2.506 | 7.628 | 2.283 | 0.001 | 42.289
4787630 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16228-AZIZIYE KOK/47267020-AZIZIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:35:24 | 29.05.2025 12:36:04 | 0.011 | 0 | 626 | 22 | 19 | 1 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.831 | 0.061 | 0.052 | 0.03 | 0.293 | 0.282 | 0 | 1.55
4787632 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5872564-TR-BALABAN KOYU AG PANOSU/1812527-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:14:19 | 31.05.2025 14:27:52 | 0.226 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0.109 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.743
4787633 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47266373-BIGADIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:35:48 | 29.05.2025 12:40:08 | 0.072 | 10 | 4547 | 19 | 285 | 14 | 652 | 1 | 4 | 4.82 | 28.292 | 2.565 | 7.158 | 12.773 | 8.188 | 0.274 | 0.008 | 64.077
4787634 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 920255-AG DIREK/57688875- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 14:52:43 | 31.05.2025 15:31:11 | 0.641 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.737
4787636 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:43:55 | 29.05.2025 12:45:18 | 0.023 | 0 | 2266 | 0 | 50 | 5 | 410 | 2 | 0 | 0 | 5.892 | 0 | 0.122 | 1.509 | 5.152 | 1.937 | 0 | 14.612
4787644 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014892-AG DIREK/5434762-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:41:16 | 29.05.2025 14:38:43 | 1.958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
4787645 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041507-AG DIREK/5423340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:33:29 | 29.05.2025 14:30:06 | 1.944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
4787650 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540021-SDK/5544873-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:56:47 | 29.05.2025 13:14:35 | 0.297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4787656 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5938277-TR-43 AG PANOSU/47133457-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:06:01 | 29.05.2025 13:16:29 | 0.174 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 1.553
4787663 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2519-TR-3 FEN ISLERI DTR/47453699-TR-3 FEN ISLERI DTR DTR AYIRICISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:08:24 | 29.05.2025 15:17:30 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.757 | 0 | 0 | 68.757
4787664 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15802-TR-19 CUMA PAZARI/47453370-SEMT TR CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:00:54 | 28.05.2025 19:06:00 | 0.085 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 0 | 10.947
4787674 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 51844583-SDK- B02/51846503-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:32:24 | 29.05.2025 15:15:43 | 1.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
4787675 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5913945-TR- KINALAR AG PANOSU/1842057-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:03:49 | 29.05.2025 14:49:09 | 1.755 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.713 | 0 | 0.713 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 15.853
4787683 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57791689-/57791707- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:07:14 | 29.05.2025 17:00:46 | 4.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 3.467
4787688 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 97988-YÜCEL ET VERICI HAT BASI AYIRICISI/47567713- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:59:20 | 29.05.2025 16:29:52 | 3.509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.33 | 0 | 0 | 48.33
4787690 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870468-TR-21 GUNDOGAN MUHTAR YANI AG PANOSU/53825432- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:53:52 | 29.05.2025 14:36:37 | 0.712 | 0 | 731 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.699 | 0 | 0.027 | 0 | 12.409 | 0 | 0 | 47.136
4787695 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940215-TR-4/50 AG PANOSU/47136526-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:49:46 | 29.05.2025 15:54:37 | 2.081 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.232 | 0 | 0.465 | 0 | 14.988 | 0 | 0 | 20.685
4787696 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026789-AG DIREK/5365983-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:02:17 | 29.05.2025 14:50:30 | 0.804 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
4787698 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57580628-UCBEYLI CIKIS/47460744-ÜÇBEYLI SU POMPASI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:02:27 | 29.05.2025 14:41:26 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.671
4787701 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47453028-SEHIR 2 GIRISI BALIKESIR TM 1' DEN | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:18:00 | 28.05.2025 10:20:00 | 0.033 | 38 | 5454 | 99 | 185 | 63 | 676 | 31 | 4 | 1.97 | 13.359 | 14.762 | 1.188 | 15.575 | 5.329 | 122.583 | 0.055 | 174.822
4787702 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092858-Tr-4/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:11:34 | 29.05.2025 14:12:32 | 0.016 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 1.157 | 1.393 | 0 | 0 | 4.932
4787703 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23276-TR-1/6/47103074-TR 1/31 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:07:02 | 29.05.2025 14:47:19 | 0.671 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 28.935 | 0 | 0 | 108.455
4787704 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:04:07 | 29.05.2025 14:14:22 | 0.171 | 2 | 908 | 0 | 38 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0.06 | 14.747 | 0 | 0.364 | 0 | 5.722 | 0 | 0 | 20.894
4787704 | 2 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19817-KOK-ILYASAGA /47682961-KARLI KOY CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:14:22 | 29.05.2025 15:53:42 | 1.656 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0.151 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 6.636
4787706 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58318748-A10/58318764- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:20:37 | 29.05.2025 14:29:45 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4787709 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956734-AG DIREK/5217711-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:32:56 | 29.05.2025 18:16:47 | 4.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
4787711 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1044318-AG DIREK/5480464-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:36:07 | 29.05.2025 15:55:43 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986
4787718 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 55823156-DM-7/02/55823239-TRAFO KORUMA | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:42:01 | 29.05.2025 15:33:20 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 27.143 | 0 | 0 | 27.337
4787719 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47463556-TAVAKLI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 09:14:01 | 28.05.2025 09:16:00 | 0.033 | 28 | 1762 | 68 | 37 | 20 | 279 | 5 | 0 | 25.714 | 53.51 | 44.484 | 10.469 | 43.029 | 30.827 | 150.607 | 0 | 358.64
4787721 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190046-YENICE-1 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:27:22 | 29.05.2025 14:59:05 | 0.528 | 2 | 1079 | 0 | 96 | 7 | 149 | 4 | 1 | 2.22 | 44.66 | 0 | 3.33 | 23.087 | 22.134 | 30.764 | 0.57 | 126.765
4787725 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868715-TR-351 AG PANOSU/1832716-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:45:44 | 29.05.2025 16:27:21 | 1.693 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.833 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 26.883
4787726 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5928023-TR-21 AG PANOSU/47749338-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:53:09 | 29.05.2025 15:36:28 | 0.722 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0.805 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 3.73
4787729 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 15:09:47 | 31.05.2025 16:14:38 | 1.081 | 5 | 2904 | 31 | 164 | 6 | 517 | 1 | 3 | 24.294 | 283.319 | 129.634 | 48.91 | 22.827 | 115.277 | 2.208 | 0.418 | 626.888
4787735 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 59146026-/59146053- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:00:14 | 29.05.2025 18:35:51 | 3.594 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 57.293 | 0 | 0 | 0 | 92.122 | 0 | 38.69 | 188.105
4787737 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54294253-AKYAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:04:41 | 29.05.2025 15:05:40 | 0.016 | 1 | 525 | 3 | 19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.115 | 0.522 | 0.055 | 0.093 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.884
4787738 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5872248-UMURBEY TR-10 AG PANOSU/1861128-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:00:20 | 29.05.2025 15:48:29 | 0.802 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.221 | 0 | 0 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 14.773
4787739 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542556-SDK/3426255-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:54:21 | 29.05.2025 17:26:54 | 2.543 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 17.794 | 0 | 6.616 | 26.592
4787742 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876099-TR- ALAYAKA BAYKUS CAKILI MH AG PANOSU/1818622-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:54:22 | 29.05.2025 17:30:49 | 2.607 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.177
4787746 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 49628275-ALTUNSU DM/55971130-SANAYI DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:14:52 | 29.05.2025 16:13:24 | 0.976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 255.951 | 0 | 4315.675 | 0 | 4571.651
4787750 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949926-AG DIREK/5153333-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:17:56 | 29.05.2025 17:04:06 | 1.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4787758 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514607-SDK- I2 /48002344-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:07:11 | 29.05.2025 16:50:06 | 1.715 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.178 | 0 | 0 | 0 | 12.336 | 0 | 0 | 22.514
4787759 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822277-OLUKMAN HATBASI/49393185- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:29:51 | 29.05.2025 19:08:42 | 3.647 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.981 | 24.66 | 0 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 38.753
4787760 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5892257-TR-2 KALAYCILAR MH AG PANOSU/1865499-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:36:38 | 29.05.2025 17:03:12 | 1.443 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 2.623
4787763 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5888614-TR-1 OVAHAMIDIYE MH AG PANOSU/1826710-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:40:14 | 29.05.2025 17:13:31 | 1.554 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.623 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 5.713
4787765 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54228833-TR-7/54102359-TR-8 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:25:15 | 29.05.2025 16:07:58 | 0.712 | 1 | 3590 | 2 | 5 | 10 | 139 | 0 | 0 | 0 | 168.782 | 0.464 | 2.35 | 8.145 | 36.035 | 0 | 0 | 215.777
4787768 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540020-SDK/5542925-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:31:21 | 29.05.2025 17:11:57 | 1.676 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 1.68
4787781 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:54:14 | 29.05.2025 15:54:59 | 0.013 | 2 | 114 | 12 | 16 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.148 | 1.258 | 0.048 | 0.204 | 0.334 | 0.183 | 0 | 2.174
4787782 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1303763-AG DIREK/5202236-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:54:26 | 29.05.2025 17:26:06 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4787784 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54294253-AKYAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:56:23 | 29.05.2025 15:57:22 | 0.016 | 1 | 525 | 3 | 19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.115 | 0.522 | 0.055 | 0.093 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.884
4787793 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 769096-AG DIREK/59109589- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:55:51 | 29.05.2025 16:25:11 | 0.489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4787795 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47460351-TATKAVAKLI F_6 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:10:37 | 29.05.2025 17:05:55 | 0.922 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 38.802 | 0 | 1.209 | 0 | 22.567 | 0 | 0.894 | 63.472
4787797 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536546-SDK/5519343-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:53:35 | 29.05.2025 17:24:25 | 3.514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 3.873
4787800 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 49628275-ALTUNSU DM/55971130-SANAYI DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:13:34 | 29.05.2025 16:13:46 | 0.003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 0 | 74.27 | 0 | 78.652
4787802 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47462963-ÇAN ENH | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:22:00 | 29.05.2025 18:22:27 | 3.008 | 8 | 982 | 16 | 66 | 8 | 126 | 1 | 0 | 10.436 | 145.671 | 58.455 | 41.649 | 90.224 | 54.421 | 1.903 | 0 | 402.76
4787804 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875355-TR-3/23 AG PANOSU/1976811- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 17:14:33 | 31.05.2025 18:12:08 | 0.96 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 2.994 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 4.114
4787809 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:19:01 | 29.05.2025 16:20:12 | 0.02 | 8 | 2332 | 0 | 24 | 5 | 150 | 2 | 2 | 0.066 | 1.197 | 0 | 0.006 | 0.359 | 0.192 | 6.422 | 0.156 | 8.399
4787810 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47464798-SANAYI_2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:14:56 | 29.05.2025 18:38:19 | 3.39 | 7 | 4031 | 24 | 61 | 50 | 253 | 8 | 1 | 31.887 | 809.26 | 269.064 | 34.785 | 560.793 | 219.318 | 849.021 | 17.815 | 2791.942
4787812 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:20:23 | 29.05.2025 16:21:13 | 0.014 | 8 | 2332 | 0 | 24 | 5 | 150 | 2 | 2 | 0.066 | 1.197 | 0 | 0.006 | 0.359 | 0.192 | 6.422 | 0.156 | 8.399
4787814 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109924-AKKÖY GRUP ENH HATBASI AYIRICISI/47659706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:54:51 | 29.05.2025 17:05:22 | 1.175 | 0 | 219 | 4 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.127 | 3.212 | 0 | 0.417 | 2.566 | 0 | 0 | 19.322
4787815 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060786-AG DIREK/49703173-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:00:31 | 29.05.2025 17:20:25 | 3.331 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423
4787819 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241627-TR-10 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:25:10 | 29.05.2025 16:26:39 | 0.025 | 0 | 310 | 0 | 6 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.02 | 0.137 | 0.349 | 0 | 0 | 1.001
4787821 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 13123-TR-1 MALLICA MH/47280492-TR-1 MALLICA MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 17:34:08 | 31.05.2025 17:59:06 | 0.416 | 0 | 329 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3.154 | 0 | 0.059 | 0 | 0.207 | 0 | 0.002 | 3.422
4787826 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 59042353-TR-5 KORUCU AG PANOSU/59042362- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 19:05:06 | 31.05.2025 19:24:04 | 0.316 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4787827 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58330618-Kavakalan Gurup Ayiricisi/47617471- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 13:32:21 | 29.05.2025 19:01:12 | 5.481 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 19.409 | 0 | 0 | 0 | 30.849
4787830 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281713-DM 9/2 TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:30:55 | 29.05.2025 16:32:36 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.008 | 2.688 | 2.044 | 15.44
4787831 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879517-TR-2 BUYUKYENICE MH AG PANOSU/1859965-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2025 20:19:05 | 31.05.2025 21:09:04 | 0.833 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0.133 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 4.492
4787839 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15761-GOKCEDAG KOK/47575036-RESULLER KOK CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:35:38 | 29.05.2025 18:28:55 | 1.888 | 5 | 1703 | 0 | 10 | 2 | 110 | 0 | 1 | 2.927 | 68.751 | 0 | 0.148 | 15.244 | 6.508 | 0 | 8.126 | 101.703
4787841 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 54883786-DÜGÜNCÜLER GRUP HAT BASI/47467862- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:32:59 | 29.05.2025 17:42:58 | 1.166 | 0 | 294 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0.295 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 7.898
4787842 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55537233-KOK-YUKARI OKÇULAR/55537262-ÇAM SITESI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:16:55 | 29.05.2025 19:18:18 | 3.023 | 4 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.123 | 18.657 | 1.229 | 0 | 2.375 | 2.003 | 0 | 0 | 38.386
4787843 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014894-AG DIREK/5464297-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:26:14 | 29.05.2025 18:17:48 | 1.859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4787845 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 2733-TR-27/47466832-TR-191 ÇIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:45:11 | 29.05.2025 17:19:53 | 0.578 | 0 | 739 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.472 | 0 | 0 | 3.831 | 5.216 | 0 | 0 | 42.519
4787859 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 57084124-/57084129- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:51:56 | 29.05.2025 18:00:34 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 2.134
4787860 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:55:59 | 29.05.2025 16:56:49 | 0.014 | 1 | 1012 | 1 | 8 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0.008 | 0.451 | 0.032 | 0.003 | 0.012 | 0.064 | 4.902 | 0 | 5.472
4787866 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095096-AG DIREK/58166274- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:00:18 | 29.05.2025 19:51:48 | 2.858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
4787867 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021846-AG DIREK/5372653-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 16:57:56 | 29.05.2025 18:56:42 | 1.979 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 1.24
4787868 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 873892-AG DIREK/4998267-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 14:53:05 | 29.05.2025 23:21:24 | 8.472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4787873 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 48588530-SDK/48820155-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:46:11 | 29.05.2025 20:47:11 | 5.017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
4787874 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295133-VAKIF CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:04:15 | 29.05.2025 17:55:08 | 0.848 | 0 | 2444 | 5 | 34 | 24 | 198 | 15 | 3 | 0 | 125.177 | 18.623 | 2.478 | 51.565 | 51.215 | 105.331 | 1.847 | 356.236
4787881 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5935805-TR-3 SAVASTEPE AG PANOSU/47766241-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:16:24 | 29.05.2025 18:16:40 | 1.004 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774
4787884 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:34:32 | 29.05.2025 17:35:30 | 0.016 | 2 | 3047 | 3 | 117 | 10 | 168 | 2 | 0 | 0.016 | 0.836 | 0.093 | 0.01 | 0.364 | 0.133 | 9.353 | 0 | 10.805
4787887 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5874093-TR-1 BAYINDIR KOY AG PANOSU/1927712-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:27:07 | 29.05.2025 20:23:51 | 2.946 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.382 | 0 | 1.345 | 0 | 1.205 | 0 | 0.673 | 6.605
4787894 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535847-SDK/5527632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:49:34 | 29.05.2025 18:46:53 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.249
4787897 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 6307-TR-24/2 BADEMLI/47266595-Tr-ZORLU YANI BETON KÖSK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:52:27 | 29.05.2025 19:26:56 | 1.575 | 66 | 530 | 0 | 1 | 4 | 34 | 2 | 0 | 51.768 | 187.9 | 0 | 1.259 | 25.923 | 16.669 | 0.236 | 0 | 283.754
4787898 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:00:01 | 29.05.2025 18:00:46 | 0.013 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.022 | 0.489 | 0.074 | 0.049 | 0.024 | 0.05 | 1.72 | 0.009 | 2.436
4787917 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713689-AG DIREK/4706566-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:16:40 | 29.05.2025 18:38:12 | 0.359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
4787919 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15624-TR-2 SAHIL/47439525-GUZELOREN ESINTI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:02:54 | 29.05.2025 19:09:12 | 1.105 | 0 | 769 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 8 | 0 | 25.481 | 0 | 0.045 | 2.684 | 2.255 | 0 | 0.658 | 31.123
4787921 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 879971-AG DIREK/4990648-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:01:21 | 29.05.2025 21:22:32 | 3.353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
4787922 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 55358306-SDK/56128914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:16:02 | 29.05.2025 19:11:49 | 0.929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4787923 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:20:12 | 29.05.2025 18:20:57 | 0.013 | 10 | 2156 | 8 | 96 | 46 | 228 | 4 | 9 | 0.069 | 1.531 | 0.063 | 0.101 | 3.793 | 0.853 | 0.27 | 0.06 | 6.739
4787924 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255094-ALAÇAM KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:23:27 | 29.05.2025 18:28:16 | 0.08 | 6 | 1643 | 3 | 9 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0.018 | 5.82 | 0.377 | 0.046 | 1.308 | 1.564 | 0 | 0 | 9.134
4787927 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912989-TR-1 DOGANCI KOYU AG PANOSU/47756723-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:29:42 | 29.05.2025 19:03:20 | 0.56 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.016 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.777
4787929 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1429-TR-8/7 KONAK/47271668-SEMT TR | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:24:16 | 29.05.2025 21:01:46 | 2.625 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.177 | 0 | 0 | 0 | 7.501 | 0 | 0 | 76.678
4787934 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068607-AG DIREK/5500200-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:55:27 | 29.05.2025 20:21:56 | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0.404
4787936 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 57950062-KESTEL TM/57956880-BH09 CIMENTO DM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:23:54 | 29.05.2025 19:18:02 | 0.903 | 23 | 3105 | 10 | 30 | 25 | 406 | 6 | 2 | 4.938 | 197.797 | 9.616 | 2.158 | 163.166 | 77.718 | 45.264 | 5.108 | 505.765
4787936 | 2 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 60049734-ÇIMENTO DM/60049826- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:18:02 | 29.05.2025 19:52:22 | 0.572 | 23 | 3081 | 10 | 30 | 21 | 401 | 4 | 2 | 4.938 | 196.584 | 9.616 | 2.158 | 159.782 | 76.792 | 37.146 | 5.108 | 492.125
4787939 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/54403742-DOGANALAN ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:41:53 | 29.05.2025 20:25:12 | 1.722 | 1 | 1191 | 7 | 4 | 8 | 100 | 3 | 0 | 1.53 | 53.505 | 2.524 | 0.176 | 36.034 | 9.204 | 24.042 | 0 | 127.016
4787948 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919372-Tr-PANAYIR AG PANOSU/1916122-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:55:40 | 29.05.2025 19:14:59 | 0.322 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.131
4787954 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47254429-KOYLER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:02:42 | 29.05.2025 19:06:23 | 0.061 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.403
4787959 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5923074-TR-30 KALE KOY AG PANOSU/47767839- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 17:35:46 | 29.05.2025 20:13:44 | 2.633 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.654 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 10.102
4787960 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 1313947-AG DIREK/4805437-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:52:26 | 29.05.2025 21:27:58 | 2.592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4787962 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2138-BAYRAMSAH KÖK/47452386-BAYRAMSAH KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:08:42 | 29.05.2025 19:18:59 | 0.171 | 0 | 110 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.752 | 0.042 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 1.587
4787963 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3538485-SDK/3378373-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:04:48 | 29.05.2025 21:42:43 | 2.632 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702
4787965 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5877321-TR- KUCUKILICA MH AG PANOSU/2030195- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:05:39 | 29.05.2025 21:35:06 | 2.491 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 0 | 0.066 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 3.8
4787970 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917249-DM-5 AG PANOSU/47774210-E KOLU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:18:33 | 29.05.2025 20:18:16 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.462 | 0 | 0 | 5.462
4787971 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55867363-AG DIREK/58272331- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:27:05 | 29.05.2025 22:33:44 | 3.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4787972 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56653934-STY INS/47680500- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:22:05 | 29.05.2025 20:39:51 | 1.296 | 2 | 86 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 2.219 | 0 | 0.009 | 3.502 | 0 | 0 | 0 | 5.822
4787973 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255094-ALAÇAM KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:29:37 | 29.05.2025 19:36:32 | 0.115 | 6 | 1643 | 3 | 9 | 7 | 153 | 0 | 0 | 0.025 | 8.001 | 0.545 | 0.066 | 1.756 | 2.106 | 0 | 0 | 12.499
4787974 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033070-AG DIREK/5465929-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:24:53 | 29.05.2025 21:44:53 | 3.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4787975 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:42:26 | 29.05.2025 19:43:11 | 0.013 | 2 | 206 | 11 | 14 | 21 | 30 | 6 | 0 | 0.001 | 0.192 | 0.674 | 0.022 | 0.581 | 0.113 | 0.332 | 0 | 1.914
4787977 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47245602-TR-1/52 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:47:36 | 29.05.2025 19:48:35 | 0.016 | 0 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 1 | 0 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.026 | 7.571
4787983 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535434-SDK/5528512-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:53:34 | 29.05.2025 20:58:32 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049
4787988 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57930613-MEZIT ENH HATBASI/57659139- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:07:02 | 29.05.2025 21:41:28 | 1.574 | 1 | 254 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.951 | 13.626 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 17.225
4787992 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884347-AG DIREK/57989232- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:08:44 | 29.05.2025 21:41:02 | 1.538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
4787995 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713599-AG DIREK/54676828-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 19:57:46 | 29.05.2025 21:38:18 | 1.676 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
4787996 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 703654-AG DIREK/4689343-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:01:03 | 29.05.2025 20:52:37 | 0.859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4787997 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872720-TR-4 YESILHISAR MH AG PANOSU/1809927-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:05:27 | 29.05.2025 21:01:13 | 0.929 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.452
4787999 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009448-AG DIREK/5466009-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:22:34 | 29.05.2025 23:22:33 | 2.999 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
4788003 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109157-PASAKÖY HATBASI/47634235- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:21:55 | 29.05.2025 22:29:47 | 2.131 | 1 | 274 | 0 | 9 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1.442 | 28.73 | 0 | 3.096 | 0 | 7.264 | 0 | 0 | 40.532
4788009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077821-AG DIREK/5615781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:20:02 | 29.05.2025 21:44:17 | 1.404 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
4788010 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47450601-KOZLUOREN GRUBU | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:30:06 | 29.05.2025 21:06:31 | 0.607 | 6 | 1503 | 3 | 8 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0.13 | 35.46 | 2.873 | 0.276 | 4.604 | 6.397 | 0 | 0 | 49.74
4788012 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 49394599-SDK/49394942-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:38:23 | 29.05.2025 21:55:38 | 1.287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4788025 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 882184-AG DIREK/4995201-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:50:15 | 29.05.2025 21:41:31 | 0.854 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.246
4788028 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15557-TR-10/47438504-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:36:55 | 29.05.2025 21:56:05 | 1.319 | 0 | 134 | 0 | 22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.839 | 0 | 1.121 | 0 | 8.721 | 0 | 0 | 16.682
4788033 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 1284612-AG DIREK/5250315-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 20:56:47 | 29.05.2025 22:54:54 | 1.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4788034 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530857-SDK/5420150-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:13:04 | 29.05.2025 22:50:17 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033
4788037 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995855-AG DIREK/5275404-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:15:20 | 29.05.2025 22:49:11 | 1.564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264
4788040 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3553325-SDK/55380323-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:02:38 | 29.05.2025 22:10:23 | 1.129 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.997
4788069 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 59042560-TR-2 CAGIS MH AG PANOSU/59042568- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:32:47 | 29.05.2025 23:09:27 | 1.611 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6.513 | 0 | 0.179 | 0 | 0.289 | 0 | 0.089 | 7.07
4788075 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079046-AG DIREK/5541353-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:47:48 | 29.05.2025 21:57:47 | 0.166 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4788076 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:49:48 | 29.05.2025 21:50:37 | 0.014 | 0 | 482 | 9 | 42 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.429 | 0.088 | 0.004 | 0.097 | 0 | 0 | 0.953
4788078 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 1328701-AG DIREK/4930548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:25:05 | 29.05.2025 22:30:48 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4788081 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912319-AG DIREK/5114169-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:45:16 | 29.05.2025 22:25:55 | 0.678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4788082 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5887202-TR-471 (CUKURCA MH) AG PANOSU/1934612-5 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:50:14 | 29.05.2025 23:20:56 | 1.512 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.922 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 17.877
4788087 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061186-AG DIREK/5511292-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 21:59:16 | 29.05.2025 22:42:51 | 0.726 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
4788102 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 17189-TR-6 YESIL TARIM YANI/47423361-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:09:00 | 29.05.2025 23:48:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.367 | 0 | 0 | 5.367
4788105 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49499905-SDK/5421631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:15:23 | 30.05.2025 04:01:36 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 2.311
4788106 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086552-AG DIREK/5596706-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:09:48 | 29.05.2025 22:43:30 | 0.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4788112 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:19:26 | 29.05.2025 22:22:08 | 0.045 | 0 | 2509 | 0 | 12 | 3 | 204 | 1 | 2 | 0 | 7.383 | 0 | 0.04 | 0.64 | 1.44 | 0.057 | 0.009 | 9.568
4788112 | 2 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17115-TR-29/47467777-Tr-30 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:22:08 | 29.05.2025 22:35:20 | 0.22 | 0 | 308 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0.005 | 0.559 | 0.16 | 0 | 0 | 3.096
4788117 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 53998432-TR-17/53998505-TR-16 ATATURK | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:31:00 | 29.05.2025 22:50:00 | 0.317 | 0 | 8337 | 0 | 1 | 0 | 1562 | 0 | 3 | 0 | 119.194 | 0 | 0.092 | 0 | 47.585 | 0 | 0.477 | 167.348
4788120 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109361-RADYOLINK ENH HATBASI/47662811- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 18:31:47 | 29.05.2025 23:42:17 | 5.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 5.318
4788122 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97454-Haciosman Kutluca Grup Ayiricisi/47522625- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:47:08 | 29.05.2025 23:58:10 | 1.184 | 1 | 153 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.331 | 8.334 | 0.043 | 0.357 | 0.142 | 0.575 | 0 | 0 | 9.783
4788133 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 23:00:57 | 29.05.2025 23:01:40 | 0.012 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.007 | 0.256 | 1.095 | 0.146 | 0.104 | 0.055 | 0.781 | 0 | 2.443
4788136 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 55266422-AG DIREK/57462038- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2025 23:09:22 | 30.05.2025 01:23:30 | 2.236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
4788143 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5872884-TR-1 CAGIS MH AG PANOSU/1861467-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 23:12:00 | 30.05.2025 03:27:33 | 4.259 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.053 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 16.749
4788146 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5867688-TR-41 29 EKIM AG PANOSU/1911732-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 22:55:13 | 30.05.2025 00:47:50 | 1.877 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.076 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 14.982
4788153 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13945-TR-46/47642382-DUZLER CIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 23:45:48 | 30.05.2025 00:04:03 | 0.304 | 1 | 784 | 4 | 54 | 4 | 115 | 0 | 0 | 1.796 | 11.857 | 0.561 | 1.884 | 2.685 | 2.548 | 0 | 0 | 21.332
4788154 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087512-AG DIREK/5611759-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 23:40:14 | 30.05.2025 00:56:32 | 1.271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4788160 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/48599231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 23:44:50 | 30.05.2025 01:03:18 | 1.308 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098
4788165 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032727-AG DIREK/5444043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 00:15:15 | 30.05.2025 01:29:05 | 1.23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445
4788167 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550601-SDK/5651439-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 23:40:33 | 30.05.2025 01:20:07 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18
4788175 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109958-Ilker Eren KYK Gurup Ayiricisi/47665064- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 02:00:09 | 30.05.2025 03:16:58 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.556 | 0 | 0 | 0 | 12.556
4788176 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 159-ERTUGRULGAZI DM/47279735-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 02:48:47 | 30.05.2025 03:06:27 | 0.294 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9.245 | 0 | 0 | 0 | 5.614 | 0 | 0 | 14.86
4788177 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47447561-TR-12/2 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 02:43:36 | 30.05.2025 03:28:50 | 0.754 | 0 | 1816 | 0 | 11 | 7 | 214 | 0 | 1 | 0 | 80.627 | 0 | 1.231 | 7.471 | 27.467 | 0 | 1.103 | 117.9
4788179 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47298281-ÇAN ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 02:58:51 | 30.05.2025 03:02:21 | 0.058 | 8 | 982 | 16 | 66 | 8 | 126 | 1 | 0 | 0.058 | 2.167 | 1.163 | 0.492 | 0.701 | 0.434 | 0.082 | 0 | 5.097
4788180 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23952-TR-1 MISI/47466543-BURSA BETON TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 04:15:29 | 30.05.2025 04:51:01 | 0.592 | 0 | 221 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 0.021 | 1.52 | 6.837 | 0 | 0 | 14.391
4788181 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 04:22:26 | 30.05.2025 04:23:16 | 0.014 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.055 | 0.441 | 0.038 | 0.099 | 0.01 | 0.036 | 0.883 | 0 | 1.562
4788186 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 04:54:39 | 30.05.2025 04:55:29 | 0.014 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.055 | 0.441 | 0.038 | 0.099 | 0.01 | 0.036 | 0.883 | 0 | 1.562
4788187 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 04:55:34 | 30.05.2025 06:29:41 | 1.569 | 1 | 434 | 1 | 13 | 9 | 73 | 2 | 0 | 1.195 | 29.961 | 0.039 | 1.978 | 25.07 | 6.971 | 22.337 | 0 | 87.552
4788188 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 05:20:23 | 30.05.2025 05:22:42 | 0.039 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4788189 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97454-Haciosman Kutluca Grup Ayiricisi/47522625- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:02:47 | 30.05.2025 09:12:00 | 2.154 | 1 | 153 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.877 | 27.251 | 0.103 | 2.738 | 0.373 | 2.836 | 0 | 0 | 34.178
4788191 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55968613-TR-41A/55437428-TR-41A-TR-40 MEVLANA CAD ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 05:49:34 | 30.05.2025 07:14:07 | 1.409 | 5 | 1928 | 5 | 18 | 14 | 458 | 1 | 2 | 17.27 | 272.795 | 5.648 | 1.59 | 134.164 | 390.575 | 1.57 | 2.581 | 826.194
4788196 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6060-YAYLACIK KÖK 2/47460610-43.SOK. OZEL MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 06:28:08 | 30.05.2025 07:14:51 | 0.779 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 67.016 | 0 | 146.437 | 0 | 222.25
4788198 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1132-TR-1 CELTIK KOY/47244711-ÇUKURCA TR-4 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 06:43:06 | 30.05.2025 07:18:19 | 0.587 | 0 | 933 | 5 | 21 | 10 | 94 | 5 | 0 | 0 | 44.999 | 8.465 | 18.267 | 14.961 | 22.538 | 91.985 | 0 | 201.216
4788199 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 06:44:24 | 30.05.2025 06:45:09 | 0.013 | 3 | 680 | 16 | 43 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0.312 | 0.638 | 0.158 | 0.209 | 0.146 | 0.145 | 0 | 0 | 1.607
4788204 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/55121966-TUV KOK GIRIS CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 06:43:22 | 30.05.2025 07:30:12 | 0.781 | 0 | 671 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 29.534 | 0 | 0.02 | 0.62 | 6.277 | 16.309 | 0.587 | 53.348
4788206 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530843-SDK/5417604-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:09:53 | 30.05.2025 11:32:33 | 4.378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813
4788207 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57146593-ANKARA KAMPI KOK /47439379-GRUP KENT GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:03:52 | 30.05.2025 08:12:55 | 1.151 | 0 | 4440 | 0 | 6 | 3 | 59 | 0 | 2 | 0 | 226.263 | 0 | 0.47 | 3.898 | 46.545 | 0 | 0.367 | 277.543
4788208 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1093-TR-6 CUKURCA KOY/47462871-Tr-SUKAYPARK CIKIS | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:18:19 | 30.05.2025 11:48:37 | 4.505 | 0 | 459 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 161.332 | 67.245 | 0.504 | 149.594 | 34.964 | 1246.386 | 0 | 1660.026
4788211 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 58651174-TR-2 CORUK KOYU/58084668- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:36:24 | 30.05.2025 07:57:15 | 0.348 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 6.414 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 8.556
4788212 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47467719-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:35:29 | 30.05.2025 07:58:00 | 0.375 | 6 | 7842 | 8 | 29 | 29 | 542 | 1 | 2 | 0.127 | 199.999 | 2.457 | 1.285 | 142.982 | 94.215 | 12.251 | 0.024 | 453.338
4788213 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 58941666-BABASULTAN BARAJI/54830106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:35:01 | 30.05.2025 11:05:21 | 3.505 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 32.336 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 33.783
4788214 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3536792-SDK/5555409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:14:19 | 30.05.2025 08:36:53 | 1.376 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436
4788216 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102860-DOGANEVLER TR-12 HAT BASI AYIRICISI/47524581- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:32:32 | 30.05.2025 08:52:14 | 1.328 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.026 | 7.806 | 0 | 0 | 2.974 | 248.647 | 0 | 261.452
4788218 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:03:26 | 30.05.2025 08:03:56 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.057 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.404
4788219 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5929134-TR- SABANLAR MH AG PANOSU/1926779-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 06:27:40 | 30.05.2025 10:23:38 | 3.933 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 8.901
4788222 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90446-43,SOKAK SOL TARAF/47474655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:07:45 | 30.05.2025 10:40:22 | 2.544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.909 | 0 | 147.205 | 0 | 286.452 | 0 | 456.567
4788223 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190069-KÖYLER | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:26:38 | 30.05.2025 08:22:17 | 0.928 | 4 | 2175 | 3 | 218 | 13 | 275 | 8 | 1 | 4.083 | 123.754 | 1.075 | 9.389 | 40.593 | 54.393 | 185.129 | 0.651 | 419.065
4788226 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99339-Akharem Hatbasi Ayiricisi/47523470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:50:09 | 30.05.2025 09:03:06 | 1.216 | 1 | 200 | 3 | 15 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0.892 | 16.4 | 7.465 | 4.967 | 1.972 | 5.678 | 14.137 | 0 | 51.511
4788230 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/48599231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 07:52:07 | 30.05.2025 10:52:21 | 3.004 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.184
4788233 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109154-BEHRAM ISKELE GRUP HATBASI/47640706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 05:56:42 | 30.05.2025 10:53:05 | 4.94 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 1.558 | 25.517 | 239.208 | 0 | 0 | 268.128
4788236 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298268-OMERKOY FIDERI (OTOPRODUKTOR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:36:11 | 30.05.2025 08:38:51 | 0.044 | 18 | 1003 | 30 | 28 | 21 | 146 | 4 | 3 | 5.262 | 2.273 | 1.68 | 0.383 | 11.113 | 0.506 | 18.121 | 0.108 | 39.445
4788238 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086552-AG DIREK/5595004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:38:14 | 30.05.2025 11:19:54 | 2.694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2.44
4788239 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540893-SDK/5543228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:35:42 | 30.05.2025 12:00:14 | 3.409 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026
4788251 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:41:47 | 30.05.2025 11:37:37 | 2.93 | 1 | 434 | 1 | 13 | 9 | 73 | 2 | 0 | 3.442 | 88.743 | 0.141 | 5.589 | 132.533 | 36.715 | 121.535 | 0 | 388.698
4788252 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5873793-TR-1 HACIOSMAN AG PANOSU/1927017-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 03:42:57 | 30.05.2025 06:02:00 | 2.317 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0.491 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 1.977
4788257 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1203-TR-373/47275778-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 10:35:00 | 29.05.2025 12:37:59 | 2.05 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 10.757 | 0 | 2.485 | 15.624
4788268 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47457441-HACIPEHLIVAN CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:01:18 | 30.05.2025 10:03:07 | 1.03 | 0 | 813 | 5 | 10 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 43.483 | 20.75 | 1.205 | 8.814 | 6.223 | 316.774 | 0 | 397.249
4788269 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1203-TR-373/47275778-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:53:00 | 29.05.2025 17:26:59 | 1.566 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 6.468 | 0 | 1.497 | 9.388
4788271 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:24:40 | 30.05.2025 09:25:20 | 0.011 | 0 | 1021 | 7 | 68 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0.558 | 0.253 | 0.095 | 0.869 | 0 | 0 | 3.746
4788280 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54293107-ÇÖMLEKÇI GÜVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:31:34 | 30.05.2025 09:32:26 | 0.014 | 1 | 914 | 0 | 29 | 5 | 102 | 0 | 2 | 0.348 | 0.856 | 0 | 0.065 | 0.166 | 0.275 | 0 | 0 | 1.711
4788281 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 18399-TR-2 ETILI KOYU/47241899-TR-2 ETILI KOYU DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 08:17:26 | 30.05.2025 10:37:44 | 2.338 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.871 | 0 | 0.002 | 0 | 33.258 | 0 | 0 | 70.132
4788293 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93788-GÜVEM GRUP AYIRICISI/48552056- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:42:02 | 30.05.2025 10:29:56 | 0.798 | 1 | 595 | 0 | 24 | 0 | 69 | 0 | 1 | 16.149 | 20.087 | 0 | 2.935 | 0 | 6.88 | 0 | 0.008 | 46.059
4788294 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1325073-AG DIREK/58949682- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:44:57 | 30.05.2025 10:12:53 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
4788295 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 54215206-SDK/54215233-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:25:48 | 30.05.2025 12:08:13 | 2.707 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.157 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 20.298
4788296 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242284-AKANT-TR1-TR2 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:50:08 | 30.05.2025 10:40:30 | 0.839 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 12.908 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 0 | 2.696 | 19.199
4788298 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2902-TR- ULUDAG KOK2/47443988-DM-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:54:47 | 30.05.2025 10:32:07 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.292 | 0.026 | 0.124 | 0 | 6.442
4788306 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55263274-AG DIREK/55449950-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:53:47 | 30.05.2025 11:53:52 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4788307 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968532-AG DIREK/5222064-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:07:25 | 30.05.2025 19:07:40 | 9.004 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 19.521 | 0 | 0 | 21.42
4788310 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5876083-TR-1 OSMANLAR MH AG PANOSU/1818493-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:03:32 | 30.05.2025 12:02:03 | 1.975 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 3.919
4788316 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249977-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:17:33 | 30.05.2025 10:18:18 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.303
4788320 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47245080-ERDOGAN 1 GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 15:15:00 | 29.05.2025 15:27:00 | 0.2 | 30 | 4491 | 33 | 62 | 47 | 555 | 14 | 2 | 2.532 | 67.495 | 15.759 | 3.408 | 57.909 | 54.724 | 185.958 | 4.536 | 392.321
4788323 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:23:31 | 30.05.2025 10:24:01 | 0.008 | 3 | 326 | 50 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.09 | 0.337 | 0.618 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.216
4788324 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56403600-TR-32 SEPETÇI ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:12:37 | 30.05.2025 10:13:59 | 0.023 | 1 | 5281 | 1 | 28 | 11 | 405 | 0 | 2 | 0.003 | 107.895 | 0.003 | 0.055 | 4.177 | 27.95 | 0 | 0.001 | 140.084
4788324 | 2 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16392-DM-1/91 SSK 1 KABIN/47458896-SSK2 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:13:59 | 30.05.2025 10:58:33 | 0.743 | 0 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104.133 | 0 | 0 | 0 | 23.251 | 0 | 0 | 127.385
4788346 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16289-CANDIR KOK/47276448-BALIKLI CANDIR CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 09:46:00 | 29.05.2025 10:00:00 | 0.233 | 1 | 913 | 10 | 77 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0.423 | 15.151 | 9.49 | 2.684 | 3.543 | 8.54 | 0.558 | 0 | 40.389
4788347 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048596-AG DIREK/5391959-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:36:08 | 30.05.2025 14:41:49 | 4.095 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 18.113 | 0 | 0 | 20.521
4788356 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/57205344- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:51:50 | 30.05.2025 10:54:48 | 0.049 | 44 | 47 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.332 | 0.238 | 0 | 0 | 0.043 | 0.07 | 0 | 0 | 0.683
4788361 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49499988-SDK/5421632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:53:16 | 30.05.2025 12:37:12 | 1.732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211
4788362 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 51844583-SDK- B02/51846490-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:42:18 | 30.05.2025 11:58:22 | 1.268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4788366 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5883170-TR-6 TEPECIK MH SANAYI AG PANOSU/1900502-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:00:12 | 30.05.2025 12:12:58 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 2.737 | 0 | 0 | 2.862
4788371 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940809-TR-4/8 AG PANOSU/47131834-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:07:43 | 30.05.2025 11:53:52 | 0.769 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.953 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 9.995
4788374 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106743-CEZAEVI TR AYIRICISI/47482060-Tr-GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 09:19:10 | 30.05.2025 13:58:13 | 4.651 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.066 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 21.422
4788375 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013688-AG DIREK/5435914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:44:00 | 30.05.2025 11:49:43 | 1.095 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
4788376 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:20:42 | 30.05.2025 11:21:28 | 0.013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 2.401 | 0 | 14.813 | 0 | 17.265
4788378 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56350206-ÇAN-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:18:23 | 30.05.2025 12:35:03 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 101.328 | 0 | 103.222
4788381 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 57016977-/57017000- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:27:38 | 30.05.2025 12:03:00 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732
4788412 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533828-SDK/55190072-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:43:30 | 30.05.2025 12:46:22 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.641 | 0 | 0 | 9.641
4788413 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:33:00 | 30.05.2025 12:08:00 | 0.583 | 10 | 5364 | 4 | 244 | 13 | 1055 | 1 | 9 | 10.609 | 344.469 | 3.426 | 84.999 | 36.439 | 126.454 | 31.411 | 0.155 | 637.962
4788413 | 2 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47266655-YAGCILAR KOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:08:00 | 30.05.2025 13:06:00 | 0.967 | 4 | 3594 | 2 | 172 | 9 | 643 | 1 | 0 | 5.53 | 275.507 | 1.341 | 66.921 | 32.523 | 106.601 | 31.411 | 0 | 519.833
4788418 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/49524175-HASANKOY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:56:12 | 30.05.2025 11:57:06 | 0.015 | 0 | 173 | 1 | 29 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.293 | 0.001 | 0.037 | 0.998 | 0.351 | 2.746 | 0 | 4.426
4788430 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:56:41 | 30.05.2025 11:57:28 | 0.013 | 10 | 2156 | 8 | 96 | 46 | 228 | 4 | 9 | 0.139 | 25.888 | 0.139 | 4.237 | 458.733 | 94.735 | 1.114 | 2.865 | 587.849
4788430 | 2 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:57:28 | 30.05.2025 12:43:46 | 0.772 | 0 | 464 | 0 | 45 | 33 | 109 | 1 | 5 | 0 | 23.807 | 0 | 4.113 | 457.459 | 94.491 | 0.121 | 2.758 | 582.748
4788432 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47449741-FADIL GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:01:47 | 30.05.2025 13:02:39 | 1.014 | 0 | 529 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24.147 | 0 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | 31.129
4788434 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56859044-TR-7 YENIKOY/56859117- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:00:57 | 30.05.2025 12:38:31 | 0.626 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 4.341
4788435 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877147-YUKARIBALLIK TR1 AG PANOSU/1820095-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:20:29 | 30.05.2025 18:25:44 | 7.087 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 0.005 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 5.143
4788436 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5884828-TR-21 ALTAY CD. AG PANOSU/53827501- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:11:00 | 30.05.2025 12:30:23 | 0.323 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.205 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 21.844
4788437 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54426308-SUNGURPASA HATBASI/48814205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:31:57 | 30.05.2025 13:17:39 | 1.762 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.533 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0 | 28.518
4788439 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032727-AG DIREK/5444041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:54:08 | 30.05.2025 16:36:17 | 4.702 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763
4788441 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949474-AG DIREK/5150565-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:15:53 | 30.05.2025 15:59:00 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115
4788447 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 59441647-TR- KINALAR/E09/5090315-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:08:27 | 30.05.2025 13:27:57 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
4788461 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92298-Bayat KÖY Ayiricisi/48547177- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 11:51:22 | 30.05.2025 13:45:57 | 1.909 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.863 | 0 | 2.645 | 0 | 4.156 | 0 | 0 | 27.663
4788465 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546176-SDK/5639137-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:41:32 | 30.05.2025 14:58:28 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.307 | 0 | 0 | 6.307
4788472 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 56841073-/58263670- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:00:32 | 30.05.2025 17:48:27 | 4.798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4788474 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:07:32 | 30.05.2025 13:08:46 | 0.021 | 3 | 1546 | 0 | 139 | 3 | 113 | 3 | 0 | 0.1 | 1.021 | 0 | 0.32 | 0.058 | 0.141 | 2.23 | 0 | 3.871
4788477 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:28:50 | 30.05.2025 13:38:00 | 0.153 | 8 | 2352 | 20 | 95 | 19 | 255 | 0 | 5 | 2.141 | 30.043 | 105.752 | 2.975 | 7.679 | 9.616 | 0 | 0.009 | 158.215
4788479 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 97988-YÜCEL ET VERICI HAT BASI AYIRICISI/47567713- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:29:34 | 30.05.2025 14:23:04 | 0.891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.264 | 0 | 0 | 12.264
4788481 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:38:14 | 30.05.2025 13:39:14 | 0.017 | 1 | 927 | 8 | 30 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0.015 | 1.134 | 0.073 | 0.038 | 0.88 | 0.489 | 0 | 0 | 2.628
4788482 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916189-TR-1 SAZKENT AG PANOSU/47846121- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:40:09 | 30.05.2025 15:52:06 | 2.199 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 8.271
4788483 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 19777-DM-1/12/47292966-TR KORUMA | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 03:31:39 | 29.05.2025 03:34:47 | 0.052 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 195.664 | 0 | 0 | 0 | 148.349 | 0 | 0 | 344.013
4788485 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2497-DM-11 UCEVLER/47445355-Tr-12/01-A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:55:24 | 30.05.2025 13:57:35 | 0.036 | 0 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 19.874 | 0 | 0 | 0 | 8.491 | 0 | 0 | 28.365
4788486 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:55:23 | 30.05.2025 13:56:21 | 0.016 | 10 | 2156 | 8 | 96 | 46 | 228 | 4 | 9 | 0.133 | 2.575 | 0.139 | 0.212 | 10.911 | 2.226 | 0.734 | 0.106 | 17.036
4788488 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 4282-TR-2 (OVAAKÇA MERKEZ)/47252629-TR-2 (OVAAKÇA MERKEZ) DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:57:13 | 30.05.2025 17:31:29 | 3.571 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.138 | 0 | 0.716 | 0 | 67.871 | 0 | 0 | 131.724
4788505 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47249811-TEPEKOY FIDERI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 14:10:00 | 30.05.2025 14:19:00 | 0.15 | 0 | 527 | 0 | 2 | 5 | 111 | 1 | 0 | 0 | 12.741 | 0 | 0 | 5.562 | 11.402 | 6.639 | 0 | 36.343
4788511 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1070435-AG DIREK/5566720-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 14:27:57 | 30.05.2025 14:52:46 | 0.414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4788522 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 7601-HASANPASA TR1/47254772-HASANPASA TR1 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 14:27:49 | 30.05.2025 15:09:07 | 0.688 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3.199 | 0 | 0.822 | 0 | 5.282 | 0 | 0.052 | 9.355
4788524 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18536-TR-1 KARABIGA/47456686-TR-1 KARABIGA-TR-10 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2025 12:17:00 | 29.05.2025 12:49:00 | 0.533 | 0 | 976 | 1 | 5 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34.273 | 0.115 | 0.739 | 0 | 23.638 | 0 | 0 | 58.765
4788533 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871018-TR-2 CIFTLIKDERE MH KOY YERI AG PANOSU/1809911- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:31:48 | 30.05.2025 15:38:50 | 3.117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33
4788543 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1042587-AG DIREK/5440027-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:20:14 | 30.05.2025 16:20:51 | 1.01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
4788546 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013688-AG DIREK/5435915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:26:12 | 30.05.2025 18:09:51 | 2.727 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
4788547 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540894-SDK/5543230-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:31:23 | 30.05.2025 16:17:31 | 0.769 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
4788552 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47464453-CAYIR CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:33:36 | 30.05.2025 17:20:34 | 1.783 | 33 | 136 | 4 | 72 | 7 | 26 | 0 | 0 | 12.851 | 32.129 | 10.758 | 7.206 | 10.865 | 12.679 | 0 | 0 | 86.487
4788555 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58699323-DM-30/TR-1/58699402- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:25:08 | 30.05.2025 17:37:34 | 2.207 | 0 | 473 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.905 | 0 | 0.028 | 0 | 20.175 | 0 | 0 | 94.107
4788560 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98128-Osmaniye Sultaniye Ayiricisi/59341284- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:06:22 | 30.05.2025 17:35:54 | 2.492 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 1.845
4788561 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878239-DM-1/15 YAVUZ SITESI AG PANOSU/1817948-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:42:39 | 30.05.2025 17:47:27 | 2.08 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.305 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 16.427
4788563 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874107-TR- TASLICA BAYIR SK AG PANOSU/1974142- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:48:52 | 30.05.2025 16:00:53 | 0.2 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.874 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 6.755
4788566 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51882003-SDK/59242256- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:59:01 | 30.05.2025 16:41:38 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431
4788571 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 1328971-AG DIREK/4779068-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:55:31 | 30.05.2025 19:18:35 | 3.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 1.071
4788572 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 1325435-AG DIREK/5108390-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:48:56 | 30.05.2025 16:52:23 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033
4788577 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057226-AG DIREK/5497687-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 14:01:27 | 30.05.2025 17:34:04 | 3.543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4788582 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884782-KINIK TR1 AG PANOSU/1820193-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:13:13 | 30.05.2025 19:37:38 | 3.407 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 6.926
4788584 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54560686-ÜRÜNLÜ HATBASI/54248720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:54:24 | 30.05.2025 17:58:39 | 2.071 | 1 | 84 | 2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 0.207 | 10.534 | 119.681 | 19.576 | 0 | 0 | 172.929
4788585 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253144-SEHIR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:25:42 | 30.05.2025 16:27:28 | 0.029 | 0 | 1359 | 0 | 372 | 4 | 400 | 2 | 1 | 0 | 3.463 | 0 | 1.152 | 1.518 | 3.942 | 1.859 | 0.03 | 11.964
4788586 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54575161-KONYALILAR ÇIFTLIGI ENH HATBASI/56603374- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:23:13 | 30.05.2025 20:37:21 | 4.236 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48.204 | 2.233 | 0 | 19.347 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 70.415
4788587 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1261787-AG DIREK/5218899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:20:56 | 30.05.2025 19:49:07 | 3.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4788588 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 774475-AG DIREK/4808294-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 15:20:26 | 30.05.2025 17:36:44 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4788594 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47634750-TEPEKOY FIDERI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:22:00 | 30.05.2025 16:28:00 | 0.1 | 0 | 527 | 0 | 2 | 5 | 111 | 1 | 0 | 0 | 26.568 | 0 | 0 | 10.894 | 22.732 | 13.01 | 0 | 73.204
4788599 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871018-TR-2 CIFTLIKDERE MH KOY YERI AG PANOSU/1987590- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:39:30 | 30.05.2025 17:46:28 | 1.116 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
4788601 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3553531-SDK/3502413-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:29:47 | 30.05.2025 17:31:36 | 1.03 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.948 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 6.023
4788605 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886454-TR-3 YENIKOY MH AG PANOSU/1838670-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 16:06:45 | 30.05.2025 18:15:42 | 2.149 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.297 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 9.364
4788616 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 692019-AG DIREK/4664900-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:03:41 | 30.05.2025 18:04:49 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4788617 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1070435-AG DIREK/5567561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:13:29 | 30.05.2025 17:44:26 | 0.516 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4788618 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245015-HONDULAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:13:58 | 30.05.2025 17:14:48 | 0.014 | 1 | 1012 | 1 | 8 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0.004 | 0.279 | 0.016 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 1.821 | 0 | 2.153
4788622 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075815-AG DIREK/5607066-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:21:57 | 30.05.2025 18:20:41 | 0.979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
4788624 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542913-SDK/5618901-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:22:39 | 30.05.2025 18:00:21 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13
4788627 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51882003-SDK/59242256- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:29:19 | 30.05.2025 18:01:12 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124
4788634 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047126-AG DIREK/5412127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:35:32 | 30.05.2025 23:03:15 | 5.462 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857
4788638 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54337122-TR-59 AG PANOSU/1603060-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:42:22 | 30.05.2025 18:32:14 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185
4788640 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 5917249-DM-5 AG PANOSU/5058882-ABONE BAGLANTI KABLOSU | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:43:08 | 30.05.2025 18:36:39 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453
4788643 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 56586760-/57021223- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:53:47 | 30.05.2025 23:43:47 | 5.833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509
4788646 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868945-TR-6 CUKURCA KOY AG PANOSU/1802896-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:00:44 | 30.05.2025 20:18:11 | 2.291 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.222 | 0 | 0.035 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 15.069
4788656 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92491-SAKIZ- POYRACIK HB.Ayiricisi/47562133- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:29:24 | 30.05.2025 18:46:00 | 1.277 | 0 | 276 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7.759 | 1.699 | 0.003 | 0.23 | 1.162 | 147.66 | 0 | 158.513
4788665 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98147-OCAKLI KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/48810119- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:17:23 | 30.05.2025 18:56:43 | 0.656 | 0 | 219 | 4 | 21 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9.852 | 2.606 | 3.128 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 16.67
4788677 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5916201-TR-1 SULTANIYE AG PANOSU/1816975-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:08:59 | 30.05.2025 19:33:52 | 1.414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4788681 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888008-TR- KERTIL MH AG PANOSU/1835217-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:25:08 | 30.05.2025 19:35:50 | 1.178 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 1.384
4788685 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5872140-DM-2/05 AG PANOSU/1848959-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:39:02 | 30.05.2025 19:52:21 | 1.222 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.863 | 0 | 1.308 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 20.803
4788686 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 17276-TR-3/47447371-TR-6 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:38:07 | 30.05.2025 19:04:41 | 0.443 | 2 | 2060 | 8 | 132 | 3 | 329 | 0 | 0 | 1.962 | 34.169 | 4.388 | 8.099 | 0.687 | 8.843 | 0 | 0 | 58.148
4788695 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 59882002-TR-CALLI KOYU AG PANOSU /59882011- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:33:10 | 30.05.2025 20:16:58 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 0 | 2.701
4788703 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 797994-AG DIREK/4856615-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:33:23 | 30.05.2025 20:06:51 | 1.558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4788712 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16182-RESULLER KOK/47465545-Tr-CANAKCI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:42:46 | 30.05.2025 19:49:00 | 1.104 | 1 | 742 | 0 | 5 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.275 | 18.065 | 0 | 0.039 | 0.597 | 1.926 | 0 | 3.187 | 24.089
4788715 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454561-TR36 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:02:22 | 30.05.2025 19:03:52 | 0.025 | 5 | 4455 | 294 | 148 | 38 | 698 | 22 | 7 | 0.254 | 3.77 | 2.029 | 0.702 | 2.097 | 1.453 | 4.941 | 0.022 | 15.267
4788716 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939339-TR-4/19 ISMET PASA DEVLET HASTAHANESI AG PANOSU/47132511-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:05:08 | 30.05.2025 20:07:39 | 1.042 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 7.322
4788718 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453487-JANDARMA 3-0 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:10:09 | 30.05.2025 19:11:23 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 2.982 | 0 | 3.214
4788735 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453744-JANDARMA DM XLPE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:13:21 | 30.05.2025 20:47:26 | 1.568 | 0 | 33 | 0 | 3 | 41 | 39 | 43 | 1 | 0 | 3.401 | 0 | 0.503 | 155.239 | 22.398 | 414.731 | 0.986 | 597.259
4788737 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 898925-AG DIREK/5072708-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:15:49 | 30.05.2025 19:51:23 | 0.593 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
4788739 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3515298-SDK- C6/5061042-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 18:47:36 | 30.05.2025 20:00:53 | 1.221 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.511
4788757 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:40:59 | 30.05.2025 19:42:00 | 0.017 | 2 | 1899 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.094 | 1.507 | 0.217 | 0.113 | 0.167 | 0.521 | 0.26 | 0.001 | 2.881
4788762 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010823-AG DIREK/5445919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:50:53 | 30.05.2025 21:37:55 | 1.784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
4788767 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5915285-TR-1 KISACIK KOYU AG PANOSU/47817108- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:11:58 | 30.05.2025 21:47:00 | 2.584 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 4.244
4788773 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 94020-FIROZ -KARESI-D.GÜNEY GURUP AYRICISI /47500930- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:00:26 | 30.05.2025 22:03:52 | 2.057 | 1 | 336 | 1 | 6 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1.962 | 14.752 | 0.149 | 0.378 | 0 | 3.449 | 0.824 | 0 | 21.514
4788776 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54290234-Danisment Köyü Hat Basi Ayiricisi/54102049- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 19:52:25 | 30.05.2025 21:44:47 | 1.873 | 0 | 263 | 0 | 42 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22.396 | 0 | 2.121 | 2.614 | 6.615 | 0 | 0 | 33.747
4788785 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99896-ÜLKÜ TUR HAT BASI/48556746- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:05:11 | 30.05.2025 21:40:30 | 1.589 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.494
4788789 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5875427-TR- DEDELER KOYU AG PANOSU/1806463-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:29:25 | 30.05.2025 21:41:27 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0.023 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.313
4788791 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16424-KOK-ECIALAN /47240538-RAMAZANLAR VEKARAMUSALAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:33:42 | 30.05.2025 20:34:12 | 0.008 | 1 | 379 | 3 | 6 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.003 | 0.255 | 0.029 | 0.003 | 0.009 | 0.124 | 0 | 0 | 0.422
4788792 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894637-TR-1 KONAKLI AG PANOSU/1804050-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 17:13:41 | 30.05.2025 22:26:42 | 5.217 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.546 | 0 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 72.977
4788795 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54337122-TR-59 AG PANOSU/1603062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:38:47 | 31.05.2025 03:31:34 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.877 | 0 | 0 | 13.877
4788797 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880927-TR-2 MUMCU MH AG PANOSU/1826817-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:41:18 | 30.05.2025 21:47:19 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218
4788800 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257708-AG DIREK/5639501-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:42:12 | 30.05.2025 22:46:09 | 2.066 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.557
4788814 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:07:02 | 30.05.2025 21:26:01 | 0.316 | 0 | 341 | 49 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.382 | 0.02 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.778
4788815 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105884-KARAMUSALAR HAT BASI SEK/47621204- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:08:15 | 30.05.2025 22:48:30 | 1.671 | 0 | 99 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.354 | 0.904 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 8.501
4788834 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949474-AG DIREK/5150566-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:20:44 | 30.05.2025 22:24:39 | 1.065 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
4788839 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093515-TR- 29-39 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:20:18 | 30.05.2025 21:35:00 | 0.245 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 51.298 | 0 | 0 | 0.62 | 22.191 | 0 | 0 | 74.108
4788839 | 2 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 60020916-RECEP SEF AYRIM MERKEZI/60020950- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:35:00 | 30.05.2025 21:53:00 | 0.3 | 0 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 44.628 | 0 | 0 | 0 | 20.241 | 0 | 0 | 64.869
4788852 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | KÖK | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 20:06:40 | 30.05.2025 21:37:01 | 1.506 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0.281 | 1.804 | 0 | 0 | 4.113
4788857 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:40:29 | 30.05.2025 21:41:27 | 0.016 | 6 | 273 | 130 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0.053 | 0.246 | 0.988 | 0.022 | 0.234 | 0.043 | 0 | 0 | 1.586
4788866 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 883922-AG DIREK/4975860-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:35:38 | 30.05.2025 23:35:17 | 1.994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4788867 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3515298-SDK- C6/5061041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:41:33 | 30.05.2025 23:05:47 | 1.404 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.274
4788880 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009384-AG DIREK/49195752-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 21:54:15 | 31.05.2025 00:36:55 | 2.711 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 2.587
4788884 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895225-TR- CAKMAK KOY AG PANOSU/1838604-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:00:45 | 30.05.2025 22:41:14 | 0.674 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 2.733
4788903 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:34:03 | 30.05.2025 22:36:54 | 0.048 | 3 | 668 | 2 | 2 | 4 | 98 | 3 | 0 | 0.032 | 0.879 | 0.076 | 0.003 | 0.107 | 0.38 | 15.359 | 0 | 16.835
4788905 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5885638-TR-3/19 PELITKOY AG PANOSU/2076634- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:38:57 | 31.05.2025 01:41:49 | 3.048 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.866 | 0 | 0.846 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 18.766
4788911 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:44:49 | 30.05.2025 23:18:59 | 0.569 | 6 | 273 | 130 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 11.917 | 6.793 | 23.519 | 0.735 | 7.942 | 1.111 | 0 | 0 | 52.016
4788913 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 842673-AG DIREK/4924917-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 22:44:14 | 30.05.2025 23:19:01 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4788934 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111437-AG DIREK/5694474-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 23:05:33 | 30.05.2025 23:54:42 | 0.819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
4788941 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94743-HAMDIYE MERKEZ MH TR 17 HAT AYIRICISI/47547223- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 23:42:57 | 31.05.2025 01:40:54 | 1.966 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 74.218 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 87.698
4788945 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 23:55:16 | 30.05.2025 23:56:01 | 0.013 | 3 | 668 | 2 | 2 | 4 | 98 | 3 | 0 | 0.015 | 0.42 | 0.037 | 0.002 | 0.051 | 0.171 | 7.472 | 0 | 8.168
4788948 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19413-ALASAR KOK/47293355-OMERLER KALBURCU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 00:06:10 | 31.05.2025 00:06:55 | 0.013 | 1 | 231 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.029 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0 | 0.182
4788950 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921390-TR 1 CIVLER KOYU AG PANOSU/47750223-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 00:23:26 | 31.05.2025 02:38:10 | 2.245 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677
4788955 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101255-KALBURCU AYIRICISI/48556906- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 00:39:29 | 31.05.2025 02:08:36 | 1.485 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 1.449 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 4.454
4788963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-ÇÖPLÜK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 23:06:03 | 31.05.2025 01:18:32 | 2.208 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 16.73 | 0.742 | 15.75 | 0 | 33.526
4788966 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 90484-ALBAYRAK CD MEZARLIK TARAFI ÖZEL TR HATBASI/47498520- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 01:24:35 | 31.05.2025 02:05:28 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0.373
4788969 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 108495-Sogucak TCDD Ayiricisi/47681946- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 01:14:11 | 31.05.2025 02:42:51 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.09
4788970 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/48599231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 01:41:00 | 31.05.2025 02:21:35 | 0.676 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457
4788971 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5929880-TR-6 GORUKLE AG PANOSU/1802769-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 01:38:00 | 31.05.2025 04:32:44 | 2.912 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.754 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 10.074
4788977 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 04:51:13 | 31.05.2025 04:52:03 | 0.014 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.053 | 0.42 | 0.038 | 0.099 | 0.01 | 0.036 | 0.831 | 0 | 1.487
4788979 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454346-TR 33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 04:53:37 | 31.05.2025 05:20:43 | 0.452 | 0 | 8822 | 0 | 30 | 0 | 688 | 2 | 0 | 0 | 148.183 | 0 | 1.267 | 0 | 28.633 | 0.221 | 0 | 178.305
4788980 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 05:04:37 | 31.05.2025 05:05:26 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 3.279
4788984 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56241843-TR-21 KARAPINAR/56241943-TR-20 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 05:39:43 | 31.05.2025 05:41:02 | 0.022 | 0 | 980 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0.047 | 0.554 | 0 | 0 | 2.29
4788986 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47266655-YAGCILAR KOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 05:31:01 | 31.05.2025 07:05:14 | 1.57 | 4 | 3594 | 2 | 172 | 10 | 643 | 1 | 0 | 7.822 | 382.297 | 2.271 | 105.389 | 74.839 | 92.944 | 28.556 | 0 | 694.118
4788987 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24002-DM-1 YALOVA/47095583-TR 1/5 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 06:31:34 | 31.05.2025 06:33:02 | 0.024 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4.184 | 0 | 0 | 0.347 | 0.966 | 0 | 0 | 5.496
4788988 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 06:51:17 | 31.05.2025 06:54:11 | 0.048 | 0 | 1475 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 4.923 | 1.723 | 0.489 | 2.167 | 2.893 | 0.153 | 0 | 12.349
4788989 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 06:54:33 | 31.05.2025 06:55:23 | 0.014 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.188 | 0.819 | 0.587 | 0.434 | 0.059 | 0.11 | 0 | 0 | 2.197
4788990 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105922-Yeniciftlik Tarimsal Gurup Ayiricisi/47614073- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 06:34:39 | 31.05.2025 07:35:03 | 1.007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698
4788991 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108883-Eskibalikli Gurup Hat Basi Ayiricisi/47654368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 06:42:24 | 31.05.2025 09:52:41 | 3.171 | 2 | 130 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12.654 | 23.946 | 16.101 | 1.311 | 0 | 6.329 | 0 | 0 | 60.34
4788992 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15581-PELITKOY KOK/47432650-TR-11 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 05:06:01 | 31.05.2025 05:08:52 | 0.048 | 0 | 4856 | 0 | 10 | 6 | 185 | 2 | 22 | 0 | 70.32 | 0 | 0.646 | 1.274 | 17.809 | 0.168 | 4.414 | 94.63
4788992 | 2 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15580-TR-10 PELITKÖY SAHIL/47465392-Tr-13 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 05:08:52 | 31.05.2025 07:47:52 | 2.65 | 0 | 684 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 66.849 | 0 | 0.64 | 1.16 | 16.998 | 0 | 4.359 | 90.006
4788993 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3537009-SDK/5537017-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 06:51:27 | 31.05.2025 11:19:45 | 4.471 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 1.423
4788994 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47095579-TR-5/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:28:28 | 31.05.2025 07:30:33 | 0.035 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 0.191 | 1.333 | 0 | 0 | 5.317
4788995 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106736-DEREKÖY ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47610468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:35:43 | 31.05.2025 08:19:26 | 0.728 | 1 | 151 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 24.845 | 5.46 | 0 | 0.585 | 7.685 | 0.41 | 0 | 0 | 38.985
4789004 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010207-AG DIREK/5468270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:57:26 | 31.05.2025 09:45:49 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335
4789008 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916921-TR-4 YENICE AG PANOSU/47747373-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 02:42:56 | 31.05.2025 09:31:43 | 6.813 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.096 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 10.468
4789009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540188-SDK/5563699-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 08:06:18 | 31.05.2025 13:38:23 | 5.535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607
4789015 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/48599231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:33:17 | 31.05.2025 09:19:07 | 1.764 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.233
4789016 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 08:30:56 | 31.05.2025 08:31:49 | 0.015 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 0.051 | 0.411 | 0.347 | 0.023 | 1.391 | 0.834 | 0.127 | 0 | 3.184
4789017 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282792-DEVECIKONAGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 08:31:04 | 31.05.2025 08:32:51 | 0.03 | 1 | 1977 | 1 | 35 | 11 | 171 | 23 | 0 | 0 | 1.487 | 0.001 | 0.067 | 0.621 | 0.373 | 13.966 | 0 | 16.515
4789018 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970031-TR20 ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 08:32:40 | 31.05.2025 08:34:25 | 0.029 | 0 | 158 | 7 | 4 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.658 | 0.68 | 0.04 | 2.638 | 0.138 | 6.384 | 0 | 10.539
4789019 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54371259-Karsak köyü ana hat basi/47520667- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:27:29 | 31.05.2025 09:33:00 | 2.092 | 0 | 261 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.611 | 2.749 | 0.033 | 2.252 | 1.365 | 0 | 0 | 21.01
4789037 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109374-KUMBURUN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA GRUP HATBASI AYIRICI/47648275- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:14:13 | 31.05.2025 10:26:26 | 3.203 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.234
4789038 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23111-TR- AFET EVLERI KABIN/47096043-JANDARMA CAGRI VILLALARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:22:18 | 31.05.2025 09:22:43 | 0.007 | 0 | 615 | 0 | 15 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0.026 | 0.016 | 0.245 | 0 | 0 | 1.093
4789039 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23612-AKKOY OKUL YANI B KOSK/47096665-HARBIS METIN MARKET TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:22:47 | 31.05.2025 09:25:41 | 0.048 | 0 | 358 | 0 | 15 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0.078 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 1.797
4789040 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454556-SAMLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:27:10 | 31.05.2025 09:27:55 | 0.013 | 0 | 402 | 0 | 8 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.017 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.901
4789041 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2091-MEZARLIK KOK SERVIS TR-4/47446219-ÇARSI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:53:52 | 31.05.2025 11:42:52 | 0.817 | 0 | 780 | 0 | 47 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 33.464 | 0 | 0.948 | 0 | 32.062 | 0 | 0 | 66.473
4789047 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424704-DSI-GOLCUK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:36:43 | 31.05.2025 09:56:38 | 0.332 | 3 | 401 | 9 | 26 | 5 | 51 | 1 | 2 | 1.203 | 8.159 | 18.297 | 1.2 | 5.77 | 1.017 | 3.241 | 0.007 | 38.894
4789049 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56445466-/56489499- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:26:34 | 31.05.2025 10:41:38 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.892
4789055 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57518660-TASPINAR AYIRICISI/57518654- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:58:51 | 31.05.2025 11:40:16 | 1.69 | 0 | 496 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.521 | 0 | 0.166 | 0 | 12.762 | 0 | 0 | 61.448
4789056 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 59665029-ISKELE-TR1/E08/59666069- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:03:05 | 31.05.2025 14:42:08 | 4.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
4789060 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93694-Küçükyeniköy Ayiricisi/47596291- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:10:02 | 31.05.2025 11:52:34 | 1.709 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 4.709 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 17.488
4789070 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54417632-KÖSEHOROZ KÖYÜ TR KISA HAT AYIRICISI/59308205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:22:37 | 31.05.2025 10:38:34 | 0.266 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0.003 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 1.811
4789071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56889488-/56889489- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:58:42 | 31.05.2025 11:17:15 | 1.309 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382
4789072 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868460-TR-589 AG PANOSU/1861762-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:24:36 | 31.05.2025 11:11:02 | 0.774 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.536 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 30.616
4789073 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47453887-ÇILEK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:25:08 | 31.05.2025 10:33:15 | 0.135 | 2 | 9 | 4 | 1 | 47 | 0 | 17 | 0 | 3.882 | 0.434 | 0.84 | 0.006 | 36.792 | 0 | 33.241 | 0 | 75.195
4789075 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5906955-TR- PINARSEKI MH AG PANOSU/1844930-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:29:03 | 31.05.2025 14:22:42 | 3.894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.616
4789081 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91656-Burhaniye Köy Ayiricisi/47479693- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:35:10 | 31.05.2025 10:57:09 | 0.366 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0.001 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 5.788
4789082 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47460121-SHEL BENZINLIK TARAFI MÜSTERILER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:26:59 | 31.05.2025 11:51:05 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.471 | 0 | 994.181 | 0 | 1273.652
4789092 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513975-SDK- B2/5064062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:32:38 | 31.05.2025 11:37:52 | 1.087 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 2.875
4789101 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 57578393-/57578417-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:55:23 | 31.05.2025 13:59:36 | 3.07 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.21 | 0 | 1.01 | 0 | 6.89 | 0 | 0.111 | 13.221
4789102 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 54295533-44 DEREKOY AG PANOSU/54295564-4 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:58:42 | 31.05.2025 13:04:04 | 2.089 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 2.428
4789104 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075959-AG DIREK/5587366-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:11:09 | 31.05.2025 13:35:38 | 2.408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
4789106 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 3505465-SDK/4764589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:56:10 | 31.05.2025 13:36:36 | 2.674 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295
4789110 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547188-SDK/5683830-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:16:46 | 31.05.2025 14:50:29 | 3.562 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 8.787
4789116 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 690851-AG DIREK/4664967-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 09:26:05 | 31.05.2025 12:29:57 | 3.064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
4789120 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:31:33 | 31.05.2025 11:32:22 | 0.014 | 4 | 1650 | 78 | 113 | 10 | 304 | 0 | 0 | 0.31 | 2.294 | 2.166 | 0.378 | 0.853 | 0.905 | 0 | 0 | 6.907
4789125 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:40:54 | 31.05.2025 12:46:49 | 1.099 | 2 | 2394 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 84.388 | 0.578 | 1.372 | 32.308 | 22.006 | 3.49 | 0 | 144.143
4789130 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21217-TOPHISAR KOK/47466399-SULAMA ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:45:33 | 31.05.2025 14:10:11 | 2.411 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 78.553 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 79.811
4789132 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024919-AG DIREK/5362447-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:51:43 | 31.05.2025 13:46:58 | 1.921 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131
4789133 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17168-TR-1 KALEBAYIR/47684646-KALEBAYIR-SEVKETIYE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:41:56 | 31.05.2025 12:17:32 | 0.593 | 0 | 775 | 2 | 37 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 39.465 | 10.097 | 4.952 | 0.512 | 12.767 | 0 | 0 | 67.792
4789134 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5940251-TR-6 AKKOY AG PANOSU/47130136-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:34:27 | 31.05.2025 13:00:24 | 1.433 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 3.61
4789140 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16159-ESMEDERE KOK/47447604-ESMEDERE | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:07:05 | 31.05.2025 13:52:04 | 1.75 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13.779 | 0 | 3.098 | 0 | 1.404 | 0 | 0.032 | 18.313
4789141 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112470-AG DIREK/5698614-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:52:28 | 31.05.2025 13:08:18 | 1.264 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544
4789143 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59165110-/49613485-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:58:19 | 31.05.2025 13:04:26 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674
4789144 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:14:09 | 31.05.2025 12:14:54 | 0.013 | 3 | 499 | 4 | 30 | 49 | 67 | 11 | 0 | 0.321 | 1.059 | 0.356 | 0.102 | 5.454 | 0.599 | 1.574 | 0 | 9.466
4789167 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531251-SDK/5435490-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:47:20 | 31.05.2025 13:50:43 | 1.056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269
4789175 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 57027109-/5550746-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:09:14 | 31.05.2025 15:24:47 | 2.259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4789177 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550198-SDK/5674719-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:35:35 | 31.05.2025 14:44:08 | 2.142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816
4789178 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 54823377-SDK- F01/55151004-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:12:04 | 31.05.2025 15:04:17 | 1.87 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0.296 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 2.021
4789179 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076490-AG DIREK/5598522-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:13:36 | 31.05.2025 14:55:10 | 1.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4789195 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010045-AG DIREK/5448966-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:18:15 | 31.05.2025 14:26:20 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4789197 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 58451612-/58451678- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 07:32:00 | 06.05.2025 08:57:00 | 1.417 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 7.839
4789198 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:28:37 | 31.05.2025 14:26:08 | 0.959 | 25 | 3488 | 13 | 44 | 33 | 439 | 7 | 2 | 4.639 | 259.415 | 12.851 | 5.714 | 184.255 | 194.643 | 295.256 | 16.392 | 973.165
4789200 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47247959-DM11/09 TR-36 BEST FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:42:24 | 31.05.2025 13:42:59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 1.939
4789202 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/48599231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:36:59 | 31.05.2025 14:32:09 | 0.919 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663
4789205 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 747764-AG DIREK/58004006- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:50:06 | 31.05.2025 17:48:26 | 3.972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685
4789211 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454562-HAVA ALANI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:08:33 | 31.05.2025 14:09:18 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 2.773
4789216 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16489-TR-11 SARIMSAKLI BULVARI/47572825-Tr-12 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:10:07 | 31.05.2025 15:33:56 | 1.397 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.508 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 15.905
4789218 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99214-YAYLAÇAYIR HAT AYIRICISI/47525470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:14:43 | 31.05.2025 15:55:47 | 1.684 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 2.851
4789220 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92097-CINGE AYIRICISI/55624439- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:06:44 | 31.05.2025 15:30:31 | 1.396 | 0 | 230 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.086 | 0 | 2.364 | 0 | 3.676 | 0 | 0 | 27.126
4789222 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 876013-AG DIREK/4971449-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:08:33 | 31.05.2025 19:12:13 | 5.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
4789224 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 58151813-TR-5 AG PANO/58151835- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:50:58 | 31.05.2025 14:46:30 | 0.925 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.569 | 0 | 0.299 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 21.978
4789235 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47249989-GOLECIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:29:06 | 31.05.2025 14:49:00 | 1.332 | 2 | 158 | 18 | 6 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0.379 | 1.57 | 9.415 | 0.472 | 10.316 | 0.55 | 0.58 | 0 | 23.282
4789247 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/59478437-TUZLA KOK/TUZLA KOK 2 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:38:01 | 31.05.2025 18:08:32 | 3.509 | 20 | 941 | 3 | 38 | 13 | 212 | 1 | 2 | 145.002 | 211.642 | 22.458 | 6.921 | 50.47 | 148.925 | 7.823 | 4.251 | 597.493
4789248 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 54221349-TR-45/47465764-TR-49 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:59:55 | 31.05.2025 15:45:00 | 0.751 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 16.606 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0.656 | 0 | 24.687
4789250 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:10:34 | 31.05.2025 15:11:04 | 0.008 | 2 | 958 | 5 | 31 | 12 | 135 | 1 | 0 | 0.044 | 1.07 | 0.068 | 0.042 | 2.903 | 0.382 | 0.371 | 0 | 4.88
4789252 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531251-SDK/5435765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:15:39 | 31.05.2025 17:19:34 | 2.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
4789253 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:17:07 | 31.05.2025 15:26:16 | 0.153 | 3 | 1408 | 7 | 75 | 7 | 130 | 0 | 5 | 1.334 | 15.917 | 1.115 | 1.158 | 2.197 | 2.039 | 0 | 1.07 | 24.83
4789255 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874251-TR- COMLEKCI MH AG PANOSU/1808167-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:24:14 | 31.05.2025 17:00:24 | 1.603 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.952 | 0 | 0.025 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 10.597
4789264 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062064-AG DIREK/57595864- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:26:19 | 31.05.2025 16:19:02 | 0.878 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
4789274 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 54085425-AG DIREK/5492021-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 14:59:22 | 31.05.2025 16:49:18 | 1.832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4789275 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941855-TR-69 AG PANOSU/47134623-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:36:16 | 31.05.2025 16:29:42 | 0.891 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 7.909
4789276 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3537009-SDK/5537017-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:42:01 | 31.05.2025 16:54:55 | 1.215 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.42
4789277 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870480-TR-18 KARESI SEVINC KURSUN AG PANOSU/1801973-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:27:20 | 31.05.2025 18:20:18 | 2.883 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.256 | 0 | 0 | 0 | 11.566 | 0 | 0 | 40.822
4789279 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528921-SDK/48295459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:43:47 | 31.05.2025 19:26:09 | 3.706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 10.695 | 0 | 0 | 10.722
4789282 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029340-AG DIREK/5380807-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:52:43 | 31.05.2025 20:15:29 | 4.379 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
4789283 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 747460-AG DIREK/59490211-AHMET BERBER | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:30:33 | 31.05.2025 17:32:37 | 2.034 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
4789291 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 979952-AG DIREK/5265834-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:22:57 | 31.05.2025 18:30:29 | 2.126 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122
4789293 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059158-AG DIREK/5500351-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 15:41:23 | 31.05.2025 17:13:52 | 1.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
4789296 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105803-Çömlekçi Köyü Hat Basi Ayiricisi/47623854- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:43:40 | 31.05.2025 18:32:42 | 4.817 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 8.592
4789306 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546468-SDK/49533094-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:35:21 | 31.05.2025 17:15:36 | 0.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4789307 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544820-SDK/3430280-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:32:22 | 31.05.2025 19:43:10 | 3.18 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.969 | 0 | 0 | 0 | 16.157 | 0 | 0 | 44.126
4789308 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1802448-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:17:05 | 31.05.2025 19:16:56 | 2.997 | 0 | 147 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.023 | 0 | 2.332 | 0 | 14.505 | 0 | 0 | 41.859
4789312 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5870598-TR-1 MECIDIYE MH AG PANOSU/1807202-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:28:03 | 31.05.2025 17:29:47 | 1.029 | 0 | 104 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 1.36 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 7.745
4789317 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16074-TR-7/47242164-TR -18 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:33:01 | 31.05.2025 16:40:07 | 0.118 | 0 | 5912 | 0 | 1 | 3 | 471 | 0 | 1 | 0 | 162.971 | 0 | 0 | 7.711 | 55.555 | 0 | 3.283 | 229.519
4789317 | 2 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16243-TR-18/47243731-TR 16 CIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:40:07 | 31.05.2025 17:02:07 | 0.367 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 134.582 | 0 | 0 | 6.271 | 40.735 | 0 | 0 | 181.588
4789318 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57674169-DM4/17A/57674252- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:41:03 | 28.05.2025 19:59:25 | 0.306 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.027 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 20.639
4789326 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47453887-ÇILEK 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:05:14 | 31.05.2025 17:06:57 | 0.029 | 2 | 9 | 4 | 1 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0.249 | 0.018 | 0.037 | 0 | 1.621 | 0 | 0.766 | 0 | 2.691
4789327 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541846-SDK/5627566-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:39:34 | 31.05.2025 18:25:51 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149
4789328 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530053-SDK/57400172- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:05:55 | 31.05.2025 19:12:59 | 2.118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
4789330 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 49628275-ALTUNSU DM/55436173-SANAYI DM ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:12:44 | 31.05.2025 17:59:46 | 0.784 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 76.659 | 0 | 814.453 | 0 | 891.122
4789334 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928717-AG DIREK/5080479-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:20:20 | 31.05.2025 19:36:34 | 2.271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4789340 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886442-TR- 7. ALTAY SK AG PANOSU/1838548-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:25:40 | 31.05.2025 18:26:49 | 1.019 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.818 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 12.407
4789343 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831266-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:19:01 | 31.05.2025 18:09:13 | 0.837 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18
4789344 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542710-SDK/5627765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:37:44 | 31.05.2025 18:18:14 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0.428
4789347 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94384-YUKARIGÖCEK-ALFATALAN GRB. AYIRICISI/47588980- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:29:05 | 31.05.2025 19:26:34 | 1.958 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 8.773
4789348 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5905965-TR-104 TARIMSAL SULAMA AG PANOSU/1846813-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:53:00 | 31.05.2025 18:38:05 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
4789353 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1111432-AG DIREK/48520286-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 17:35:54 | 31.05.2025 21:54:51 | 4.316 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814
4789355 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57935331-/57935352- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:07:53 | 31.05.2025 20:30:49 | 2.382 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.378 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 8.597
4789359 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879885-TR- BOZEN MH AG PANOSU/1811841-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:16:14 | 31.05.2025 19:20:52 | 1.077 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.228 | 0 | 0.684 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 8.742
4789361 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57185538-ORHANGAZI TARAFI IZNIK HATTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:23:10 | 31.05.2025 18:24:50 | 0.028 | 2 | 1386 | 10 | 117 | 3 | 283 | 3 | 6 | 0.006 | 0.971 | 0.461 | 0.183 | 0.225 | 0.467 | 0.491 | 0.094 | 2.897
4789364 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871614-DM-1/28 RODO BAR AG PANOSU/1813421-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:25:49 | 31.05.2025 19:21:12 | 0.923 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 3.106
4789365 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98535-Ardinçli-Deveören-Tavsancik Mah. HatBasi Ayiricisi/48559869- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:31:12 | 31.05.2025 18:49:01 | 0.297 | 2 | 183 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.057 | 1.479 | 0.31 | 0.039 | 0 | 0.099 | 0.146 | 0 | 2.13
4789368 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5879075-TR- AKBAS MH AG PANOSU/1815002-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 18:31:48 | 31.05.2025 19:16:33 | 0.746 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0.054 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 1.888
4789378 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538230-SDK/5578436-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:01:24 | 31.05.2025 20:34:59 | 1.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
4789387 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874251-TR- COMLEKCI MH AG PANOSU/1808167-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:05:03 | 31.05.2025 21:08:37 | 2.059 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.809 | 0 | 0.027 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 8.327
4789391 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3522525-SDK/5163147-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:39:28 | 31.05.2025 21:58:40 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
4789392 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 110333-Çataltepe Ayiricisi/47649186- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:45:28 | 31.05.2025 20:22:35 | 0.619 | 0 | 337 | 3 | 12 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | 0.705 | 0.438 | 1.188 | 2.736 | 0 | 0 | 14.995
4789394 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861223-AG DIREK/4972126-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:09:56 | 31.05.2025 21:10:34 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4789396 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97911-GÖKMUSA SÖBÜCEALAN GRUP HAT BASI AYIRICISI/48557231- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:56:40 | 31.05.2025 21:04:15 | 1.126 | 1 | 140 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.176 | 4.351 | 0.159 | 0 | 4.697 | 0.708 | 0 | 0 | 11.09
4789399 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875665-TR- CILBIRCI MH AG PANOSU/1818417-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:25:53 | 31.05.2025 21:25:30 | 1.994 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251
4789400 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 55762348-SDK- B02/56630571- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:06:27 | 31.05.2025 21:16:13 | 1.163 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209
4789407 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 3526261-SDK/3305405-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:28:52 | 31.05.2025 21:57:41 | 1.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 2.025
4789409 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54377335-SDK- A03/55198969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:23:07 | 31.05.2025 22:11:47 | 1.811 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922
4789410 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531576-SDK/5429053-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:18:37 | 31.05.2025 22:02:33 | 1.732 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129
4789413 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119492-AG DIREK/5405885-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:42:53 | 31.05.2025 21:17:39 | 0.579 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4789416 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876079-TR- ASLANDEDE MH AG PANOSU/1818269-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 20:36:53 | 31.05.2025 21:55:28 | 1.31 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0.001 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 3.171
4789427 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888956-TR-2 DANISMENT MH AG PANOSU/1834512-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:00:37 | 31.05.2025 21:41:38 | 0.684 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 1.321
4789442 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929703-AG DIREK/5121785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:19:50 | 31.05.2025 22:33:34 | 1.229 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595
4789462 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/48599231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:37:42 | 31.05.2025 22:37:25 | 0.995 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432
4789475 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47456681-IDRISKORU TARIMSAL | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:47:37 | 31.05.2025 23:25:00 | 1.623 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.251 | 0 | 6.102 | 0 | 0 | 0 | 50.353
4789487 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897467-TR-6 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1836534-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 22:17:16 | 31.05.2025 23:55:05 | 1.63 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0.096 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 1.86
4789537 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:28:47 | 31.05.2025 23:30:04 | 0.021 | 2 | 1632 | 7 | 22 | 9 | 175 | 5 | 0 | 0.007 | 1.488 | 0.03 | 0.069 | 0.339 | 0.313 | 1.092 | 0 | 3.339
4790151 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874109-DM-1 TR-12 NECATIBEY EGITIM FAK. ONU AG PANOSU/1807652-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 14:52:00 | 30.05.2025 15:22:59 | 0.516 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 4.66
4790160 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/47465084-Tr-49 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 05:45:04 | 30.05.2025 06:30:24 | 0.756 | 1 | 2298 | 0 | 2 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 57.701 | 0 | 0.345 | 0 | 19.377 | 0 | 1.559 | 78.981
4790217 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280646-YENIKOY CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 10:07:30 | 31.05.2025 10:53:11 | 0.761 | 1 | 389 | 5 | 20 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0.034 | 4.439 | 3.132 | 1.093 | 2.992 | 4.768 | 97.46 | 0 | 113.918
4790242 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871460-TR-19 KAYIRAN SOKAK AG PANOSU/1812939-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:05:12 | 31.05.2025 11:49:26 | 0.737 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 5.67
4790248 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47105616-JANDARMA ÇIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 12:58:00 | 31.05.2025 13:28:00 | 0.5 | 1 | 188 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12.251 | 9.993 | 0 | 0.051 | 17.026 | 2.105 | 0 | 0 | 41.427
4790251 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16764-YAGCILAR KOK/47445158-ALAN ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 07:48:01 | 31.05.2025 07:49:20 | 0.022 | 0 | 1816 | 0 | 13 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 27.805 | 0 | 0.719 | 15.184 | 5.711 | 0 | 0 | 49.419
4790272 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG/OG Transformatörü | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/55102282-ORMAN FIDERI | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 11:07:00 | 31.05.2025 11:14:00 | 0.117 | 2 | 216 | 0 | 1 | 27 | 85 | 4 | 2 | 0.106 | 2.537 | 0 | 1.502 | 85.703 | 13.921 | 29.38 | 0.049 | 133.198
4790276 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 53966492-TR-11/53970895-TR-19 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 16:39:05 | 31.05.2025 16:41:39 | 0.043 | 5 | 2241 | 3 | 138 | 16 | 304 | 5 | 0 | 2.292 | 45.895 | 2.782 | 3.424 | 91.026 | 26.429 | 71.559 | 0 | 243.408
4790314 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284556-TR-2 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 02:08:49 | 26.05.2025 02:10:54 | 0.035 | 2 | 3989 | 7 | 30 | 14 | 424 | 6 | 3 | 0.099 | 47.918 | 1.598 | 1.326 | 10.478 | 23.751 | 20.759 | 3.634 | 109.563
4790363 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47434783-GONEN GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 12:26:01 | 26.05.2025 12:28:10 | 0.036 | 5 | 3386 | 4 | 36 | 12 | 699 | 4 | 2 | 4.775 | 92.508 | 1.811 | 3.603 | 11.473 | 73.098 | 49.615 | 0.955 | 237.838
4790384 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2789-KOYUNHISAR DM/47452922-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 13:46:57 | 31.05.2025 14:09:00 | 0.368 | 0 | 130 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0.726 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 4.262
4791092 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280139-GÖNEN FIDERI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 10:13:40 | 30.05.2025 10:15:30 | 0.031 | 8 | 2693 | 6 | 41 | 13 | 268 | 4 | 1 | 4.465 | 19.802 | 0.464 | 0.964 | 36.86 | 6.659 | 21.371 | 1.207 | 91.791
4791184 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15648-TR-6/47277916-TR- 7 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 19:27:01 | 28.05.2025 19:30:00 | 0.05 | 0 | 478 | 0 | 25 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10.261 | 0 | 1.209 | 0 | 25.964 | 0 | 0 | 37.434
4791637 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744356-CIMENTO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 00:58:00 | 13.05.2025 01:00:00 | 0.033 | 29 | 4653 | 75 | 94 | 38 | 972 | 6 | 8 | 79.665 | 260.179 | 147.069 | 26.52 | 124.29 | 311.465 | 204.957 | 47.617 | 1201.763
4791660 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744356-CIMENTO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2025 12:59:00 | 14.05.2025 13:01:00 | 0.033 | 29 | 4653 | 75 | 94 | 38 | 972 | 6 | 8 | 43.482 | 140.797 | 79.436 | 14.329 | 68.444 | 172.828 | 110.24 | 25.345 | 654.901
4791681 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/59749404- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 23:57:00 | 30.05.2025 23:59:00 | 0.033 | 6 | 624 | 11 | 5 | 40 | 63 | 7 | 1 | 0.033 | 10.311 | 27.284 | 0.175 | 145.56 | 4.148 | 63.958 | 0 | 251.469
4791717 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47259458-DURSUNBEY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2025 06:44:00 | 24.05.2025 06:47:00 | 0.05 | 5 | 2908 | 33 | 164 | 27 | 518 | 1 | 3 | 3.248 | 36.668 | 26.204 | 9.569 | 202.91 | 20.981 | 0.103 | 0.105 | 299.789
4792391 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47461316-KARACABEY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 09:29:00 | 09.05.2025 09:34:00 | 0.083 | 1 | 1133 | 114 | 143 | 8 | 169 | 6 | 3 | 0.033 | 23.808 | 45.774 | 26.407 | 1.591 | 8.966 | 7.882 | 0.015 | 114.476
4792444 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47433679-EMIRLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2025 13:12:00 | 30.05.2025 13:17:00 | 0.083 | 10 | 5365 | 4 | 244 | 13 | 1055 | 1 | 9 | 1.931 | 33.182 | 0.676 | 8.185 | 2.011 | 8.834 | 0.54 | 0.01 | 55.369
4794198 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264025-SEHIR 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 09:53:00 | 27.05.2025 10:09:00 | 0.267 | 0 | 2581 | 0 | 18 | 3 | 218 | 5 | 2 | 0 | 71.602 | 0 | 0.699 | 4.39 | 44.621 | 314.323 | 7.198 | 442.833
4794198 | 2 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2025 10:09:00 | 27.05.2025 10:19:39 | 0.178 | 0 | 2507 | 0 | 12 | 3 | 204 | 1 | 2 | 0 | 70.381 | 0 | 0.592 | 4.39 | 43.111 | 31.268 | 7.198 | 156.939
4794479 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 16667-TR-15/47382739-SEMT TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 09:03:00 | 02.05.2025 09:34:00 | 0.517 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.042 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 22.442
4795320 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551748-SDK/5741839-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2025 12:37:00 | 30.05.2025 14:59:00 | 2.367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.548
4795329 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZI/47115701-SANAYI 2 FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2025 10:32:00 | 21.05.2025 10:35:00 | 0.05 | 0 | 383 | 0 | 32 | 18 | 185 | 14 | 1 | 0 | 23.079 | 0 | 3.871 | 152.34 | 102.142 | 2475.202 | 2.591 | 2759.226
4796527 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17131-DM-10 TOKI /47450758-TR 7 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:04:00 | 17.05.2025 13:10:00 | 0.1 | 0 | 951 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.351 | 0 | 4.466 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 34.503
4796527 | 2 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16397-TR-7 SAGLIK OCAGI KARSISI/47467062-TR-8 CIKIS VILLALAR YANI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 13:10:00 | 17.05.2025 13:39:00 | 0.483 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 0 | 4.456 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 27.67
4798014 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 20187-TR-4 SUBASI KONUTLAR/47100718-TR-4 SUBASI KONUTLAR-TR-5 SUBASI KONUTLAR ARASI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 15:54:38 | 13.05.2025 17:45:00 | 1.839 | 0 | 2048 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.886 | 0 | 0.746 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 58.997
4799156 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99339-Akharem Hatbasi Ayiricisi/47523470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 19:10:00 | 02.05.2025 19:50:00 | 0.667 | 1 | 200 | 3 | 15 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0.091 | 1.919 | 0.708 | 1.027 | 0.303 | 0.575 | 0.089 | 0 | 4.711
4799290 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3480-TR-2A/47450669-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2025 09:27:00 | 25.05.2025 10:25:00 | 0.967 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 5.724
4799658 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287405-SEHIR_3 - TR-14 ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:26:42 | 28.05.2025 10:39:41 | 0.216 | 0 | 10740 | 0 | 2 | 0 | 874 | 1 | 2 | 0 | 521.82 | 0 | 0.101 | 0 | 163.232 | 0.849 | 7.321 | 693.323
4799658 | 2 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 57262748-TR-45/57262847- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2025 10:39:41 | 28.05.2025 11:06:39 | 0.449 | 0 | 8587 | 0 | 2 | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 493.291 | 0 | 0.101 | 0 | 106.945 | 0 | 7.19 | 607.527
4801584 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58157711- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2025 06:04:00 | 06.05.2025 06:08:00 | 0.067 | 2 | 2138 | 5 | 411 | 9 | 163 | 0 | 0 | 0.711 | 56.184 | 4.87 | 10.086 | 19.246 | 11.636 | 0 | 0 | 102.734
4801646 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 59971939-HILMIYE TR1/59971961- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 08:48:00 | 20.05.2025 09:00:00 | 0.2 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0.241 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 2.864
4801844 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5929266-TR-TOKI 2 AG PANOSU/1892606- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 19:03:00 | 31.05.2025 20:44:00 | 1.683 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 1.425
4802443 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550818-SDK/5653115-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2025 09:48:42 | 13.05.2025 18:16:15 | 8.459 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207
4803312 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Merkezi | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994260-EZINE KSS-1 GIRIS | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 00:51:00 | 01.05.2025 00:52:50 | 0.031 | 102 | 7164 | 64 | 334 | 101 | 1430 | 8 | 3 | 1.409 | 5.206 | 0.484 | 0.295 | 1.864 | 1.902 | 0.112 | 0.015 | 11.286
4803316 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16251-TR-6 SULUBAHCE/47244840-TRAFO KORUMA | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2025 15:03:28 | 02.05.2025 15:04:51 | 0.023 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 0.522 | 0 | 13.67 | 0 | 0 | 19.252
4805796 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104836-YUKARIKÖY IÇME SUYU HATBASI/48525694- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2025 16:19:29 | 23.05.2025 21:55:00 | 5.592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 3.015
4805851 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47455270-TR-3/1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:43:52 | 17.05.2025 08:33:06 | 2.821 | 0 | 749 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 25.916 | 0 | 0.078 | 0 | 7.986 | 0 | 0 | 33.98
4805855 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47463190-TR-2/5 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:43:52 | 17.05.2025 06:16:07 | 0.538 | 0 | 568 | 0 | 10 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 29.378 | 0 | 0.392 | 8.16 | 43.081 | 0 | 0 | 81.011
4805858 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47457370-TR-2/1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 05:43:52 | 17.05.2025 06:16:12 | 0.539 | 0 | 1283 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 57.248 | 0 | 0.311 | 0 | 18.778 | 0 | 9.381 | 85.719
4805860 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15904-TR-2/1/47245059-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2025 13:12:00 | 26.05.2025 13:18:00 | 0.1 | 0 | 349 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.419 | 0 | 0.23 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 21.995
4805951 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56045878-BOGAZ BAYRAMDERE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2025 06:55:00 | 20.05.2025 07:03:00 | 0.133 | 0 | 7833 | 0 | 20 | 4 | 350 | 1 | 9 | 0 | 35.426 | 0 | 0.29 | 1.241 | 26.496 | 3.32 | 1.386 | 68.158
4805952 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57901832-TR-1/10/A/57901911-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2025 08:51:45 | 17.05.2025 09:15:36 | 0.398 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 2.315
4807483 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2902-TR- ULUDAG KOK2/47443981-KESTEL TM VOLFRAM2 GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2025 11:05:00 | 09.05.2025 13:39:00 | 2.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.872 | 7.111 | 0.007 | 0.484 | 34.474
4807514 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2902-TR- ULUDAG KOK2/47443981-KESTEL TM VOLFRAM2 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2025 11:52:00 | 16.05.2025 11:53:00 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.544 | 8.901 | 0.009 | 0.604 | 43.059
4808374 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5872296-TR- UC MUHENDISLIK VILLALARI AG PANOSU/1809611-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2025 07:16:48 | 01.05.2025 11:00:00 | 3.72 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5.39