## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.174 | 45.069 | 45.065 | 212.229 | 201.171 | 201.186 | 41.352 | 100.582 | 100.276 | 78.546
Dağıtım-OG | Dışsal | 38.948 | 12.166 | 12.181 | 1.629 | 0.007 | 0.009 | 1.824 | 5.285 | 5.267 | 9.338
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.684 | 0.684 | 0 | 8.936 | 8.924 | 0 | 5.04 | 5.014 | 2.577
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0.941
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 76.122 | 57.919 | 57.93 | 213.858 | 215.264 | 215.262 | 43.176 | 110.907 | 110.557 | 91.402
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.661 | 51.465 | 51.452 | 10.157 | 0.043 | 0.057 | 75.216 | 54.3 | 54.408 | 42.313
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.845 | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.081 | 16.992 | 5.039
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.661 | 56.31 | 56.294 | 10.157 | 0.043 | 0.057 | 75.216 | 71.381 | 71.4 | 47.352
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.826 | 0.51 | 0.51 | 1.071 | 0.962 | 0.962 | 0.44 | 1.493 | 1.488 | 0.68
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.174 | 0.164 | 0.164 | 0.071 | 0 | 0 | 0.08 | 0.232 | 0.231 | 0.14
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1 | 0.689 | 0.689 | 1.142 | 1.089 | 1.089 | 0.52 | 1.76 | 1.753 | 0.857
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.304 | 0.464 | 0.463 | 0.071 | 0 | 0 | 0.28 | 0.272 | 0.272 | 0.362
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.304 | 0.476 | 0.475 | 0.071 | 0 | 0 | 0.28 | 0.342 | 0.342 | 0.377
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.13 | 1.314 | 1.314 | 1.143 | 0.96 | 0.96 | 0.64 | 1.098 | 1.096 | 1.23
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.13 | 1.314 | 1.314 | 1.143 | 0.96 | 0.96 | 0.64 | 1.098 | 1.096 | 1.23
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 39452 | 39475 | 14 | 9907 | 9921 | 25 | 4806 | 4831 | 54227