## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [30 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-35 | [29 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3) | [29 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal |  | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 1 | [29 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi |  | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/874-35/695 | [29 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI |  |  |  |  | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8880279037 | [29 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN |  |  |  |  | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [29 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI |  |  |  |  | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2025 | [29 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM |  |  |  |  | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | HAZİRAN | [29 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ |  |  |  |  | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[31 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN |  |  |  |  | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11) | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ |  |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK |  |  |  |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR |  |  |  |  | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
4785859 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889595-TR-13 GURSU AG PANOSU/1825944-4 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 08:45:00 | 01.06.2025 12:07:55 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 0 | 20.152 | 59.762 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA |  |  |  |  | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
4786016 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914653-TR-1 YOLINDI KOYU AG PANOSU/47755934-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 11:26:05 | 01.06.2025 12:29:48 | 1.062 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.898 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 12.436 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU |  |  |  |  | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
4786104 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56429564-TR-21 AG PANOSU/56429594- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:03:16 | 01.06.2025 11:38:12 | 1.582 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.594 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 13.236 | 15 | BURSA | BESNİ |  |  |  |  | 15 | BURSA | BESNİ
4786179 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:08:59 | 01.06.2025 12:18:48 | 3.164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1434.577 | 0 | 337.32 | 0 | 2664.477 | 0 | 4436.374 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER |  |  |  |  | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
4786180 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59962354- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:23:11 | 02.06.2025 17:30:07 | 8.115 | 2 | 464 | 10 | 16 | 5 | 65 | 1 | 0 | 10.995 | 272.484 | 323.273 | 53.853 | 159.507 | 251.86 | 982.28 | 0 | 2054.252 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
4786645 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425650-CEKRICE KOY | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:20:42 | 03.06.2025 17:00:53 | 6.67 | 4 | 1071 | 1 | 24 | 2 | 130 | 1 | 0 | 5.324 | 643.136 | 0.885 | 16.109 | 2.211 | 302.863 | 3.202 | 0 | 973.729 | 18 | ÇORUM | KAHTA |  |  |  |  | 18 | ÇORUM | KAHTA
4786647 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:00:00 | 01.06.2025 12:11:28 | 2.191 | 2 | 206 | 11 | 14 | 21 | 30 | 6 | 0 | 0.016 | 0.739 | 2.235 | 0.174 | 3.199 | 0.836 | 1.045 | 0 | 8.244 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ |  |  |  |  | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
4786711 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262155-NESTLE ELMAS SU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:12:55 | 01.06.2025 15:26:36 | 6.228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 36.763 | 0 | 285.637 | 0 | 324.985 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT |  |  |  |  | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
4786713 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262154-DEREKIZIK KOYLER | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:07:24 | 02.06.2025 18:12:24 | 9.084 | 0 | 1493 | 0 | 22 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 988.875 | 0 | 40.923 | 164.78 | 746.587 | 0 | 0 | 1941.165 | 21 | EDİRNE | SİNCİK |  |  |  |  | 21 | EDİRNE | SİNCİK
4786729 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6746-TR- DEREKIZIK KOK/47262155-NESTLE ELMAS SU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:01:45 | 02.06.2025 18:43:13 | 9.691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 81.592 | 0 | 1213.018 | 0 | 1298.589 | 22 | ELAZIĞ | TUT |  |  |  |  | 22 | ELAZIĞ | TUT
4786734 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875237-DM-1/22 KOVANLIK 1 AG PANOSU/1808687-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:32:49 | 02.06.2025 11:03:02 | 1.504 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.113 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0 | 29.192 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN |  |  |  |  | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
4786743 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 57950062-KESTEL TM/57956855-AH12 DEREKIZIK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:06:00 | 03.06.2025 13:09:22 | 4.056 | 0 | 1686 | 1 | 24 | 10 | 129 | 4 | 0 | 0 | 585.043 | 1.82 | 19.747 | 136.386 | 384.287 | 2589.617 | 0 | 3716.9 | 24 | ERZURUM | BAYAT |  |  |  |  | 24 | ERZURUM | BAYAT
4786777 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257791-CATALAGIN | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:00:00 | 04.06.2025 16:18:33 | 6.309 | 2 | 968 | 4 | 24 | 59 | 139 | 18 | 0 | 12.733 | 544.574 | 4.585 | 48.619 | 3648.979 | 311.192 | 12121.725 | 0 | 16692.405 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI |  |  |  |  | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
4786867 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886454-TR-3 YENIKOY MH AG PANOSU/1838671-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:53:17 | 02.06.2025 18:00:16 | 8.116 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.169 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.919 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN |  |  |  |  | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
4786893 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 433-TR-574/58721968- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:04:20 | 01.06.2025 11:02:59 | 1.978 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 12.686 | 0 | 0 | 0 | 115.693 | 0 | 6.891 | 135.271 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI |  |  |  |  | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
4786903 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 224-TR-4 ALTINSEHIR/47275874-HIPODROM ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 11:17:35 | 01.06.2025 12:34:04 | 1.274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 194.752 | 0 | 0 | 0 | 201.629 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR |  |  |  |  | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
4786908 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874179-TR-1 IMAMI AZAM CAMI KARSISI AG PANOSU/1811674-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:01:52 | 02.06.2025 09:23:46 | 0.365 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ |  |  |  |  | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
4786917 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52049443-TR-2 YENI GURLE MH AG PANOSU/52049464- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 11:13:51 | 02.06.2025 11:33:58 | 0.336 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 30 | HATAY | EVCİLER |  |  |  |  | 30 | HATAY | EVCİLER
4787027 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16576-DM-1/08 DUMANLIKENT/47351922-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:40:12 | 02.06.2025 13:07:20 | 3.452 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 197.787 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 208.717 | 31 | ISPARTA | HOCALAR |  |  |  |  | 31 | ISPARTA | HOCALAR
4787036 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915177-TR-5 KARABIGA AG PANOSU/47743575-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 14:00:00 | 01.06.2025 16:10:00 | 2.167 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 1.05 | 0 | 18.334 | 0 | 0 | 19.667 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN |  |  |  |  | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
4787041 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914053-TR-1 SELVI KOYU AG PANOSU/47754201-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 17:33:57 | 01.06.2025 17:54:02 | 0.335 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0.17 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 2.511 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ |  |  |  |  | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
4787056 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54079249-TR-1 KURTUL AG PANOSU/54079231- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:02:44 | 02.06.2025 14:40:14 | 0.625 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.983 | 0 | 0.35 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 10.762 | 34 | İZMİR | SANDIKLI |  |  |  |  | 34 | İZMİR | SANDIKLI
4787063 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 17341-TR-17 /47285889-Tr-21 MALIYE | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 15:44:33 | 03.06.2025 17:56:22 | 2.197 | 0 | 442 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.973 | 0 | 0 | 353.709 | 274.933 | 0 | 0 | 689.615 | 35 | KARS | SULTANDAĞI |  |  |  |  | 35 | KARS | SULTANDAĞI
4787066 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16575-TR-8 /47240969-KARGIN KOYLER CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 16:39:47 | 01.06.2025 17:49:14 | 1.158 | 2 | 606 | 6 | 50 | 3 | 157 | 0 | 0 | 9.654 | 34.093 | 9.166 | 10.324 | 3.053 | 13.287 | 0 | 0 | 79.577 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA |  |  |  |  | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
4787078 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921746-TR-23 MARMARA KOK AG PANOSU/47131512-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:14:40 | 01.06.2025 09:42:58 | 0.472 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 1.744 | 37 | KAYSERİ | ÇAY |  |  |  |  | 37 | KAYSERİ | ÇAY
4787080 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | SDK Çikisi | 58042640-/58042667- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:07:06 | 01.06.2025 10:51:10 | 0.734 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR |  |  |  |  | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
4787090 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875241-DM-1/36 MYO AG PANOSU/1860859-8 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:22:25 | 01.06.2025 09:59:35 | 0.619 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 1.272 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE |  |  |  |  | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
4787285 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5870972-DM-18/19 AG PANOSU/1927370-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:05:07 | 01.06.2025 14:43:52 | 4.646 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 18.983 | 0 | 1.687 | 22.629 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR |  |  |  |  | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
4787289 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56445645-PASABÜK KIRINTI ÖZEKDERE GRUP HATBASI AYIRICISI/47531786- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:27:30 | 02.06.2025 19:04:17 | 8.613 | 0 | 133 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.855 | 11.882 | 4.946 | 0 | 34.095 | 0 | 0 | 137.778 | 41 | KONYA | ŞUHUT |  |  |  |  | 41 | KONYA | ŞUHUT
4787406 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534437-SDK/3360194-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:24:12 | 02.06.2025 10:00:13 | 0.6 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.199 | 0 | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 | 19.826 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT |  |  |  |  | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
4787421 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5874953-TR-10 27.SOKAK FUTBOL SAHASI YANI AG PANOSU/1862162-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:34:19 | 01.06.2025 11:13:10 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 1.419 | 2.241 | 43 | MALATYA | DİYADİN |  |  |  |  | 43 | MALATYA | DİYADİN
4787469 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882135-DM-1/10 ORUC REIS CAD AG PANOSU/1830956-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:44:44 | 03.06.2025 17:05:37 | 3.348 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.863 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 44.78 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT |  |  |  |  | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
4787476 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870246-TR-1/12 ORNEKKOY AG PANOSU/1828089-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:54:00 | 02.06.2025 15:15:30 | 0.359 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 0.082 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 3.953 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR |  |  |  |  | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
4787477 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937623-TR-4 YENI MH AG PANOSU/47130986-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:09:31 | 02.06.2025 09:44:26 | 0.582 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 0.242 | 0 | 5.668 | 0 | 0 | 10.432 | 46 | MARDİN | MERKEZ |  |  |  |  | 46 | MARDİN | MERKEZ
4787481 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870246-TR-1/12 ORNEKKOY AG PANOSU/1840070-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 16:49:51 | 02.06.2025 17:16:23 | 0.442 | 0 | 99 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.897 | 0 | 0.833 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 4.291 | 47 | MUĞLA | PATNOS |  |  |  |  | 47 | MUĞLA | PATNOS
4787491 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928375-TR-11 OZDEN MAH AG PANOSU/47130041-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:09:38 | 02.06.2025 09:46:22 | 0.612 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.969 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 14.241 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY |  |  |  |  | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
4787494 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898841-TR-99 AG PANOSU/1837353-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:26:36 | 01.06.2025 13:02:33 | 3.599 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 17.106 | 0 | 9.921 | 0 | 0 | 28.8 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK |  |  |  |  | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
4787498 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898845-TR-99A AG PANOSU/1837361-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 13:16:32 | 01.06.2025 16:57:45 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 2.914 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK |  |  |  |  | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
4787501 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:15:34 | 01.06.2025 15:42:31 | 5.449 | 4 | 1401 | 0 | 11 | 4 | 97 | 0 | 0 | 76.084 | 319.415 | 0 | 13.209 | 20.051 | 42.595 | 0 | 0 | 471.354 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY |  |  |  |  | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
4787503 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21430-TR- 20/A (ISMETIYE)/47249964-GÜRSU ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:14:04 | 01.06.2025 11:47:38 | 1.559 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.292 | 0 | 86.179 | 0 | 39.337 | 0 | 134.808 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ |  |  |  |  | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
4787525 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898845-TR-99A AG PANOSU/1837360-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:36:03 | 02.06.2025 17:10:10 | 7.569 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.759 | 53 | SAKARYA | MERKEZ |  |  |  |  | 53 | SAKARYA | MERKEZ
4787534 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432845-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:33:39 | 01.06.2025 10:12:04 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 2.67 | 107.345 | 3.999 | 61.258 | 0 | 176.98 | 54 | SAMSUN | MERZİFON |  |  |  |  | 54 | SAMSUN | MERZİFON
4787577 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 60046506-YAYLACIK DM/60047677- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:34:06 | 01.06.2025 15:24:43 | 5.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.678 | 0 | 158.641 | 0 | 256.319 | 55 | SİİRT | SULUOVA |  |  |  |  | 55 | SİİRT | SULUOVA
4787581 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 106896-Karsiyaka TR6 Hatbasi/48547415-KARSIYAKA TR-6 VE TR-5 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:31:25 | 03.06.2025 11:46:30 | 1.251 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 87.087 | 0 | 7.484 | 0 | 0 | 94.576 | 56 | SİNOP | TAŞOVA |  |  |  |  | 56 | SİNOP | TAŞOVA
4787589 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 59986924-TR-4 TATLISU/59987034- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:03:17 | 04.06.2025 10:53:16 | 0.833 | 0 | 770 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.859 | 0 | 0.001 | 3.316 | 13.029 | 0 | 0 | 74.205 | 57 | SİVAS | AKYURT |  |  |  |  | 57 | SİVAS | AKYURT
4787594 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218713-ÜNVERLER | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 16:43:23 | 01.06.2025 17:41:12 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.781 | 0 | 356.332 | 0 | 396.113 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ |  |  |  |  | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
4787595 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 58029767-MARMARA OSB KÖK/58029784-MARMARA OSB | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:39:18 | 04.06.2025 17:33:08 | 7.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.754 | 0 | 0 | 0 | 42.754 | 59 | TOKAT | AYAŞ |  |  |  |  | 59 | TOKAT | AYAŞ
4787596 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218710-OTOSIMA ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 18:10:08 | 01.06.2025 18:44:12 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.777 | 0 | 102.821 | 0 | 161.598 | 60 | TRABZON | BALA |  |  |  |  | 60 | TRABZON | BALA
4787599 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3518748-SDK/3237386-SDK BESLEME HATTI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:04:09 | 02.06.2025 16:15:01 | 2.181 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.31 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 35.074 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI |  |  |  |  | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
4787608 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910195-TR 2 KALABAK KOYU AG PANOSU/47745778-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:51:18 | 01.06.2025 11:18:10 | 0.448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.138 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ |  |  |  |  | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
4787623 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 58047132-A03/58673196- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:11:23 | 01.06.2025 09:30:13 | 0.314 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 2.769 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT |  |  |  |  | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
4787624 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914529-TR-3/32 AG PANOSU/47768645-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:20:35 | 01.06.2025 10:39:19 | 0.313 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 6.749 | 64 | VAN | EVREN |  |  |  |  | 64 | VAN | EVREN
4787669 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:02:00 | 02.06.2025 09:50:46 | 0.813 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.765 | 0 | 63.626 | 0 | 145.274 | 0 | 220.665 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI |  |  |  |  | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
4787670 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23398-TR-2 TASKOPRU/47096085-Tr ALTINKUM CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:38:55 | 02.06.2025 10:52:39 | 1.229 | 0 | 248 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16.856 | 16.282 | 4.359 | 24.824 | 7.257 | 5.58 | 0 | 75.158 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL |  |  |  |  | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
4787681 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | SDK Çikisi | 3507161-SDK/47962674-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:37:52 | 01.06.2025 09:48:15 | 0.173 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 3.069 | 67 | AKSARAY | HAYMANA |  |  |  |  | 67 | AKSARAY | HAYMANA
4787764 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916957-TR-3/09 AG PANOSU/47756522-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:34:27 | 01.06.2025 11:30:47 | 0.939 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0 | 9.75 | 68 | BAYBURT | KALECİK |  |  |  |  | 68 | BAYBURT | KALECİK
4787766 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919336-TR- EYBEKLI KOYU AG PANOSU/47750382-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 17:09:57 | 02.06.2025 17:41:42 | 0.529 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0.012 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 1.597 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN |  |  |  |  | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
4787767 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK Çikisi | 3533717-SDK/47944797- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:05:39 | 03.06.2025 09:22:05 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN |  |  |  |  | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
4787770 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093030-Tr-KARAMURSEL SANAYI 2 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 05:36:00 | 02.06.2025 05:43:25 | 0.124 | 3 | 10168 | 10 | 799 | 28 | 1578 | 15 | 3 | 0.004 | 30.099 | 0.404 | 2.346 | 10.017 | 10.886 | 55.997 | 0.062 | 109.813 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM |  |  |  |  | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
4787772 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2790-DERE KÖK/47283255-DEREKÖY ÇIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:13:52 | 03.06.2025 14:26:39 | 4.213 | 0 | 178 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62.095 | 0 | 30.801 | 0 | 41.687 | 0 | 0 | 134.583 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK |  |  |  |  | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
4787775 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 55994068-TR-1 DAGYENICE AG PANOSU/55994077- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:10:29 | 02.06.2025 09:28:10 | 0.294 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 0.04 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 3.147 | 73 | BARTIN | NALLIHAN |  |  |  |  | 73 | BARTIN | NALLIHAN
4787780 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218709-YESIL CADDE | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 16:41:45 | 01.06.2025 17:26:04 | 0.739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 51.468 | 0 | 282.204 | 0 | 334.497 | 74 | ARDAHAN | POLATLI |  |  |  |  | 74 | ARDAHAN | POLATLI
4787783 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16074-TR-7/47245435-TR 37 ÇIKIS | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:15:44 | 01.06.2025 15:45:15 | 6.492 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 3 | 0 | 39.641 | 0 | 0 | 0.072 | 592.467 | 0 | 110.432 | 742.611 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR |  |  |  |  | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
4787787 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 98658-ÇAMAVSAR GR. AYIRICISI/47570129- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:35:45 | 02.06.2025 15:28:36 | 4.881 | 3 | 1237 | 0 | 16 | 3 | 302 | 1 | 0 | 42.644 | 283.347 | 0 | 21.622 | 23.327 | 133.622 | 273.831 | 0 | 778.394 | 76 | YALOVA | SİNCAN |  |  |  |  | 76 | YALOVA | SİNCAN
4787788 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5902909-TR- KOCUKOY CAMI YANI AG PANOSU/1847901-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:22:36 | 02.06.2025 11:04:03 | 0.691 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0.097 | 0 | 2.757 | 0 | 0 | 5.792 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE |  |  |  |  | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
4787789 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 59915059-PANO /59915070- | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:45:55 | 02.06.2025 10:21:20 | 0.59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE |  |  |  |  | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
4787794 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 59876923-TR-3 MAVI CAM/59876945- | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 11:08:35 | 02.06.2025 11:44:00 | 0.59 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA |  |  |  |  | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
4787796 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5871834-TR-2 AG PANOSU/1814038-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:09:09 | 03.06.2025 10:54:01 | 0.748 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK |  |  |  |  | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
4787798 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57944070-KASIKÇI-GÖKTEPE GRUP HATBASI/47590529- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:45:39 | 03.06.2025 13:00:12 | 2.242 | 1 | 110 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1.744 | 16.784 | 0 | 0.164 | 11.788 | 5.871 | 0 | 0 | 36.351 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR |  |  |  |  | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
4787801 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 59916389-TR-4 SUTLUCE/59916411- | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 13:33:34 | 02.06.2025 13:58:52 | 0.422 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 82 |  | AKSEKİ |  |  |  |  | 82 |  | AKSEKİ
4787805 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 58731405-TR - 3 SUTLUCE/58731427- | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 15:02:47 | 02.06.2025 15:14:32 | 0.196 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0.364 | 83 |  | AKSU |  |  |  |  | 83 |  | AKSU
4787806 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56858205-TR 33/56858303-TR-33 TRAFO | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:22:52 | 03.06.2025 10:01:57 | 0.652 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 9.166 | 84 |  | ALANYA |  |  |  |  | 84 |  | ALANYA
4787807 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280137-DANISMENT ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:30:00 | 04.06.2025 16:47:58 | 7.299 | 1 | 697 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 2.064 | 9.542 | 0 | 0 | 0.403 | 3.041 | 0 | 0 | 15.05 | 85 |  | DEMRE |  |  |  |  | 85 |  | DEMRE
4787820 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911899-TR-1 BILALLER KOYU AG PANOSU/47774856-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 12:17:19 | 02.06.2025 18:16:59 | 5.994 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.238 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 12.64 | 86 |  | DÖŞEMEALTI |  |  |  |  | 86 |  | DÖŞEMEALTI
4787822 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940197-TR-2 ELMALIK KOYU AG PANOSU/47129150-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:23:27 | 02.06.2025 15:13:11 | 0.829 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.436 | 0 | 1.005 | 0 | 5.215 | 0 | 0 | 19.656 | 87 |  | ELMALI |  |  |  |  | 87 |  | ELMALI
4787823 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912773-TR-1 GOLE KOYU AG PANOSU/47777230-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:08:04 | 02.06.2025 11:36:06 | 2.467 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 7.657 | 88 |  | FİNİKE |  |  |  |  | 88 |  | FİNİKE
4787828 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105785-Kizilelma Hatbasi Ayiricisi/47678258- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:19:34 | 02.06.2025 17:34:53 | 8.255 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.924 | 0 | 0.907 | 0 | 12.116 | 0 | 0 | 42.946 | 89 |  | GAZİPAŞA |  |  |  |  | 89 |  | GAZİPAŞA
4787829 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776247-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:17:49 | 04.06.2025 18:28:50 | 9.184 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.599 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ |  |  |  |  | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
4787832 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937869-TR-5 AKKOY ESENTEPE AG PANOSU/47129603-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 17:04:30 | 02.06.2025 17:33:35 | 0.485 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 1.987 | 91 |  | KAŞ |  |  |  |  | 91 |  | KAŞ
4787834 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887262-TR-2 KOSELER MH AG PANOSU/1835196-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:09:03 | 01.06.2025 10:33:38 | 0.41 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 2.728 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 4.223 | 92 |  | KEMER |  |  |  |  | 92 |  | KEMER
4787835 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57208158-DM-5/06 MEZARLIK/58073444-BEYAZ CADDE ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 13:07:22 | 01.06.2025 13:52:14 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.28 | 0 | 129.672 | 0 | 157.952 | 93 |  | KEPEZ |  |  |  |  | 93 |  | KEPEZ
4787850 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889463-TR-1 HALALCA MH AG PANOSU/1835487-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 11:36:04 | 01.06.2025 12:38:30 | 1.041 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 94 |  | KONYAALTI |  |  |  |  | 94 |  | KONYAALTI
4787854 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5903161-AYDOGDU TR1 AG PANOSU/1926384-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:25:35 | 01.06.2025 10:44:46 | 0.32 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.258 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.529 | 95 |  | KORKUTELİ |  |  |  |  | 95 |  | KORKUTELİ
4787856 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 490-TR-2 100.YIL/47310122-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 12:15:03 | 02.06.2025 15:33:11 | 3.302 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161.823 | 0 | 0 | 0 | 16.834 | 0 | 0 | 178.656 | 96 |  | KUMLUCA |  |  |  |  | 96 |  | KUMLUCA
4787875 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872732-TR- FENER YOLU GIRISI AG PANOSU/1809240-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:20:28 | 03.06.2025 09:44:29 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.133 | 0 | 0.149 | 0 | 3.688 | 0 | 0 | 7.969 | 97 |  | MANAVGAT |  |  |  |  | 97 |  | MANAVGAT
4787876 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/51794351-HAVAI HAT ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:31:19 | 01.06.2025 14:51:05 | 5.329 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.709 | 0 | 398.772 | 12.23 | 4103.099 | 0 | 4537.809 | 98 |  | MURATPAŞA |  |  |  |  | 98 |  | MURATPAŞA
4787901 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5936699-TR-7 KARADENIZ CIKMAZI AG PANOSU/47136431-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:08:03 | 03.06.2025 13:22:44 | 4.245 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.713 | 0 | 2.889 | 0 | 12.315 | 0 | 0 | 22.917 | 99 |  | SERİK |  |  |  |  | 99 |  | SERİK
4787902 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 59984191-HAVUZDERE KÖK/59984226-TR-26 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:10:53 | 02.06.2025 10:37:39 | 0.446 | 0 | 179 | 1 | 26 | 9 | 47 | 5 | 0 | 0 | 9.109 | 8.399 | 4.109 | 56.168 | 13.156 | 125.746 | 0 | 216.687 |  |  | İBRADI | [6 empty] | İBRADI
4787904 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 54728841-TERSAN TERSANESI TAVSANLI HATBASI/47106465-714335_34.5_4 | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:26:58 | 02.06.2025 13:30:47 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.532 | 0 | 2.118 | 0 | 9.651 |  |  | ARDANUÇ | [6 empty] | ARDANUÇ
4787905 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872738-TR-34 NARLI ALTI AG PANOSU/1810439-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 11:55:37 | 03.06.2025 12:31:09 | 0.592 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 4.429 | 0 | 0 | 17.469 |  |  | ARHAVİ | [6 empty] | ARHAVİ
4787907 | 1 | YALOVA | TERMAL | SDK Çikisi | 3553287-SDK/47203602-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 15:02:58 | 03.06.2025 16:06:24 | 1.058 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 |  |  | BORÇKA | [6 empty] | BORÇKA
4787908 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:08:00 | 02.06.2025 10:45:59 | 0.633 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 5.787 | 28.311 | 3.633 | 4.174 | 15.307 | 4.237 | 236.359 | 1.302 | 299.109 |  |  | HOPA | [6 empty] | HOPA
4787909 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM Fideri | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47252220-YALOVA SAN_1 ZORLU ENERJI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 06:11:00 | 02.06.2025 08:48:40 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 0 | 136.253 | 0 | 139.786 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4787910 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880971-TR- ILYADA AG PANOSU/1826735-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:49:25 | 03.06.2025 11:26:40 | 0.621 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0.035 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 3.837 |  |  | MURGUL | [6 empty] | MURGUL
4787911 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM Fideri | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47251209-YALOVA_2 DAG TARAFI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 06:10:00 | 02.06.2025 08:50:53 | 2.682 | 0 | 3045 | 0 | 89 | 9 | 415 | 5 | 1 | 0 | 5.249 | 0 | 0.186 | 1.399 | 3.039 | 11.479 | 0.006 | 21.357 |  |  | YUSUFELİ | [6 empty] | YUSUFELİ
4787912 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880981-TR- MURAT REIS AG PANOSU/1829260-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 14:18:57 | 03.06.2025 14:46:04 | 0.452 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  |  | ŞAVŞAT | [6 empty] | ŞAVŞAT
4787913 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58813521-DM- AKÇALAR/58815814- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:06:56 | 01.06.2025 13:16:33 | 3.16 | 34 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 74.031 | 0.303 | 11.879 | 0 | 45.218 | 0 | 62.732 | 0 | 194.163 |  |  | BOZDOĞAN | [6 empty] | BOZDOĞAN
4787916 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58738500-DM- BASKÖY/58738608- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:28:03 | 01.06.2025 10:40:37 | 1.209 | 0 | 114 | 0 | 3 | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 | 11.842 | 0 | 0.747 | 210.393 | 5.241 | 141.603 | 0 | 369.827 |  |  | BUHARKENT | [6 empty] | BUHARKENT
4788043 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47092673-Tr-KOK-1 MERKEZ CIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 15:03:00 | 02.06.2025 17:53:58 | 2.849 | 0 | 533 | 0 | 9 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 117.968 | 0 | 2.271 | 68.317 | 43.458 | 57.642 | 0 | 289.656 |  |  | DİDİM | [6 empty] | DİDİM
4788045 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921282-TR-3 ALTINOVA AG PANOSU/47129744-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 15:19:19 | 02.06.2025 18:04:34 | 2.754 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.856 | 0 | 0 | 0 | 52.975 | 0 | 0 | 74.831 |  |  | GERMENCİK | [6 empty] | GERMENCİK
4788047 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5871064-TR-GOKDERE AG PANOSU/1865608-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 09:46:25 | 01.06.2025 10:02:12 | 0.263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  |  | KARACASU | [6 empty] | KARACASU
4788050 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920074-TR-BURUNCA MAH. AG PANOSU/1837199-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:55:49 | 01.06.2025 11:24:26 | 0.477 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | KARPUZLU | [6 empty] | KARPUZLU
4788051 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 56502655-TR-SARNIÇ AG PANOSU/56502687-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 11:34:13 | 01.06.2025 11:50:31 | 0.272 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0.005 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0.692 |  |  | KOÇARLI | [6 empty] | KOÇARLI
4788052 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5878167-Tr-PINARKOY AG PANOSU/1827457-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 12:49:27 | 01.06.2025 12:58:14 | 0.146 | 0 | 48 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 |  |  | KUYUCAK | [6 empty] | KUYUCAK
4788053 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920374-TR-ERECEK KOYU AG PANOSU/1862721-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 17:07:03 | 01.06.2025 17:43:31 | 0.608 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | KUŞADASI | [6 empty] | KUŞADASI
4788084 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109738-SEBAHATTIN YURTERI Ayiricisi/47661089- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:08:09 | 02.06.2025 19:11:01 | 9.048 | 0 | 169 | 2 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.656 | 0.711 | 6.998 | 0 | 41.415 | 0 | 0 | 156.78 |  |  | KÖŞK | [6 empty] | KÖŞK
4788220 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5908083-TR-9 (YUNUSELI) AG PANOSU/1915990-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 11:23:08 | 02.06.2025 11:49:55 | 0.446 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.164 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 17.893 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788225 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15636-TR-4 YAGLI TOHUMLAR/47451861-SEKER DM GELIR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:37:46 | 01.06.2025 12:27:38 | 1.831 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 59.281 | 0.794 | 8.794 | 4.953 | 156.31 | 71.178 | 0 | 0 | 301.31 |  |  | NAZİLLİ | [6 empty] | NAZİLLİ
4788256 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 23369-TR-21 ELMAKENT/47095915-TRAFO HÜCRESI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:10:51 | 04.06.2025 13:19:56 | 4.151 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.625 | 0 | 0 | 0 | 41.181 | 0 | 0 | 159.806 |  |  | SULTANHİSAR | [6 empty] | SULTANHİSAR
4788258 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104407-BEZIRGANLAR KÖYÜ HAT BASI/47632156- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:34:39 | 02.06.2025 17:07:37 | 7.549 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.039 | 0 | 0.719 | 0 | 17.528 | 0 | 0 | 37.287 |  |  | SÖKE | [6 empty] | SÖKE
4788259 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242424-ETILI ENH | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:05:38 | 03.06.2025 11:54:18 | 1.811 | 10 | 1473 | 41 | 36 | 23 | 268 | 4 | 0 | 31.376 | 131.259 | 226.027 | 23.45 | 148.764 | 74.511 | 87.723 | 0 | 723.109 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4788261 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:34:43 | 04.06.2025 13:37:58 | 3.054 | 11 | 2197 | 41 | 53 | 37 | 469 | 13 | 2 | 51.27 | 410.267 | 438.468 | 21.762 | 390.35 | 310.749 | 2468.032 | 37.18 | 4128.078 |  |  | ÇİNE | [6 empty] | ÇİNE
4788264 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3729-TR-18/47446588-SANAYI SITESI TR 37 VE ÖZEL TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:09:54 | 01.06.2025 11:19:56 | 1.168 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 182 | 2 | 2 | 0 | 17.297 | 0 | 0.402 | 0 | 62.962 | 21.451 | 3.511 | 105.623 |  |  | İNCİRLİOVA | [6 empty] | İNCİRLİOVA
4788265 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3729-TR-18/47446591-TR 22 YE GIDER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 11:24:27 | 01.06.2025 13:19:56 | 1.924 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 12.901 | 0 | 0.113 | 0 | 33.745 | 0 | 2.802 | 49.561 |  |  | AYVALIK | [6 empty] | AYVALIK
4788266 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243371-NARLIDERE CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:09:50 | 02.06.2025 12:04:33 | 2.912 | 4 | 2566 | 0 | 3 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0.397 | 469.974 | 0 | 1.56 | 54.699 | 123.229 | 25.39 | 0 | 675.248 |  |  | BALYA | [6 empty] | BALYA
4788267 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243371-NARLIDERE CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:09:53 | 03.06.2025 12:22:26 | 3.209 | 4 | 2561 | 0 | 3 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0.451 | 530.997 | 0 | 1.791 | 65.722 | 144.865 | 28.528 | 0 | 772.354 |  |  | BANDIRMA | [6 empty] | BANDIRMA
4788272 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23445-TR-4/17/47092837-TR-4/16 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:09:01 | 04.06.2025 10:40:15 | 1.521 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 106.991 | 0 | 0 | 0 | 108.143 | 0 | 0 | 215.134 |  |  | BURHANİYE | [6 empty] | BURHANİYE
4788273 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5878313-TR-1 GEMSAZ AG PANOSU/1864075-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:19:04 | 04.06.2025 10:50:02 | 1.516 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.695 |  |  | BİGADİÇ | [6 empty] | BİGADİÇ
4788274 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 48525205-SDK/48525250-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 11:38:29 | 01.06.2025 11:44:19 | 0.097 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 2.748 |  |  | DURSUNBEY | [6 empty] | DURSUNBEY
4788285 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 10009-TR-1 DURA/47264239-TR-1 DURA DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:15:31 | 02.06.2025 14:05:17 | 3.829 | 0 | 148 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.624 | 0 | 12.771 | 0 | 11.824 | 0 | 0 | 65.219 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4788287 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23295-TR-4/6/47092882-TR-4/4 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:52:09 | 04.06.2025 14:24:38 | 0.541 | 0 | 1766 | 0 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 80.331 | 0 | 0 | 67.189 | 52.27 | 0 | 0 | 199.79 |  |  | ERDEK | [6 empty] | ERDEK
4788289 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54052272-TR-22 AG PANOSU/54052213- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 13:00:00 | 01.06.2025 13:51:05 | 0.852 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2.657 |  |  | GÖMEÇ | [6 empty] | GÖMEÇ
4788290 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5876741-TR-1 EKMEKCI MH AG PANOSU/1913329-2 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:40:13 | 02.06.2025 12:31:36 | 2.856 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 1.037 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 17.731 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4788299 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867244-DM-31/32 AG PANOSU/1934975-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:33:00 | 02.06.2025 14:59:18 | 0.439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.207 |  |  | HAVRAN | [6 empty] | HAVRAN
4788300 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5880497-DM- GOMEC AG PANOSU/1859184-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:10:39 | 02.06.2025 10:03:40 | 0.884 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 8.276 | 0 | 5.602 | 0 | 0 | 15.327 |  |  | KEPSUT | [6 empty] | KEPSUT
4788301 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53986163-TR-35 AG PANOSU/53986201- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 14:43:57 | 01.06.2025 14:52:41 | 0.146 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.141 |  |  | MANYAS | [6 empty] | MANYAS
4788315 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282762-ORHANIYE CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:33:22 | 02.06.2025 14:01:16 | 4.465 | 1 | 234 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 14.669 | 79.857 | 0.786 | 13.388 | 20.349 | 38.971 | 1.899 | 0 | 169.919 |  |  | MARMARA | [6 empty] | MARMARA
4788317 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54125848-TR-1 SAZLICA MH AG PANOSU/54125831- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 17:12:28 | 01.06.2025 17:44:59 | 0.542 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788332 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284691-KIZIKSA KÖK ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:35:56 | 04.06.2025 16:06:36 | 6.511 | 0 | 482 | 21 | 42 | 3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 277.416 | 663.589 | 121.708 | 4.06 | 125.488 | 539.716 | 0 | 1731.977 |  |  | SAVAŞTEPE | [6 empty] | SAVAŞTEPE
4788336 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871002-TR-14 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809654-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 01:09:03 | 02.06.2025 01:33:02 | 0.399 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.226 |  |  | SINDIRGI | [6 empty] | SINDIRGI
4788338 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5885636-TR-4/20 PELITKOY AG PANOSU/1833278-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 02:00:00 | 02.06.2025 03:05:51 | 1.098 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.157 |  |  | SUSURLUK | [6 empty] | SUSURLUK
4788340 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56168069-TR-5\21 AG PANOSU/56168076- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 03:05:54 | 02.06.2025 03:37:37 | 0.529 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.015 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0.797 |  |  | İVRİNDİ | [6 empty] | İVRİNDİ
4788386 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872602-TR-52 AG PANOSU/1813725-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 04:00:00 | 02.06.2025 04:47:53 | 0.798 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.868 |  |  | BOZÜYÜK | [6 empty] | BOZÜYÜK
4788387 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871992-TR-50 AG PANOSU/1809808-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 05:02:36 | 02.06.2025 05:34:03 | 0.524 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 1.592 |  |  | GÖLPAZARI | [6 empty] | GÖLPAZARI
4788388 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | SDK Çikisi | 3507482-SDK/47787922- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 14:07:03 | 01.06.2025 14:13:10 | 0.102 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.134 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788389 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912741-TR-1 SARICA KOYU AG PANOSU/47753707-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:29:43 | 03.06.2025 11:20:11 | 0.841 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 0.366 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 4.892 |  |  | OSMANELİ | [6 empty] | OSMANELİ
4788390 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872604-TR-42 AG PANOSU/1813743-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:10:42 | 02.06.2025 09:45:07 | 0.574 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 3.726 |  |  | PAZARYERİ | [6 empty] | PAZARYERİ
4788392 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 9948-TR-1 DARICA/47261905-TR-1 DARICA DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 13:09:45 | 01.06.2025 14:38:33 | 1.48 | 0 | 118 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.635 | 0 | 3.868 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 19.814 |  |  | SÖĞÜT | [6 empty] | SÖĞÜT
4788393 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110341-Koruköy Serdar Tatil Sitesi Hatbasi Sek. Ayiricisi/48524680- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:40:00 | 02.06.2025 13:40:02 | 4.001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.943 | 0 | 0 | 0 | 5.758 | 0 | 0 | 0 | 157.701 |  |  | YENİPAZAR | [6 empty] | YENİPAZAR
4788394 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5897949-TR-45 AG PANOSU/1837090-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:20:55 | 02.06.2025 10:28:24 | 0.125 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 2.466 |  |  | İNHİSAR | [6 empty] | İNHİSAR
4788398 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871486-TR-68 AG PANOSU/1813668-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 11:31:16 | 02.06.2025 11:50:14 | 0.316 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 |  |  | ADAKLI | [6 empty] | ADAKLI
4788399 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910415-TR-1 CELIKGURU KOYU AG PANOSU/47759758-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 15:14:44 | 03.06.2025 15:29:30 | 0.246 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 |  |  | GENÇ | [6 empty] | GENÇ
4788400 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906213-TR-32 AG PANOSU/1846549-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:03:22 | 02.06.2025 14:25:54 | 0.376 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 11.515 | 0 | 0 | 17.397 |  |  | KARLIOVA | [6 empty] | KARLIOVA
4788401 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919352-TR-3 AKANT AG PANOSU/47749456-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 17:26:13 | 03.06.2025 17:40:18 | 0.235 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 1.038 |  |  | KİĞI | [6 empty] | KİĞI
4788403 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5884944-TR-2 KIZIKLI KOYU AG PANOSU/49243747- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 17:07:27 | 02.06.2025 18:05:13 | 0.963 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 6.94 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788404 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 14864-TR- DUTLUCA KOYU/47266471-TR- DUTLUCA KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 18:23:41 | 02.06.2025 18:45:42 | 0.367 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0.072 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 3.407 |  |  | SOLHAN | [6 empty] | SOLHAN
4788405 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916085-TR-4 KARABIGA AG PANOSU/47748012-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 13:00:00 | 01.06.2025 13:44:02 | 0.734 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |  |  | YAYLADERE | [6 empty] | YAYLADERE
4788407 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 99042-KABULBABA KÖYÜ GIRIS HAT 1.AYIRICISI/47511215- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:38:43 | 03.06.2025 13:05:58 | 3.454 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34.748 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 119.998 | 0 | 154.969 |  |  | YEDİSU | [6 empty] | YEDİSU
4788409 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 3526261-SDK/3305405-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 02:42:40 | 03.06.2025 03:06:23 | 0.395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.282 |  |  | ADİLCEVAZ | [6 empty] | ADİLCEVAZ
4788411 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104373-OBAKÖY HAT BASI AYIRICISI/48527807- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:06:16 | 02.06.2025 12:00:30 | 2.904 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 1.08 |  |  | AHLAT | [6 empty] | AHLAT
4788414 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906205-TR-19 AG PANOSU/49243641- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 03:19:44 | 03.06.2025 03:38:08 | 0.307 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 2.842 |  |  | GÜROYMAK | [6 empty] | GÜROYMAK
4788416 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109452-DAMYERI KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47657003- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:04:25 | 02.06.2025 15:14:57 | 1.176 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 |  |  | HİZAN | [6 empty] | HİZAN
4788417 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870624-TR-15 TRENLIK BAGLARI AG PANOSU/1807570-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:24:51 | 02.06.2025 16:12:36 | 6.796 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.214 | 0 | 0.054 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 88.01 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788419 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5907131-TR-11 AG PANOSU/48593685- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 04:15:18 | 03.06.2025 04:43:02 | 0.462 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 5.495 |  |  | MUTKİ | [6 empty] | MUTKİ
4788421 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 60228643-/60228718- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 13:31:49 | 01.06.2025 14:04:58 | 0.553 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.342 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 18.432 |  |  | TATVAN | [6 empty] | TATVAN
4788423 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241627-TR-10 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:07:25 | 03.06.2025 12:55:11 | 3.796 | 0 | 310 | 0 | 6 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.875 | 0 | 11.852 | 49.495 | 100.069 | 0 | 0 | 275.292 |  |  | DÖRTDİVAN | [6 empty] | DÖRTDİVAN
4788426 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15953-TR-11 KEPEZ/47241502-TR-11 KEPEZ TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 14:03:55 | 03.06.2025 16:05:21 | 2.024 | 0 | 415 | 0 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 78.532 | 0 | 0.387 | 0 | 164.32 | 0 | 0 | 243.239 |  |  | GEREDE | [6 empty] | GEREDE
4788433 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 60018094-TR-8/14/60018177-TRAFO KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:20:55 | 03.06.2025 09:56:21 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267 |  |  | GÖYNÜK | [6 empty] | GÖYNÜK
4788440 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 59150653-TR-13/A/59150657- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:54:23 | 03.06.2025 11:09:08 | 0.246 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0.193 | 0 | 12.102 | 0 | 0 | 14.013 |  |  | KIBRISCIK | [6 empty] | KIBRISCIK
4788445 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 59922298-CINARLI TR-4/59922320- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:26:40 | 03.06.2025 13:54:30 | 0.464 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0.412 | 0 | 6.797 | 0 | 0 | 8.538 |  |  | MENGEN | [6 empty] | MENGEN
4788446 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 59915370-TR-6/59915392- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 14:21:24 | 03.06.2025 14:57:48 | 0.607 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 3.665 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788455 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56894403-/56894410- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:43:00 | 03.06.2025 11:16:13 | 0.554 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |  |  | MUDURNU | [6 empty] | MUDURNU
4788456 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 55536856-ISAÖREN KÖK AG PANOSU/55536929- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 15:02:44 | 01.06.2025 15:24:53 | 0.369 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0.055 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 2.569 |  |  | SEBEN | [6 empty] | SEBEN
4788457 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19125-TR-2 DENIZKENT/47244488-Tr-AYDINKENT DENIZKENT TR1 ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:45:26 | 02.06.2025 15:39:43 | 0.904 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.132 | 20.849 | 0 | 0 | 0 | 11.564 | 0 | 0 | 36.545 |  |  | YENİÇAĞA | [6 empty] | YENİÇAĞA
4788458 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19125-TR-2 DENIZKENT/47244489-AY KAMPING PINARKENT ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 15:46:02 | 02.06.2025 17:00:43 | 1.245 | 1 | 324 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6.343 | 29.156 | 0 | 0 | 39.924 | 4.182 | 0 | 0 | 79.605 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4788490 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 58673004-PANO/58673014- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 16:43:47 | 01.06.2025 17:05:38 | 0.364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | AĞLASUN | [6 empty] | AĞLASUN
4788491 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19125-TR-2 DENIZKENT/47428555-TR-2 DENIZKENT TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:46:00 | 02.06.2025 17:01:59 | 2.266 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.767 | 0 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 0 | 17.843 |  |  | BUCAK | [6 empty] | BUCAK
4788494 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 58408643-BUGDAYLI HAT BASI AYIRICISI/47604664- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:51:09 | 02.06.2025 12:41:42 | 2.843 | 1 | 332 | 6 | 12 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0.236 | 74.219 | 9.751 | 9.146 | 14.165 | 89.3 | 0 | 0 | 196.816 |  |  | GÖLHİSAR | [6 empty] | GÖLHİSAR
4788495 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5902933-CIHADIYE TR AG PANOSU/1923489-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 16:38:03 | 01.06.2025 17:21:15 | 0.72 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 2.281 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 5.158 |  |  | KARAMANLI | [6 empty] | KARAMANLI
4788508 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914525-TR-4/07 AG PANOSU/47768464-8 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:27:18 | 04.06.2025 11:54:39 | 2.456 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.445 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 27.54 |  |  | KEMER | [6 empty] | KEMER
4788509 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912505-TR-32 AG PANOSU/47767559-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 16:36:26 | 01.06.2025 16:59:58 | 0.392 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 5.301 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788512 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 55723154-SDK/55723198-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:54:20 | 03.06.2025 10:08:55 | 0.243 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 |  |  | TEFENNİ | [6 empty] | TEFENNİ
4788513 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869915-TR-9/16 KONAK AG PANOSU/1801988-6 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:25:24 | 03.06.2025 10:04:45 | 0.656 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.282 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 17.294 |  |  | YEŞİLOVA | [6 empty] | YEŞİLOVA
4788514 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914541-TR-4/9 AG PANOSU/47767153-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:09:44 | 04.06.2025 15:03:06 | 1.889 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.137 | 0 | 0 | 0 | 33.934 | 0 | 0 | 50.071 |  |  | ÇAVDIR | [6 empty] | ÇAVDIR
4788516 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3546815-SDK/3010147- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:00:00 | 03.06.2025 13:49:05 | 0.818 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0.728 |  |  | ÇELTİKÇİ | [6 empty] | ÇELTİKÇİ
4788517 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876327-TR-22 AG PANOSU/1861590-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:13:59 | 03.06.2025 12:18:53 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 3.029 |  |  | BÜYÜKORHAN | [6 empty] | BÜYÜKORHAN
4788518 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 56283746-TR-22 AG PANOSU/56283813- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:30:00 | 02.06.2025 11:30:51 | 1.014 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.456 |  |  | GEMLİK | [6 empty] | GEMLİK
4788519 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16668-TR-108/47280311-TR-105 TEN GELIR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:20:00 | 03.06.2025 14:43:00 | 5.383 | 0 | 1502 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1199.866 | 0 | 0.529 | 0 | 320.876 | 0 | 0 | 1521.272 |  |  | GÜRSU | [6 empty] | GÜRSU
4788521 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908675-TR-1 OZANCIK KOYU AG PANOSU/47774894-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:10:56 | 02.06.2025 11:03:42 | 0.879 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 1.012 |  |  | HARMANCIK | [6 empty] | HARMANCIK
4788523 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876333-TR-24 AG PANOSU/1914829-6 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:29:25 | 03.06.2025 11:39:32 | 2.169 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 29.915 | 0 | 1.711 | 0 | 64.014 | 0 | 28.062 | 123.702 |  |  | KARACABEY | [6 empty] | KARACABEY
4788527 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17357-TR-88/47385741-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:29:54 | 02.06.2025 15:38:09 | 5.138 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 143.932 | 0 | 0 | 0 | 48.782 | 0 | 0 | 192.714 |  |  | KELES | [6 empty] | KELES
4788532 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917840-TR 2 SALTUK MH AG PANOSU/47745390-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 16:58:40 | 01.06.2025 17:41:31 | 0.714 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0.663 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | KESTEL | [6 empty] | KESTEL
4788595 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47751523-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 17:08:23 | 01.06.2025 17:38:26 | 0.501 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 7.432 |  |  | MUDANYA | [6 empty] | MUDANYA
4788648 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48557585-SDK/48557612-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:07:09 | 02.06.2025 09:22:23 | 0.254 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 5.533 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | [6 empty] | MUSTAFAKEMALPAŞA
4788649 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 8797-TR-3/47425879-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:00:00 | 03.06.2025 09:59:20 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 2.179 |  |  | NİLÜFER | [6 empty] | NİLÜFER
4788650 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528851-SDK/3328373-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:02:42 | 02.06.2025 13:49:44 | 4.784 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.622 |  |  | ORHANELİ | [6 empty] | ORHANELİ
4788651 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57900626-/57900649- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 12:24:51 | 03.06.2025 12:45:25 | 0.343 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0.019 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 4.841 |  |  | ORHANGAZİ | [6 empty] | ORHANGAZİ
4788652 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47264445-Tr-TORSU SU POMPASI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:59:00 | 03.06.2025 14:23:56 | 0.416 | 0 | 105 | 0 | 128 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7.355 | 0 | 19.882 | 23.2 | 4.667 | 0 | 0.01 | 55.113 |  |  | OSMANGAZİ | [6 empty] | OSMANGAZİ
4788655 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5884996-TR-267 AG PANOSU/1916450-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:10:12 | 02.06.2025 17:42:59 | 8.546 | 0 | 182 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 158.588 | 0 | 19.478 | 0 | 24.34 | 0 | 0 | 202.406 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4788657 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 54228834-TR-7 AG PANOSU/54228865- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 14:35:49 | 03.06.2025 15:20:59 | 0.753 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.043 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 13.035 |  |  | YILDIRIM | [6 empty] | YILDIRIM
4788659 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537912-SDK/3414946-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:10:16 | 03.06.2025 13:16:46 | 4.108 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.857 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | 41.771 |  |  | İNEGÖL | [6 empty] | İNEGÖL
4788660 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537334-SDK/3413544-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:21:46 | 03.06.2025 16:11:30 | 2.829 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.433 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 44.84 |  |  | İZNİK | [6 empty] | İZNİK
4788661 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 08:37:28 | 03.06.2025 08:41:32 | 0.068 | 0 | 2510 | 0 | 12 | 3 | 205 | 2 | 2 | 0 | 12.466 | 0 | 0.194 | 0.658 | 6.976 | 2.166 | 1.066 | 23.525 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4788662 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:00:00 | 03.06.2025 13:21:42 | 0.362 | 0 | 2510 | 0 | 12 | 3 | 205 | 2 | 2 | 0 | 6.511 | 0 | 0.105 | 0.432 | 4.844 | 1.135 | 0.562 | 13.59 |  |  | BAYRAMİÇ | [6 empty] | BAYRAMİÇ
4788663 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537475-SDK/3417104-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:18:35 | 04.06.2025 11:33:21 | 2.246 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 35.055 | 0 | 0 | 72.324 |  |  | BOZCAADA | [6 empty] | BOZCAADA
4788664 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538126-SDK/3413624-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:07:36 | 04.06.2025 16:12:12 | 3.077 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.831 | 0 | 0 | 0 | 19.604 | 0 | 0 | 52.435 |  |  | BİGA | [6 empty] | BİGA
4788666 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887716-TR-243 AG PANOSU/1917102-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:13:38 | 03.06.2025 17:13:40 | 4.001 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.447 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 102.967 |  |  | ECEABAT | [6 empty] | ECEABAT
4788670 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5930675-TR-2 KAYTAZ MH AG PANOSU/1900607-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 12:15:41 | 02.06.2025 13:35:45 | 1.334 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 3.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.165 |  |  | EZİNE | [6 empty] | EZİNE
4788671 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 56170477-AKTASTEPE KÖK AG PANOSU/56170488- | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:49:55 | 03.06.2025 15:27:06 | 1.62 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29.873 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0.936 | 32.584 |  |  | GELİBOLU | [6 empty] | GELİBOLU
4788672 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867434-DM- MILLET TR-370A AG PANOSU/1796809-1 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:43:47 | 04.06.2025 15:01:30 | 5.295 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.594 | 0 | 0 | 0 | 52.489 | 0 | 0 | 66.083 |  |  | GÖKÇEADA | [6 empty] | GÖKÇEADA
4788673 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:26:52 | 10.06.2025 16:32:23 | 7.092 | 3 | 251 | 6 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 6.424 | 111.151 | 275.022 | 1.031 | 17.995 | 26.986 | 1743.183 | 0 | 2181.792 |  |  | LAPSEKİ | [6 empty] | LAPSEKİ
4788687 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5904855-DM-1/40 KORFEZ KENT AG PANOSU/1850751-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:05:09 | 02.06.2025 12:22:03 | 3.282 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.028 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 0 | 0 | 88.488 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788690 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57112486-GÖLCÜK KÖK/57112509- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:04:43 | 12.06.2025 16:59:48 | 7.918 | 0 | 453 | 1 | 56 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 311.045 | 7.187 | 87.801 | 4.355 | 74.189 | 1.339 | 0 | 485.916 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4788696 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5875239-DM-1/23 KOVANLIK 2 AG PANOSU/1860856-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 11:15:19 | 02.06.2025 13:09:55 | 1.91 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.053 | 0 | 0 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 24.35 |  |  | ÇAN | [6 empty] | ÇAN
4788699 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872802-TR-18 HAKEM SOKAK AG PANOSU/1861604-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:30:00 | 02.06.2025 11:05:51 | 1.598 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.678 |  |  | ATKARACALAR | [6 empty] | ATKARACALAR
4788700 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 10855-TR-3 YAYLABAYIR MH/47289830-TR-3 YAYLABAYIR MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:31:09 | 02.06.2025 15:20:36 | 5.824 | 0 | 63 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.691 | 0 | 0.32 | 0 | 3.461 | 0 | 0 | 21.472 |  |  | BAYRAMÖREN | [6 empty] | BAYRAMÖREN
4788702 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16947-TR-34 NARLI ALTI /47423107-MIHLI TR-37 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:34:51 | 02.06.2025 15:42:47 | 1.132 | 1 | 2416 | 0 | 7 | 5 | 69 | 0 | 3 | 11.278 | 238.799 | 0 | 0.333 | 187.292 | 129.529 | 0 | 4.625 | 571.856 |  |  | ELDİVAN | [6 empty] | ELDİVAN
4788707 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92999-Adaören-B.Y. GÜNEY HB. Ayiricisi/58758353- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:02:36 | 02.06.2025 11:43:02 | 1.674 | 0 | 409 | 0 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.475 | 0 | 2.902 | 0 | 5.307 | 0 | 0 | 32.684 |  |  | ILGAZ | [6 empty] | ILGAZ
4788709 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881931-TR- CEVREYOLU 2 AG PANOSU/1826588-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:05:48 | 04.06.2025 09:51:15 | 0.758 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.736 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 4.793 |  |  | KIZILIRMAK | [6 empty] | KIZILIRMAK
4788710 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5887734-TR- FENER MEYDANI AG PANOSU/1830447-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 11:45:07 | 04.06.2025 12:11:18 | 0.436 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 4.172 | 0 | 0 | 11.487 |  |  | KORGUN | [6 empty] | KORGUN
4788711 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5870284-DM-1/27 ALTINKENT AG PANOSU/1807045-10 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 14:24:57 | 04.06.2025 14:42:52 | 0.299 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 7.105 |  |  | KURŞUNLU | [6 empty] | KURŞUNLU
4788713 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5898737-TR- TAYLELI KOYU AG PANOSU/1839044-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:25:35 | 03.06.2025 10:09:50 | 0.738 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.398 | 0 | 1.016 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 8.134 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788722 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446606-CAYPINAR GRUP KOYLER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:32:00 | 02.06.2025 16:47:27 | 7.258 | 6 | 773 | 15 | 22 | 4 | 81 | 5 | 0 | 124.123 | 386.763 | 1049.693 | 54.678 | 13.115 | 214.235 | 1457.382 | 0 | 3299.989 |  |  | ORTA | [6 empty] | ORTA
4788723 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 99171-ALAYLI GRUBU HATBASI/47509906- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:29:48 | 02.06.2025 12:44:21 | 3.243 | 2 | 171 | 6 | 11 | 1 | 27 | 0 | 0 | 7.818 | 40.25 | 42.024 | 36.309 | 3.066 | 20.823 | 0 | 0 | 150.289 |  |  | YAPRAKLI | [6 empty] | YAPRAKLI
4788724 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:54:00 | 03.06.2025 15:43:59 | 5.833 | 4 | 1045 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 25.401 | 483.679 | 256.548 | 54.374 | 12.279 | 131.666 | 84.765 | 0 | 1048.711 |  |  | ÇERKEŞ | [6 empty] | ÇERKEŞ
4788727 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883912-KÜÇÜK YENICE TR2 AG PANOSU/1935169-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:22:51 | 02.06.2025 17:20:26 | 7.96 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.338 | 0 | 0 | 0 | 13.508 | 0 | 0 | 47.847 |  |  | ŞABANÖZÜ | [6 empty] | ŞABANÖZÜ
4788729 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:43:24 | 04.06.2025 16:14:10 | 6.513 | 5 | 1091 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 164.759 | 593.794 | 19.177 | 108.971 | 56.655 | 164.943 | 2280.167 | 1.999 | 3390.465 |  |  | ALACA | [6 empty] | ALACA
4788732 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97386-Aydinlar Ayiricisi/47528634- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:31:02 | 02.06.2025 19:01:44 | 8.512 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.289 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 67.228 |  |  | BAYAT | [6 empty] | BAYAT
4788734 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883912-KÜÇÜK YENICE TR2 AG PANOSU/1935170-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:16:35 | 03.06.2025 17:54:22 | 8.63 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.537 | 0 | 1.515 | 0 | 6.767 | 0 | 0 | 44.819 |  |  | BOĞAZKALE | [6 empty] | BOĞAZKALE
4788736 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877857-TR-1 MANDIRA MH AG PANOSU/1817170-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:08:29 | 02.06.2025 09:44:35 | 0.602 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0.154 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 4.082 |  |  | DODURGA | [6 empty] | DODURGA
4788742 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 55991658-TR 2 NARLI AG PANOSU/55991668- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 14:48:59 | 03.06.2025 15:23:28 | 0.575 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 9.709 |  |  | KARGI | [6 empty] | KARGI
4788743 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872476-TR- KALEMKOY MH AG PANOSU/1994381- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:06:21 | 02.06.2025 14:23:52 | 0.292 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 1.745 |  |  | LAÇİN | [6 empty] | LAÇİN
4788745 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872712-TR- KURUDERE MH AG PANOSU/1982614- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 17:05:30 | 02.06.2025 17:44:35 | 0.651 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.408 | 0 | 0.147 | 0 | 0.691 | 0 | 0.006 | 3.252 |  |  | MECİTÖZÜ | [6 empty] | MECİTÖZÜ
4788747 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16816-DM-1/17 PINARBASI SITE KARSISI/47245819-GURE CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:35:37 | 03.06.2025 11:38:50 | 2.054 | 2 | 1302 | 2 | 9 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0.604 | 268.192 | 0.06 | 2.057 | 185.083 | 178.179 | 0 | 0 | 634.175 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4788748 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886290-TR-2 CAYAGZI AG PANOSU/1863903-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 19:14:28 | 03.06.2025 19:27:45 | 0.221 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 1.199 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4788749 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872178-DM-1/17 PINARBASI SITE KARSISI AG PANOSU/1812835-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:39:53 | 03.06.2025 11:33:06 | 1.887 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 15.259 |  |  | OSMANCIK | [6 empty] | OSMANCIK
4788751 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55537233-KOK-YUKARI OKÇULAR/55537262-ÇAM SITESI ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 11:09:00 | 02.06.2025 17:35:00 | 6.433 | 4 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.434 | 0.56 | 0.038 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 1.152 |  |  | OĞUZLAR | [6 empty] | OĞUZLAR
4788753 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57648201-KOK-SAZLI/57648220-KAYALAR KÖYÜ | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:58:29 | 03.06.2025 16:49:18 | 5.847 | 4 | 738 | 3 | 33 | 2 | 145 | 0 | 0 | 21.857 | 374.328 | 0.916 | 18.539 | 125.277 | 224.116 | 0 | 0 | 765.033 |  |  | SUNGURLU | [6 empty] | SUNGURLU
4788755 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 48099997-NUSRATLI HAT BASI AYIRICISI/47640691- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:28:40 | 04.06.2025 17:03:38 | 6.583 | 1 | 91 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.052 | 35.542 | 0.759 | 0.068 | 0 | 34.009 | 0 | 0 | 72.429 |  |  | UĞURLUDAĞ | [6 empty] | UĞURLUDAĞ
4788840 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58157711- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:03:00 | 02.06.2025 14:12:27 | 4.158 | 2 | 2137 | 5 | 410 | 9 | 162 | 0 | 0 | 5.818 | 461.388 | 40.343 | 81.674 | 156.28 | 97.697 | 0 | 0 | 843.199 |  |  | İSKİLİP | [6 empty] | İSKİLİP
4788915 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3535299-SDK/3369925-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:41:45 | 03.06.2025 13:58:30 | 0.279 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 1.174 |  |  | ACIPAYAM | [6 empty] | ACIPAYAM
4789000 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3536137-SDK/3370024-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 14:48:14 | 03.06.2025 15:13:38 | 0.423 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.141 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 9.529 |  |  | PAMUKKALE | [6 empty] | PAMUKKALE
4789001 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882873-TR-4/9 AG PANOSU/1822486-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 17:14:57 | 03.06.2025 17:42:47 | 0.464 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 4.135 |  |  | BABADAĞ | [6 empty] | BABADAĞ
4789003 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47283037-TR- MADRA CIKIS | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:13:43 | 02.06.2025 10:14:43 | 1.017 | 4 | 2731 | 8 | 42 | 6 | 481 | 1 | 0 | 25.722 | 124.009 | 10.204 | 1.487 | 22.062 | 41.107 | 2.443 | 0 | 227.033 |  |  | BAKLAN | [6 empty] | BAKLAN
4789005 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 59871597-PANO/59871606- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:11:27 | 02.06.2025 16:47:21 | 6.599 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.009 |  |  | BEKİLLİ | [6 empty] | BEKİLLİ
4789006 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 57950062-KESTEL TM/57956880-BH09 CIMENTO DM | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:02:00 | 03.06.2025 15:19:14 | 2.287 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 39.334 | 21.895 | 91.774 | 0 | 157.77 |  |  | BEYAĞAÇ | [6 empty] | BEYAĞAÇ
4789014 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5875359-TR-10 DEVLET HASTANE YANI AG PANOSU/1808815-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 09:43:08 | 02.06.2025 10:15:38 | 0.542 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 0 | 0 | 19.004 | 0 | 0 | 27.083 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4789027 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873383-TR-12A KADIKIR YOLU AG PANOSU/1807997-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 11:03:17 | 02.06.2025 11:32:00 | 0.478 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 |  |  | BULDAN | [6 empty] | BULDAN
4789028 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 53996851-TR-73 AG PANOSU/53996781- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:03:14 | 02.06.2025 14:40:54 | 0.628 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 3.957 |  |  | GÜNEY | [6 empty] | GÜNEY
4789031 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870654-TR-15 BES KARDESLER AG PANOSU/1807427-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 13:01:39 | 02.06.2025 13:23:41 | 0.367 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 3.645 |  |  | HONAZ | [6 empty] | HONAZ
4789033 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56505073-TR-1 DIBEKLI KOYU/56505077- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:38:36 | 02.06.2025 15:43:59 | 1.09 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 0 | 0.121 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 5.546 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4789088 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5894177-TR- BAYAT MH AG PANOSU/1841877-3 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 12:44:03 | 02.06.2025 13:08:01 | 0.4 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0.58 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 4.384 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4789090 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/47433578-AVCI KÖK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 15:03:00 | 03.06.2025 16:19:00 | 1.267 | 10 | 3521 | 327 | 231 | 50 | 570 | 2 | 2 | 72.868 | 440.806 | 707.62 | 176.132 | 419.51 | 240.418 | 919.136 | 0.897 | 2977.388 |  |  | SARAYKÖY | [6 empty] | SARAYKÖY
4789091 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433164-ÖGRETMEN CAMII | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 13:02:37 | 02.06.2025 15:01:15 | 1.977 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 4 | 110 | 1 | 0 | 0 | 337.253 | 0 | 0 | 65.954 | 181.506 | 340.536 | 0 | 925.249 |  |  | SERİNHİSAR | [6 empty] | SERİNHİSAR
4789107 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:17:40 | 03.06.2025 16:01:53 | 2.737 | 3 | 1166 | 13 | 72 | 8 | 134 | 1 | 1 | 6.531 | 240.87 | 86.922 | 45.332 | 21.526 | 95.502 | 0.51 | 0 | 497.193 |  |  | TAVAS | [6 empty] | TAVAS
4789108 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47250376-HASTAHANE KÖK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:01:59 | 11.06.2025 16:43:36 | 7.694 | 2 | 889 | 9 | 103 | 31 | 110 | 6 | 0 | 4.37 | 1013.902 | 608.97 | 322.269 | 5866.985 | 474.221 | 10749.121 | 0 | 19039.838 |  |  | ÇAL | [6 empty] | ÇAL
4789109 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5934835-TR-1 MISI AG PANOSU/1922464-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 16:00:00 | 03.06.2025 16:58:49 | 0.981 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.356 | 0 | 0.039 | 0.501 |  |  | ÇAMELİ | [6 empty] | ÇAMELİ
4789121 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443370-INCIRLI ÇIKISI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 13:03:00 | 02.06.2025 13:19:51 | 0.281 | 0 | 152 | 65 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 17.329 | 0.124 | 4.322 | 1.211 | 0 | 0 | 26.81 |  |  | ÇARDAK | [6 empty] | ÇARDAK
4789185 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882343-TR-7 AG PANOSU/1804748-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:16:44 | 03.06.2025 09:51:28 | 0.579 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 4.393 |  |  | ÇİVRİL | [6 empty] | ÇİVRİL
4789187 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916023-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:08:22 | 03.06.2025 09:24:59 | 0.277 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 10.436 |  |  | BAĞLAR | [6 empty] | BAĞLAR
4789188 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 56583461-TR-216 AG PANOSU/56583484- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:05:24 | 03.06.2025 10:27:01 | 0.36 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.815 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 10.121 |  |  | BİSMİL | [6 empty] | BİSMİL
4789189 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 56501805-TR-57 AG PANOSU/56501838-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 11:13:47 | 03.06.2025 11:26:58 | 0.22 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 4.502 |  |  | DİCLE | [6 empty] | DİCLE
4789191 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867430-TR-31/36 AG PANOSU/2143707- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 12:23:53 | 03.06.2025 12:42:36 | 0.312 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 |  |  | ERGANİ | [6 empty] | ERGANİ
4789201 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5886522-TR-41 AG PANOSU/1846875-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 14:00:00 | 03.06.2025 15:15:14 | 1.254 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4.337 |  |  | EĞİL | [6 empty] | EĞİL
4789258 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891646-TR-2 KUCUKKOY CARSI CAD CAMIICI AG PANOSU/1841390-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:41:52 | 03.06.2025 09:51:20 | 0.158 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 | 0 | 5.155 |  |  | HANİ | [6 empty] | HANİ
4789260 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 55188818-TR-38 AG PANOSU/55188827- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:30:00 | 03.06.2025 11:30:52 | 1.014 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 2.208 |  |  | HAZRO | [6 empty] | HAZRO
4789261 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907599-TR-48 AG PANOSU/1844306-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:14:55 | 03.06.2025 13:26:30 | 0.193 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.289 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 4.349 |  |  | KAYAPINAR | [6 empty] | KAYAPINAR
4789263 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5878421-TR-37 AYVALIK AG PANOSU/1820561-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 14:41:47 | 03.06.2025 14:59:37 | 0.298 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 3.458 |  |  | KOCAKÖY | [6 empty] | KOCAKÖY
4789265 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16157-TR-16 TUZ FAB YANI /47241371-CAYIRHISAR FIDERI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:35:11 | 03.06.2025 12:36:59 | 3.03 | 0 | 382 | 0 | 1 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 91.307 | 0 | 0.002 | 58.203 | 153.84 | 0 | 0 | 303.351 |  |  | KULP | [6 empty] | KULP
4789266 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875537-TR-46 AG PANOSU/1814599-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 17:06:02 | 03.06.2025 17:26:47 | 0.346 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 1.552 |  |  | LİCE | [6 empty] | LİCE
4789268 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 14:05:31 | 03.06.2025 16:26:12 | 2.345 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 10.885 | 70.119 | 50.041 | 6.792 | 322.131 | 197.122 | 30.315 | 0 | 687.404 |  |  | SUR | [6 empty] | SUR
4789269 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896389-TR-51 AG PANOSU/1838363-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 18:17:22 | 03.06.2025 18:41:59 | 0.41 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0.004 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 1.659 |  |  | SİLVAN | [6 empty] | SİLVAN
4789270 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 2091-MEZARLIK KOK SERVIS TR-4/47284058-ÇARSI ÇIKISI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 12:13:52 | 03.06.2025 12:56:41 | 0.713 | 0 | 780 | 0 | 47 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 30.545 | 0 | 1.185 | 0 | 39.943 | 0 | 0 | 71.673 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4789271 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882797-TR-26 AG PANOSU/1824366-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:20:38 | 04.06.2025 10:03:49 | 0.72 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 0.171 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 8.576 |  |  | ÇERMİK | [6 empty] | ÇERMİK
4789273 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5876159-TR-64 AG PANOSU/1815990-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:48:27 | 04.06.2025 11:27:10 | 0.645 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 0.855 | 0 | 8.698 | 0 | 0 | 14.335 |  |  | ÇINAR | [6 empty] | ÇINAR
4789310 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5882785-TR-76 AG PANOSU/1823578-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:13:37 | 04.06.2025 13:53:45 | 0.669 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.767 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 0 | 0 | 18.3 |  |  | ÇÜNGÜŞ | [6 empty] | ÇÜNGÜŞ
4789311 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146516-ÇARDAK 1/0 | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 09:35:44 | 03.06.2025 11:14:15 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.859 | 0 | 1673.965 | 0 | 1715.825 |  |  | ENEZ | [6 empty] | ENEZ
4789314 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15619- TR-15 UMURBEY/47244398-TR 19 CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 11:54:21 | 03.06.2025 13:43:27 | 1.819 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.494 | 0 | 0.065 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 32.923 |  |  | HAVSA | [6 empty] | HAVSA
4789315 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47243031-TR-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:18:04 | 04.06.2025 11:10:44 | 0.878 | 0 | 1689 | 4 | 74 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 107.405 | 7.921 | 1.777 | 0.335 | 80.234 | 0 | 0 | 197.671 |  |  | KEŞAN | [6 empty] | KEŞAN
4789476 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 58685530-TR- UCKABAAGAC KOYU /58685552- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:58:02 | 04.06.2025 12:48:30 | 2.841 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 52.217 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0.026 | 54.152 |  |  | LALAPAŞA | [6 empty] | LALAPAŞA
4789511 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5890515-TR-1 UCPINAR AG PANOSU/1833200- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 22:35:37 | 01.06.2025 00:29:18 | 1.894 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 0.769 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 5.621 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4789526 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891682-TR-12 KAHRAMANLAR MH PENDIK SECKIN VILLALARI AG PANOSU/1843923-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:07:27 | 01.06.2025 00:15:55 | 1.141 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 1.945 |  |  | MERİÇ | [6 empty] | MERİÇ
4789527 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/48599231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:09:23 | 01.06.2025 00:18:45 | 1.156 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 |  |  | SÜLOĞLU | [6 empty] | SÜLOĞLU
4789539 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 789268-AG DIREK/4837485-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:16:36 | 01.06.2025 00:07:04 | 0.841 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 |  |  | UZUNKÖPRÜ | [6 empty] | UZUNKÖPRÜ
4789543 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48709434-AG DIREK/5427163-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:37:49 | 01.06.2025 01:21:49 | 1.733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |  |  | İPSALA | [6 empty] | İPSALA
4789557 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55837479-SDK- E8/56248493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 00:07:43 | 01.06.2025 01:32:57 | 1.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 |  |  | ALACAKAYA | [6 empty] | ALACAKAYA
4789564 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 3517227-SDK/5099771-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 00:06:37 | 01.06.2025 01:30:57 | 1.405 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 |  |  | ARICAK | [6 empty] | ARICAK
4789572 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 02:05:29 | 01.06.2025 02:09:34 | 0.068 | 0 | 549 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.033 | 0.035 | 0 | 0 | 0.527 |  |  | AĞIN | [6 empty] | AĞIN
4789575 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041462-AG DIREK/55254230-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 02:13:57 | 01.06.2025 03:35:25 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 |  |  | BASKİL | [6 empty] | BASKİL
4789579 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424271-DEYDINLER KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 05:23:29 | 01.06.2025 05:24:17 | 0.013 | 4 | 2342 | 8 | 80 | 18 | 318 | 2 | 2 | 0.001 | 1.748 | 0.227 | 0.75 | 0.417 | 0.29 | 0.008 | 0.004 | 3.446 |  |  | KARAKOÇAN | [6 empty] | KARAKOÇAN
4789581 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57146593-ANKARA KAMPI KOK /56846423- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 05:31:02 | 01.06.2025 06:14:07 | 0.718 | 0 | 1138 | 0 | 5 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 47.123 | 0 | 0.315 | 37.695 | 11.658 | 0 | 0 | 96.791 |  |  | KEBAN | [6 empty] | KEBAN
4789582 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19006-DM-3 MERKEZ/47240659-TR-3/36 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 06:22:21 | 01.06.2025 06:23:35 | 0.021 | 0 | 1614 | 0 | 1 | 2 | 127 | 0 | 1 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0.476 | 0.601 | 0 | 0.12 | 3.019 |  |  | KOVANCILAR | [6 empty] | KOVANCILAR
4789583 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 06:30:19 | 01.06.2025 06:31:04 | 0.013 | 0 | 563 | 4 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.486 | 0.081 | 0.437 | 0.191 | 0.192 | 0.244 | 0 | 1.631 |  |  | MADEN | [6 empty] | MADEN
4789584 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1148-TR- BPO YANI KOK/54291205-OKUL SK. VE ÖZEL MÜSTERILER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 06:44:21 | 01.06.2025 06:48:47 | 0.074 | 0 | 249 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0.427 | 2.1 | 0 | 0.192 | 4.31 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4789585 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/57097037-MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 06:49:57 | 01.06.2025 06:50:39 | 0.012 | 0 | 34 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.103 | 0 | 0.27 | 0.055 | 0.221 | 0 | 0.699 |  |  | PALU | [6 empty] | PALU
4789586 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54434798-KAYAPINAR HATBASI/47686576- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 07:16:24 | 01.06.2025 10:13:08 | 2.945 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.577 | 0 | 0.534 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 27.137 |  |  | SİVRİCE | [6 empty] | SİVRİCE
4789590 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 07:39:44 | 01.06.2025 07:40:44 | 0.017 | 2 | 404 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.098 | 0.423 | 0 | 0 | 0.001 | 0.083 | 0 | 0 | 0.605 |  |  | KEMAH | [6 empty] | KEMAH
4789592 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 07:19:14 | 01.06.2025 10:03:17 | 2.734 | 25 | 3488 | 13 | 44 | 33 | 439 | 7 | 2 | 21.03 | 668.917 | 166.507 | 16.609 | 338.504 | 335.674 | 320.259 | 20.869 | 1888.368 |  |  | KEMALİYE | [6 empty] | KEMALİYE
4789593 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 07:59:21 | 01.06.2025 08:00:11 | 0.014 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.207 | 0.948 | 0.612 | 0.612 | 0.053 | 0.103 | 0 | 0 | 2.536 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4789597 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941583-TR-1/22A AG PANOSU/47131910-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 04:37:57 | 01.06.2025 14:01:50 | 9.398 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.573 | 0 | 0 | 0 | 113.303 | 0 | 0 | 184.876 |  |  | OTLUKBELİ | [6 empty] | OTLUKBELİ
4789598 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47543788-KARACALTI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 08:04:51 | 01.06.2025 09:09:18 | 1.074 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 14.022 | 63.255 | 42.928 | 42.957 | 4.059 | 8.177 | 0 | 0 | 175.399 |  |  | REFAHİYE | [6 empty] | REFAHİYE
4789599 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15948-TR-1/47652963-TR 1/20 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 07:40:40 | 01.06.2025 08:29:17 | 0.81 | 0 | 226 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.992 | 0 | 0 | 0.726 | 1.261 | 0 | 0 | 16.979 |  |  | TERCAN | [6 empty] | TERCAN
4789600 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101793-CANBAZ GRUP BASI AYIRICISI/47598468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 08:03:58 | 01.06.2025 09:11:24 | 1.124 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 5.53 |  |  | ÇAYIRLI | [6 empty] | ÇAYIRLI
4789601 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 59348292-ASAGIYAPICI KÖK HATBASI AYIRICISI/59348290- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 08:20:11 | 01.06.2025 09:42:02 | 1.364 | 1 | 421 | 2 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2.581 | 55.302 | 45.299 | 2.612 | 0 | 12.311 | 0 | 0 | 118.105 |  |  | ÜZÜMLÜ | [6 empty] | ÜZÜMLÜ
4789603 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/48599231-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 07:58:56 | 01.06.2025 10:13:21 | 2.24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.828 |  |  | İLİÇ | [6 empty] | İLİÇ
4789604 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5942713-TR-4 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47130661-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 08:28:14 | 01.06.2025 10:22:57 | 1.912 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 1.89 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 6.272 |  |  | AZİZİYE | [6 empty] | AZİZİYE
4789608 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 22718-AKCAPINAR KOK/47297150-ATICIOBA GRUP CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:12:04 | 04.06.2025 11:21:39 | 1.16 | 3 | 138 | 14 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4.43 | 8.982 | 91.154 | 1.058 | 24.177 | 7.666 | 0 | 0 | 137.467 |  |  | AŞKALE | [6 empty] | AŞKALE
4789611 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 08:58:13 | 01.06.2025 08:58:58 | 0.013 | 52 | 1140 | 2 | 57 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0.67 | 4.247 | 0.009 | 0.129 | 1.633 | 0.515 | 0 | 0.002 | 7.205 |  |  | HINIS | [6 empty] | HINIS
4789614 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 09:10:06 | 01.06.2025 09:10:12 | 0.002 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.227 | 1.038 | 0.674 | 0.674 | 0.067 | 0.138 | 0 | 0 | 2.817 |  |  | HORASAN | [6 empty] | HORASAN
4789616 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 09:14:00 | 01.06.2025 09:18:31 | 0.075 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.897 | 4.064 | 2.725 | 2.725 | 0.269 | 0.558 | 0 | 0 | 11.239 |  |  | KARAYAZI | [6 empty] | KARAYAZI
4789621 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22606-GÖYNÜKLÜ KÖK/47483144-HOROZDAYI TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 09:05:56 | 01.06.2025 10:24:25 | 1.308 | 23 | 312 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 9.319 | 114.307 | 0 | 1.372 | 24.291 | 16.612 | 0 | 0 | 165.901 |  |  | KARAÇOBAN | [6 empty] | KARAÇOBAN
4789622 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21601-SOGUTALAN KOK/47442479-TASPINAR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 09:24:18 | 01.06.2025 10:47:47 | 1.391 | 1 | 645 | 0 | 3 | 2 | 53 | 0 | 1 | 2.622 | 53.741 | 0 | 0.146 | 3.668 | 10.549 | 0 | 1.805 | 72.531 |  |  | KÖPRÜKÖY | [6 empty] | KÖPRÜKÖY
4789627 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3543907-SDK/3407467-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 09:22:45 | 01.06.2025 11:07:19 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.529 | 0 | 18.323 | 30.852 |  |  | NARMAN | [6 empty] | NARMAN
4789630 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 11:04:21 | 03.06.2025 14:18:23 | 3.234 | 2 | 114 | 12 | 17 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 34.204 | 1244.837 | 20.764 | 44.755 | 84.702 | 101.677 | 0 | 1530.939 |  |  | OLTU | [6 empty] | OLTU
4789631 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 3680-TR-42/47453690-TR 43-44-44/2 GIDER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 17:30:42 | 03.06.2025 18:39:07 | 1.14 | 0 | 1016 | 0 | 1 | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | 61.622 | 0 | 0 | 11.39 | 27.01 | 0 | 0.603 | 100.625 |  |  | OLUR | [6 empty] | OLUR
4789633 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876505-TR-60 AG PANOSU/1914747-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 08:46:07 | 04.06.2025 09:24:59 | 0.648 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 4.251 | 0 | 0 | 12.995 |  |  | PALANDÖKEN | [6 empty] | PALANDÖKEN
4789634 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898633-TR-11 AG PANOSU/1933326-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 08:48:44 | 04.06.2025 09:17:04 | 0.472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1.271 |  |  | PASİNLER | [6 empty] | PASİNLER
4789637 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 59965000-PANO/59965007- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:06:37 | 04.06.2025 10:33:59 | 0.456 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3.295 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 4.397 |  |  | PAZARYOLU | [6 empty] | PAZARYOLU
4789638 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47100316-TR-15 CIKIS | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 09:52:28 | 01.06.2025 12:41:40 | 2.82 | 0 | 69 | 1 | 58 | 8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 15.889 | 27.554 | 25.702 | 145.677 | 34.25 | 98.56 | 0 | 347.631 |  |  | TEKMAN | [6 empty] | TEKMAN
4789643 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 3536792-SDK/5555409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:07:33 | 01.06.2025 14:26:52 | 4.322 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.422 |  |  | TORTUM | [6 empty] | TORTUM
4789646 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:16:17 | 01.06.2025 10:18:14 | 0.033 | 5 | 1647 | 1 | 88 | 5 | 262 | 2 | 0 | 4.681 | 7.033 | 0.069 | 0.832 | 0.18 | 4.236 | 0.372 | 0 | 17.403 |  |  | UZUNDERE | [6 empty] | UZUNDERE
4789647 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273922-AKBASLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:17:57 | 01.06.2025 10:18:47 | 0.014 | 1 | 1223 | 1 | 23 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0.202 | 1.097 | 0.001 | 0.08 | 0.059 | 0.182 | 0 | 0 | 1.622 |  |  | YAKUTİYE | [6 empty] | YAKUTİYE
4789650 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54030126-AKCALAR 1 TM CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 09:18:58 | 01.06.2025 10:09:03 | 0.835 | 6 | 1246 | 17 | 18 | 21 | 157 | 3 | 2 | 15.726 | 58.975 | 95.103 | 5.67 | 51.599 | 11.174 | 7.602 | 0.007 | 245.856 |  |  | ÇAT | [6 empty] | ÇAT
4789659 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116773-AG DIREK/5734570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:35:22 | 01.06.2025 12:48:34 | 2.22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 |  |  | İSPİR | [6 empty] | İSPİR
4789660 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 57235600-TR- AYVALI/57235610- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 11:36:04 | 04.06.2025 12:02:53 | 0.447 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.291 |  |  | ŞENKAYA | [6 empty] | ŞENKAYA
4789661 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 54243263-TR-1 SAROLUK AG PANOSU/54243272- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 14:11:09 | 04.06.2025 15:06:22 | 0.92 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 1.383 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 4.654 |  |  | ALPU | [6 empty] | ALPU
4789663 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56412162-/56459698- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:37:06 | 01.06.2025 11:32:14 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | BEYLİKOVA | [6 empty] | BEYLİKOVA
4789665 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890151-TR-1 AYSEBACI MH AG PANOSU/1840190-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:54:55 | 01.06.2025 12:22:48 | 1.465 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.652 | 0 | 0.206 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 12.09 |  |  | GÜNYÜZÜ | [6 empty] | GÜNYÜZÜ
4789668 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898921-TR-1 INCIRLI AG PANOSU/1933841-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:57:01 | 01.06.2025 11:51:04 | 0.901 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 |  |  | HAN | [6 empty] | HAN
4789673 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305021-AG DIREK/5085186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:02:09 | 01.06.2025 14:42:49 | 3.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | MAHMUDİYE | [6 empty] | MAHMUDİYE
4789677 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47453297-SOLVENT CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:28:09 | 01.06.2025 11:03:47 | 0.594 | 1 | 12 | 2 | 20 | 3 | 155 | 1 | 0 | 23.171 | 4.295 | 0.912 | 4.74 | 14.71 | 17.996 | 0.524 | 0 | 66.348 |  |  | MİHALGAZİ | [6 empty] | MİHALGAZİ
4789678 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5872532-TR- ASAGIGOCEK MH AG PANOSU/1811182-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:00:19 | 01.06.2025 13:36:06 | 2.596 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.887 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 3.913 |  |  | MİHALIÇÇIK | [6 empty] | MİHALIÇÇIK
4789681 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 7913-TR - BURSA KONAKLARI 1. KISIM/47446922-Tr-OLCU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:03:38 | 01.06.2025 12:01:56 | 0.972 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.135 |  |  | ODUNPAZARI | [6 empty] | ODUNPAZARI
4789683 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:06:39 | 01.06.2025 11:07:24 | 0.013 | 1 | 1176 | 39 | 43 | 2 | 211 | 1 | 7 | 0.119 | 2.306 | 2.252 | 0.566 | 0.017 | 0.901 | 0.645 | 0.021 | 6.827 |  |  | SARICAKAYA | [6 empty] | SARICAKAYA
4789684 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 110739-DAMRA YAPI TR HATBASI AYIRICISI/47106036-717409_34.5_1 | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:45:59 | 01.06.2025 12:00:15 | 1.238 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0.105 | 0 | 8.327 | 0 | 0 | 12.163 |  |  | SEYİTGAZİ | [6 empty] | SEYİTGAZİ
4789686 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 60032235-AYIRICI/59476577-TR-EMIN/A18-A19 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:16:34 | 01.06.2025 12:49:35 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.56 | 0 | 0 | 0 | 148.56 |  |  | SİVRİHİSAR | [6 empty] | SİVRİHİSAR
4789687 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 700257-AG DIREK/4676716-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:18:06 | 01.06.2025 13:15:20 | 1.954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |  |  | TEPEBAŞI | [6 empty] | TEPEBAŞI
4789688 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93064-Gözeren-Çayir Hatbasi Ayiricisi/47535401- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:12:32 | 01.06.2025 12:47:14 | 1.578 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 5.593 |  |  | ÇİFTELER | [6 empty] | ÇİFTELER
4789691 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5914905-TR-1 AG PANOSU/47773652-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:24:55 | 01.06.2025 11:55:17 | 0.506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7.308 | 0 | 0 | 7.358 |  |  | İNÖNÜ | [6 empty] | İNÖNÜ
4789698 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48561863-SDK/5538675-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:45:29 | 01.06.2025 12:26:55 | 0.69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 1.032 |  |  | ARABAN | [6 empty] | ARABAN
4789699 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1396-KSS RMU 1/47244273-DENK MERMER DEMIRLER KIREC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:50:11 | 01.06.2025 11:50:56 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 3.764 | 0 | 4.081 |  |  | İSLAHİYE | [6 empty] | İSLAHİYE
4789702 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5873543-TR-3/6 AG PANOSU/1808716-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:53:28 | 01.06.2025 12:54:52 | 1.023 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0.274 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 1.395 |  |  | KARKAMIŞ | [6 empty] | KARKAMIŞ
4789703 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48708592-AG DIREK/5400989-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:41:37 | 01.06.2025 14:43:41 | 3.034 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 |  |  | NURDAĞI | [6 empty] | NURDAĞI
4789706 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 51960950-TAS OCAKLARI/51961110-ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:05:03 | 01.06.2025 13:42:43 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.372 | 0 | 269.465 | 0 | 303.838 |  |  | NİZİP | [6 empty] | NİZİP
4789709 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19687-KOK-KARACAOREN /47300648-KARACAÖREN CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:16:10 | 01.06.2025 12:36:45 | 0.343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 58.222 | 0 | 0 | 0 | 58.586 |  |  | OĞUZELİ | [6 empty] | OĞUZELİ
4789711 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548550-SDK/3467580-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:00:02 | 01.06.2025 14:43:47 | 2.729 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 0 | 0 | 46.23 | 0 | 0 | 60.395 |  |  | YAVUZELİ | [6 empty] | YAVUZELİ
4789712 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245155-SUSURLUK 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:26:04 | 01.06.2025 12:30:04 | 0.067 | 1 | 331 | 9 | 7 | 12 | 22 | 9 | 0 | 0.084 | 2.104 | 2.385 | 0.24 | 2.486 | 0.237 | 76.574 | 0 | 84.11 |  |  | ŞAHİNBEY | [6 empty] | ŞAHİNBEY
4789714 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041373-AG DIREK/5442280-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:20:16 | 01.06.2025 13:56:39 | 2.606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 |  |  | ŞEHİTKAMİL | [6 empty] | ŞEHİTKAMİL
4789715 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47448200-SUSURLUK 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:24:21 | 01.06.2025 12:35:21 | 0.183 | 1 | 331 | 9 | 7 | 12 | 22 | 9 | 0 | 0.211 | 5.24 | 5.989 | 0.603 | 6.245 | 0.594 | 192.157 | 0 | 211.038 |  |  | ALUCRA | [6 empty] | ALUCRA
4789722 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:56:03 | 01.06.2025 12:57:03 | 0.017 | 0 | 730 | 1 | 12 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0.04 | 0.027 | 0.175 | 0 | 0 | 1.236 |  |  | BULANCAK | [6 empty] | BULANCAK
4789724 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3550973-SDK/5743907-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:05:08 | 01.06.2025 14:49:56 | 1.747 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 |  |  | DERELİ | [6 empty] | DERELİ
4789728 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5879075-TR- AKBAS MH AG PANOSU/1815003-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:06:49 | 01.06.2025 14:02:05 | 0.921 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0.141 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 3.587 |  |  | DOĞANKENT | [6 empty] | DOĞANKENT
4789731 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:18:39 | 01.06.2025 15:06:43 | 1.801 | 0 | 730 | 1 | 12 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 106.929 | 0 | 4.427 | 3.078 | 19.69 | 0 | 0 | 134.124 |  |  | ESPİYE | [6 empty] | ESPİYE
4789733 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47446671-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:21:56 | 01.06.2025 13:25:14 | 0.055 | 0 | 16611 | 0 | 3 | 2 | 1062 | 1 | 1 | 0 | 90.776 | 0 | 0.038 | 0.124 | 30.699 | 0.829 | 0.005 | 122.471 |  |  | EYNESİL | [6 empty] | EYNESİL
4789735 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:27:46 | 01.06.2025 13:28:39 | 0.015 | 5 | 2512 | 9 | 128 | 1 | 233 | 0 | 3 | 0.239 | 3.772 | 1.353 | 0.335 | 0.006 | 0.554 | 0 | 0.001 | 6.259 |  |  | GÖRELE | [6 empty] | GÖRELE
4789737 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096171-TR-31-32-33 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:34:55 | 01.06.2025 13:36:19 | 0.023 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 7.033 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0.207 | 0 | 9.568 |  |  | GÜCE | [6 empty] | GÜCE
4789738 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16847-TR-13 /47578839-PTT CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:28:03 | 01.06.2025 14:17:57 | 0.831 | 0 | 685 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0 | 52.885 | 0 | 0 | 6.127 | 44.422 | 0 | 0.506 | 103.94 |  |  | KEŞAP | [6 empty] | KEŞAP
4789742 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1396-KSS RMU 1/47244273-DENK MERMER DEMIRLER KIREC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:43:37 | 01.06.2025 13:51:51 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 29.309 | 0 | 31.918 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4789744 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23385-TR-4 TASKOPRU SANAYI /47099606-TOSER PARKE ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:39:35 | 01.06.2025 14:35:51 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.483 | 0 | 20.019 | 0 | 32.503 |  |  | PİRAZİZ | [6 empty] | PİRAZİZ
4789746 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92813-Seçdere Ayiricisi/47535577- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:21:05 | 01.06.2025 14:54:39 | 1.559 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 0 | 0.02 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 5.822 |  |  | TİREBOLU | [6 empty] | TİREBOLU
4789748 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:02:09 | 01.06.2025 14:04:52 | 0.045 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.447 | 1.841 | 0.33 | 0.898 | 0.449 | 0.358 | 4.329 | 0 | 8.652 |  |  | YAĞLIDERE | [6 empty] | YAĞLIDERE
4789760 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1070436-AG DIREK/5537307-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:40:58 | 01.06.2025 15:20:26 | 0.658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 |  |  | ÇAMOLUK | [6 empty] | ÇAMOLUK
4789761 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080351-AG DIREK/5571804-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:53:51 | 01.06.2025 17:37:14 | 2.723 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 |  |  | ÇANAKÇI | [6 empty] | ÇANAKÇI
4789764 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821181- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:00:29 | 01.06.2025 15:01:28 | 0.016 | 1 | 1898 | 1 | 39 | 7 | 99 | 1 | 6 | 2.392 | 2.136 | 0.016 | 0.461 | 0.324 | 0.622 | 0.314 | 0.061 | 6.327 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR | [6 empty] | ŞEBİNKARAHİSAR
4789766 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 54328959-AG DIREK/4784551-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:58:02 | 01.06.2025 15:33:59 | 0.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KELKİT | [6 empty] | KELKİT
4789771 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 3536792-SDK/5555409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:41:50 | 01.06.2025 19:57:29 | 5.261 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.952 |  |  | KÖSE | [6 empty] | KÖSE
4789779 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 1267382-AG DIREK/4685736-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:27:13 | 01.06.2025 17:26:48 | 1.993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  |  | KÜRTÜN | [6 empty] | KÜRTÜN
4789786 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93448-TRT Ulus Hatbasi Ayiricisi/47596730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:36:50 | 01.06.2025 16:58:27 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.812 | 0 | 0 | 0 | 34.812 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4789788 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034776-AG DIREK/5430469-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:15:21 | 01.06.2025 17:38:32 | 2.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  |  | TORUL | [6 empty] | TORUL
4789792 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98119-EKG GIDA HAT BASI AYIRICISI/58146056- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:09:37 | 01.06.2025 18:32:50 | 2.387 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.851 |  |  | ŞİRAN | [6 empty] | ŞİRAN
4789793 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5889603-TR-19 KARAPINAR AG PANOSU/1917070-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:56:51 | 01.06.2025 18:11:16 | 2.24 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.079 | 0 | 0 | 0 | 40.292 | 0 | 0 | 87.371 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4789796 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47448350-KAVACIK GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:27:45 | 01.06.2025 16:26:28 | 0.979 | 2 | 2393 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 115.421 | 0.507 | 2.791 | 18.744 | 24.307 | 1.39 | 0 | 163.16 |  |  | YÜKSEKOVA | [6 empty] | YÜKSEKOVA
4789799 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /51859859-GÜRECI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:15:15 | 01.06.2025 17:07:50 | 0.876 | 0 | 245 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0.022 | 0.298 | 0.092 | 2.343 | 0 | 0 | 16.158 |  |  | ÇUKURCA | [6 empty] | ÇUKURCA
4789803 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 58125626-A01/58735371- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:20:45 | 01.06.2025 17:00:14 | 0.658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 8.317 | 0 | 0 | 8.473 |  |  | ŞEMDİNLİ | [6 empty] | ŞEMDİNLİ
4789807 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 57744599-/60049323- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:17:01 | 01.06.2025 18:04:38 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 |  |  | ALTINÖZÜ | [6 empty] | ALTINÖZÜ
4789812 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877461-TR- MUSTECAP MH AG PANOSU/1818896-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:36:18 | 01.06.2025 18:55:21 | 2.317 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 1.954 |  |  | BELEN | [6 empty] | BELEN
4789821 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252972-ÖRNEK SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:57:09 | 01.06.2025 16:58:49 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 0.04 | 1.2 | 0 | 4.591 |  |  | DÖRTYOL | [6 empty] | DÖRTYOL
4789823 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58813521-DM- AKÇALAR/58815814- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:53:17 | 01.06.2025 19:41:26 | 2.803 | 34 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 48.757 | 0.161 | 5.42 | 0 | 21.705 | 0 | 19.649 | 0 | 95.693 |  |  | ERZİN | [6 empty] | ERZİN
4789825 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16176-MANYAS TM/47264669-ETIMADEN1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:59:04 | 01.06.2025 18:18:04 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.457 | 0 | 350.457 |  |  | HASSA | [6 empty] | HASSA
4789828 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58336404-/56642926- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:07:50 | 01.06.2025 18:18:15 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 |  |  | KIRIKHAN | [6 empty] | KIRIKHAN
4789829 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/48818243-Tr-TUZAKCI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:43:00 | 01.06.2025 18:31:13 | 0.804 | 5 | 1797 | 57 | 117 | 14 | 337 | 3 | 1 | 36.34 | 199.488 | 149.15 | 30.415 | 108.935 | 70.65 | 52.686 | 0.033 | 647.696 |  |  | KUMLU | [6 empty] | KUMLU
4789830 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK | 3527548-SDK/5258644-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:10:06 | 01.06.2025 18:47:26 | 1.622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0.034 | 1.037 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4789831 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544341-SDK/5634640-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:08:56 | 01.06.2025 19:11:17 | 2.039 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732 |  |  | REYHANLI | [6 empty] | REYHANLI
4789834 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689035-AG DIREK/4662226-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:17:43 | 01.06.2025 18:37:35 | 1.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  |  | SAMANDAĞ | [6 empty] | SAMANDAĞ
4789840 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543911-SDK/3406624-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:46:11 | 01.06.2025 19:45:18 | 1.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 | 0 | 5.265 |  |  | YAYLADAĞI | [6 empty] | YAYLADAĞI
4789845 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243452-ESKI KUCUKKUYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:02:49 | 01.06.2025 18:03:19 | 0.008 | 6 | 1474 | 8 | 67 | 10 | 260 | 0 | 0 | 0.093 | 1.194 | 0.083 | 0.062 | 0.276 | 0.332 | 0 | 0 | 2.041 |  |  | İSKENDERUN | [6 empty] | İSKENDERUN
4789847 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93543-YAGCIBEDIR FAKILAR AYIRICISI/47597054- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:04:30 | 01.06.2025 18:56:52 | 0.873 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0.228 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.359 |  |  | AKSU | [6 empty] | AKSU
4789848 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Dagitim Transformatörü | 14272-TR-2 BUKDERE MH/47422508-TR-2 BUKDERE MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:07:05 | 01.06.2025 19:07:50 | 1.013 | 0 | 94 | 0 | 53 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 1.041 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 3.53 |  |  | ATABEY | [6 empty] | ATABEY
4789849 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283000-PELITÖREN -KARACALAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:27:52 | 01.06.2025 18:30:45 | 0.048 | 0 | 505 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.404 |  |  | EĞİRDİR | [6 empty] | EĞİRDİR
4789851 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5917840-TR 2 SALTUK MH AG PANOSU/47823174- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:22:42 | 01.06.2025 19:12:49 | 0.835 | 0 | 210 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.903 | 0 | 0.777 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 10.169 |  |  | GELENDOST | [6 empty] | GELENDOST
4789854 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58336404-/56642926- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:37:39 | 01.06.2025 19:09:45 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 |  |  | GÖNEN | [6 empty] | GÖNEN
4789858 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:43:34 | 01.06.2025 19:13:49 | 0.504 | 5 | 274 | 4 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 5.496 | 6.969 | 2.89 | 2.281 | 0.172 | 1.927 | 0 | 0 | 19.736 |  |  | KEÇİBORLU | [6 empty] | KEÇİBORLU
4789859 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891735-AG DIREK/5009932-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:32:12 | 01.06.2025 21:53:28 | 3.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4789860 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47464301-ESKI KUCUKKUYU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:40:13 | 01.06.2025 19:37:29 | 0.954 | 6 | 1474 | 8 | 67 | 10 | 260 | 0 | 0 | 5.096 | 65.016 | 4.683 | 3.507 | 14.29 | 17.119 | 0 | 0 | 109.711 |  |  | SENİRKENT | [6 empty] | SENİRKENT
4789862 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5907403-TR-1 CATALTEPE AG PANOSU/1825461-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:07:52 | 01.06.2025 20:38:41 | 2.513 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 9.612 |  |  | SÜTÇÜLER | [6 empty] | SÜTÇÜLER
4789869 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94322-ÇERIBASI-BEKIRLER GRB. AYIRICISI/48551286- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:59:38 | 01.06.2025 21:29:00 | 2.489 | 0 | 350 | 0 | 37 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 55.222 | 0 | 24.335 | 0 | 24.428 | 0 | 0 | 103.984 |  |  | ULUBORLU | [6 empty] | ULUBORLU
4789870 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 58307448-B30/4983070-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:14:04 | 02.06.2025 00:50:48 | 5.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ | [6 empty] | YALVAÇ
4789871 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9674-DM- HASANAGA/47259784-Kayapa DM Hasanaga 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:21:30 | 01.06.2025 19:24:54 | 0.057 | 3 | 7463 | 2 | 4 | 49 | 853 | 60 | 0 | 0.091 | 28.302 | 0.108 | 0.034 | 2.923 | 10.664 | 15.949 | 0 | 58.07 |  |  | YENİŞARBADEMLİ | [6 empty] | YENİŞARBADEMLİ
4789872 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56506679-Geyikkiri Köyü Hat Basi Ayiricisi/54821130- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:22:46 | 01.06.2025 20:13:55 | 0.852 | 0 | 63 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0.541 | 0.272 | 0.805 | 0 | 0 | 4.067 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ | [6 empty] | ŞARKİKARAAĞAÇ
4789873 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:25:19 | 01.06.2025 19:26:12 | 0.015 | 0 | 730 | 1 | 12 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.021 | 0.013 | 0.083 | 0 | 0 | 0.662 |  |  | AKDENİZ | [6 empty] | AKDENİZ
4789879 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:37:51 | 01.06.2025 19:38:36 | 0.013 | 4 | 923 | 164 | 9 | 8 | 141 | 2 | 0 | 0.134 | 0.897 | 5.298 | 0.05 | 0.172 | 0.157 | 0.024 | 0 | 6.733 |  |  | ANAMUR | [6 empty] | ANAMUR
4789880 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:37:57 | 01.06.2025 20:17:38 | 0.661 | 0 | 730 | 1 | 12 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21.691 | 0 | 0.845 | 0.54 | 3.28 | 0 | 0 | 26.356 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4789881 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712220-AG DIREK/4708600-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:15:58 | 01.06.2025 20:00:52 | 0.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |  |  | BOZYAZI | [6 empty] | BOZYAZI
4789882 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252972-ÖRNEK SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:40:32 | 01.06.2025 19:57:20 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.426 | 0.279 | 5.404 | 0 | 26.109 |  |  | ERDEMLİ | [6 empty] | ERDEMLİ
4789883 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5879075-TR- AKBAS MH AG PANOSU/1815002-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:45:05 | 01.06.2025 20:54:39 | 1.159 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0.092 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 2.874 |  |  | GÜLNAR | [6 empty] | GÜLNAR
4789884 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1132-TR-1 CELTIK KOY/47244711-ÇUKURCA TR-4 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:45:09 | 01.06.2025 19:47:47 | 0.044 | 0 | 933 | 5 | 21 | 10 | 94 | 5 | 0 | 0 | 1.988 | 0.756 | 1.354 | 0.438 | 0.564 | 1.095 | 0 | 6.195 |  |  | MEZİTLİ | [6 empty] | MEZİTLİ
4789885 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 59348292-ASAGIYAPICI KÖK HATBASI AYIRICISI/59348290- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:36:07 | 01.06.2025 21:00:40 | 1.409 | 1 | 421 | 2 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1.551 | 32.664 | 20.695 | 2.11 | 0 | 7.523 | 0 | 0 | 64.543 |  |  | MUT | [6 empty] | MUT
4789890 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:15:19 | 01.06.2025 20:17:49 | 0.042 | 1 | 452 | 1 | 12 | 5 | 58 | 1 | 2 | 0 | 1.028 | 0.478 | 0.034 | 0.181 | 0.279 | 0.005 | 0.054 | 2.058 |  |  | SİLİFKE | [6 empty] | SİLİFKE
4789891 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071910-AG DIREK/5537461-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:14:47 | 02.06.2025 00:26:22 | 4.193 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102 |  |  | TARSUS | [6 empty] | TARSUS
4789892 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079824-AG DIREK/5545692-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:17:08 | 01.06.2025 21:27:23 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 |  |  | TOROSLAR | [6 empty] | TOROSLAR
4789893 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 56338189-DM-4/13 ALIBEY AG PANOSU/56338252- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:30:59 | 01.06.2025 21:08:24 | 0.624 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1.631 |  |  | YENİŞEHİR | [6 empty] | YENİŞEHİR
4789897 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 5872512-TR-5 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/4900358-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:38:49 | 01.06.2025 21:52:35 | 1.229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 |  |  | ÇAMLIYAYLA | [6 empty] | ÇAMLIYAYLA
4789900 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878639-KÖPRIHISAR TR1 AG PANOSU/1812583-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:40:00 | 01.06.2025 21:53:14 | 1.22 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 9.768 | 0 | 3.455 | 0 | 0 | 16.305 |  |  | ADALAR | [6 empty] | ADALAR
4789905 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58753532-ÜMIT METAL GRUP HAT BASI/57975291- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:52:34 | 01.06.2025 22:51:36 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.496 | 0 | 0.32 | 0 | 60.816 |  |  | ARNAVUTKÖY | [6 empty] | ARNAVUTKÖY
4789912 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/56952862-KÖKENLI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:10:41 | 01.06.2025 21:55:08 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.198 | 0.47 | 0.597 | 0 | 7.265 |  |  | ATAŞEHİR | [6 empty] | ATAŞEHİR
4789917 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1301971-AG DIREK/5117753-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:12:58 | 01.06.2025 22:43:22 | 1.507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 |  |  | AVCILAR | [6 empty] | AVCILAR
4789932 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:28:56 | 01.06.2025 21:29:56 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.157 | 0.593 | 0.065 | 0.053 | 0.578 | 0.12 | 0.314 | 0 | 1.88 |  |  | BAHÇELİEVLER | [6 empty] | BAHÇELİEVLER
4789947 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/53866894-YENI OTOKOOP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:38:19 | 01.06.2025 21:38:49 | 0.008 | 0 | 91 | 1 | 1 | 4 | 287 | 1 | 1 | 0 | 0.107 | 0.006 | 0.001 | 2.648 | 0.561 | 4.266 | 0.024 | 7.614 |  |  | BAKIRKÖY | [6 empty] | BAKIRKÖY
4789954 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 1311332-AG DIREK/4986627-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:39:42 | 01.06.2025 22:27:04 | 0.789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |  |  | BAYRAMPAŞA | [6 empty] | BAYRAMPAŞA
4789968 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109918-BELEN AKKATIR DOGUÇARDAK ENH HATBASI AYIRICISI /47646847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:57:33 | 01.06.2025 22:38:38 | 0.685 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | BAĞCILAR | [6 empty] | BAĞCILAR
4789977 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894237-TR-2 KABAKDERE MH AG PANOSU/49405529- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:04:32 | 01.06.2025 23:27:50 | 1.388 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.331 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 5.436 |  |  | BAŞAKŞEHİR | [6 empty] | BAŞAKŞEHİR
4789983 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036529-AG DIREK/5433337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:15:51 | 02.06.2025 02:25:47 | 4.166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 |  |  | BEYKOZ | [6 empty] | BEYKOZ
4789987 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 5880941-TR- HAVUTBASI MH AG PANOSU/1826927- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:22:15 | 01.06.2025 23:43:22 | 1.352 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.819 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 10.101 |  |  | BEYLİKDÜZÜ | [6 empty] | BEYLİKDÜZÜ
4789992 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 49494667-SDK/49494692-ABONE BAGLANTI KABLOSU | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:23:15 | 04.06.2025 11:15:16 | 0.867 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 |  |  | BEYOĞLU | [6 empty] | BEYOĞLU
4789993 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 54793028-SDK- C1/54846824- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:55:30 | 04.06.2025 10:07:32 | 0.201 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 |  |  | BEŞİKTAŞ | [6 empty] | BEŞİKTAŞ
4790007 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956071-AG DIREK/5225107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:40:19 | 01.06.2025 23:41:14 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE | [6 empty] | BÜYÜKÇEKMECE
4790018 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871344-TR-1 EVCILER MH AG PANOSU/1861584-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:06:27 | 01.06.2025 23:55:32 | 0.818 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0.21 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 2.478 |  |  | ESENLER | [6 empty] | ESENLER
4790030 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:52:27 | 02.06.2025 01:25:35 | 1.552 | 1 | 262 | 5 | 2 | 8 | 26 | 2 | 0 | 1.643 | 18.03 | 7.768 | 0.508 | 11.855 | 0.911 | 19.743 | 0 | 60.458 |  |  | ESENYURT | [6 empty] | ESENYURT
4790039 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070698-KOYUNHISAR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 00:26:15 | 02.06.2025 00:27:05 | 0.014 | 2 | 389 | 26 | 27 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0.045 | 0.342 | 0.358 | 0.069 | 0.425 | 0.068 | 0 | 0 | 1.306 |  |  | EYÜPSULTAN | [6 empty] | EYÜPSULTAN
4790047 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245206-GOBEL | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 01:07:08 | 02.06.2025 01:20:01 | 0.215 | 1 | 1092 | 5 | 17 | 8 | 175 | 5 | 0 | 0.187 | 10.559 | 0.883 | 0.296 | 1.358 | 3.244 | 10.279 | 0 | 26.807 |  |  | FATİH | [6 empty] | FATİH
4790049 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47457441-HACIPEHLIVAN CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 01:40:19 | 02.06.2025 02:18:01 | 0.628 | 0 | 814 | 5 | 10 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 18.268 | 4.698 | 0.274 | 2.157 | 0.991 | 46.413 | 0 | 72.801 |  |  | GAZİOSMANPAŞA | [6 empty] | GAZİOSMANPAŞA
4790053 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274196-GÖYNÜKLÜ ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 02:50:39 | 02.06.2025 02:51:29 | 0.014 | 52 | 1140 | 2 | 57 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0.48 | 2.737 | 0.003 | 0.077 | 0.398 | 0.199 | 0 | 0.001 | 3.895 |  |  | GÜNGÖREN | [6 empty] | GÜNGÖREN
4790056 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47242495-KARSAN F_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 03:42:09 | 02.06.2025 03:45:03 | 0.048 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 8.722 | 0 | 62.406 | 0 | 71.176 |  |  | KADIKÖY | [6 empty] | KADIKÖY
4790060 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 04:40:41 | 02.06.2025 05:36:32 | 0.931 | 0 | 0 | 143 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.136 | 0 | 24.605 | 0 | 0 | 0 | 99.74 |  |  | KARTAL | [6 empty] | KARTAL
4790061 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47242495-KARSAN F_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 04:57:05 | 02.06.2025 06:04:06 | 1.117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1 | 137 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 202.041 | 0 | 1633.215 | 0 | 1836.346 |  |  | KAĞITHANE | [6 empty] | KAĞITHANE
4790062 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47423944-HASANAGA F_3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 04:59:14 | 02.06.2025 06:20:00 | 1.346 | 17 | 10700 | 7 | 63 | 106 | 1279 | 88 | 2 | 32.493 | 977.43 | 373.717 | 11.093 | 854.937 | 276.697 | 1117.463 | 0.348 | 3644.177 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE | [6 empty] | KÜÇÜKÇEKMECE
4790063 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 05:24:38 | 02.06.2025 05:25:23 | 0.013 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0.011 | 0 | 0.447 | 0 | 1.05 | 0 | 1.19 | 0 | 2.697 |  |  | MALTEPE | [6 empty] | MALTEPE
4790064 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58789331-TR-ÇÖPLÜK\1/58159379- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 05:29:41 | 02.06.2025 07:16:00 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.846 | 0 | 111.078 | 0 | 218.924 |  |  | PENDİK | [6 empty] | PENDİK
4790065 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 05:36:39 | 02.06.2025 05:59:10 | 0.375 | 0 | 0 | 143 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.091 | 0 | 9.997 | 0 | 0 | 0 | 41.087 |  |  | SANCAKTEPE | [6 empty] | SANCAKTEPE
4790069 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 05:47:43 | 02.06.2025 05:48:28 | 0.013 | 2 | 114 | 12 | 17 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.074 | 4.954 | 0.06 | 0.04 | 0.077 | 0.092 | 0 | 5.297 |  |  | SARIYER | [6 empty] | SARIYER
4790072 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-TR- ÖMERKÖY/54224331-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 05:57:24 | 02.06.2025 05:58:18 | 0.015 | 17 | 534 | 10 | 1 | 14 | 89 | 2 | 0 | 1.891 | 0.283 | 0.13 | 0.012 | 0.463 | 0.035 | 0.061 | 0 | 2.875 |  |  | SULTANBEYLİ | [6 empty] | SULTANBEYLİ
4790073 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54028356-BOSTANCI KOK/54667539-BOSTANCI KÖRPEAGAÇ ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 06:00:09 | 02.06.2025 06:23:54 | 0.396 | 0 | 431 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 14.839 | 0 | 3.399 | 0 | 1.42 | 0 | 0.637 | 20.295 |  |  | SULTANGAZİ | [6 empty] | SULTANGAZİ
4790078 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241247-KUMKALE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 06:16:26 | 02.06.2025 06:17:26 | 0.017 | 3 | 4 | 25 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.029 | 0.003 | 1.744 | 0.004 | 0.132 | 0.023 | 0.011 | 0 | 1.945 |  |  | SİLİVRİ | [6 empty] | SİLİVRİ
4790080 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 06:53:10 | 02.06.2025 06:53:56 | 0.013 | 4 | 2583 | 3 | 129 | 6 | 256 | 3 | 0 | 0.171 | 1.707 | 0.004 | 0.094 | 0.152 | 0.231 | 0.369 | 0 | 2.728 |  |  | TUZLA | [6 empty] | TUZLA
4790081 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17252-IM-2 BANDIRMA/47261322-TR-2/31 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 06:58:13 | 02.06.2025 06:59:32 | 0.022 | 0 | 4409 | 0 | 1 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5.116 | 0 | 0.001 | 0.036 | 0.762 | 0 | 0 | 5.915 |  |  | ZEYTİNBURNU | [6 empty] | ZEYTİNBURNU
4790084 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57047048-BÜYÜKPINAR GRUP AYIRICISI/57047321- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 06:35:14 | 02.06.2025 07:47:09 | 1.199 | 2 | 415 | 1 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 | 3.45 | 28.51 | 0.177 | 2.263 | 7.98 | 1.512 | 0 | 0 | 43.892 |  |  | ÇATALCA | [6 empty] | ÇATALCA
4790086 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-TR- ÖMERKÖY/54224330-OMERKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 07:19:27 | 02.06.2025 07:20:20 | 0.015 | 1 | 469 | 19 | 27 | 5 | 54 | 1 | 3 | 0.016 | 0.578 | 0.808 | 0.214 | 0.226 | 0.08 | 3.494 | 0.046 | 5.462 |  |  | ÇEKMEKÖY | [6 empty] | ÇEKMEKÖY
4790088 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90408-Hobi Evleri Ayiricisi/47471622- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 07:17:23 | 02.06.2025 09:59:09 | 2.696 | 2 | 146 | 1 | 1 | 7 | 34 | 4 | 0 | 9.099 | 22.983 | 1.742 | 0.394 | 61.676 | 31.733 | 77.59 | 0 | 205.215 |  |  | ÜMRANİYE | [6 empty] | ÜMRANİYE
4790090 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54837327-Bükdere Köy Ayiricisi/49517930- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 07:06:39 | 02.06.2025 08:41:25 | 1.579 | 1 | 353 | 0 | 72 | 0 | 69 | 0 | 0 | 7.859 | 19.598 | 0 | 5.757 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 36.094 |  |  | ÜSKÜDAR | [6 empty] | ÜSKÜDAR
4790091 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989-ESKI AVCI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 07:45:18 | 02.06.2025 07:49:12 | 0.065 | 3 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 15.443 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 16.835 |  |  | ŞİLE | [6 empty] | ŞİLE
4790093 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47241587-TR-3/7 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 07:53:43 | 02.06.2025 07:54:53 | 0.019 | 5 | 535 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.058 | 0.614 | 0.001 | 0 | 0.22 | 0.014 | 0 | 0 | 0.906 |  |  | ŞİŞLİ | [6 empty] | ŞİŞLİ
4790094 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916897-TR-4 BOLAYIR AG PANOSU/47767175-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 09:56:32 | 04.06.2025 10:03:49 | 0.122 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.717 |  |  | ALİAĞA | [6 empty] | ALİAĞA
4790095 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916305-TR-3 BOLAYIR AG PANOSU/47767344-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:36:50 | 04.06.2025 10:51:06 | 0.238 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 4.606 |  |  | BALÇOVA | [6 empty] | BALÇOVA
4790096 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911543-TR-11 BOLAYIR AG PANOSU/47754838-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 11:40:28 | 04.06.2025 12:05:29 | 0.417 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0.047 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | BAYINDIR | [6 empty] | BAYINDIR
4790097 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916901-TR-1 BOLAYIR AG PANOSU/47767162-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 14:47:41 | 04.06.2025 14:59:54 | 0.204 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.483 |  |  | BAYRAKLI | [6 empty] | BAYRAKLI
4790098 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 59891201-PANO /59891210- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:25:09 | 04.06.2025 14:18:15 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 |  |  | BERGAMA | [6 empty] | BERGAMA
4790100 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 55154877-TR-3 GÜNEYLI SAHIL AG PANOSU/55154898- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 15:47:03 | 04.06.2025 15:57:58 | 0.182 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.477 |  |  | BEYDAĞ | [6 empty] | BEYDAĞ
4790101 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880341-TR-3 TEPECIK MH AG PANOSU/1911527-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 07:41:36 | 02.06.2025 10:05:54 | 2.405 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 0 | 0.193 | 10.438 |  |  | BORNOVA | [6 empty] | BORNOVA
4790104 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16176-MANYAS TM/47263598-AKCAPINAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:07:04 | 02.06.2025 08:11:05 | 0.067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 0 | 9.413 | 2.154 | 168.815 | 0 | 211.652 |  |  | BUCA | [6 empty] | BUCA
4790108 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99896-ÜLKÜ TUR HAT BASI/48556746- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 07:39:21 | 02.06.2025 09:50:00 | 2.177 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.724 |  |  | DİKİLİ | [6 empty] | DİKİLİ
4790110 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54064546-BADEMLI KOK/54272270-BABAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:18:48 | 02.06.2025 08:19:48 | 0.017 | 2 | 1328 | 11 | 178 | 2 | 234 | 0 | 1 | 0.081 | 1.952 | 0.849 | 2.552 | 0.201 | 0.978 | 0 | 0.001 | 6.613 |  |  | FOÇA | [6 empty] | FOÇA
4790111 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:19:46 | 02.06.2025 08:20:46 | 0.017 | 1 | 929 | 8 | 30 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0.044 | 1.42 | 0.1 | 0.071 | 0.68 | 0.555 | 0 | 0 | 2.87 |  |  | GAZİEMİR | [6 empty] | GAZİEMİR
4790112 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531431-SDK/5413601-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:20:20 | 02.06.2025 11:52:48 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.607 | 0 | 121.808 | 135.415 |  |  | GÜZELBAHÇE | [6 empty] | GÜZELBAHÇE
4790113 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54575161-KONYALILAR ÇIFTLIGI ENH HATBASI/56603374- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:27:40 | 02.06.2025 09:55:36 | 1.465 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.613 | 1.104 | 0 | 27.05 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 56.226 |  |  | KARABAĞLAR | [6 empty] | KARABAĞLAR
4790114 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/47450319-AVCI KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 07:50:02 | 02.06.2025 09:05:46 | 1.262 | 3 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.528 | 0 | 312.636 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 342.105 |  |  | KARABURUN | [6 empty] | KARABURUN
4790115 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530708-SDK/5418637-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:30:24 | 02.06.2025 09:43:53 | 1.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 |  |  | KARŞIYAKA | [6 empty] | KARŞIYAKA
4790116 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 60148467-TR- 8A HAT BASI AYIRICISI/60148464- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 07:49:56 | 02.06.2025 09:47:56 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.78 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 43.604 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4790117 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:33:45 | 02.06.2025 10:37:00 | 2.054 | 2 | 536 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0.416 | 0.093 | 0 | 0 | 1.211 |  |  | KINIK | [6 empty] | KINIK
4790120 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | KÖK | 23308-Tr-KOCADERE KÖK/47096729-SENKÖY ÇIKISI | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:08:39 | 04.06.2025 10:43:53 | 0.587 | 1 | 312 | 1 | 34 | 4 | 49 | 0 | 1 | 5.069 | 20.075 | 0.221 | 2.003 | 15.532 | 10.486 | 0 | 1.367 | 54.753 |  |  | KONAK | [6 empty] | KONAK
4790121 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915737-TR-4 AG PANOSU/47743634-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:08:54 | 04.06.2025 10:20:45 | 0.198 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 6.629 |  |  | KİRAZ | [6 empty] | KİRAZ
4790122 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 48542007-SDK/48819336-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:38:08 | 02.06.2025 10:12:45 | 1.577 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 |  |  | MENDERES | [6 empty] | MENDERES
4790123 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 56422267-TR-26 PAZARYERI /56422448-TR-25 CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:20:40 | 04.06.2025 12:07:17 | 1.777 | 0 | 274 | 1 | 4 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 40.768 | 3.158 | 0.824 | 37.659 | 70.297 | 65.358 | 0 | 218.064 |  |  | MENEMEN | [6 empty] | MENEMEN
4790124 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917013-TR-1 YENICEKOY AG PANOSU/47750469-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 11:19:43 | 04.06.2025 11:26:45 | 0.117 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0.069 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.902 |  |  | NARLIDERE | [6 empty] | NARLIDERE
4790126 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93625-BABAKÖY TRMSL GRUP AYIRICISI/47568466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:22:44 | 02.06.2025 08:55:00 | 0.538 | 0 | 21 | 3 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.897 | 17.215 | 31.087 | 0 | 4.894 | 0 | 0 | 64.093 |  |  | SEFERİHİSAR | [6 empty] | SEFERİHİSAR
4790127 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 17771-TR-3 DALYAN /47300947-TR-3 DALYAN DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:20:32 | 04.06.2025 14:50:18 | 1.496 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 13.915 |  |  | SELÇUK | [6 empty] | SELÇUK
4790130 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:46:16 | 02.06.2025 08:46:46 | 0.008 | 2 | 586 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.011 | 0.518 | 0.215 | 0.088 | 0.057 | 0.217 | 0 | 0 | 1.106 |  |  | TORBALI | [6 empty] | TORBALI
4790136 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47261455-YENICEABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:53:05 | 02.06.2025 09:27:53 | 0.58 | 0 | 421 | 2 | 17 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 32.931 | 8.463 | 12.311 | 2.039 | 26.854 | 0 | 0 | 82.598 |  |  | TİRE | [6 empty] | TİRE
4790137 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264272-ADA 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:58:40 | 02.06.2025 09:00:41 | 0.034 | 3 | 2751 | 0 | 5 | 20 | 386 | 90 | 2 | 2.057 | 7.565 | 0 | 0.011 | 3.569 | 4.995 | 135.085 | 0.311 | 153.594 |  |  | URLA | [6 empty] | URLA
4790139 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263486-CUMALIKIZIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:00:00 | 02.06.2025 10:34:00 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.198 | 0 | 0 | 0 | 7.198 |  |  | ÇEŞME | [6 empty] | ÇEŞME
4790142 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266315-ADALAR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:59:02 | 02.06.2025 09:11:00 | 0.2 | 2 | 3527 | 0 | 4 | 15 | 487 | 21 | 3 | 0.003 | 49.855 | 0 | 0.071 | 15.413 | 59.473 | 141.181 | 0.664 | 266.66 |  |  | ÇİĞLİ | [6 empty] | ÇİĞLİ
4790148 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871008-TR-20 AG PANOSU/1809886-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:05:18 | 02.06.2025 11:14:06 | 2.146 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.19 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 52.245 |  |  | ÖDEMİŞ | [6 empty] | ÖDEMİŞ
4790158 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103598-OVAHAMIDIYE IBRAHIM DINÇ TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47547295- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 08:52:25 | 02.06.2025 10:26:06 | 1.561 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.456 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 42.021 |  |  | AKYAKA | [6 empty] | AKYAKA
4790162 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5913633-TR-310 AG PANOSU/1916300-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:23:29 | 02.06.2025 11:12:44 | 1.821 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.992 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 16.334 |  |  | ARPAÇAY | [6 empty] | ARPAÇAY
4790163 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:26:16 | 02.06.2025 09:27:50 | 0.026 | 3 | 393 | 2 | 42 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0.012 | 0.707 | 0.122 | 0.765 | 0.055 | 0.278 | 0 | 0.043 | 1.982 |  |  | DİGOR | [6 empty] | DİGOR
4790164 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778994-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:26:59 | 02.06.2025 09:27:07 | 0.002 | 2 | 396 | 66 | 40 | 4 | 61 | 1 | 0 | 0.038 | 0.443 | 1.496 | 0.434 | 0.294 | 0.328 | 0.466 | 0 | 3.5 |  |  | KAĞIZMAN | [6 empty] | KAĞIZMAN
4790170 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:33:17 | 02.06.2025 09:36:21 | 0.051 | 3 | 393 | 2 | 42 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0.036 | 2.121 | 0.37 | 2.328 | 0.162 | 0.825 | 0 | 0.129 | 5.971 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790171 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798712-AG DIREK/55101370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:34:42 | 02.06.2025 11:14:54 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0.334 |  |  | SARIKAMIŞ | [6 empty] | SARIKAMIŞ
4790172 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5914337-TR-2 DALYANKÖYÜ AG PANOSU/47758833-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:11:16 | 04.06.2025 14:57:02 | 1.763 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |  |  | SELİM | [6 empty] | SELİM
4790173 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 10:11:30 | 05.06.2025 12:38:15 | 2.446 | 2 | 921 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 9.465 | 136.582 | 65.83 | 3.738 | 23.343 | 37.751 | 129.822 | 0 | 406.532 |  |  | SUSUZ | [6 empty] | SUSUZ
4790177 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:40:03 | 02.06.2025 09:40:43 | 0.011 | 0 | 1020 | 7 | 68 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0.896 | 0.352 | 0.039 | 1.039 | 0 | 0 | 4.332 |  |  | ABANA | [6 empty] | ABANA
4790178 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47456930-GUNDOGDU GRUP CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:03:13 | 02.06.2025 11:01:55 | 1.978 | 2 | 536 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0.033 | 84.802 | 0 | 0 | 59.543 | 13.421 | 0 | 0 | 157.8 |  |  | ARAÇ | [6 empty] | ARAÇ
4790180 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069257-AG DIREK/5528686-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:24:25 | 02.06.2025 11:13:52 | 1.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 |  |  | AZDAVAY | [6 empty] | AZDAVAY
4790182 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 48561358-SDK/48561403-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 11:08:12 | 04.06.2025 11:58:15 | 0.834 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 |  |  | AĞLI | [6 empty] | AĞLI
4790186 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15668-AYVACIK TR-13/47407914-TRAFO KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 09:28:37 | 05.06.2025 11:10:14 | 1.694 | 0 | 199 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.418 | 0 | 0.171 | 0 | 19.083 | 0 | 0 | 50.672 |  |  | BOZKURT | [6 empty] | BOZKURT
4790187 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 56848231-PANO/56848250- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:03:51 | 04.06.2025 17:24:17 | 0.341 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |  |  | CİDE | [6 empty] | CİDE
4790189 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908251-TR-1 GUMUSHANELILER AG PANOSU/1916415-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:36:12 | 04.06.2025 14:04:42 | 0.475 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.822 |  |  | DADAY | [6 empty] | DADAY
4790191 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:51:28 | 02.06.2025 10:42:39 | 0.853 | 5 | 1438 | 6 | 80 | 2 | 211 | 2 | 0 | 6.064 | 78.253 | 11.288 | 10.551 | 0.68 | 36.555 | 66.412 | 0 | 209.804 |  |  | DEVREKANİ | [6 empty] | DEVREKANİ
4790192 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 59876924-PANO /59876931- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 18:08:47 | 04.06.2025 19:27:34 | 1.313 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |  |  | DOĞANYURT | [6 empty] | DOĞANYURT
4790196 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689254-AG DIREK/4665573-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:47:48 | 02.06.2025 12:09:30 | 2.362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ | [6 empty] | HANÖNÜ
4790197 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47451674-DALYAN(HAVUZ)DM-1/18 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:43:00 | 04.06.2025 12:51:16 | 2.138 | 0 | 5779 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 862.222 | 0 | 0.26 | 0 | 229.292 | 0 | 0 | 1091.774 |  |  | KÜRE | [6 empty] | KÜRE
4790198 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57648201-KOK-SAZLI/57648217-KAYAKÖY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:36:28 | 02.06.2025 10:11:55 | 0.591 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 0 | 0.347 | 0 | 10.692 | 0 | 0 | 0 | 14.523 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790207 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-30 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:48:24 | 02.06.2025 09:50:00 | 0.027 | 0 | 7767 | 0 | 5 | 1 | 731 | 0 | 0 | 0 | 37.357 | 0 | 0.007 | 1.822 | 50.428 | 0 | 0 | 89.614 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4790207 | 2 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23706-TR-36/47095666-TR-36-1/2/3 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:50:00 | 02.06.2025 10:02:00 | 0.2 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 40.929 | 0 | 0 | 65.269 |  |  | SEYDİLER | [6 empty] | SEYDİLER
4790213 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17398-TR-18/47460108-KÖYLER GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:05:14 | 02.06.2025 10:36:03 | 0.513 | 6 | 1764 | 8 | 52 | 5 | 226 | 3 | 1 | 7.151 | 61.403 | 8.915 | 13.443 | 3.11 | 40.701 | 112.894 | 0.053 | 247.671 |  |  | TAŞKÖPRÜ | [6 empty] | TAŞKÖPRÜ
4790218 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525982-SDK/48819337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:51:16 | 02.06.2025 12:08:53 | 2.293 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 3.667 |  |  | TOSYA | [6 empty] | TOSYA
4790220 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887998-TR- KINIK ORTA MH AG PANOSU/1835105-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:30:42 | 02.06.2025 11:14:13 | 1.725 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 3.584 |  |  | ÇATALZEYTİN | [6 empty] | ÇATALZEYTİN
4790224 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915173-TR-13 KARABIGA AG PANOSU/47743251-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:20:30 | 02.06.2025 11:37:31 | 1.284 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 8.724 |  |  | İHSANGAZİ | [6 empty] | İHSANGAZİ
4790226 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 19009-MERKEZ TR-11/47245192-TR 12 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 09:57:19 | 02.06.2025 10:13:00 | 0.261 | 1 | 866 | 0 | 16 | 9 | 109 | 0 | 1 | 0.945 | 74.048 | 0 | 1.165 | 144.293 | 66.013 | 0 | 0.351 | 286.816 |  |  | İNEBOLU | [6 empty] | İNEBOLU
4790229 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5930291-TR- YOLCATI MH AG PANOSU/1900497-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:16:19 | 02.06.2025 12:08:36 | 1.871 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 4.456 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 7.169 |  |  | ŞENPAZAR | [6 empty] | ŞENPAZAR
4790231 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880747-DM-1/20 GURE BELEDIYE ONU AG PANOSU/1831950-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 14:34:26 | 04.06.2025 15:09:07 | 0.578 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.347 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 11.695 |  |  | AKKIŞLA | [6 empty] | AKKIŞLA
4790232 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889020-DM-3/28 TAHIR SAIT AG PANOSU/1834641-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:39:17 | 04.06.2025 17:54:55 | 0.261 | 0 | 241 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0.065 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 4.889 |  |  | BÜNYAN | [6 empty] | BÜNYAN
4790233 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 56454445-/56838327- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 12:21:20 | 04.06.2025 12:49:01 | 0.461 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.477 | 0 | 0 | 0 | 10.127 | 0 | 0 | 15.605 |  |  | DEVELİ | [6 empty] | DEVELİ
4790234 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5884804-TR-47 AG PANOSU/1819580-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:13:24 | 04.06.2025 17:21:24 | 0.133 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.093 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.325 |  |  | FELAHİYE | [6 empty] | FELAHİYE
4790241 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58493023-MARMACIK TR2 HATBASI/57703531- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:47:27 | 02.06.2025 12:32:18 | 1.748 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0.016 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 5.326 |  |  | HACILAR | [6 empty] | HACILAR
4790244 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:52:56 | 02.06.2025 10:53:25 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 1.188 |  |  | KOCASİNAN | [6 empty] | KOCASİNAN
4790245 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3550427-SDK/3470887-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:36:54 | 02.06.2025 11:28:45 | 0.864 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 4.55 |  |  | MELİKGAZİ | [6 empty] | MELİKGAZİ
4790257 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 57594178-/57600481- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:19:48 | 04.06.2025 14:10:01 | 0.837 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 3.211 |  |  | PINARBAŞI | [6 empty] | PINARBAŞI
4790258 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57646171-PANO/57646185- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 14:31:41 | 04.06.2025 15:06:50 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 |  |  | SARIOĞLAN | [6 empty] | SARIOĞLAN
4790260 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3515300-SDK- F1/48599633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:56:25 | 02.06.2025 12:07:23 | 1.183 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 3.64 |  |  | SARIZ | [6 empty] | SARIZ
4790262 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3480-TR-2A/47442979-UMURBEY GIRIS-ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:54:00 | 04.06.2025 14:38:59 | 0.75 | 2 | 3989 | 7 | 30 | 15 | 423 | 6 | 3 | 0.114 | 54.764 | 1.868 | 1.562 | 17.132 | 29.313 | 27.718 | 4.308 | 136.78 |  |  | TALAS | [6 empty] | TALAS
4790263 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109064-KEÇILIBOY HATBASI/53522871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:35:30 | 02.06.2025 11:52:28 | 1.283 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 9.463 |  |  | TOMARZA | [6 empty] | TOMARZA
4790267 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913133-TR- 3/2 AG PANOSU/47768483-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:19:37 | 02.06.2025 13:27:57 | 2.139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 2.159 |  |  | YAHYALI | [6 empty] | YAHYALI
4790268 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1097215-AG DIREK/5665421-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:51:26 | 02.06.2025 14:11:38 | 3.337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891 |  |  | YEŞİLHİSAR | [6 empty] | YEŞİLHİSAR
4790269 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1303811-AG DIREK/5170674-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:34:07 | 02.06.2025 13:46:38 | 2.208 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 6.591 |  |  | ÖZVATAN | [6 empty] | ÖZVATAN
4790275 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2059-DM- ODUNLUK/47424267-DM-ARI 3/0 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:42:16 | 02.06.2025 11:45:14 | 0.049 | 0 | 820 | 0 | 0 | 43 | 690 | 0 | 1 | 0 | 10.737 | 0 | 0 | 154.84 | 69.645 | 0 | 1.713 | 236.935 |  |  | İNCESU | [6 empty] | İNCESU
4790283 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092858-Tr-4/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:55:04 | 02.06.2025 11:56:42 | 0.027 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 1.87 | 1.924 | 0 | 0 | 6.575 |  |  | BABAESKİ | [6 empty] | BABAESKİ
4790288 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52469850-TR-2/31 AG PANOSU/52469894- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:14:10 | 04.06.2025 13:50:28 | 0.605 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.064 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 11.093 |  |  | DEMİRKÖY | [6 empty] | DEMİRKÖY
4790289 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869517-TR-1 ÇAKIRLI AG PANOSU/1803145-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 16:45:44 | 04.06.2025 17:06:03 | 0.339 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0.816 |  |  | KOFÇAZ | [6 empty] | KOFÇAZ
4790290 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534666-SDK/2775525- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 09:00:33 | 05.06.2025 09:40:43 | 0.67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | LÜLEBURGAZ | [6 empty] | LÜLEBURGAZ
4790292 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 59971454-PANO /59971463- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:38:44 | 04.06.2025 14:11:02 | 0.538 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0.355 | 0 | 5.004 | 0 | 0 | 7.233 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790295 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 54122167-SDK/5238629-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:21:16 | 02.06.2025 13:58:24 | 1.619 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 |  |  | PEHLİVANKÖY | [6 empty] | PEHLİVANKÖY
4790299 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591864-TR2-3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:21:30 | 01.06.2025 13:24:42 | 0.053 | 34 | 3413 | 0 | 9 | 1 | 212 | 0 | 2 | 2.414 | 40.813 | 0 | 0.363 | 0.017 | 27.272 | 0 | 0.825 | 71.704 |  |  | PINARHİSAR | [6 empty] | PINARHİSAR
4790301 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 59827278-PANO/59827289- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 13:47:45 | 04.06.2025 14:23:57 | 0.603 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 2.154 |  |  | VİZE | [6 empty] | VİZE
4790304 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915441-TR-10 KEPEZ AG PANOSU/47774881-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:26:37 | 02.06.2025 14:50:41 | 2.401 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.538 | 0 | 0.964 | 0 | 28.402 | 0 | 0 | 57.904 |  |  | AKPINAR | [6 empty] | AKPINAR
4790320 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882513-TR-2/11 AG PANOSU/1850339-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 15:13:59 | 04.06.2025 15:52:34 | 0.643 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 8.586 |  |  | AKÇAKENT | [6 empty] | AKÇAKENT
4790325 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071028-AG DIREK/5555617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:56:07 | 02.06.2025 19:37:17 | 6.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |  |  | BOZTEPE | [6 empty] | BOZTEPE
4790328 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110430-GACIK ÖZEL TR HATBASI AYIRICISI/47115924-714112_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:06:36 | 02.06.2025 14:09:11 | 1.043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 |  |  | KAMAN | [6 empty] | KAMAN
4790338 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889971-TR-1/13 ESRAM KENT AG PANOSU/1840331-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:28:10 | 02.06.2025 14:34:28 | 1.105 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.192 | 0 | 0 | 0 | 3.353 | 0 | 0 | 19.545 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790346 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57902876-DM13/57907210- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:48:00 | 02.06.2025 14:02:03 | 0.234 | 0 | 7681 | 0 | 4 | 81 | 693 | 28 | 4 | 0 | 149.882 | 0 | 2.243 | 281.326 | 95.041 | 133.343 | 4.079 | 665.914 |  |  | MUCUR | [6 empty] | MUCUR
4790348 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57902876-DM13/57902967-HUZUR ÇIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:51:01 | 02.06.2025 14:30:55 | 0.665 | 0 | 2439 | 0 | 1 | 11 | 176 | 2 | 0 | 0 | 172.528 | 0 | 0.089 | 243.661 | 72.665 | 12.113 | 0 | 501.056 |  |  | ÇİÇEKDAĞI | [6 empty] | ÇİÇEKDAĞI
4790349 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454155-AKHISAR ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:48:39 | 02.06.2025 13:51:01 | 0.039 | 1 | 7688 | 0 | 6 | 120 | 696 | 48 | 5 | 0.006 | 32.112 | 0 | 0.493 | 78.98 | 20.341 | 72.585 | 1.113 | 205.63 |  |  | BAŞİSKELE | [6 empty] | BAŞİSKELE
4790350 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57749719-HUZUR-TR6/57749798- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:51:41 | 02.06.2025 16:01:47 | 2.168 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 5.888 | 0 | 0 | 12.656 |  |  | DARICA | [6 empty] | DARICA
4790351 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:52:25 | 02.06.2025 13:56:28 | 0.068 | 1 | 182 | 21 | 92 | 12 | 49 | 2 | 0 | 1.269 | 1.347 | 8.609 | 5.723 | 19.303 | 2.827 | 2.412 | 0 | 41.489 |  |  | DERİNCE | [6 empty] | DERİNCE
4790353 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540186-SDK/5563459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:59:50 | 02.06.2025 15:00:03 | 1.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 |  |  | DİLOVASI | [6 empty] | DİLOVASI
4790354 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014213-AG DIREK/5437672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:55:29 | 02.06.2025 17:17:21 | 3.364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | GEBZE | [6 empty] | GEBZE
4790355 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1070436-AG DIREK/5536064-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:52:20 | 02.06.2025 14:35:51 | 0.725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  | GÖLCÜK | [6 empty] | GÖLCÜK
4790357 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 59986423-PANO/59986450- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:58:02 | 02.06.2025 15:05:13 | 1.119 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 9.451 | 0 | 0 | 10.875 |  |  | KANDIRA | [6 empty] | KANDIRA
4790362 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545440-SDK/5647496-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:03:56 | 02.06.2025 15:08:13 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0.441 |  |  | KARAMÜRSEL | [6 empty] | KARAMÜRSEL
4790364 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025014-AG DIREK/5354740-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:09:45 | 02.06.2025 15:29:00 | 1.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 |  |  | KARTEPE | [6 empty] | KARTEPE
4790365 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | SDK Çikisi | 3506715-SDK/47963134-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:27:40 | 02.06.2025 16:19:45 | 2.868 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.329 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 0 | 0 | 41.326 |  |  | KÖRFEZ | [6 empty] | KÖRFEZ
4790374 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 59888653-PANO/59888681- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 16:58:32 | 04.06.2025 17:46:40 | 0.802 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.848 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 7.363 |  |  | ÇAYIROVA | [6 empty] | ÇAYIROVA
4790376 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 49523029-TR-1 SARIKAYA AG PANOSU/49523060- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 15:26:48 | 04.06.2025 15:39:17 | 0.208 | 0 | 42 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0.722 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 1.737 |  |  | İZMİT | [6 empty] | İZMİT
4790379 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 59318854-MANYAS TOKI TR-6 HAT BASI AYIRICISI/58516002- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:09:36 | 04.06.2025 17:28:55 | 0.322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 |  |  | AHIRLI | [6 empty] | AHIRLI
4790380 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876291-TR-42 AG PANOSU/1841295-2 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 16:09:36 | 04.06.2025 17:54:36 | 1.75 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 12.497 | 0 | 0 | 17.067 |  |  | AKÖREN | [6 empty] | AKÖREN
4790381 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 14770-TR-1 CAMLI/47422877-TR-1 CAMLI DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 09:44:57 | 05.06.2025 10:32:46 | 0.797 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11.273 | 0 | 0.01 | 0 | 5.215 | 0 | 0.001 | 16.498 |  |  | AKŞEHİR | [6 empty] | AKŞEHİR
4790382 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 9948-TR-1 DARICA/47261905-TR-1 DARICA DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 11:07:08 | 05.06.2025 11:18:07 | 0.183 | 0 | 118 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0.468 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 2.565 |  |  | ALTINEKİN | [6 empty] | ALTINEKİN
4790383 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:32:00 | 02.06.2025 15:40:41 | 1.145 | 1 | 182 | 21 | 92 | 12 | 49 | 2 | 0 | 21.387 | 22.735 | 150.312 | 100.39 | 338.367 | 49.148 | 43.297 | 0 | 725.635 |  |  | BEYŞEHİR | [6 empty] | BEYŞEHİR
4790385 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47442742-VARAN CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:48:00 | 02.06.2025 15:05:00 | 0.283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.974 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 29.354 |  |  | BOZKIR | [6 empty] | BOZKIR
4790386 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821178- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:40:15 | 02.06.2025 14:51:52 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 3.793 |  |  | CİHANBEYLİ | [6 empty] | CİHANBEYLİ
4790389 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 54587021-SDK-(TR-1/D1)/54781844-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:24:22 | 02.06.2025 21:27:31 | 7.053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 |  |  | DERBENT | [6 empty] | DERBENT
4790400 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061865-AG DIREK/58393289- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:53:44 | 02.06.2025 19:51:47 | 4.967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 |  |  | DEREBUCAK | [6 empty] | DEREBUCAK
4790407 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5929034-TR- 2/6 AG PANOSU/47770129-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:34:24 | 02.06.2025 15:28:31 | 0.902 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.504 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 20.728 |  |  | DOĞANHİSAR | [6 empty] | DOĞANHİSAR
4790408 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113185-AG DIREK/5694421-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:04:57 | 02.06.2025 15:28:15 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ | [6 empty] | EMİRGAZİ
4790415 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282762-ORHANIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:31:12 | 02.06.2025 15:39:46 | 0.143 | 1 | 234 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0.45 | 2.438 | 0.025 | 0.419 | 0.653 | 1.267 | 0.059 | 0 | 5.31 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4790421 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:41:44 | 02.06.2025 15:42:28 | 0.012 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.187 | 0.888 | 0.117 | 0.134 | 0.518 | 0.15 | 7.197 | 0.04 | 9.23 |  |  | GÜNEYSINIR | [6 empty] | GÜNEYSINIR
4790422 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58511211-/5349084-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:36:17 | 02.06.2025 19:13:19 | 3.617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  |  | HADİM | [6 empty] | HADİM
4790425 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1045310-AG DIREK/5498961-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:17:07 | 02.06.2025 18:14:39 | 2.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |  |  | HALKAPINAR | [6 empty] | HALKAPINAR
4790437 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424678-ESENTEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:10:15 | 02.06.2025 16:34:00 | 0.396 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 2.522 | 4.643 | 0 | 0 | 10.932 |  |  | HÜYÜK | [6 empty] | HÜYÜK
4790439 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57902876-DM13/57902967-HUZUR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:15:16 | 02.06.2025 16:15:52 | 0.01 | 0 | 2421 | 0 | 1 | 11 | 173 | 2 | 0 | 0 | 4.204 | 0 | 0.002 | 5.496 | 1.608 | 0.277 | 0 | 11.587 |  |  | ILGIN | [6 empty] | ILGIN
4790445 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 818974-AG DIREK/4889978-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:58:03 | 02.06.2025 17:31:08 | 2.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |  |  | KADINHANI | [6 empty] | KADINHANI
4790446 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109278-Ilgardere Akköy Konut Sek./48529873- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:13:14 | 02.06.2025 17:06:15 | 0.884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |  |  | KARAPINAR | [6 empty] | KARAPINAR
4790448 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/48811890-HAVAI HAT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:16:20 | 02.06.2025 19:25:08 | 3.146 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 102.664 | 2.808 | 2276.954 | 0 | 2386.541 |  |  | KARATAY | [6 empty] | KARATAY
4790455 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870009-TR-12/13 ÇAMLICA AG PANOSU/1916115-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:14:50 | 04.06.2025 17:22:02 | 0.12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.581 |  |  | KULU | [6 empty] | KULU
4790456 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-KOK- ORTULUCE/57042505-DENIZKENT GIRIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 01:04:31 | 05.06.2025 03:14:54 | 2.173 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.011 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 108.371 |  |  | MERAM | [6 empty] | MERAM
4790459 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 57528633-C01b/57919889- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 09:33:43 | 05.06.2025 09:52:53 | 0.319 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0.025 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 2.44 |  |  | SARAYÖNÜ | [6 empty] | SARAYÖNÜ
4790462 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884868-TR-1/31 AG PANOSU/1850490-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 18:13:47 | 04.06.2025 18:54:04 | 0.672 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 7.541 |  |  | SELÇUKLU | [6 empty] | SELÇUKLU
4790464 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872820-TR-33 AG PANOSU/1926273-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:00:00 | 04.06.2025 18:38:13 | 1.637 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.14 |  |  | SEYDİŞEHİR | [6 empty] | SEYDİŞEHİR
4790465 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535743-SDK/5525344-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:55:19 | 02.06.2025 19:45:30 | 3.836 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 6.06 |  |  | TAŞKENT | [6 empty] | TAŞKENT
4790466 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 55726106-SUBASI TR2 AG PANOSU/55726116- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:51:49 | 04.06.2025 18:05:31 | 0.229 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.365 |  |  | TUZLUKÇU | [6 empty] | TUZLUKÇU
4790467 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 57147851-TR- MIHLI CAY YOLU AG PANOSU /57147860- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:41:54 | 04.06.2025 18:12:51 | 0.516 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |  |  | YALIHÜYÜK | [6 empty] | YALIHÜYÜK
4790468 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5941843-TR-21 AG PANOSU/47133218-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:33:10 | 04.06.2025 18:01:36 | 0.474 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 4.042 | 0 | 0 | 7.567 |  |  | YUNAK | [6 empty] | YUNAK
4790476 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874129-TR-5 ISIKLAR MH AG PANOSU/1808032-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:41:38 | 02.06.2025 17:19:09 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | ÇELTİK | [6 empty] | ÇELTİK
4790478 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 5923339-TR-47 UGURLU AG PANOSU/47764776-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:34:51 | 02.06.2025 18:56:21 | 2.358 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.919 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 8.396 |  |  | ÇUMRA | [6 empty] | ÇUMRA
4790481 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1310162-AG DIREK/5053186-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:08:37 | 02.06.2025 18:15:05 | 2.108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 |  |  | ALTINTAŞ | [6 empty] | ALTINTAŞ
4790485 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57369554-/5681532-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:42:53 | 02.06.2025 17:12:49 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0.265 |  |  | ASLANAPA | [6 empty] | ASLANAPA
4790492 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16142-TR-1/46/47241659-TR-1/47 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:07:14 | 02.06.2025 17:25:50 | 0.31 | 0 | 2948 | 0 | 2 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 42.241 | 0 | 0.006 | 17.36 | 15.185 | 0 | 0 | 74.792 |  |  | DOMANİÇ | [6 empty] | DOMANİÇ
4790493 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5930255-TR- TRMSUL AG PANOSU/1900382-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:08:55 | 02.06.2025 18:59:15 | 1.839 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.401 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 1.582 |  |  | DUMLUPINAR | [6 empty] | DUMLUPINAR
4790501 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5926359-TR-1 KALKIM BELEDIYESI AG PANOSU/47773890- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:58:46 | 02.06.2025 17:44:38 | 0.764 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9.565 | 0 | 0.273 | 0 | 9.533 | 0 | 0 | 19.371 |  |  | EMET | [6 empty] | EMET
4790503 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | SDK Çikisi | 3506715-SDK/47963134-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:43:37 | 02.06.2025 21:07:17 | 4.394 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.091 | 0 | 0 | 0 | 5.126 | 0 | 0 | 37.217 |  |  | GEDİZ | [6 empty] | GEDİZ
4790509 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871052-TR-1 OSMANLAR MH AG PANOSU/1813041-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:29:52 | 02.06.2025 20:19:46 | 2.831 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.332 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 10.191 |  |  | HİSARCIK | [6 empty] | HİSARCIK
4790513 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062009-AG DIREK/5532296-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:03:22 | 02.06.2025 18:30:43 | 1.456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790516 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93612-ILICABOGAZI HAT BASI AYIRICISI/47551777- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:34:22 | 02.06.2025 17:52:12 | 0.297 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0.219 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 2.643 |  |  | PAZARLAR | [6 empty] | PAZARLAR
4790520 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/1845828-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:22:42 | 02.06.2025 19:54:37 | 2.532 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.321 | 0 | 0.734 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | 28.173 |  |  | SİMAV | [6 empty] | SİMAV
4790529 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877149-HACIKARA TR1 AG PANOSU/1820099-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:50:43 | 02.06.2025 18:23:11 | 0.541 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.56 |  |  | TAVŞANLI | [6 empty] | TAVŞANLI
4790530 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57549361-A01/58035048- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:00:12 | 02.06.2025 19:41:32 | 1.689 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.604 |  |  | ÇAVDARHİSAR | [6 empty] | ÇAVDARHİSAR
4790532 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17213-TR- BASKI SU POMPASI/47285634-Tr-16 CIKIS | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:26:15 | 10.06.2025 11:56:48 | 2.509 | 0 | 160 | 1 | 31 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.597 | 36.244 | 24.652 | 15.632 | 39.39 | 0 | 0 | 142.515 |  |  | ŞAPHANE | [6 empty] | ŞAPHANE
4790534 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98852-Çakmak Hat Basi Ayiricisi/47590662- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 19:15:51 | 04.06.2025 19:56:23 | 0.675 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 3.707 |  |  | AKÇADAĞ | [6 empty] | AKÇADAĞ
4790535 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 56848231-PANO/56848245- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 14:03:55 | 05.06.2025 14:34:24 | 0.508 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |  |  | ARAPGİR | [6 empty] | ARAPGİR
4790537 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5920958-TR-1 BABAESKILER AG PANOSU/47765590-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 11:34:40 | 05.06.2025 12:49:22 | 1.245 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 6.535 |  |  | ARGUVAN | [6 empty] | ARGUVAN
4790539 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54275881-TR- 3 DEMIRKAPI MAH AG PANOSU/54275889- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 09:38:24 | 05.06.2025 10:06:38 | 0.47 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 1.374 |  |  | BATTALGAZİ | [6 empty] | BATTALGAZİ
4790540 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 57146462-DM-6/06 AG PANOSU /57146489- | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:05:55 | 10.06.2025 14:52:59 | 4.784 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 12.427 | 0 | 0 | 24.407 |  |  | DARENDE | [6 empty] | DARENDE
4790541 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057007-AG DIREK/5482526-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:08:40 | 02.06.2025 20:05:36 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 |  |  | DOĞANYOL | [6 empty] | DOĞANYOL
4790543 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 55731532-SDK- A3/56173496-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:57:28 | 02.06.2025 18:42:50 | 0.756 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.309 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 5.721 |  |  | DOĞANŞEHİR | [6 empty] | DOĞANŞEHİR
4790545 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 54122167-SDK/5238633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:19:46 | 02.06.2025 18:54:16 | 0.575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 |  |  | HEKİMHAN | [6 empty] | HEKİMHAN
4790547 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:23:57 | 02.06.2025 18:25:22 | 0.024 | 2 | 2464 | 13 | 10 | 20 | 436 | 1 | 0 | 0.072 | 3.751 | 0.647 | 0.016 | 1.357 | 1.854 | 0.271 | 0 | 7.968 |  |  | KALE | [6 empty] | KALE
4790549 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 58196413-TR-1 GEMIC HAT BASI AYIRICISI/58196410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:23:21 | 02.06.2025 19:38:56 | 1.259 | 0 | 134 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.548 | 0 | 0.224 | 10.534 | 0.681 | 0 | 0 | 16.987 |  |  | KULUNCAK | [6 empty] | KULUNCAK
4790552 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032851-AG DIREK/5465717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:23:09 | 02.06.2025 19:33:52 | 1.178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790560 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 1284168-AG DIREK/5248748-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:38:58 | 02.06.2025 19:59:49 | 1.347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  |  | PÜTÜRGE | [6 empty] | PÜTÜRGE
4790563 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249977-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:45:49 | 02.06.2025 18:46:34 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.181 |  |  | YAZIHAN | [6 empty] | YAZIHAN
4790564 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56241843-TR-21 KARAPINAR/56241941-TR-21/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:55:17 | 02.06.2025 19:10:20 | 0.251 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.353 | 0 | 0.024 | 0 | 0.567 | 1.244 | 0 | 6.188 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4790567 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:00:56 | 02.06.2025 19:04:23 | 0.058 | 12 | 2131 | 76 | 118 | 19 | 339 | 4 | 0 | 0.418 | 5.707 | 2.996 | 1.77 | 1.559 | 1.548 | 2.686 | 0 | 16.683 |  |  | AHMETLİ | [6 empty] | AHMETLİ
4790569 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57636510-/5649797-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:02:20 | 02.06.2025 19:34:49 | 0.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 |  |  | AKHİSAR | [6 empty] | AKHİSAR
4790572 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/52117192-TOPHISAR KOK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:59:00 | 02.06.2025 20:36:00 | 0.617 | 4 | 923 | 164 | 9 | 8 | 141 | 2 | 0 | 13.894 | 92.535 | 579.091 | 5.5 | 21.389 | 17.583 | 5.118 | 0 | 735.109 |  |  | ALAŞEHİR | [6 empty] | ALAŞEHİR
4790573 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/58740485- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:15:43 | 02.06.2025 19:17:17 | 0.026 | 64 | 3002 | 16 | 101 | 26 | 247 | 2 | 3 | 0.685 | 7.339 | 0.208 | 0.312 | 3.427 | 1.041 | 0.254 | 0.156 | 13.421 |  |  | DEMİRCİ | [6 empty] | DEMİRCİ
4790574 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 978701-AG DIREK/5280154-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:08:29 | 02.06.2025 21:57:32 | 2.817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 |  |  | GÖLMARMARA | [6 empty] | GÖLMARMARA
4790584 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15673-TR-25 /47240833-TR-34 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:24:20 | 02.06.2025 19:39:33 | 1.254 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.039 | 0 | 0 | 11 | 2.588 | 0 | 0 | 20.628 |  |  | GÖRDES | [6 empty] | GÖRDES
4790587 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909465-AG DIREK/57069408- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:30:44 | 02.06.2025 21:19:36 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 |  |  | KIRKAĞAÇ | [6 empty] | KIRKAĞAÇ
4790588 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1110835-AG DIREK/5709849-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:33:30 | 02.06.2025 20:57:11 | 1.395 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 |  |  | KULA | [6 empty] | KULA
4790589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033198-AG DIREK/5454785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:34:26 | 02.06.2025 20:59:13 | 1.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4790590 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56773922-/5645629-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:36:10 | 02.06.2025 20:04:22 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-ÇÖPLÜK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:44:12 | 02.06.2025 19:46:39 | 0.041 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 3.442 | 0.241 | 2.466 | 0 | 6.22 |  |  | SALİHLİ | [6 empty] | SALİHLİ
4790594 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55837479-SDK- E8/56248488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:45:25 | 02.06.2025 20:18:06 | 0.544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 |  |  | SARIGÖL | [6 empty] | SARIGÖL
4790595 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5876825-CERRAH EDEBEY YOLU TR AG PANOSU/1928808-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:45:07 | 02.06.2025 20:44:31 | 0.99 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 3.718 |  |  | SARUHANLI | [6 empty] | SARUHANLI
4790596 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 51927556-AG DIREK/54421777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:46:20 | 02.06.2025 22:12:02 | 2.428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 |  |  | SELENDİ | [6 empty] | SELENDİ
4790597 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 49257370-TUZAKÇI GRUP BASI AYIRICISI/47685213- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:54:35 | 02.06.2025 20:27:39 | 0.551 | 0 | 569 | 0 | 67 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18.218 | 0 | 3.672 | 0 | 6.961 | 0 | 0 | 28.851 |  |  | SOMA | [6 empty] | SOMA
4790598 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54388492-YÜREGIL HATBASI/47594410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:39:59 | 02.06.2025 22:07:27 | 2.458 | 0 | 548 | 0 | 68 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 58.71 | 0 | 9.009 | 5.74 | 7.407 | 0 | 0.002 | 80.869 |  |  | TURGUTLU | [6 empty] | TURGUTLU
4790600 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249977-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:00:55 | 02.06.2025 20:34:40 | 0.563 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 5.592 | 0 | 5.846 |  |  | AFŞİN | [6 empty] | AFŞİN
4790601 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 98197-Kadiköy Ayiricisi/47580790- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:42:19 | 02.06.2025 21:04:47 | 1.374 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 0 | 0.363 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 9.208 |  |  | ANDIRIN | [6 empty] | ANDIRIN
4790610 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-TR- ÖMERKÖY/54224331-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:12:42 | 02.06.2025 20:14:33 | 0.031 | 17 | 534 | 10 | 1 | 14 | 89 | 2 | 0 | 3.653 | 0.688 | 0.196 | 0.021 | 1.12 | 0.141 | 0.259 | 0 | 6.078 |  |  | EKİNÖZÜ | [6 empty] | EKİNÖZÜ
4790611 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5926359-TR-1 KALKIM BELEDIYESI AG PANOSU/47774621-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:50:15 | 02.06.2025 21:01:41 | 1.19 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 4.87 |  |  | ELBİSTAN | [6 empty] | ELBİSTAN
4790614 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3324-DM-4/02/47448695-VIRA ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:09:17 | 02.06.2025 22:00:29 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.429 | 0 | 10.429 |  |  | GÖKSUN | [6 empty] | GÖKSUN
4790615 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873937-DM-1/25 AG PANOSU/1906502-5 | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:02:59 | 02.06.2025 21:03:34 | 1.009 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.898 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 0 | 11.757 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790616 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56803644-TR-123 PANO/56803704- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 22:48:09 | 04.06.2025 23:14:31 | 0.439 | 0 | 8 | 0 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 2.886 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.824 |  |  | NURHAK | [6 empty] | NURHAK
4790617 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 51953030-TR-1 GUVEM MH AG PANOSU/51953008- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 21:02:25 | 04.06.2025 21:12:57 | 0.176 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0.045 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.263 |  |  | PAZARCIK | [6 empty] | PAZARCIK
4790620 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 3529657-SDK/3331620-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 00:47:47 | 05.06.2025 01:28:56 | 0.686 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.376 |  |  | TÜRKOĞLU | [6 empty] | TÜRKOĞLU
4790621 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 58660737-PANO/58660756- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 01:34:44 | 05.06.2025 01:54:59 | 0.338 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0.044 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 3.894 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT | [6 empty] | ÇAĞLAYANCERİT
4790625 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950204-AG DIREK/5151422-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:31:58 | 02.06.2025 21:43:51 | 1.198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |  |  | DARGEÇİT | [6 empty] | DARGEÇİT
4790627 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47296775-COPLUK TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:32:46 | 02.06.2025 20:49:00 | 0.271 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 1.051 | 0.056 | 0.489 | 0 | 0 | 1.993 |  |  | DERİK | [6 empty] | DERİK
4790629 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 58011049-A01/58011053- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:34:11 | 03.06.2025 01:04:23 | 4.503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 |  |  | KIZILTEPE | [6 empty] | KIZILTEPE
4790632 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907435-TR- ESMEDERE IZGARLAR MH AG PANOSU/1847715-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:33:03 | 02.06.2025 21:20:07 | 0.784 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 |  |  | MAZIDAĞI | [6 empty] | MAZIDAĞI
4790640 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Diregi | 930087-AG DIREK/5106142-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:54:55 | 02.06.2025 23:05:45 | 2.181 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790641 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056245-AG DIREK/5487742-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:48:32 | 02.06.2025 21:52:28 | 1.065 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 |  |  | MİDYAT | [6 empty] | MİDYAT
4790666 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883200-TR- YAZLIK MH AG PANOSU/1825306-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:17:47 | 02.06.2025 21:55:40 | 0.631 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 1.525 |  |  | NUSAYBİN | [6 empty] | NUSAYBİN
4790672 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47456693-CARDAK 2 ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:22:31 | 02.06.2025 22:57:01 | 1.575 | 1 | 1165 | 15 | 18 | 14 | 132 | 3 | 0 | 5.208 | 78.59 | 49.553 | 2.113 | 95.034 | 15.429 | 3.821 | 0 | 249.747 |  |  | SAVUR | [6 empty] | SAVUR
4790673 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543353-SDK/5625741-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:12:32 | 02.06.2025 22:08:57 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 4.652 |  |  | YEŞİLLİ | [6 empty] | YEŞİLLİ
4790706 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 1311392-AG DIREK/4988335-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:38:01 | 02.06.2025 23:26:26 | 1.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  |  | ÖMERLİ | [6 empty] | ÖMERLİ
4790729 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109469-Bölge Trafik Hatbasi Sek./48528770- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:34:33 | 02.06.2025 22:49:27 | 1.248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 1.496 |  |  | BODRUM | [6 empty] | BODRUM
4790735 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069363-AG DIREK/5502755-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:20:48 | 02.06.2025 22:53:32 | 0.545 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 |  |  | DALAMAN | [6 empty] | DALAMAN
4790737 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869981-TR-4 CELTIKCI MH AG PANOSU/1865015-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 03:04:48 | 05.06.2025 03:45:02 | 0.671 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.573 | 0 | 1.327 | 0 | 0.036 | 0 | 0.074 | 3.011 |  |  | DATÇA | [6 empty] | DATÇA
4790738 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869801-TR-3 KOSUBOGAZI MH AG PANOSU/1864900-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 04:16:20 | 05.06.2025 04:59:42 | 0.723 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.112 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.352 |  |  | FETHİYE | [6 empty] | FETHİYE
4790740 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241202-CARDAK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:34:37 | 02.06.2025 22:46:15 | 0.194 | 0 | 2452 | 42 | 71 | 12 | 415 | 4 | 5 | 0 | 22.027 | 64.245 | 4.735 | 7.681 | 13.281 | 199.569 | 1.323 | 312.862 |  |  | KAVAKLIDERE | [6 empty] | KAVAKLIDERE
4790746 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833758-AG DIREK/4915745-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:28:43 | 02.06.2025 23:18:09 | 0.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |  |  | KÖYCEĞİZ | [6 empty] | KÖYCEĞİZ
4790754 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867762-TR-1 UGURLUPINAR MH AG PANOSU/1859166-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 09:00:45 | 05.06.2025 09:44:05 | 0.722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 |  |  | MARMARİS | [6 empty] | MARMARİS
4790763 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3509365-SDK/59768764- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 23:08:01 | 03.06.2025 00:15:59 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790785 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920998-TR-2 AKANT AG PANOSU/47750052- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 23:44:52 | 03.06.2025 01:42:53 | 1.967 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7.931 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 6.644 | 15.311 |  |  | MİLAS | [6 empty] | MİLAS
4790786 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958843-AG DIREK/5227637-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 00:07:57 | 03.06.2025 01:51:15 | 1.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 |  |  | ORTACA | [6 empty] | ORTACA
4790801 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3509370-SDK/5005277-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 00:19:09 | 03.06.2025 02:29:46 | 2.177 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 |  |  | ULA | [6 empty] | ULA
4790813 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22606-GÖYNÜKLÜ KÖK/47447120-MARMARA OLIMPIK TARAFI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 02:12:05 | 03.06.2025 06:31:37 | 4.326 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.353 | 0.211 | 0 | 0 | 133.056 | 0 | 0 | 0 | 198.621 |  |  | YATAĞAN | [6 empty] | YATAĞAN
4790819 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283559-GUC TRAFOSU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 03:17:28 | 03.06.2025 03:46:31 | 0.484 | 0 | 9615 | 0 | 56 | 12 | 475 | 1 | 1 | 0 | 194.923 | 0 | 1.119 | 18.197 | 41.153 | 0.989 | 0.013 | 256.393 |  |  | BULANIK | [6 empty] | BULANIK
4790820 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027096-AG DIREK/5352377-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 03:06:57 | 03.06.2025 04:40:43 | 1.563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  |  | HASKÖY | [6 empty] | HASKÖY
4790824 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245146-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 03:26:49 | 03.06.2025 03:41:03 | 0.237 | 13 | 3197 | 19 | 34 | 35 | 276 | 10 | 10 | 4.599 | 28.703 | 3.738 | 0.783 | 8.146 | 2.701 | 76.599 | 0.064 | 125.334 |  |  | KORKUT | [6 empty] | KORKUT
4790833 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 05:18:30 | 03.06.2025 05:19:00 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.642 |  |  | MALAZGİRT | [6 empty] | MALAZGİRT
4790834 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47430881-KARACABEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 05:26:03 | 03.06.2025 10:45:05 | 5.318 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.672 | 0 | 10.198 | 0 | 0 | 0 | 85.87 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790835 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/57097037-MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 05:34:55 | 03.06.2025 05:38:09 | 0.054 | 0 | 34 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.13 | 0.169 | 0 | 0.444 | 0.108 | 0.08 | 0 | 0.932 |  |  | VARTO | [6 empty] | VARTO
4790838 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/47445073-DOGANKÖY ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 05:46:01 | 03.06.2025 09:29:49 | 3.73 | 0 | 308 | 0 | 1 | 3 | 44 | 2 | 1 | 0 | 95.538 | 0 | 0.102 | 62.222 | 26.213 | 174.864 | 22.489 | 381.427 |  |  | ACIGÖL | [6 empty] | ACIGÖL
4790839 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1707-TR-2/23/47439837-TR-2/24 KOC ILK OKULU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 05:06:00 | 03.06.2025 06:49:00 | 1.717 | 0 | 941 | 0 | 9 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 103.383 | 0 | 0.829 | 6.244 | 11.356 | 3.201 | 0 | 125.013 |  |  | AVANOS | [6 empty] | AVANOS
4790840 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:27:46 | 03.06.2025 06:28:33 | 0.013 | 2 | 558 | 1 | 36 | 5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.794 | 0.153 | 1.348 | 0.199 | 0.176 | 0.023 | 0 | 2.693 |  |  | DERİNKUYU | [6 empty] | DERİNKUYU
4790841 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:39:36 | 03.06.2025 06:40:06 | 0.008 | 0 | 786 | 0 | 4 | 13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0.001 | 6.538 | 0.193 | 3.191 | 0 | 10.81 |  |  | GÜLŞEHİR | [6 empty] | GÜLŞEHİR
4790842 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 60234017-TR-DERELI-YASYER ISTIKAMETI HATBASI AYIRICISI/59488757-TR-2 CAMCI KOYU/A22-S1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:24:44 | 03.06.2025 07:08:40 | 0.732 | 0 | 642 | 6 | 18 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37.968 | 4.242 | 1.759 | 5.243 | 7.632 | 0 | 0 | 56.844 |  |  | HACIBEKTAŞ | [6 empty] | HACIBEKTAŞ
4790843 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58736427-DSI SÖNMEZ KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:56:00 | 03.06.2025 06:59:19 | 0.055 | 1 | 498 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0.079 | 2.107 | 0 | 0.018 | 1.365 | 0.112 | 0.506 | 0 | 4.188 |  |  | KOZAKLI | [6 empty] | KOZAKLI
4790844 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336479-GÜRE KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:59:40 | 03.06.2025 07:00:54 | 0.021 | 2 | 1656 | 2 | 11 | 9 | 182 | 0 | 0 | 0.004 | 2.462 | 0 | 0.022 | 5.458 | 0.8 | 0 | 0 | 8.747 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790845 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:00:52 | 03.06.2025 07:01:37 | 0.013 | 1 | 476 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.133 | 0.622 | 0.093 | 0.032 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 1.006 |  |  | ÜRGÜP | [6 empty] | ÜRGÜP
4790846 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:08:48 | 03.06.2025 07:31:40 | 0.381 | 1 | 888 | 8 | 30 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0.976 | 29.235 | 2.333 | 1.646 | 12.111 | 9.046 | 0 | 0 | 55.348 |  |  | ALTUNHİSAR | [6 empty] | ALTUNHİSAR
4790847 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15636-TR-4 YAGLI TOHUMLAR/47449572-TESISLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:51:56 | 03.06.2025 07:42:00 | 0.834 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 42.392 | 0.578 | 7.2 | 4.051 | 134.428 | 51.502 | 0 | 0 | 240.151 |  |  | BOR | [6 empty] | BOR
4790848 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885487-TR-4 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1833804-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:23:29 | 03.06.2025 10:23:51 | 4.006 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.699 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790849 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888812-TR- KAYAPINAR MH AG PANOSU/2065875- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:08:30 | 03.06.2025 08:57:58 | 1.824 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.678 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 9.595 |  |  | ULUKIŞLA | [6 empty] | ULUKIŞLA
4790850 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23078-TR- TERMINAL USTU KOK/47095914-ÇINARCIK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:19:18 | 03.06.2025 07:27:15 | 0.133 | 3 | 6260 | 2 | 231 | 19 | 758 | 3 | 0 | 0.477 | 80.663 | 0.022 | 4.694 | 68.252 | 36.784 | 31.002 | 0 | 221.894 |  |  | ÇAMARDI | [6 empty] | ÇAMARDI
4790851 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:24:10 | 03.06.2025 07:25:00 | 0.014 | 3 | 1546 | 0 | 139 | 3 | 113 | 3 | 0 | 0.13 | 0.914 | 0 | 0.364 | 0.047 | 0.102 | 1.453 | 0 | 3.01 |  |  | ÇİFTLİK | [6 empty] | ÇİFTLİK
4790852 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241247-KUMKALE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:28:27 | 03.06.2025 07:30:03 | 0.027 | 3 | 4 | 25 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.059 | 0.005 | 4.039 | 0.009 | 0.331 | 0.059 | 0.035 | 0 | 4.538 |  |  | AKKUŞ | [6 empty] | AKKUŞ
4790854 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 110599-Haciahmetler Grup Hat Basi Ayiricisi/47492981- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:44:53 | 03.06.2025 08:45:29 | 1.01 | 0 | 237 | 1 | 87 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0.881 | 3.788 | 0.488 | 0.573 | 0 | 0 | 17.223 |  |  | AYBASTI | [6 empty] | AYBASTI
4790857 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23766-TR-1 SULTANIYE /56579800-TR-10SULTANIYE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:38:00 | 03.06.2025 08:47:00 | 2.15 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.168 | 0 | 1.9 | 0 | 17.116 | 0 | 0 | 36.183 |  |  | FATSA | [6 empty] | FATSA
4790858 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:56:34 | 03.06.2025 07:57:19 | 0.013 | 2 | 497 | 2 | 7 | 6 | 66 | 1 | 0 | 0.04 | 0.649 | 0.012 | 0.017 | 0.111 | 0.123 | 0.05 | 0 | 1.003 |  |  | GÖLKÖY | [6 empty] | GÖLKÖY
4790859 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47251973-KESTELEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:58:35 | 03.06.2025 07:59:20 | 0.013 | 1 | 534 | 7 | 43 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.033 | 0.532 | 0.234 | 0.283 | 0.053 | 0.12 | 0 | 0 | 1.255 |  |  | GÜLYALI | [6 empty] | GÜLYALI
4790862 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 90484-ALBAYRAK CD MEZARLIK TARAFI ÖZEL TR HATBASI/47498520- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:01:36 | 03.06.2025 13:58:37 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.093 | 0 | 0 | 0 | 63.093 |  |  | GÜRGENTEPE | [6 empty] | GÜRGENTEPE
4790865 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027095-AG DIREK/5361750-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:08:23 | 03.06.2025 11:49:07 | 3.679 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 |  |  | KABADÜZ | [6 empty] | KABADÜZ
4790866 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:09:49 | 03.06.2025 08:10:41 | 0.014 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.205 | 0.846 | 0.161 | 0.44 | 0.286 | 0.193 | 6.27 | 0 | 8.4 |  |  | KABATAŞ | [6 empty] | KABATAŞ
4790867 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47266373-BIGADIC | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:12:00 | 03.06.2025 08:15:00 | 0.05 | 10 | 4548 | 19 | 286 | 14 | 652 | 1 | 4 | 40.26 | 226.459 | 46.138 | 132.216 | 104.505 | 73.561 | 1.718 | 0.099 | 624.957 |  |  | KORGAN | [6 empty] | KORGAN
4790868 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54417837-SÖVE HAT BASI AYIRICISI/53835583- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:39:04 | 03.06.2025 09:44:00 | 2.082 | 0 | 253 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.27 | 0 | 2.32 | 0 | 13.011 | 0 | 0 | 65.601 |  |  | KUMRU | [6 empty] | KUMRU
4790869 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 56484502-YILDIZ HAT BASI AYIRICISI/56230246- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:31:15 | 03.06.2025 09:00:34 | 1.488 | 0 | 323 | 22 | 11 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.236 | 29.493 | 9.343 | 3.059 | 10.748 | 0 | 0 | 92.88 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790872 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 55488364-TR-1 HISARALTI MH AG PANOSU/55488374- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 10:32:27 | 05.06.2025 10:43:38 | 0.186 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.652 |  |  | MESUDİYE | [6 empty] | MESUDİYE
4790873 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5883782-TR-3 KUMKADI MH AG PANOSU/1901144-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 10:30:06 | 05.06.2025 11:03:56 | 0.564 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0.183 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.838 |  |  | PERŞEMBE | [6 empty] | PERŞEMBE
4790874 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867738-TR-1 PASALAR MH AG PANOSU/1860053-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 11:26:58 | 05.06.2025 11:44:44 | 0.296 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 2.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4790876 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 58576075-KESTANELIK HAT BASI AYIRICISI/58576074-KOYLER 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:05:34 | 03.06.2025 10:10:53 | 4.088 | 0 | 223 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.921 | 0 | 0 | 20.06 | 15.248 | 0 | 0 | 111.229 |  |  | ÇAMAŞ | [6 empty] | ÇAMAŞ
4790877 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 906946-AG DIREK/5065480-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:29:08 | 03.06.2025 09:12:22 | 0.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 |  |  | ÇATALPINAR | [6 empty] | ÇATALPINAR
4790879 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108883-Eskibalikli Gurup Hat Basi Ayiricisi/47654368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 07:31:29 | 03.06.2025 09:41:25 | 2.165 | 2 | 130 | 3 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13.71 | 20.845 | 14.297 | 11.991 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 66.468 |  |  | ÇAYBAŞI | [6 empty] | ÇAYBAŞI
4790882 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47433477-KARACABEY 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:28:00 | 03.06.2025 08:29:00 | 0.017 | 6 | 1246 | 17 | 18 | 21 | 157 | 3 | 2 | 38.651 | 150.759 | 260.042 | 15.565 | 221.757 | 44.004 | 63.502 | 0.043 | 794.323 |  |  | ÜNYE | [6 empty] | ÜNYE
4790883 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 5923431-TR-1 KUCUKPASA KOYU AG PANOSU/47776373-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:30:38 | 03.06.2025 09:34:08 | 1.058 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0.07 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 2.487 |  |  | İKİZCE | [6 empty] | İKİZCE
4790885 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 16252-TR-5 (SANTRAL)/47464453-CAYIR CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:33:26 | 03.06.2025 09:03:14 | 0.497 | 33 | 136 | 4 | 72 | 7 | 26 | 0 | 0 | 5.385 | 11.996 | 2.913 | 3.098 | 11.511 | 4.958 | 0 | 0 | 39.861 |  |  | ARDEŞEN | [6 empty] | ARDEŞEN
4790888 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:54:01 | 03.06.2025 08:54:31 | 0.008 | 2 | 586 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.012 | 0.518 | 0.224 | 0.092 | 0.061 | 0.225 | 0 | 0 | 1.133 |  |  | DEREPAZARI | [6 empty] | DEREPAZARI
4790890 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:56:15 | 03.06.2025 08:56:47 | 0.009 | 2 | 1898 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.287 | 2.213 | 1.06 | 0.288 | 0.641 | 1.136 | 0.731 | 0.001 | 6.357 |  |  | FINDIKLI | [6 empty] | FINDIKLI
4790891 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48577909-SDK/55816647-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:46:10 | 03.06.2025 11:02:06 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 |  |  | GÜNEYSU | [6 empty] | GÜNEYSU
4790900 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57564899-/57564921- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:14:45 | 03.06.2025 11:54:45 | 2.666 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.785 | 0 | 0.339 | 0 | 27.684 | 0 | 0 | 61.807 |  |  | HEMŞİN | [6 empty] | HEMŞİN
4790903 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47457617-ÇAKIL KOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 04:33:00 | 02.06.2025 04:34:00 | 0.017 | 1 | 180 | 2 | 24 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0.363 | 4.667 | 0.543 | 1.865 | 0.561 | 1.028 | 81.29 | 0 | 90.315 |  |  | KALKANDERE | [6 empty] | KALKANDERE
4790906 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 55895049-YUMUSAKLAR VE KARAYÖRÜKLER HAT BASI AYIRICISI/55895044- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:05:41 | 03.06.2025 10:05:22 | 0.994 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4790907 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 55466554-SDK- A1/55819113-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:23:18 | 03.06.2025 11:57:54 | 2.576 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.728 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 34.646 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4790908 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5926903-IM- DSI AG PANOSU/1631876-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:01:10 | 03.06.2025 12:00:34 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 35.27 | 37.325 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN | [6 empty] | ÇAMLIHEMŞİN
4790910 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242435-HERA ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:12:00 | 03.06.2025 09:52:00 | 0.667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 141.224 | 0.04 | 111.381 | 0 | 254.47 |  |  | ÇAYELİ | [6 empty] | ÇAYELİ
4790911 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1641-TR-25 100.YIL/47450111-OZLUCE TR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 06:02:18 | 03.06.2025 09:58:13 | 3.932 | 0 | 280 | 0 | 0 | 6 | 96 | 1 | 0 | 0 | 31.025 | 0 | 0 | 31.04 | 58.765 | 15.474 | 0 | 136.304 |  |  | İKİZDERE | [6 empty] | İKİZDERE
4790913 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57206098-TR-8 GÖLCÜK HAT BASI/56836796- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:39:57 | 03.06.2025 12:28:43 | 2.813 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.835 | 0 | 3.691 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 13.176 |  |  | İYİDERE | [6 empty] | İYİDERE
4790914 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 703173-AG DIREK/4686637-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:24:23 | 03.06.2025 13:06:11 | 3.696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 |  |  | ADAPAZARI | [6 empty] | ADAPAZARI
4790917 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240772-BUYUKHUSUN ALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:44:57 | 03.06.2025 09:45:53 | 0.016 | 1 | 13 | 0 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.035 | 0.017 | 0 | 0.055 | 0.121 | 0.192 | 0 | 0 | 0.421 |  |  | AKYAZI | [6 empty] | AKYAZI
4790927 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 14867-TR- KAYAPINAR MH/47256916-TR- KAYAPINAR MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 11:20:46 | 05.06.2025 11:44:43 | 0.399 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 2.529 |  |  | ARİFİYE | [6 empty] | ARİFİYE
4790928 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 58369433-/58369453- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 11:08:28 | 05.06.2025 11:25:42 | 0.287 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0.016 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 3.131 |  |  | ERENLER | [6 empty] | ERENLER
4790932 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18833-KOK-AGAKOY/47457060-DOGANCI DM TARAFI CIKICI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:39:29 | 03.06.2025 11:42:29 | 2.05 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31.35 | 0 | 32.277 | 0 | 15.626 | 0 | 2.273 | 0 | 81.526 |  |  | FERİZLİ | [6 empty] | FERİZLİ
4790937 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109808-YAGMUR ORGANIK TARIM ENH HATBASI AYIRICISI/47670573- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 08:31:46 | 03.06.2025 10:22:10 | 1.84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.009 |  |  | GEYVE | [6 empty] | GEYVE
4790939 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47459464-TR-375 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:05:28 | 03.06.2025 10:42:13 | 0.613 | 0 | 1063 | 1 | 3 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.003 | 2.084 | 2.154 | 47.759 | 19.663 | 0 | 0 | 141.663 |  |  | HENDEK | [6 empty] | HENDEK
4790946 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 57265060-PANO /57265070- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:23:36 | 03.06.2025 15:04:43 | 4.685 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.857 | 0 | 0 | 0 | 20.939 | 0 | 0 | 35.795 |  |  | KARAPÜRÇEK | [6 empty] | KARAPÜRÇEK
4790952 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536109-SDK/5521681-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:23:05 | 03.06.2025 11:18:46 | 0.928 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.559 |  |  | KARASU | [6 empty] | KARASU
4790954 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48714380-AG DIREK/5441457-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:27:28 | 03.06.2025 10:39:39 | 0.203 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |  |  | KAYNARCA | [6 empty] | KAYNARCA
4790957 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504053-SDK/47195480-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:21:37 | 03.06.2025 11:16:43 | 0.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 0 | 0 | 18.529 |  |  | KOCAALİ | [6 empty] | KOCAALİ
4790958 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/54795678-MALTEPE FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:24:01 | 03.06.2025 10:52:00 | 0.466 | 1 | 35790 | 0 | 31 | 10 | 2157 | 3 | 5 | 0.599 | 1749.019 | 0 | 5.082 | 220.276 | 1009.655 | 221.062 | 19.731 | 3225.424 |  |  | PAMUKOVA | [6 empty] | PAMUKOVA
4790960 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 57180511-DM-2/01/57180604-TR-14 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:33:03 | 03.06.2025 10:35:49 | 0.046 | 1 | 345 | 2 | 68 | 5 | 88 | 2 | 0 | 1.367 | 2.075 | 0.949 | 0.635 | 0.666 | 1.683 | 0.864 | 0 | 8.239 |  |  | SAPANCA | [6 empty] | SAPANCA
4790961 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:33:36 | 03.06.2025 10:37:47 | 0.07 | 1 | 512 | 1 | 17 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0.277 | 4.882 | 0.734 | 0.224 | 0.574 | 2.597 | 0 | 0 | 9.287 |  |  | SERDİVAN | [6 empty] | SERDİVAN
4790962 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55537233-KOK-YUKARI OKÇULAR/55342800-ÇAM SITESI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 09:40:41 | 03.06.2025 11:47:26 | 2.112 | 4 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.71 | 35.252 | 2.441 | 0 | 3.989 | 3.866 | 0 | 0 | 73.258 |  |  | SÖĞÜTLÜ | [6 empty] | SÖĞÜTLÜ
4790963 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 59107948-C04/5648586-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:01:08 | 03.06.2025 11:40:22 | 1.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | TARAKLI | [6 empty] | TARAKLI
4790964 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5897707-TR-16 ARTUR AG PANOSU/1837280-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:33:34 | 03.06.2025 13:17:03 | 2.725 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.411 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 5.465 |  |  | ALAÇAM | [6 empty] | ALAÇAM
4790981 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886424-TR-1 PASALIMANI AG PANOSU/1840977-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:49:34 | 03.06.2025 11:58:02 | 1.141 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 3.042 |  |  | ASARCIK | [6 empty] | ASARCIK
4790983 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 59195340-BALIKLIDEREOTOBAN ATLAMASI AYIRICISI/47555032-SUSURLUK 1 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:04:00 | 03.06.2025 11:05:00 | 0.017 | 1 | 12799 | 5 | 204 | 30 | 1994 | 7 | 7 | 9.69 | 324.248 | 2.644 | 22.187 | 188.505 | 384.625 | 516.209 | 9.035 | 1457.142 |  |  | ATAKUM | [6 empty] | ATAKUM
4790986 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9178-TR-1/8 GOLYOLU/47441030-TR-1/12(Örnekköy 1) - TR-1/10 Orma loj. | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:57:10 | 03.06.2025 11:59:25 | 1.037 | 0 | 715 | 0 | 105 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 62.325 | 0 | 36.851 | 24.704 | 24.922 | 144.719 | 0 | 293.521 |  |  | AYVACIK | [6 empty] | AYVACIK
4790991 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 55536856-ISAÖREN KÖK AG PANOSU/55536922- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 13:38:31 | 05.06.2025 14:35:19 | 0.946 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 3.636 |  |  | BAFRA | [6 empty] | BAFRA
4790992 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873016-DM-1/48 AKCAM AG PANOSU/1809484-9 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 13:13:42 | 05.06.2025 13:36:27 | 0.379 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 2.825 |  |  | CANİK | [6 empty] | CANİK
4790998 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886100-TR-2 DERECIFTLIK MH AG PANOSU/1833040-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:05:27 | 03.06.2025 13:06:24 | 2.016 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.285 | 0 | 0.751 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 12.515 |  |  | HAVZA | [6 empty] | HAVZA
4790999 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5905354-TR- YARIKYAYLA MH AG PANOSU/1846553-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:55:48 | 03.06.2025 11:45:14 | 0.824 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 |  |  | KAVAK | [6 empty] | KAVAK
4791000 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887404-TR-2 ASLIHAN TEPECIK MH AG PANOSU/1829224-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:01:06 | 03.06.2025 12:17:30 | 1.273 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.964 | 0 | 1.383 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 11.372 |  |  | LADİK | [6 empty] | LADİK
4791001 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Dagitim Transformatörü | 55553662-ekinlik tr1 AG PANOSU/55553663- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:10:12 | 03.06.2025 16:43:13 | 5.55 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.226 | 0 | 0 | 0 | 42.486 | 0 | 0 | 114.712 |  |  | 19 MAYIS | [6 empty] | 19 MAYIS
4791003 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 54273212-TR- AYAKLI MH AG PANOSU/54273235- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:23:46 | 03.06.2025 12:16:27 | 0.878 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0.445 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 13.325 |  |  | SALIPAZARI | [6 empty] | SALIPAZARI
4791008 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6480-TR- SARIALAN KOK/54639835-KIRAZLI YAYLA ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:29:17 | 03.06.2025 11:31:00 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.049 | 0 | 0 | 0 | 10.049 |  |  | TEKKEKÖY | [6 empty] | TEKKEKÖY
4791015 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:48:24 | 03.06.2025 11:49:46 | 0.023 | 3 | 393 | 2 | 42 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0.013 | 0.741 | 0.138 | 0.865 | 0.063 | 0.323 | 0 | 0.046 | 2.188 |  |  | TERME | [6 empty] | TERME
4791017 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280765-DALLIMANDIRA KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:56:44 | 03.06.2025 11:57:41 | 0.016 | 10 | 6356 | 18 | 170 | 46 | 1156 | 7 | 3 | 0.725 | 6.997 | 0.582 | 0.594 | 9.705 | 5.011 | 2.72 | 0.075 | 26.409 |  |  | VEZİRKÖPRÜ | [6 empty] | VEZİRKÖPRÜ
4791018 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877351-KARACAALI TR AG PANOSU/1923165-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 13:42:30 | 05.06.2025 14:58:17 | 1.263 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.034 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.513 |  |  | YAKAKENT | [6 empty] | YAKAKENT
4791019 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:00:20 | 03.06.2025 12:23:00 | 0.378 | 0 | 541 | 7 | 18 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15.032 | 20.418 | 0.688 | 2.655 | 5.786 | 0 | 0 | 44.578 |  |  | ÇARŞAMBA | [6 empty] | ÇARŞAMBA
4791024 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108133-TASTEPE GRUP BASI AYIRICISI/48557245- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:38:45 | 01.06.2025 17:43:00 | 1.071 | 0 | 45 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0.107 | 15.631 | 0.862 | 0 | 0 | 17.766 |  |  | İLKADIM | [6 empty] | İLKADIM
4791025 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/47464105-CIHADIYE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:05:37 | 03.06.2025 17:03:41 | 4.968 | 2 | 201 | 4 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 4.419 | 85.195 | 14.964 | 63.618 | 0.351 | 33.287 | 0.038 | 0 | 201.873 |  |  | TİLLO | [6 empty] | TİLLO
4791026 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5882119-ÇIÇEKÖZÜ TR2 AG PANOSU/1923429-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 15:24:37 | 05.06.2025 15:46:42 | 0.368 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 2.478 |  |  | BAYKAN | [6 empty] | BAYKAN
4791028 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 56301199-ORHANIYE TR1 AG PANOSU/56301209- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 17:26:31 | 05.06.2025 17:41:14 | 0.245 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.539 |  |  | ERUH | [6 empty] | ERUH
4791030 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15672-AYVACIK TR-23/47241280-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 14:22:52 | 05.06.2025 14:45:54 | 0.384 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.549 | 0 | 0 | 0 | 9.537 | 0 | 0 | 22.086 |  |  | KURTALAN | [6 empty] | KURTALAN
4791031 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879215-TR-1 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1815663-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 17:06:02 | 05.06.2025 17:11:45 | 0.095 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.282 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791035 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:14:41 | 03.06.2025 12:36:16 | 0.36 | 6 | 273 | 131 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 3.281 | 10.036 | 207.559 | 1.045 | 16.202 | 3.525 | 0 | 0 | 241.648 |  |  | PERVARİ | [6 empty] | PERVARİ
4791036 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18672-TR-1 BEHRAM KOYU/47244605-TR-1 BEHRAM KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 17:02:15 | 05.06.2025 17:21:18 | 0.318 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0.064 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 2.448 |  |  | ŞİRVAN | [6 empty] | ŞİRVAN
4791042 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16229-KADIKIRI KOK/47267022-Tr-SOGUTCAYIRI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:27:09 | 03.06.2025 12:27:49 | 0.011 | 0 | 212 | 3 | 9 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.175 | 0.061 | 0.16 | 0.176 | 0 | 0 | 1.003 |  |  | AYANCIK | [6 empty] | AYANCIK
4791044 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47467541-SUSURLUK 3 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:44:00 | 03.06.2025 12:46:00 | 0.033 | 1 | 12798 | 5 | 204 | 30 | 1994 | 7 | 7 | 13.39 | 445.878 | 3.523 | 29.446 | 249.313 | 533.569 | 601.561 | 11.643 | 1888.323 |  |  | BOYABAT | [6 empty] | BOYABAT
4791047 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907435-TR- ESMEDERE IZGARLAR MH AG PANOSU/1847715-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:10:52 | 03.06.2025 14:44:46 | 3.565 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.985 |  |  | DURAĞAN | [6 empty] | DURAĞAN
4791055 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 837723-AG DIREK/4919911-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:42:55 | 03.06.2025 13:31:27 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0.213 |  |  | DİKMEN | [6 empty] | DİKMEN
4791056 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540751-SDK/5543775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:41:19 | 03.06.2025 14:07:34 | 1.437 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 2.827 |  |  | ERFELEK | [6 empty] | ERFELEK
4791063 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 965886-AG DIREK/5236973-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:56:21 | 03.06.2025 20:00:48 | 7.074 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.043 |  |  | GERZE | [6 empty] | GERZE
4791066 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109062-PITIRELI KALK KOOP KONTINI ÖZEL TR HAT BASI/47659473- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:34:38 | 03.06.2025 14:00:59 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 7.78 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791067 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682743-AG DIREK/4656664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:48:12 | 03.06.2025 14:41:29 | 1.888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  |  | SARAYDÜZÜ | [6 empty] | SARAYDÜZÜ
4791069 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47457189-CINARKOPRU-ADLIYE KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:04:30 | 03.06.2025 14:00:48 | 0.938 | 0 | 126 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9.391 | 0 | 27.267 | 0 | 1.479 | 0 | 0.043 | 38.179 |  |  | TÜRKELİ | [6 empty] | TÜRKELİ
4791071 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56204688-SDK/56396962-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:00:31 | 03.06.2025 14:08:25 | 1.131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 |  |  | AKINCILAR | [6 empty] | AKINCILAR
4791072 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 717470-AG DIREK/4714218-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:06:57 | 03.06.2025 15:08:46 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |  |  | ALTINYAYLA | [6 empty] | ALTINYAYLA
4791083 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:07:00 | 03.06.2025 13:38:00 | 0.517 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 0.472 | 5.678 | 0 | 0 | 8.849 |  |  | DOĞANŞAR | [6 empty] | DOĞANŞAR
4791088 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55490777-AG DIREK/57988711- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:22:21 | 03.06.2025 18:28:11 | 5.097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 |  |  | DİVRİĞİ | [6 empty] | DİVRİĞİ
4791095 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887396-TR-1 YENICE MH AG PANOSU/1835438-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:59:51 | 03.06.2025 15:38:25 | 1.643 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.461 | 0 | 1.864 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 12.388 |  |  | GEMEREK | [6 empty] | GEMEREK
4791102 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919696-TR-1 GUNESLI AG PANOSU/1801139-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 15:22:24 | 05.06.2025 16:00:00 | 0.626 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.178 |  |  | GÖLOVA | [6 empty] | GÖLOVA
4791105 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1305546-AG DIREK/5126099-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:15:58 | 03.06.2025 15:08:12 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 2.26 |  |  | GÜRÜN | [6 empty] | GÜRÜN
4791109 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55837473-SDK- E7/55842455-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:07:11 | 03.06.2025 19:11:51 | 5.078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.798 |  |  | HAFİK | [6 empty] | HAFİK
4791119 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928375-TR-11 OZDEN MAH AG PANOSU/47130093-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:25:29 | 10.06.2025 10:07:15 | 0.696 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 6.559 |  |  | KANGAL | [6 empty] | KANGAL
4791121 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942305-TR-1 KADIKOY AG PANOSU/47131010-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:20:37 | 10.06.2025 09:50:32 | 0.499 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 12.482 | 0 | 0 | 12.706 |  |  | KOYULHİSAR | [6 empty] | KOYULHİSAR
4791127 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5916165-DM- MAHMUDIYE AG PANOSU/47764205-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:30:28 | 03.06.2025 16:10:33 | 1.668 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 5.361 | 0 | 0 | 7.669 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791128 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032948-AG DIREK/5445801-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:02:14 | 03.06.2025 17:34:11 | 2.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 |  |  | SUŞEHRİ | [6 empty] | SUŞEHRİ
4791129 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 54295533-44 DEREKOY AG PANOSU/54295564-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:07:25 | 03.06.2025 15:57:28 | 4.834 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 6.147 |  |  | ULAŞ | [6 empty] | ULAŞ
4791134 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-TR-18/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:17:39 | 03.06.2025 15:18:24 | 0.013 | 0 | 6917 | 1 | 87 | 6 | 568 | 0 | 3 | 0 | 8.484 | 0.015 | 0.235 | 2.452 | 5.408 | 0 | 0.31 | 16.904 |  |  | YILDIZELİ | [6 empty] | YILDIZELİ
4791135 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542492-SDK/5625912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:09:28 | 03.06.2025 18:14:15 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 |  |  | ZARA | [6 empty] | ZARA
4791147 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56502736-TR-34 AG PANOSU/56502755- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:32:57 | 03.06.2025 18:08:00 | 2.584 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.188 | 0 | 0 | 0 | 21.669 | 0 | 0 | 112.857 |  |  | İMRANLI | [6 empty] | İMRANLI
4791154 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 54103728-AG DIREK/4971824-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:45:03 | 03.06.2025 18:33:42 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 |  |  | ŞARKIŞLA | [6 empty] | ŞARKIŞLA
4791156 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19575-TR-13/1/47301306-TR-13/1 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:57:19 | 03.06.2025 16:44:14 | 5.782 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.407 | 0 | 0 | 0 | 92.447 | 0 | 0 | 206.854 |  |  | HAYRABOLU | [6 empty] | HAYRABOLU
4791158 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029340-AG DIREK/5380808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:34:54 | 03.06.2025 17:10:50 | 1.599 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 |  |  | MALKARA | [6 empty] | MALKARA
4791159 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871612-DM-1/19 GURE KOY GIRISI AG PANOSU/1813323-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 17:48:03 | 05.06.2025 18:12:46 | 0.412 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ | [6 empty] | MARMARAEREĞLİSİ
4791163 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 10009-TR-1 DURA/47264239-TR-1 DURA DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 17:27:15 | 05.06.2025 17:49:30 | 0.371 | 0 | 148 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0.781 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 3.144 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791164 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255149-TURAN KOK ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 17:05:23 | 05.06.2025 18:00:00 | 0.91 | 23 | 3083 | 10 | 30 | 20 | 401 | 4 | 2 | 0.278 | 7.077 | 1.572 | 0.089 | 4.631 | 2.75 | 0.577 | 0.037 | 17.01 |  |  | MURATLI | [6 empty] | MURATLI
4791166 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54069447-PAMUKCU ZEKI ASLAN MERMERCIOGLU GRUP HAT BASI AYIR/47589538- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:24:58 | 03.06.2025 17:46:26 | 2.358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.712 | 0 | 53.13 | 0 | 57.842 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4791178 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22606-GÖYNÜKLÜ KÖK/47447120-MARMARA OLIMPIK TARAFI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:03:24 | 03.06.2025 16:38:50 | 0.59 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.873 | 0.069 | 0 | 0 | 112.596 | 0 | 0 | 0 | 127.539 |  |  | ÇERKEZKÖY | [6 empty] | ÇERKEZKÖY
4791183 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245536-GULPINAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:41:28 | 03.06.2025 17:05:38 | 1.403 | 20 | 941 | 3 | 38 | 13 | 212 | 1 | 2 | 108.035 | 112.931 | 14.88 | 5.037 | 45.56 | 128.246 | 11.706 | 3.674 | 430.069 |  |  | ÇORLU | [6 empty] | ÇORLU
4791186 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910654-AG DIREK/5111630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:15:31 | 03.06.2025 18:04:42 | 1.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 |  |  | ŞARKÖY | [6 empty] | ŞARKÖY
4791197 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16914-TR-1/24/47458540-TR-1/24 A CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:55:47 | 03.06.2025 17:32:46 | 1.616 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.469 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 28.985 |  |  | ALMUS | [6 empty] | ALMUS
4791200 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938613-TR-62 AG PANOSU/47131954-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 17:19:36 | 05.06.2025 17:38:29 | 0.315 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 1.712 |  |  | ARTOVA | [6 empty] | ARTOVA
4791202 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942689-TR-1 BELKECE YAYLASI AG PANOSU/47130056-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 19:01:43 | 05.06.2025 19:08:38 | 0.115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  | BAŞÇİFTLİK | [6 empty] | BAŞÇİFTLİK
4791203 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880975-TR- MAVI EGE AG PANOSU/1826832-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 17:58:47 | 05.06.2025 18:29:57 | 0.519 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  |  | ERBAA | [6 empty] | ERBAA
4791204 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56074852-KÖK-3/55590398-OPET PETROL ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:28:04 | 03.06.2025 17:09:45 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.771 | 0 | 180.647 | 0 | 277.419 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791205 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 711314-AG DIREK/4696936-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:31:07 | 03.06.2025 18:16:46 | 1.761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |  |  | NİKSAR | [6 empty] | NİKSAR
4791210 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778990-BARCIN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:46:36 | 03.06.2025 17:07:01 | 0.34 | 2 | 201 | 4 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0.232 | 5.181 | 0.995 | 3.818 | 0.223 | 1.922 | 0.089 | 0 | 12.46 |  |  | PAZAR | [6 empty] | PAZAR
4791214 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 54081101-TOKI TR8 AG PANOSU/54081034- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:41:42 | 03.06.2025 20:13:52 | 3.536 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 4.42 |  |  | REŞADİYE | [6 empty] | REŞADİYE
4791216 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:49:16 | 03.06.2025 16:49:59 | 0.012 | 5 | 2578 | 4 | 32 | 10 | 498 | 4 | 0 | 0.188 | 2.498 | 0.069 | 0.133 | 0.258 | 0.938 | 1.769 | 0 | 5.855 |  |  | SULUSARAY | [6 empty] | SULUSARAY
4791219 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079622-AG DIREK/5572936-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:45:16 | 03.06.2025 17:46:19 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0.438 |  |  | TURHAL | [6 empty] | TURHAL
4791220 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870210-TR-1 GULLUCE MH AG PANOSU/1865143-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:52:52 | 03.06.2025 17:06:42 | 0.231 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.614 | 0 | 0.024 | 0 | 0.019 | 0 | 0.02 | 1.676 |  |  | YEŞİLYURT | [6 empty] | YEŞİLYURT
4791229 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18476-TR-1 MERKEZ/47462546-TR-36 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:15:00 | 03.06.2025 18:08:42 | 0.895 | 0 | 5191 | 1 | 36 | 4 | 308 | 0 | 4 | 0 | 195.296 | 0.693 | 1.718 | 6.473 | 83.748 | 0 | 2.38 | 290.308 |  |  | ZİLE | [6 empty] | ZİLE
4791230 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048471-AG DIREK/58555624- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:15:35 | 03.06.2025 18:07:21 | 0.863 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.405 |  |  | AKÇAABAT | [6 empty] | AKÇAABAT
4791239 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 939756-AG DIREK/5078624-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:20:25 | 03.06.2025 19:15:00 | 1.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 |  |  | ARAKLI | [6 empty] | ARAKLI
4791241 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Merkezi | 59997371-TR-31 TAVSANLI/59604730-TR-31 TAVSANLI-A01 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:38:56 | 03.06.2025 18:07:49 | 0.481 | 1 | 169 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 4.868 | 5.627 | 0 | 0.02 | 1.208 | 6.558 | 0 | 0 | 18.281 |  |  | ARSİN | [6 empty] | ARSİN
4791250 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98872-Kasagil Hat Basi Ayiricisi/48559854- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:47:25 | 03.06.2025 22:11:12 | 4.396 | 0 | 191 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.163 | 0 | 9.248 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 38.591 |  |  | BEŞİKDÜZÜ | [6 empty] | BEŞİKDÜZÜ
4791251 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:47:35 | 03.06.2025 19:10:15 | 1.378 | 1 | 262 | 5 | 2 | 8 | 26 | 2 | 0 | 2.503 | 17.448 | 9.891 | 0.508 | 14.173 | 1.754 | 25.208 | 0 | 71.484 |  |  | DERNEKPAZARI | [6 empty] | DERNEKPAZARI
4791253 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94014-Altintas TR 1-2 Gurup Hatbasi Ayiricisi/47506681- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:52:50 | 03.06.2025 19:03:13 | 1.173 | 0 | 369 | 0 | 3 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14.167 | 0 | 0 | 8.367 | 3.413 | 0 | 0 | 25.947 |  |  | DÜZKÖY | [6 empty] | DÜZKÖY
4791256 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5900257-TR-54 IZNIK AG PANOSU/1933455-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:03:23 | 03.06.2025 19:22:38 | 1.321 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 0 | 0 | 6.614 | 0 | 0 | 17.576 |  |  | HAYRAT | [6 empty] | HAYRAT
4791257 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5885429-TR-1 DAGAKCA KOYU AG PANOSU/1799686-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:01:59 | 03.06.2025 23:11:16 | 5.154 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.895 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 42.776 |  |  | KÖPRÜBAŞI | [6 empty] | KÖPRÜBAŞI
4791261 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 57021371-/57172739- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:09:05 | 03.06.2025 19:53:52 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0.576 | 1.856 |  |  | MAÇKA | [6 empty] | MAÇKA
4791270 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886430-TR-1 POYRAZLI AG PANOSU/1841415-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:18:55 | 03.06.2025 20:57:17 | 2.639 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.721 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 13.276 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791272 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48718779-AG DIREK/56170865-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:22:58 | 03.06.2025 19:18:36 | 0.927 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 |  |  | OF | [6 empty] | OF
4791273 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49241140-ISABEY KOK AG PANOSU/49241034- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:37:02 | 03.06.2025 21:38:23 | 3.022 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.264 | 0 | 5.62 | 0 | 11.358 | 0 | 0 | 49.242 |  |  | SÜRMENE | [6 empty] | SÜRMENE
4791274 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024140-AG DIREK/5407297-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:25:49 | 03.06.2025 19:45:12 | 1.323 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |  |  | TONYA | [6 empty] | TONYA
4791281 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877357-DEMIRBOGA TR AG PANOSU/2058217- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:43:05 | 03.06.2025 19:39:25 | 0.939 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.704 | 0 | 0.364 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 10.378 |  |  | VAKFIKEBİR | [6 empty] | VAKFIKEBİR
4791282 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56130808-D02/5083558-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:47:49 | 03.06.2025 20:52:27 | 2.077 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 |  |  | YOMRA | [6 empty] | YOMRA
4791283 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917488-TR-4 LAPSEKI AG PANOSU/47745537-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:21:56 | 03.06.2025 19:20:29 | 0.976 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 0 | 13.013 |  |  | ÇARŞIBAŞI | [6 empty] | ÇARŞIBAŞI
4791286 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 49692056-IM- ATICILAR1 AG PANOSU/49692124- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:03:00 | 10.06.2025 09:17:57 | 0.249 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 2.759 | 11.411 |  |  | ÇAYKARA | [6 empty] | ÇAYKARA
4791288 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 56814582-TR-2/2/56814635- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2025 21:10:10 | 05.06.2025 21:34:46 | 0.41 | 0 | 312 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 0.597 | 0 | 6.179 | 0 | 0 | 13.092 |  |  | ŞALPAZARI | [6 empty] | ŞALPAZARI
4791291 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56502522-TR-1/53 AG PANOSU/56502629-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 16:33:53 | 10.06.2025 17:08:08 | 0.571 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.031 | 0 | 0 | 0 | 6.894 | 0 | 0 | 27.926 |  |  | HOZAT | [6 empty] | HOZAT
4791293 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245206-GOBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:56:15 | 03.06.2025 19:03:01 | 0.113 | 1 | 1091 | 5 | 17 | 8 | 175 | 5 | 0 | 0.184 | 6.507 | 0.735 | 0.279 | 0.984 | 3.449 | 6.509 | 0 | 18.648 |  |  | MAZGİRT | [6 empty] | MAZGİRT
4791295 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105000-YENIKÖY HATBASI SEK/47654812- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:49:14 | 03.06.2025 20:26:16 | 1.617 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.361 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 23.831 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791297 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 54997322-SDK- A05B/55111703-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:05:34 | 03.06.2025 19:17:19 | 0.196 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  |  | NAZIMİYE | [6 empty] | NAZIMİYE
4791300 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18830-KOK-KARABIGA/47247160-AKSAZ-DEGIRMENCIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:08:09 | 03.06.2025 19:08:54 | 0.013 | 1 | 1165 | 3 | 18 | 9 | 132 | 3 | 0 | 0.057 | 0.816 | 0.039 | 0.035 | 0.36 | 0.227 | 0.04 | 0 | 1.574 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4791302 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306556-CANBAZ MAH. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:12:33 | 03.06.2025 19:13:51 | 0.022 | 0 | 195 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.005 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.174 |  |  | PERTEK | [6 empty] | PERTEK
4791305 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57637116-/5615712-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:00:12 | 03.06.2025 23:08:39 | 4.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 |  |  | PÜLÜMÜR | [6 empty] | PÜLÜMÜR
4791306 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909343-AG DIREK/5038617-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:01:20 | 03.06.2025 20:46:45 | 1.757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |  |  | ÇEMİŞGEZEK | [6 empty] | ÇEMİŞGEZEK
4791311 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:32:13 | 03.06.2025 19:32:58 | 0.013 | 11 | 1654 | 1 | 25 | 17 | 129 | 20 | 0 | 0.282 | 1.238 | 0.003 | 0.036 | 19.563 | 0.189 | 3.904 | 0 | 25.215 |  |  | AKÇAKALE | [6 empty] | AKÇAKALE
4791312 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:33:27 | 03.06.2025 19:34:13 | 0.013 | 2 | 506 | 4 | 13 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.088 | 0.273 | 0.043 | 0.026 | 0.26 | 0.069 | 0 | 0 | 0.76 |  |  | BOZOVA | [6 empty] | BOZOVA
4791314 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079624-AG DIREK/5571551-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:31:51 | 03.06.2025 20:21:54 | 0.834 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 |  |  | BİRECİK | [6 empty] | BİRECİK
4791316 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47422085-TR 1-95 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:42:10 | 03.06.2025 19:44:58 | 0.047 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0.083 | 0.761 | 0 | 0 | 3.169 |  |  | CEYLANPINAR | [6 empty] | CEYLANPINAR
4791318 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928077-AG DIREK/5092297-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:37:52 | 04.06.2025 01:39:05 | 6.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ | [6 empty] | HALFETİ
4791320 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:48:14 | 03.06.2025 19:49:02 | 0.013 | 0 | 846 | 0 | 4 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.006 | 0.098 | 0.361 | 0 | 0 | 1.192 |  |  | HARRAN | [6 empty] | HARRAN
4791321 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:49:34 | 03.06.2025 19:50:04 | 0.008 | 1 | 799 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.009 | 0.466 | 0.099 | 0.029 | 0.14 | 0.267 | 0 | 0 | 1.011 |  |  | HİLVAN | [6 empty] | HİLVAN
4791323 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47092676-TR 3/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:50:30 | 03.06.2025 19:51:58 | 0.024 | 1 | 1953 | 0 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0.02 | 2.136 | 0 | 0.048 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 2.548 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791324 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873186-DM-3/17 AG PANOSU/1859359-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:51:26 | 03.06.2025 20:34:56 | 0.725 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 6.337 |  |  | SURUÇ | [6 empty] | SURUÇ
4791328 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 58721805-TR-2 KISLADERE AG PANOSU/58721814- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:58:13 | 03.06.2025 20:22:46 | 0.409 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  |  | SİVEREK | [6 empty] | SİVEREK
4791329 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47443124-HAVAALANI TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:58:34 | 03.06.2025 19:59:19 | 0.013 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  |  | VİRANŞEHİR | [6 empty] | VİRANŞEHİR
4791332 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528570-SDK/5384216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:09:23 | 03.06.2025 21:01:36 | 0.87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  |  | BANAZ | [6 empty] | BANAZ
4791334 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56775768-/57122701- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:13:17 | 03.06.2025 22:36:24 | 2.385 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 10.149 | 0 | 0 | 16.044 |  |  | EŞME | [6 empty] | EŞME
4791336 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9674-DM- HASANAGA/47243706-KAYAPA KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:15:11 | 03.06.2025 20:20:00 | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 84.339 | 0 | 97.507 |  |  | KARAHALLI | [6 empty] | KARAHALLI
4791338 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5922030-TR-1 ADILHAN KOYU AG PANOSU/47765303-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:09:43 | 03.06.2025 21:14:56 | 1.087 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0.142 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 7.036 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791340 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 98999-EGERCE HATBASI/47504865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:22:04 | 03.06.2025 21:39:17 | 1.287 | 1 | 111 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.023 | 6.635 | 8.813 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 16.76 |  |  | SİVASLI | [6 empty] | SİVASLI
4791342 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443371-TERZILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:26:29 | 03.06.2025 20:27:14 | 0.013 | 1 | 473 | 53 | 19 | 1 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0.439 | 0.613 | 0.122 | 0.03 | 0.135 | 0 | 0.001 | 1.34 |  |  | ULUBEY | [6 empty] | ULUBEY
4791370 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 58535908-TR-1 MUSKULE AG PANOSU/58535929- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:55:41 | 03.06.2025 21:26:57 | 0.521 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 2.616 |  |  | BAHÇESARAY | [6 empty] | BAHÇESARAY
4791374 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 56204685-SDK/57035875- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:58:24 | 03.06.2025 21:38:01 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 |  |  | BAŞKALE | [6 empty] | BAŞKALE
4791386 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914377-TR-1 AHMETCE KOYU AG PANOSU/47768111-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:42:20 | 03.06.2025 22:11:57 | 1.493 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 2.032 |  |  | EDREMİT | [6 empty] | EDREMİT
4791388 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/5432570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:12:42 | 03.06.2025 22:04:07 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 0 | 0 | 9.787 |  |  | ERCİŞ | [6 empty] | ERCİŞ
4791394 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877349-KARAKÖY TR AG PANOSU/1923036- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:16:42 | 03.06.2025 23:04:34 | 1.798 | 0 | 95 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 0 | 14.603 | 0 | 4.613 | 0 | 0 | 30.925 |  |  | GEVAŞ | [6 empty] | GEVAŞ
4791397 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298268-OMERKOY FIDERI (OTOPRODUKTOR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:17:32 | 03.06.2025 21:18:30 | 0.016 | 18 | 1003 | 30 | 28 | 21 | 146 | 4 | 3 | 1.807 | 0.74 | 1.148 | 0.163 | 2.13 | 0.119 | 1.852 | 0.024 | 7.983 |  |  | GÜRPINAR | [6 empty] | GÜRPINAR
4791402 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 3527527-SDK/5245272-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:16:18 | 03.06.2025 22:03:28 | 0.786 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.244 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791406 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:22:58 | 03.06.2025 21:23:43 | 0.013 | 4 | 444 | 6 | 21 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.026 | 0.358 | 0.121 | 0.047 | 0.041 | 0.096 | 0 | 0 | 0.689 |  |  | MURADİYE | [6 empty] | MURADİYE
4791407 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 59884487-SEKSIYONER AYIRICI /60177909-TR-1 YENI YENIKOY/B01-B02 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:25:36 | 03.06.2025 22:08:53 | 0.721 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 |  |  | SARAY | [6 empty] | SARAY
4791408 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110166-Terzialan Gölet Basi Grup Ayiricisi/47659366- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:26:29 | 03.06.2025 22:31:01 | 2.076 | 1 | 23 | 1 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.203 | 0.983 | 1.935 | 3.996 | 0.217 | 0.127 | 0 | 0 | 7.459 |  |  | ÇALDIRAN | [6 empty] | ÇALDIRAN
4791423 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874139-TR-1 KARAORMAN MH AG PANOSU/1864811- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:34:19 | 03.06.2025 22:24:39 | 0.839 | 0 | 99 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 5.286 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 10.621 |  |  | ÇATAK | [6 empty] | ÇATAK
4791427 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883204-TR- DOGANLAR MH AG PANOSU/1823518- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:42:34 | 03.06.2025 23:00:01 | 1.291 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.878 | 0 | 0.008 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 12.836 |  |  | ÖZALP | [6 empty] | ÖZALP
4791431 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 55267245-SDK/55583221-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:51:23 | 03.06.2025 23:08:03 | 1.278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 |  |  | AKDAĞMADENİ | [6 empty] | AKDAĞMADENİ
4791433 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:52:39 | 03.06.2025 21:57:52 | 0.087 | 8 | 5039 | 10 | 144 | 9 | 1011 | 1 | 1 | 1.543 | 15.31 | 1.553 | 1.098 | 1.749 | 3.811 | 0.124 | 0.001 | 25.188 |  |  | AYDINCIK | [6 empty] | AYDINCIK
4791446 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093030-Tr-KARAMURSEL SANAYI 2 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2025 00:33:00 | 06.06.2025 00:37:53 | 0.082 | 3 | 10168 | 10 | 801 | 28 | 1581 | 15 | 3 | 0.001 | 9.369 | 0.105 | 0.626 | 2.792 | 3.087 | 8 | 0.005 | 23.984 |  |  | BOĞAZLIYAN | [6 empty] | BOĞAZLIYAN
4791463 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5892113-TR-2 TATLISU AG PANOSU/1863613-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:58:22 | 03.06.2025 23:43:25 | 1.751 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.717 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 8.096 |  |  | KADIŞEHRİ | [6 empty] | KADIŞEHRİ
4791465 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092975-TR-15 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:11:47 | 03.06.2025 22:13:44 | 0.033 | 0 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0.1 | 5.841 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791470 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109102-PINARDERE 1. MAHALLE HATBASI/47643983- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:17:49 | 03.06.2025 23:35:05 | 2.288 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 |  |  | SARAYKENT | [6 empty] | SARAYKENT
4791474 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23071-TR-3/17/47094858-Tr-3/18 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:20:46 | 04.06.2025 01:46:31 | 3.429 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 37.807 |  |  | SARIKAYA | [6 empty] | SARIKAYA
4791477 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:25:22 | 03.06.2025 22:27:54 | 0.042 | 3 | 677 | 16 | 43 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0.815 | 0.968 | 0.481 | 0.478 | 0.289 | 0.208 | 0 | 0 | 3.238 |  |  | SORGUN | [6 empty] | SORGUN
4791482 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1053445-AG DIREK/5493698-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:46:56 | 03.06.2025 23:27:03 | 1.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 |  |  | YENİFAKILI | [6 empty] | YENİFAKILI
4791487 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889459-TR-2 HALALCA MH AG PANOSU/1835483-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:22:34 | 04.06.2025 00:19:48 | 1.954 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.866 | 0 | 0.125 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 22.736 |  |  | YERKÖY | [6 empty] | YERKÖY
4791488 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032948-AG DIREK/5464523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:32:18 | 04.06.2025 01:28:50 | 2.942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | ÇANDIR | [6 empty] | ÇANDIR
4791497 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 15267-TR-1 CALISKANLAR/47262788-TR-1 CALISKANLAR DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:04:09 | 03.06.2025 23:35:52 | 1.529 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 1.823 |  |  | ÇAYIRALAN | [6 empty] | ÇAYIRALAN
4791498 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47520157-PASALAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:03:25 | 03.06.2025 23:31:39 | 0.471 | 2 | 592 | 8 | 37 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.014 | 10.461 | 3.211 | 8.748 | 0.669 | 2.49 | 0 | 0 | 25.592 |  |  | ÇEKEREK | [6 empty] | ÇEKEREK
4791530 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3512935-SDK/5017963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:57:34 | 04.06.2025 02:12:39 | 2.251 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 1.223 |  |  | ŞEFAATLİ | [6 empty] | ŞEFAATLİ
4791533 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 56204685-SDK/57035875- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:55:18 | 04.06.2025 01:25:29 | 1.503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 |  |  | ALAPLI | [6 empty] | ALAPLI
4791535 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 00:06:34 | 04.06.2025 00:07:19 | 0.013 | 2 | 206 | 11 | 14 | 21 | 30 | 6 | 0 | 0.001 | 0.186 | 1.346 | 0.055 | 0.589 | 0.137 | 0.278 | 0 | 2.592 |  |  | DEVREK | [6 empty] | DEVREK
4791536 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105143-Ovacik Köyü Hat Basi Ayiricisi/47616964- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:51:55 | 04.06.2025 01:45:25 | 1.892 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0.44 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 4.274 |  |  | EREĞLİ | [6 empty] | EREĞLİ
4791545 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092975-TR-15 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 00:50:49 | 04.06.2025 00:55:32 | 0.079 | 0 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 10.256 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0.241 | 12.975 |  |  | GÖKÇEBEY | [6 empty] | GÖKÇEBEY
4791547 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59911592-PANO/59911642- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 01:03:48 | 04.06.2025 03:40:27 | 2.611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0.743 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791550 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092975-TR-15 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 01:30:02 | 04.06.2025 01:40:15 | 0.17 | 0 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 19.384 | 0 | 0 | 0 | 4.653 | 0 | 0.479 | 24.515 |  |  | ÇAYCUMA | [6 empty] | ÇAYCUMA
4791552 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 19881-TR-6-1/02/47253758-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 01:45:52 | 04.06.2025 01:58:31 | 0.211 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.947 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 8.651 |  |  | AĞAÇÖREN | [6 empty] | AĞAÇÖREN
4791557 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15663-TR-4/08/47414478-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 02:19:38 | 04.06.2025 02:28:51 | 0.154 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 5.364 |  |  | ESKİL | [6 empty] | ESKİL
4791562 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16322-TR-2/11/47243161-TR-2/11 TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 02:53:33 | 04.06.2025 03:19:17 | 0.429 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 7.232 |  |  | GÜLAĞAÇ | [6 empty] | GÜLAĞAÇ
4791567 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/49491954-DOGRUCA OTOP. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 03:41:43 | 04.06.2025 03:42:43 | 0.017 | 1 | 698 | 21 | 25 | 7 | 85 | 1 | 1 | 0.011 | 0.679 | 1.334 | 0.319 | 0.132 | 0.052 | 0.005 | 0.002 | 2.534 |  |  | GÜZELYURT | [6 empty] | GÜZELYURT
4791568 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915409-TR-2/18 AG PANOSU/47772572- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 03:42:05 | 04.06.2025 03:58:13 | 0.269 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 9.705 | 0 | 0.285 | 10.778 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791571 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263486-CUMALIKIZIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 05:58:58 | 04.06.2025 06:01:41 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | ORTAKÖY | [6 empty] | ORTAKÖY
4791573 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 06:03:00 | 04.06.2025 06:04:23 | 0.023 | 3 | 45 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.507 | 0.086 | 0.051 | 0.023 | 0.041 | 0.016 | 0 | 0 | 0.724 |  |  | SARIYAHŞİ | [6 empty] | SARIYAHŞİ
4791574 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 06:09:37 | 04.06.2025 06:10:43 | 0.018 | 6 | 3590 | 0 | 458 | 14 | 255 | 0 | 1 | 0.425 | 3.361 | 0 | 0.937 | 2.127 | 0.283 | 0 | 0 | 7.133 |  |  | AYDINTEPE | [6 empty] | AYDINTEPE
4791575 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 06:12:06 | 04.06.2025 06:14:17 | 0.036 | 0 | 11971 | 0 | 15 | 6 | 1823 | 2 | 1 | 0 | 31.821 | 0 | 0.021 | 1.993 | 19.364 | 0.292 | 0.057 | 53.549 |  |  | DEMİRÖZÜ | [6 empty] | DEMİRÖZÜ
4791576 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5886896-TR- YAYLACIK KOYU AG PANOSU/1839787-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 05:35:02 | 04.06.2025 10:10:14 | 4.587 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 4.443 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791577 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47434110-TR-12/2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 06:23:49 | 04.06.2025 06:30:35 | 0.113 | 0 | 1817 | 0 | 11 | 7 | 214 | 0 | 1 | 0 | 17.219 | 0 | 0.198 | 3.322 | 9.235 | 0 | 0.158 | 30.132 |  |  | AYRANCI | [6 empty] | AYRANCI
4791579 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 06:32:23 | 04.06.2025 06:33:50 | 0.024 | 5 | 1650 | 1 | 88 | 5 | 262 | 2 | 0 | 2.092 | 3.213 | 0.034 | 0.407 | 0.075 | 1.54 | 0.29 | 0 | 7.649 |  |  | BAŞYAYLA | [6 empty] | BAŞYAYLA
4791584 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47251973-KESTELEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:07:15 | 04.06.2025 07:08:00 | 0.013 | 1 | 534 | 7 | 43 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.035 | 0.559 | 0.234 | 0.283 | 0.055 | 0.12 | 0 | 0 | 1.286 |  |  | ERMENEK | [6 empty] | ERMENEK
4791585 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591933-ESKI KURSUNLU(RING) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:12:42 | 04.06.2025 07:13:42 | 0.017 | 0 | 166 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.199 |  |  | KAZIMKARABEKİR | [6 empty] | KAZIMKARABEKİR
4791587 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92168-Çamköy HB Ayiricisi/47558510- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 05:54:37 | 04.06.2025 10:41:33 | 4.782 | 1 | 168 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7.138 | 35.801 | 5.253 | 0 | 1.73 | 3.177 | 0 | 0 | 53.099 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791588 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106317-SARIKÖY OVA TR-10 GRUP BASI AYIRICISI/48547739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 06:36:06 | 04.06.2025 07:48:27 | 1.206 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.726 | 2.769 | 12.811 | 0 | 0 | 0 | 49.306 |  |  | SARIVELİLER | [6 empty] | SARIVELİLER
4791590 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47249642-FEVZIPASA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:33:42 | 04.06.2025 07:34:32 | 0.014 | 0 | 250 | 44 | 8 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0.251 | 4.192 | 0.059 | 0.023 | 0.088 | 0.002 | 0 | 4.616 |  |  | BAHŞİLİ | [6 empty] | BAHŞİLİ
4791591 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 59918804-TR-1 SOFULAR MH HATBASI AYIRICISI /59537731-SOFULAR_TR2/0-03-D14 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:26:06 | 04.06.2025 09:00:14 | 1.569 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.721 | 0 | 1.13 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 13.111 |  |  | BALIŞEYH | [6 empty] | BALIŞEYH
4791592 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:44:41 | 04.06.2025 07:45:12 | 0.009 | 2 | 539 | 3 | 6 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0.058 | 0.497 | 0.114 | 0.005 | 0.005 | 0.159 | 0.028 | 0 | 0.866 |  |  | DELİCE | [6 empty] | DELİCE
4791593 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:45:46 | 04.06.2025 07:47:00 | 0.021 | 0 | 814 | 5 | 10 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1.753 | 0.474 | 0.043 | 0.251 | 0.18 | 5.678 | 0 | 8.379 |  |  | KARAKEÇİLİ | [6 empty] | KARAKEÇİLİ
4791595 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47283141-ALIBEY TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:47:20 | 04.06.2025 08:37:21 | 0.834 | 5 | 4792 | 5 | 22 | 22 | 745 | 2 | 5 | 0.287 | 11.667 | 0.105 | 0.033 | 7.232 | 12.585 | 0.104 | 0.219 | 32.23 |  |  | KESKİN | [6 empty] | KESKİN
4791597 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530843-SDK/5417603-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:51:53 | 04.06.2025 09:31:35 | 1.662 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791599 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:02:06 | 04.06.2025 08:03:17 | 0.02 | 17 | 5712 | 15 | 78 | 20 | 932 | 6 | 0 | 0.716 | 5.539 | 1.364 | 0.36 | 0.849 | 2.344 | 1.962 | 0 | 13.132 |  |  | SULAKYURT | [6 empty] | SULAKYURT
4791605 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5906831-TR- BALCA MH AG PANOSU/1847295-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 06:22:42 | 04.06.2025 09:59:19 | 3.61 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.138 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 6.366 |  |  | YAHŞİHAN | [6 empty] | YAHŞİHAN
4791607 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109803-ULUKÖY TR-1 TR-2 HATBASI AYIRICI/47661485- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:22:04 | 04.06.2025 09:07:31 | 1.758 | 0 | 249 | 2 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.232 | 10.356 | 22.003 | 0 | 18.168 | 0 | 0 | 75.759 |  |  | ÇELEBİ | [6 empty] | ÇELEBİ
4791608 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 59923299-TR-1 ORHANLAR MH/59923321- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:22:39 | 04.06.2025 09:18:33 | 0.931 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.839 | 0 | 0.051 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 14.57 |  |  | BEŞİRİ | [6 empty] | BEŞİRİ
4791612 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5897643-TR-1 DOGANKÖY AG PANOSU/1667814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:14:47 | 04.06.2025 10:18:43 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 1.73 |  |  | GERCÜŞ | [6 empty] | GERCÜŞ
4791613 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109924-AKKÖY GRUP ENH HATBASI AYIRICISI/47659706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:58:19 | 04.06.2025 08:53:02 | 0.912 | 0 | 219 | 4 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.141 | 11.269 | 0 | 0.292 | 2.29 | 0 | 0 | 24.991 |  |  | HASANKEYF | [6 empty] | HASANKEYF
4791614 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53829350-AG DIREK/5473286-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:15:47 | 04.06.2025 11:36:03 | 3.338 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | KOZLUK | [6 empty] | KOZLUK
4791615 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 105429-TR EDINCIK NARLI HAT BASI/48547215- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 07:54:06 | 04.06.2025 11:39:39 | 3.759 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.468 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.756 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791616 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 54731526-SDK/54969913-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:39:32 | 04.06.2025 09:43:18 | 1.063 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.959 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 28.752 |  |  | SASON | [6 empty] | SASON
4791618 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884422-TR- 6/2 AG PANOSU/1822258-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:17:44 | 04.06.2025 11:18:11 | 3.008 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.471 | 0 | 0 | 0 | 18.078 | 0 | 0 | 53.549 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP | [6 empty] | BEYTÜŞŞEBAP
4791623 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 8880-TR-1 ADA MH/47263723-TR-1 ADA MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:44:06 | 04.06.2025 11:03:03 | 2.316 | 0 | 137 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 30.117 | 0 | 44.455 | 0 | 10.929 | 0 | 0.022 | 85.522 |  |  | CİZRE | [6 empty] | CİZRE
4791625 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685654- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:58:21 | 04.06.2025 09:02:36 | 0.071 | 1 | 421 | 2 | 11 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.202 | 1.881 | 0.013 | 0.382 | 0.135 | 0.518 | 0 | 0 | 3.132 |  |  | GÜÇLÜKONAK | [6 empty] | GÜÇLÜKONAK
4791626 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805889-AG DIREK/4863923-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:50:33 | 04.06.2025 09:41:17 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791628 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47286168-HUSEYIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 09:13:44 | 04.06.2025 09:14:34 | 0.014 | 0 | 362 | 4 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0.23 | 0.01 | 0.003 | 0.052 | 0 | 0 | 0.763 |  |  | SİLOPİ | [6 empty] | SİLOPİ
4791632 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3543197-SDK/3423226-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 09:16:18 | 04.06.2025 11:10:34 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 2.166 |  |  | ULUDERE | [6 empty] | ULUDERE
4791633 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22609-TR-8 YENI/47249112-TR-9 ,TR-10 ,TR-11 , TR-12 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 09:19:16 | 04.06.2025 09:33:54 | 0.244 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 82.789 | 0 | 0 | 0 | 37.056 | 0 | 0 | 119.845 |  |  | İDİL | [6 empty] | İDİL
4791634 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 59824040-DM_1 A5/59824067- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 09:21:24 | 04.06.2025 09:48:45 | 0.456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |  |  | AMASRA | [6 empty] | AMASRA
4791636 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 927204-AG DIREK/5066629-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 09:09:42 | 04.06.2025 10:09:27 | 0.996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 |  |  | KURUCAŞİLE | [6 empty] | KURUCAŞİLE
4791639 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK | 55494092-SDK- C02/56312644-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 09:04:36 | 04.06.2025 11:20:21 | 2.263 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.139 | 0 | 0 | 0 | 21.875 | 0 | 0 | 83.014 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791645 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49630086-AHMET OLGUN- BOTAS HAT BASI AYIRICISI/47687985- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:04:14 | 12.06.2025 11:25:41 | 2.358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | 4.254 |  |  | ULUS | [6 empty] | ULUS
4791648 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57637113-/5615448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 09:15:31 | 04.06.2025 16:18:35 | 7.051 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 |  |  | DAMAL | [6 empty] | DAMAL
4791652 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909543-TR 1 MARESALFEVZICAKMAK MH AG PANOSU/47744725-3 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:00:00 | 11.06.2025 12:32:00 | 3.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 |  |  | GÖLE | [6 empty] | GÖLE
4791654 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914573-TR-3/38/1 AG PANOSU/47769700-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:35:00 | 10.06.2025 13:19:59 | 3.749 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 53.637 | 0 | 0 | 0 | 85.719 | 0 | 63.12 | 202.475 |  |  | HANAK | [6 empty] | HANAK
4791656 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 24081-TR-8/06/47249331-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 15:08:57 | 10.06.2025 15:46:11 | 0.621 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.44 | 0 | 0 | 0 | 22.952 | 0 | 0 | 74.392 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791657 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15835-TR-5/04/47406197-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 13:47:19 | 10.06.2025 14:10:07 | 0.38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 4 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 32.782 | 0 | 2.178 | 35.169 |  |  | POSOF | [6 empty] | POSOF
4791662 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109924-AKKÖY GRUP ENH HATBASI AYIRICISI/47659706- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 09:55:11 | 04.06.2025 10:59:36 | 1.074 | 0 | 219 | 4 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.745 | 13.742 | 0 | 0.423 | 3.368 | 0 | 0 | 31.278 |  |  | ÇILDIR | [6 empty] | ÇILDIR
4791670 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872370-TR-1 YAGLILAR MH AG PANOSU/1817724-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:01:35 | 04.06.2025 11:36:13 | 1.577 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 1.992 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 12.777 |  |  | ARALIK | [6 empty] | ARALIK
4791676 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 898839-AG DIREK/5038380-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:39:46 | 04.06.2025 14:19:07 | 3.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 |  |  | KARAKOYUNLU | [6 empty] | KARAKOYUNLU
4791678 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16639-TR-21 KAHRAMANLAR MH /47464375-BADAVUT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:43:44 | 04.06.2025 11:38:49 | 0.918 | 0 | 1730 | 0 | 6 | 3 | 53 | 1 | 1 | 0 | 126.16 | 0 | 2.25 | 93.46 | 71.284 | 84.641 | 4.363 | 382.158 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791679 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:12:38 | 04.06.2025 10:14:28 | 0.031 | 2 | 2441 | 14 | 10 | 20 | 427 | 1 | 0 | 0.101 | 28.082 | 1.235 | 0.16 | 4.469 | 19.829 | 0.105 | 0 | 53.981 |  |  | TUZLUCA | [6 empty] | TUZLUCA
4791679 | 2 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 59988102-AYVACIK TR-34/59988185- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:14:28 | 04.06.2025 12:36:03 | 2.36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.952 | 0 | 0 | 0 | 14.921 | 0 | 0 | 36.873 |  |  | ALTINOVA | [6 empty] | ALTINOVA
4791682 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16315-TR-5/02/47240605-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 11:17:29 | 10.06.2025 11:44:22 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 12.82 |  |  | ARMUTLU | [6 empty] | ARMUTLU
4791683 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15784-TR-2/02/47408314-TR-2/02 TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:08:42 | 10.06.2025 10:28:47 | 0.335 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 12.703 | 0 | 7.048 | 28.336 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791684 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 15838-TR-1/19/47408217-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 08:39:53 | 10.06.2025 09:13:19 | 0.557 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.147 | 0 | 0 | 0 | 15.013 | 0 | 0 | 27.16 |  |  | TERMAL | [6 empty] | TERMAL
4791686 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96828-FAZLICA KÖY IÇI ANA HATBASI AYIRICISI/48559797- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:35:13 | 10.06.2025 15:39:42 | 6.075 | 0 | 416 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 150.564 | 0 | 4.857 | 0 | 30.301 | 0 | 0 | 185.722 |  |  | ÇINARCIK | [6 empty] | ÇINARCIK
4791688 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 11473-TR-2 HALALCA MH/47254396-TR-2 HALALCA MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:01:27 | 04.06.2025 12:58:00 | 1.942 | 0 | 295 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 74.026 | 0 | 2.015 | 0 | 26.104 | 0 | 0 | 102.145 |  |  | ÇİFTLİKKÖY | [6 empty] | ÇİFTLİKKÖY
4791691 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51968950-AG DIREK/51992519-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:06:23 | 04.06.2025 12:11:04 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 |  |  | EFLANİ | [6 empty] | EFLANİ
4791692 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47447246-ISA ALAN | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:16:26 | 04.06.2025 12:49:28 | 2.551 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 34.337 | 143.211 | 27.345 | 74.852 | 55.637 | 39.204 | 1005.297 | 0 | 1379.881 |  |  | ESKİPAZAR | [6 empty] | ESKİPAZAR
4791694 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 732133-AG DIREK/4737079-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 09:40:05 | 04.06.2025 12:11:05 | 2.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791697 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059558-AG DIREK/5530812-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:53:49 | 04.06.2025 13:55:00 | 5.019 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.239 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 28.497 |  |  | OVACIK | [6 empty] | OVACIK
4791704 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/55057865-SITE F6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:07:40 | 04.06.2025 11:12:07 | 0.074 | 4 | 491 | 0 | 1 | 1 | 41 | 4 | 0 | 0.694 | 2.193 | 0 | 0 | 1.068 | 0.235 | 2.036 | 0 | 6.226 |  |  | SAFRANBOLU | [6 empty] | SAFRANBOLU
4791705 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95147-DSI enh özel hat basi/47522577- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:08:41 | 04.06.2025 12:39:39 | 1.516 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.411 | 0 | 0 | 0 | 5.927 | 0 | 0 | 0 | 24.338 |  |  | YENİCE | [6 empty] | YENİCE
4791706 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941511-TR-3/13 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47134483-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:22:38 | 04.06.2025 12:39:57 | 1.288 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.217 | 0 | 0 | 0 | 15.918 | 0 | 0 | 34.134 |  |  | ELBEYLİ | [6 empty] | ELBEYLİ
4791709 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5884420-TR-4 YENIKOY AG PANOSU/1799506-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:25:44 | 04.06.2025 12:04:15 | 0.642 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0.052 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1.018 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791711 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 54228834-TR-7 AG PANOSU/54228887- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:57:10 | 04.06.2025 12:29:26 | 1.538 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 4.908 | 0 | 8.033 | 0 | 0 | 17.096 |  |  | MUSABEYLİ | [6 empty] | MUSABEYLİ
4791712 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56522881-SDK/56557316-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:24:35 | 04.06.2025 13:00:18 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0.641 |  |  | POLATELİ | [6 empty] | POLATELİ
4791713 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034190-AG DIREK/5456756-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 08:56:11 | 04.06.2025 11:53:04 | 2.948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |  |  | BAHÇE | [6 empty] | BAHÇE
4791714 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 58640513-TR-KARANDERE MH AG PANOSU/58640536- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:28:14 | 04.06.2025 12:37:30 | 1.154 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 |  |  | DÜZİÇİ | [6 empty] | DÜZİÇİ
4791723 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 59976362-ESELER KOK/59976468- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:03:53 | 11.06.2025 12:08:24 | 3.075 | 5 | 1137 | 0 | 8 | 7 | 238 | 1 | 1 | 43.854 | 176.337 | 0 | 8.233 | 81.675 | 76.544 | 49.923 | 0.25 | 436.817 |  |  | HASANBEYLİ | [6 empty] | HASANBEYLİ
4791726 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:39:59 | 04.06.2025 11:40:29 | 0.008 | 1 | 701 | 4 | 34 | 6 | 168 | 1 | 4 | 0 | 0.898 | 0.21 | 0.155 | 0.046 | 0.693 | 0.097 | 0.78 | 2.879 |  |  | KADİRLİ | [6 empty] | KADİRLİ
4791729 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5879511-TR-2 AG PANOSU/1859716-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:02:45 | 12.06.2025 11:46:55 | 2.736 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 1.124 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 5.811 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791730 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 60222239-TR-2 BUZAGILIK MAH HATBASI AYIRICISI/59584607-TR-JEMUS/A00-TR-2 BUZAG | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 11:12:04 | 10.06.2025 11:20:59 | 0.149 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 1.408 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.616 |  |  | SUMBAS | [6 empty] | SUMBAS
4791733 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | KÖK | 16228-AZIZIYE KOK/47267020-AZIZIYE ÇIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 12:18:51 | 10.06.2025 12:33:55 | 0.251 | 0 | 626 | 24 | 19 | 1 | 66 | 2 | 0 | 0 | 9.655 | 3.774 | 1.846 | 0.472 | 4.022 | 2.377 | 0 | 22.145 |  |  | TOPRAKKALE | [6 empty] | TOPRAKKALE
4791734 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97823-KURUCAOLUK HAT BASI AYIRICISI/47550014- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 14:42:24 | 10.06.2025 14:52:12 | 0.163 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.029 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | AKÇAKOCA | [6 empty] | AKÇAKOCA
4791735 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:44:22 | 11.06.2025 12:22:13 | 2.631 | 1 | 262 | 5 | 2 | 8 | 26 | 1 | 0 | 6.848 | 66.15 | 37.478 | 1.901 | 77.07 | 8.146 | 215.861 | 0 | 413.453 |  |  | CUMAYERİ | [6 empty] | CUMAYERİ
4791750 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885296-TR-2 AG PANOSU/1843234-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:04:37 | 04.06.2025 12:39:46 | 0.586 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2.711 | 0 | 0.055 | 0 | 1.899 | 0 | 0.183 | 4.847 |  |  | GÖLYAKA | [6 empty] | GÖLYAKA
4791751 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57047048-BÜYÜKPINAR GRUP AYIRICISI/57047321- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:32:40 | 04.06.2025 12:59:00 | 1.439 | 2 | 415 | 1 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 | 7.966 | 66.372 | 0.435 | 5.59 | 31.171 | 6.437 | 0 | 0 | 117.971 |  |  | GÜMÜŞOVA | [6 empty] | GÜMÜŞOVA
4791752 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15560-TR-20/47245291-TR-21-22-23 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:02:08 | 04.06.2025 12:34:03 | 0.532 | 0 | 280 | 3 | 28 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10.142 | 1.679 | 4.043 | 113.801 | 3.476 | 22.838 | 0 | 155.977 |  |  | KAYNAŞLI | [6 empty] | KAYNAŞLI
4791755 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089952-AG DIREK/5612704-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:07:12 | 04.06.2025 14:11:31 | 2.072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.673 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791756 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47446855-Tr-TUZAKCI CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:18:55 | 04.06.2025 12:53:42 | 0.58 | 5 | 1797 | 59 | 117 | 14 | 337 | 3 | 1 | 13.26 | 72.35 | 68.26 | 10.761 | 73.859 | 36.492 | 68.685 | 0.02 | 343.687 |  |  | YIĞILCA | [6 empty] | YIĞILCA
4791758 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873521-TR-19 DISCI CESME AG PANOSU/1831668-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:28:57 | 04.06.2025 12:45:24 | 0.274 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 2.753 |  |  | ÇİLİMLİ | [6 empty] | ÇİLİMLİ
4791762 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 714523-AG DIREK/58453558- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:30:28 | 04.06.2025 17:41:51 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0.779 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791764 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870854-TR- KSS13.BLOK AG PANOSU/1812511-5 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.06.2025 09:40:01 | 08.06.2025 17:47:34 | 8.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.289 | 0 | 0 | 27.289 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791772 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077386-AG DIREK/5605780-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:55:03 | 04.06.2025 18:23:19 | 5.471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791773 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 753233-AG DIREK/4772309-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:56:15 | 04.06.2025 14:34:54 | 1.644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791774 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18545-TR-4 KARABIGA/47241912-TR-4 KARABIGA TR KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:03:19 | 01.06.2025 14:46:00 | 0.711 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 12.757 | 0 | 0 | 0 | 16.063 | 0 | 0.734 | 29.554 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791779 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19220-TR-5 KARABIGA/47242971-TR-5 KARABIGA TR KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:55:00 | 01.06.2025 15:46:00 | 0.85 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 0 | 0.421 | 0 | 19.371 | 0 | 0 | 24.189 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791783 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1004641-AG DIREK/56463228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:01:40 | 04.06.2025 15:44:09 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791784 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47283141-ALIBEY TR 26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:07:18 | 04.06.2025 13:10:19 | 0.05 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 0 | 0 | 11.891 | 7.339 | 0 | 0 | 28.715 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791788 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54376447-AG DIREK/5585445-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:05:31 | 04.06.2025 19:42:43 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 15.58 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791791 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931567-TR-50 AKTOPRAK KOYU AG PANOSU/47136276-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:26:31 | 04.06.2025 15:22:41 | 1.936 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 1.26 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 4.596 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791804 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/54722012-HASAN ÖZCAN ÖZEL ÇIKISI | YANGIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:35:05 | 04.06.2025 14:39:05 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.786 | 0 | 649.645 | 0 | 751.431 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791810 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041680-AG DIREK/54945327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:53:11 | 04.06.2025 17:29:33 | 3.606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791815 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 54061754-TR-15 AG PANOSU/54061816- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:00:54 | 04.06.2025 14:39:24 | 0.642 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 16.823 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791821 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17038-TR-1A/47283103-Tr-2 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:13:05 | 04.06.2025 14:14:13 | 0.019 | 5 | 10911 | 19 | 75 | 16 | 940 | 2 | 1 | 0.816 | 291.015 | 11.226 | 9.729 | 12.713 | 155.609 | 16.028 | 1.537 | 498.674 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791821 | 2 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17058-TR-1/47288054-TR-4 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:14:13 | 04.06.2025 14:36:41 | 0.374 | 5 | 10364 | 19 | 75 | 16 | 857 | 2 | 1 | 0.816 | 290.331 | 11.226 | 9.729 | 12.713 | 155.143 | 16.028 | 1.537 | 497.523 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791826 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525850-SDK/59379789- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:18:50 | 04.06.2025 15:25:11 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 |  |  | MERKEZ | [6 empty] | MERKEZ
4791827 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/47247153-HANTEPE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:26:06 | 04.06.2025 14:41:35 | 0.258 | 12 | 2276 | 1 | 18 | 12 | 278 | 1 | 0 | 14.944 | 41.513 | 0.238 | 0.393 | 17.06 | 56.207 | 14.224 | 0 | 144.579 |  |  | ANADOLU | [6 empty] | ANADOLU
4791828 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095824-SANAYI SITESI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:28:13 | 04.06.2025 14:54:09 | 0.432 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 279 | 3 | 13 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 8.771 | 85.503 | 27.191 | 39.921 | 161.528 |  |  | EFELER | [6 empty] | EFELER
4791830 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306557-HARMANLI KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:32:02 | 04.06.2025 14:32:42 | 0.011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.126 | 0 | 0.052 | 0 | 0.204 |  |  | ALTIEYLÜL | [6 empty] | ALTIEYLÜL
4791835 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255490-AVSA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:34:50 | 04.06.2025 14:35:34 | 0.012 | 2 | 8710 | 0 | 99 | 8 | 1385 | 2 | 6 | 0.112 | 10.937 | 0 | 0.086 | 0.984 | 19.04 | 0.122 | 0.154 | 31.435 |  |  | KARESİ | [6 empty] | KARESİ
4791838 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941679-TR-3 DENIZCALI KOYU AG PANOSU/47135551-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 14:40:10 | 10.06.2025 15:01:22 | 0.353 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 |  |  | MERKEZEFENDİ | [6 empty] | MERKEZEFENDİ
4791843 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47462766-YENI DALYAN KÖK GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:32:08 | 04.06.2025 15:39:25 | 1.121 | 2 | 1053 | 0 | 7 | 4 | 151 | 0 | 0 | 8.857 | 100.168 | 0 | 0.076 | 25.413 | 113.051 | 0 | 0 | 247.566 |  |  | ANTAKYA | [6 empty] | ANTAKYA
4791844 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897467-TR-6 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1836535-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:43:18 | 04.06.2025 15:56:10 | 1.214 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.822 | 0 | 4.282 | 0 | 0 | 5.218 |  |  | ARSUZ | [6 empty] | ARSUZ
4791851 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55837479-SDK- E8/56248488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:12:38 | 04.06.2025 18:05:23 | 3.879 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 |  |  | DEFNE | [6 empty] | DEFNE
4791852 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 813708-AG DIREK/4869506-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:27:40 | 04.06.2025 16:17:11 | 1.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  |  | PAYAS | [6 empty] | PAYAS
4791855 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56918013-ÇAMLICA ÖZEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:57:24 | 04.06.2025 14:58:08 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 4.471 | 0 | 7.492 |  |  | DULKADİROĞLU | [6 empty] | DULKADİROĞLU
4791856 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059558-AG DIREK/5530812-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:04:33 | 04.06.2025 17:59:23 | 2.914 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 14.288 |  |  | ONİKİŞUBAT | [6 empty] | ONİKİŞUBAT
4791857 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57187911-DSI HATTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:07:15 | 04.06.2025 15:08:50 | 0.026 | 5 | 757 | 19 | 6 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0.082 | 0.672 | 35.416 | 0.154 | 0.792 | 0.17 | 0 | 0 | 37.286 |  |  | ŞEHZADELER | [6 empty] | ŞEHZADELER
4791859 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873236-TR-38 EFE SOKAK AG PANOSU/1807477-4 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:08:21 | 04.06.2025 15:41:23 | 0.55 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.901 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 8.429 |  |  | YUNUSEMRE | [6 empty] | YUNUSEMRE
4791860 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1065822-AG DIREK/5567781-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:49:37 | 04.06.2025 16:49:42 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 1.022 |  |  | ARTUKLU | [6 empty] | ARTUKLU
4791863 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47256085-NARLIDERE KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:23:01 | 04.06.2025 15:23:46 | 0.013 | 7 | 2965 | 6 | 12 | 23 | 95 | 1 | 0 | 0.294 | 3.4 | 0.346 | 0.591 | 2.721 | 0.92 | 0.149 | 0 | 8.42 |  |  | MENTEŞE | [6 empty] | MENTEŞE
4791864 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 692727-AG DIREK/4664554-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:21:42 | 04.06.2025 17:12:13 | 1.842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  |  | SEYDİKEMER | [6 empty] | SEYDİKEMER
4791866 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98128-Osmaniye Sultaniye Ayiricisi/59341284- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:06:34 | 11.06.2025 15:24:30 | 5.299 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 5.151 |  |  | EYYÜBİYE | [6 empty] | EYYÜBİYE
4791867 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47266655-YAGCILAR KOK CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:56:11 | 10.06.2025 13:26:30 | 2.505 | 4 | 3594 | 2 | 172 | 9 | 643 | 1 | 0 | 8.286 | 446.765 | 11.657 | 127.192 | 63.249 | 212.5 | 56.39 | 0 | 926.039 |  |  | HALİLİYE | [6 empty] | HALİLİYE
4791868 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5910659-TR-1 GEYIKKIRI KOYU AG PANOSU/47760009-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:26:48 | 10.06.2025 10:37:12 | 0.173 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0.023 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 1.366 |  |  | KARAKÖPRÜ | [6 empty] | KARAKÖPRÜ
4791869 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15787-KOK-BIYIKLI/47244992-TULLER GRUP CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:41:23 | 11.06.2025 10:32:32 | 0.853 | 1 | 135 | 17 | 13 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1.36 | 5.42 | 84.93 | 9.895 | 0.126 | 6.556 | 0 | 0 | 108.287 |  |  | ERGENE | [6 empty] | ERGENE
4791870 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56445645-PASABÜK KIRINTI ÖZEKDERE GRUP HATBASI AYIRICISI/47531786- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 10:26:27 | 12.06.2025 16:30:51 | 6.073 | 0 | 133 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.372 | 24.154 | 3.98 | 0 | 26.892 | 0 | 0 | 127.398 |  |  | SÜLEYMANPAŞA | [6 empty] | SÜLEYMANPAŞA
4791871 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5905190-TR-4 ISIKLAR AG PANOSU/1845141-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:43:44 | 11.06.2025 12:03:00 | 1.321 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.538 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 8.357 |  |  | ORTAHİSAR | [6 empty] | ORTAHİSAR
4791872 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 59911591-TR-139/59911690-TR-6 GELIR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:04:10 | 11.06.2025 18:06:10 | 9.033 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1 | 541 | 0 | 0 | 0 | 176.602 | 0 | 0 | 216.448 | 1598.529 | 0 | 0 | 1991.579 |  |  | İPEKYOLU | [6 empty] | İPEKYOLU
4791879 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:39:16 | 04.06.2025 17:25:46 | 1.775 | 0 | 541 | 7 | 18 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 65.324 | 82.978 | 3.229 | 11.087 | 24.905 | 0 | 0 | 187.522 |  |  | TUŞBA | [6 empty] | TUŞBA
4791880 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092858-Tr-4/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:51:44 | 04.06.2025 15:52:55 | 0.02 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 2.096 | 2.151 | 0 | 0 | 7.137 |  |  | ALTINORDU | [6 empty] | ALTINORDU
4791882 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035760-AG DIREK/55953392-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:01:15 | 04.06.2025 18:12:46 | 3.192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 |  |  | KAPAKLI | [6 empty] | KAPAKLI
4791883 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092978-TR-4 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:55:47 | 04.06.2025 15:58:00 | 0.037 | 0 | 1104 | 0 | 5 | 0 | 242 | 0 | 4 | 0 | 5.759 | 0 | 0.013 | 0 | 92.762 | 0 | 57.78 | 156.314 |  |  | KOZLU | [6 empty] | KOZLU
4791883 | 2 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 58797113-TR-1/5/57861986- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:58:00 | 04.06.2025 17:01:00 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 87.579 | 0 | 57.78 | 145.466 |  |  | KİLİMLİ | [6 empty] | KİLİMLİ
4791884 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5877543-TR- KIZILGUR MH AG PANOSU/1819758- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:49:16 | 04.06.2025 17:47:54 | 1.977 | 0 | 102 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 0 | 1.333 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 9.356 |  |  | BATI | [6 empty] | BATI
4791891 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 53991955-YENICE TR3 AG PANOSU/53991888- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:31:37 | 10.06.2025 10:49:35 | 0.299 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 4.91 |  |  | KEMALPAŞA | [6 empty] | KEMALPAŞA
4791896 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882513-TR-2/11 AG PANOSU/1850339-7 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:05:37 | 04.06.2025 19:26:50 | 3.354 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.837 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 29.885 |  |  | SULTANHANI | [6 empty] | SULTANHANI
4791899 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105901-ORDUDONAT TR HATBASI SEK/47457775- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:26:43 | 04.06.2025 17:28:33 | 2.031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.973 | 0 | 0 | 0 | 89.973 |  |  | DERECİK
4791900 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 863017-AG DIREK/4973721-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:53:31 | 04.06.2025 17:36:13 | 3.712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4791903 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201590-GÜVERCIN KOYU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:32:53 | 11.06.2025 10:51:56 | 1.318 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.766 | 0 | 0 | 0 | 54.881 | 0 | 0 | 126.647
4791904 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201585-ÇEVRE YOLU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:36:35 | 11.06.2025 10:53:54 | 1.289 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.129 | 0 | 0 | 0 | 15.149 | 0 | 0 | 71.278
4791905 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 59004499-F05/59954231- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:41:48 | 04.06.2025 18:52:25 | 2.177 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.312
4791916 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287012-DM 1/31 KUBBELI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:45:58 | 04.06.2025 16:50:12 | 0.071 | 0 | 4725 | 0 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1 | 0 | 33.752 | 0 | 0 | 17.729 | 5.562 | 2.144 | 1.17 | 60.357
4791924 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886428-TR-3 POYRAZLI AG PANOSU/1840604-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:48:50 | 04.06.2025 18:02:34 | 1.229 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479
4791926 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201586-MARTI KOYU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 11:01:24 | 11.06.2025 11:51:29 | 0.835 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.175 | 0 | 0 | 0 | 25.909 | 0 | 0 | 53.084
4791927 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201588-GEMI YATAGI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 11:03:28 | 11.06.2025 11:50:02 | 0.776 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 43.159 | 0 | 0 | 0 | 10.237 | 11.653 | 0 | 65.049
4791928 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090907-AG DIREK/5634892-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:54:21 | 04.06.2025 18:42:44 | 1.806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035
4791929 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/57097037-MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:58:22 | 04.06.2025 17:01:07 | 0.046 | 0 | 34 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | 0.267 | 0 | 1.262 | 0.307 | 1.621 | 0 | 3.577
4791930 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:59:01 | 04.06.2025 16:59:46 | 0.013 | 1 | 476 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.16 | 0.746 | 0.11 | 0.038 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 1.299
4791931 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 5869019-TR- EVCILER AG PANOSU/55372651-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:57:12 | 04.06.2025 19:19:36 | 2.373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
4791937 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546080-SDK/5642226-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:02:30 | 04.06.2025 20:32:32 | 3.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 7.553 | 0 | 0 | 12.989
4791945 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1110835-AG DIREK/5709849-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:46:58 | 04.06.2025 21:36:48 | 5.831 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281
4791946 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540317-SDK/5571912-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:16:37 | 04.06.2025 17:33:31 | 0.282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
4791948 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940431-TR-3/4 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47131693-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:21:55 | 11.06.2025 10:06:17 | 0.74 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | 0 | 0 | 8.582
4791953 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030777-AG DIREK/5393798-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:19:14 | 04.06.2025 19:35:07 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.319 | 0 | 0 | 5.319
4791955 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1082817-AG DIREK/5634799-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:17:07 | 04.06.2025 19:31:21 | 2.237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319
4791961 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041680-AG DIREK/54945327-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:39:39 | 04.06.2025 22:57:20 | 5.294 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356
4791969 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334047-AKSES SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:52:17 | 04.06.2025 17:53:46 | 0.025 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.287
4791970 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:56:15 | 04.06.2025 18:09:58 | 0.229 | 5 | 1091 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 2.82 | 11.519 | 0.675 | 2.299 | 1.099 | 2.715 | 16.62 | 0.024 | 37.77
4791971 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 110374-HEDEF GAYE TR HATBASI AYIRICISI/47109295-714518_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:00:53 | 04.06.2025 19:16:00 | 1.252 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 4.051
4791972 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47466889-BALYA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:02:25 | 04.06.2025 18:48:45 | 0.772 | 0 | 809 | 0 | 4 | 2 | 201 | 0 | 2 | 0 | 27.462 | 0 | 0.108 | 2.535 | 27.21 | 0 | 0.355 | 57.671
4791975 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:07:20 | 04.06.2025 18:28:52 | 0.359 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.515 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 34.736
4791976 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731049-OZDILEK OTOP. | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:10:57 | 04.06.2025 18:13:15 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 1.505
4791984 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:22:19 | 04.06.2025 18:23:47 | 0.024 | 3 | 873 | 10 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 0.094 | 0.711 | 0.335 | 0.088 | 0.002 | 0.147 | 0.035 | 0 | 1.412
4791989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3533741-SDK/5461805-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:30:52 | 04.06.2025 19:34:56 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.064
4791997 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 58074984-C05/58076105- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:33:48 | 04.06.2025 20:01:11 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 0 | 4.109
4792001 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718491-AG DIREK/5620194-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:52:14 | 04.06.2025 20:28:37 | 1.606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
4792009 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052160-AG DIREK/5516482-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:55:58 | 04.06.2025 21:57:07 | 3.019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
4792011 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995021-AG DIREK/5296406-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:03:02 | 04.06.2025 19:46:45 | 0.729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4792013 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:12:20 | 04.06.2025 19:13:16 | 0.016 | 7 | 3921 | 3 | 227 | 10 | 374 | 3 | 0 | 0.209 | 2.116 | 0.004 | 0.55 | 0.373 | 0.391 | 0.052 | 0 | 3.696
4792014 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 54098691-SDK/54098718-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:56:38 | 04.06.2025 19:57:41 | 1.018 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.217
4792017 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266312-KOYLER 1 + ILHANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:15:04 | 04.06.2025 19:18:00 | 0.049 | 1 | 1555 | 0 | 26 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0.097 | 3.67 | 0 | 0.06 | 0.003 | 1.01 | 0 | 0 | 4.84
4792022 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545538-SDK/5618811-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:18:27 | 05.06.2025 00:08:31 | 4.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 1.786
4792029 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56210261-H19/56193671-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:38:42 | 04.06.2025 20:08:50 | 0.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4792032 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47645288-DURSUN BEY | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:28:42 | 04.06.2025 21:12:23 | 1.728 | 7 | 3921 | 3 | 227 | 10 | 374 | 3 | 0 | 30.896 | 323.444 | 0.626 | 83.058 | 55.492 | 52.727 | 7.616 | 0 | 553.858
4792036 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47426263-EFENDIOGLU MERMER ÖZEL ABONELER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:47:22 | 04.06.2025 19:48:35 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.1 | 0 | 1.076 | 0 | 1.179
4792043 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47441401-EFENDIOGLU MERMER ÖZEL ABONELER ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:57:45 | 04.06.2025 20:53:35 | 0.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 5.647 | 0 | 61.902 | 0 | 67.698
4792047 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47252037-SOGUK PINAR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:13:57 | 04.06.2025 20:14:42 | 0.013 | 1 | 455 | 0 | 9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.025 | 0.22 | 0 | 0.011 | 0.021 | 0.037 | 0 | 0 | 0.314
4792056 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445961-DM2-05 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:30:33 | 04.06.2025 20:31:18 | 0.013 | 0 | 5493 | 0 | 12 | 14 | 262 | 4 | 1 | 0 | 4.505 | 0 | 0.112 | 0.54 | 1.161 | 0.189 | 0.007 | 6.513
4792059 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871438-TR-1 TACIR AG PANOSU/1926201-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:34:32 | 04.06.2025 21:14:44 | 0.67 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 3.187
4792064 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5922030-TR-1 ADILHAN KOYU AG PANOSU/47765302-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:30:59 | 04.06.2025 20:52:13 | 3.354 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.407 | 0 | 0.87 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 16.97
4792068 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 859494-AG DIREK/4965322-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:31:19 | 04.06.2025 21:30:10 | 1.981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4792069 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56555465-DM-3 AG PANOSU/56555527- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:23:23 | 04.06.2025 22:29:18 | 2.099 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 22.2
4792070 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 825059-AG DIREK/4896555-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:55:07 | 04.06.2025 22:00:02 | 1.082 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
4792073 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 51997955-SDK/53972517-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:29:19 | 04.06.2025 22:50:19 | 2.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.868 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 7.212
4792074 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 106037-SEMINUR KARASOY HATBASI AYIRICISI/47650919- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:52:57 | 04.06.2025 21:45:51 | 0.882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
4792076 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028918-AG DIREK/5381127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:42:48 | 05.06.2025 01:43:08 | 5.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
4792103 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 5895189-TR- TIFILLAR KOYU AG PANOSU/48345158-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:22:26 | 04.06.2025 22:44:45 | 1.372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335
4792112 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542089-SDK/5628228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:29:32 | 04.06.2025 22:18:06 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 2.229
4792113 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914621-AYVACIK TR-5 AG PANOSU/47765785-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:06:35 | 04.06.2025 22:57:39 | 1.851 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 8.005
4792134 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877357-DEMIRBOGA TR AG PANOSU/1922335- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:52:32 | 04.06.2025 22:36:05 | 0.726 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0.369 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 6.794
4792155 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47244530-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:03:22 | 04.06.2025 22:27:19 | 0.399 | 1 | 467 | 0 | 25 | 2 | 70 | 1 | 0 | 0.875 | 10.441 | 0 | 0.965 | 1.648 | 2.641 | 1.197 | 0 | 17.767
4792181 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870352-TR-6 HASAN BASRI CANTAY AYDINLATMA AG PANOSU/1973130- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:37:13 | 05.06.2025 00:21:43 | 1.742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4792218 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58454705-/5600224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:28:12 | 05.06.2025 00:39:19 | 1.185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
4792229 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47457729-DERENTI KALBURCU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:30:36 | 04.06.2025 23:58:03 | 0.457 | 1 | 467 | 0 | 25 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0.981 | 11.763 | 0 | 1.09 | 0.553 | 2.677 | 1.354 | 0 | 18.419
4792231 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025120-AG DIREK/5363042-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:37:42 | 05.06.2025 00:56:39 | 1.316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
4792233 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 54564855-Hizli Tren Grup Ayiricisi/54565021- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 00:03:38 | 05.06.2025 00:36:42 | 0.551 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4792244 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038978-AG DIREK/48299390-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 00:16:21 | 05.06.2025 01:32:24 | 1.268 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696
4792269 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 01:25:15 | 05.06.2025 01:26:59 | 0.029 | 11 | 2199 | 41 | 54 | 37 | 469 | 13 | 2 | 0.166 | 1.27 | 1.008 | 0.039 | 0.819 | 0.356 | 2.433 | 0.027 | 6.117
4792278 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6821-TR-4 CALDIRAN KOK/47446710-DEGIRMEN ONU CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 01:34:07 | 05.06.2025 03:33:37 | 1.992 | 0 | 3410 | 0 | 1 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 345.316 | 0 | 0.166 | 1.387 | 34.658 | 0 | 0 | 381.527
4792279 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 17189-TR-6 YESIL TARIM YANI/47423361-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 02:22:00 | 05.06.2025 02:26:00 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 1.515
4792290 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54823527-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 02:22:24 | 05.06.2025 03:51:03 | 1.477 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4.091 | 0 | 0.047 | 14.541 | 0.181 | 31.726 | 0 | 50.586
4792294 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 03:31:01 | 05.06.2025 03:31:31 | 0.008 | 2 | 1890 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.198 | 1.27 | 0.399 | 0.048 | 0.16 | 0.289 | 0.246 | 0 | 2.611
4792295 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918756-TR 2/15 AG PANOSU/47820677- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 03:49:48 | 05.06.2025 03:59:05 | 0.155 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 5.702
4792297 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 05:44:08 | 05.06.2025 05:44:38 | 0.008 | 1 | 701 | 4 | 34 | 6 | 168 | 1 | 4 | 0 | 0.455 | 0.095 | 0.045 | 0.008 | 0.14 | 0.012 | 0.144 | 0.899
4792302 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454107-ÇAYBASI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 06:07:31 | 05.06.2025 06:09:46 | 0.038 | 2 | 3889 | 5 | 263 | 8 | 355 | 13 | 8 | 0.008 | 6.146 | 0.03 | 0.994 | 0.349 | 0.942 | 19.317 | 0.086 | 27.871
4792304 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 06:15:37 | 05.06.2025 06:39:19 | 0.395 | 5 | 1438 | 7 | 80 | 2 | 211 | 2 | 0 | 4.106 | 51.99 | 6.654 | 5.886 | 0.242 | 12.149 | 12.1 | 0 | 93.128
4792306 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 06:40:55 | 05.06.2025 06:41:30 | 0.01 | 0 | 113 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.051 | 0.014 | 0.08 | 0.023 | 0 | 0 | 0.276
4792307 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 06:44:28 | 05.06.2025 06:44:57 | 0.008 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.024 | 0.458 | 1.704 | 0.404 | 0.392 | 0.188 | 0.2 | 0 | 3.37
4792310 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 3550-DM- BORUSAN1/47451828-Tr-RODA+ MARMARA KIMYA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 06:58:30 | 05.06.2025 06:59:18 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 41.432 | 0.03 | 44.374
4792311 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47251958-ARMUTCUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 07:02:37 | 05.06.2025 07:03:22 | 0.013 | 0 | 631 | 0 | 52 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0.027 | 0.022 | 0.049 | 0 | 0 | 0.492
4792312 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 60046506-YAYLACIK DM/59386570-YENI- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 06:32:41 | 05.06.2025 09:11:38 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.274 | 0 | 0 | 0 | 44.274
4792314 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443608-FETHIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 07:15:26 | 05.06.2025 07:16:11 | 0.013 | 0 | 660 | 4 | 60 | 4 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0.767 | 0.17 | 0.145 | 0.016 | 0.128 | 0.001 | 0 | 1.227
4792316 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54403599-Kizilgür TR Ayiricisi/47554703- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 06:22:34 | 05.06.2025 09:05:48 | 2.721 | 0 | 102 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.379 | 0 | 1.681 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 13.493
4792318 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92997-B.AKÇAALAN - ÇAKMAKLI HB.Ayiricisi/47690622- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 05:25:01 | 05.06.2025 08:53:30 | 3.474 | 3 | 482 | 0 | 58 | 2 | 35 | 2 | 0 | 25.334 | 68.791 | 0 | 39.407 | 6.365 | 6.441 | 65.346 | 0 | 211.683
4792323 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98871-Çarkaci Ayiricisi/47562410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 07:11:28 | 05.06.2025 09:34:14 | 2.379 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.477 | 0 | 0.056 | 0 | 7.302 | 0 | 0 | 26.835
4792325 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 07:50:41 | 05.06.2025 07:51:12 | 0.009 | 2 | 958 | 5 | 31 | 12 | 134 | 1 | 0 | 0.052 | 0.953 | 0.09 | 0.046 | 1.504 | 0.207 | 0.069 | 0 | 2.921
4792326 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:01:04 | 05.06.2025 08:02:08 | 0.018 | 1 | 452 | 1 | 12 | 5 | 58 | 1 | 2 | 0 | 0.841 | 0.37 | 0.019 | 0.152 | 0.282 | 0.011 | 0.044 | 1.719
4792327 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15668-AYVACIK TR-13/47621092-TR-20 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 03:25:58 | 05.06.2025 09:16:39 | 5.845 | 0 | 1117 | 3 | 19 | 2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 413.159 | 9.92 | 3.175 | 32.122 | 307.96 | 0 | 0 | 766.337
4792328 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 23096-TR-220/47251183-TR-222 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:04:55 | 05.06.2025 08:26:42 | 0.363 | 0 | 1987 | 0 | 56 | 1 | 174 | 0 | 4 | 0 | 37.141 | 0 | 2.203 | 0.591 | 14.585 | 0 | 0.257 | 54.775
4792330 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47456881-ARASINLI GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 06:13:00 | 05.06.2025 07:23:00 | 1.167 | 0 | 366 | 3 | 3 | 5 | 109 | 0 | 2 | 0 | 34.441 | 15.52 | 2.249 | 24.771 | 56.505 | 0 | 7.654 | 141.139
4792332 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:11:42 | 05.06.2025 08:12:12 | 0.008 | 1 | 799 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.009 | 0.799 | 0.099 | 0.049 | 0.304 | 0.3 | 0 | 0 | 1.56
4792334 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:19:33 | 05.06.2025 08:22:34 | 0.05 | 2 | 2465 | 13 | 10 | 20 | 435 | 1 | 0 | 0.141 | 9.19 | 1.552 | 0.205 | 3.462 | 4.524 | 0.033 | 0 | 19.107
4792335 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/53873495-EVRESE 3/0 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 07:51:05 | 05.06.2025 08:44:30 | 0.89 | 61 | 4929 | 35 | 42 | 59 | 664 | 7 | 4 | 167.088 | 336.568 | 126.743 | 10.151 | 385.965 | 129.976 | 25.693 | 1.324 | 1183.506
4792336 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 56192688-SDK/56330165-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:19:10 | 05.06.2025 10:56:17 | 2.619 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.259 | 0 | 0 | 0 | 21.399 | 0 | 0 | 73.659
4792337 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 58056044-GENSAN-HAKAN ARDA ÖZEL MÜSTERI GRUP HATBASI AYIRICISI/47533557- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 07:42:11 | 05.06.2025 10:18:25 | 2.604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.925 | 0 | 0.257 | 0 | 1.803 | 0 | 39.985
4792338 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55307013-AG DIREK/5458616-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:18:06 | 05.06.2025 10:20:13 | 2.035 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416
4792339 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 98007-YIGITALI TR 4-TR 5 VE GSM VERICILER GRUBU HATBASI/47507622- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:18:00 | 05.06.2025 10:53:09 | 2.586 | 8 | 62 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 32.072 | 19.057 | 0 | 0 | 9.429 | 7.241 | 0 | 0 | 67.799
4792340 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:32:49 | 05.06.2025 08:33:18 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.006
4792342 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929702-AG DIREK/5080530-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:13:36 | 05.06.2025 13:55:23 | 5.696 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.543
4792343 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914053-TR-1 SELVI KOYU AG PANOSU/47754199-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 14:32:50 | 10.06.2025 15:05:40 | 0.547 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 0.053 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 4.738
4792345 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 107124-TOPRAKSU TR5/A TAHIR KARABELA DAMI YANI AYIRICI/48557528- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:34:44 | 05.06.2025 09:19:50 | 0.751 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.165 | 0.091 | 0.505 | 8.69 | 0 | 1.737 | 0.814 | 0 | 12.002
4792347 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47456814-KAYAPINAR GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:32:35 | 05.06.2025 09:10:22 | 0.629 | 5 | 275 | 4 | 15 | 2 | 26 | 0 | 0 | 10.488 | 16.594 | 6.328 | 4.127 | 0.294 | 3.629 | 0 | 0 | 41.46
4792349 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 54184886-TR-30/54184960-ÖZEL KÖSK | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:10:09 | 05.06.2025 09:49:47 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.015 | 0 | 0 | 0 | 28.015
4792350 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:44:37 | 05.06.2025 08:46:58 | 0.039 | 2 | 586 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.024 | 1.06 | 0.41 | 0.172 | 0.08 | 0.334 | 0 | 0 | 2.08
4792352 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54068882-EMIN EREN METROPOL ADA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47687967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:39:23 | 05.06.2025 10:35:24 | 1.934 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
4792353 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013492-AG DIREK/5437998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:52:53 | 05.06.2025 10:03:42 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
4792354 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915213-TR-61 AG PANOSU/47744709-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:53:19 | 11.06.2025 10:12:58 | 0.328 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.637 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 11.722
4792355 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249749-YENICE SEHIR-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:31:00 | 04.06.2025 14:32:00 | 0.017 | 0 | 2293 | 0 | 35 | 4 | 324 | 1 | 3 | 0 | 41.703 | 0 | 0.357 | 5.096 | 18.67 | 0.105 | 1.399 | 67.33
4792359 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 13:01:26 | 11.06.2025 16:46:41 | 3.754 | 3 | 1324 | 1 | 56 | 8 | 184 | 1 | 0 | 15.021 | 366.57 | 3.417 | 22.048 | 58.389 | 175.629 | 355.966 | 0 | 997.04
4792361 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17401-TR-32 AYVALIK/47460922-TR-32 AYVALIK-TR-30 ARASI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:04:29 | 05.06.2025 09:22:03 | 0.293 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0 | 26.859 | 1.466 | 0 | 0 | 33.832
4792366 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5924067-TR-2 CAL KOYU AG PANOSU/47775457- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:57:16 | 05.06.2025 10:02:02 | 1.079 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.137 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 7.884
4792372 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3520014-SDK/59547261- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:58:28 | 05.06.2025 14:21:39 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.744 | 0 | 0 | 15.744
4792374 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537402-SDK/3414892-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:06:26 | 05.06.2025 09:59:28 | 0.884 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 1.429
4792378 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:20:07 | 05.06.2025 09:26:48 | 0.111 | 1 | 701 | 4 | 34 | 6 | 168 | 1 | 4 | 0 | 5.239 | 1.04 | 0.774 | 0.152 | 2.676 | 0.13 | 0.97 | 10.982
4792379 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 976868-AG DIREK/5539346-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:28:36 | 05.06.2025 10:15:19 | 0.778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125
4792380 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55835667-TR-FATMA ATILLA OTEL AYIRICISI/55835662- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 05:30:00 | 05.06.2025 10:08:00 | 4.633 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.399 | 6.881 | 0.42 | 0 | 145.09 | 0 | 0 | 0 | 194.79
4792381 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93210-Çakilli Hatbasi Ayiricisi/47551642- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:40:33 | 05.06.2025 09:51:06 | 1.176 | 1 | 130 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.702 | 7.869 | 1.453 | 0.156 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 11.002
4792382 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5871608-DM-1/15 HATTUSA YANI RMU AG PANOSU/1813318-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:34:13 | 05.06.2025 10:55:35 | 1.356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.866
4792384 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:37:28 | 05.06.2025 09:38:11 | 0.012 | 3 | 873 | 10 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 0.122 | 1.24 | 0.576 | 0.091 | 0.01 | 0.219 | 0.189 | 0 | 2.447
4792386 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909215-TR-1 KARACAALI KOYU AG PANOSU/47753182-2 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:27:53 | 05.06.2025 11:25:30 | 1.96 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 2.657
4792390 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 108490-TRS TR HB Ayiricisi/47682715- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:54:33 | 05.06.2025 10:21:34 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.171 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.667
4792393 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801906-AG DIREK/4855364-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:59:05 | 05.06.2025 10:45:13 | 0.769 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4792394 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99335-Gürle alti su pompasi hatti özel hat basi/47544895- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:44:37 | 05.06.2025 11:57:25 | 2.213 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.151
4792397 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56880781-MAVIÇAM 2.SEK/56511538- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 08:54:13 | 05.06.2025 10:22:31 | 1.472 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64.002 | 32.812 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 97.067
4792398 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942645-AG DIREK/5029478-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:52:37 | 05.06.2025 11:39:33 | 1.782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4792399 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549301-SDK/5706698-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:58:42 | 05.06.2025 11:22:15 | 1.392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509
4792401 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56507734-HAYRIYE HATBASI/55089958- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:05:54 | 05.06.2025 11:15:17 | 1.156 | 0 | 113 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13.677 | 0 | 10.421 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 26.636
4792407 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56510240-KÜÇÜKLÜ HATBASI AYIRICISI/55838556- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:55:19 | 05.06.2025 10:54:17 | 0.983 | 0 | 83 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.429 | 0 | 1.896 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 9.784
4792411 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97132-YAYLACIK KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/48560162- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:12:17 | 05.06.2025 11:32:27 | 1.336 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.134 | 0 | 0.514 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 11.629
4792412 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282086-PAMUKCU KOK(ESKI)CIKISI OKUL ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:12:31 | 05.06.2025 10:19:21 | 0.114 | 7 | 795 | 21 | 42 | 13 | 139 | 3 | 0 | 1.553 | 9.292 | 3.638 | 2.04 | 6.576 | 6.427 | 10.811 | 0 | 40.335
4792413 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21338-ULUABAT KOK/47250046-KARACABEY DM1 GIRIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:40:00 | 11.06.2025 13:06:35 | 3.443 | 1 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.952 | 0 | 524.045 | 0 | 275.194 | 0 | 580.842 | 0 | 1387.033
4792418 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 54007729-TR-324 AG PANOSU/54007655- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:14:22 | 11.06.2025 09:50:21 | 0.599 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 12.061
4792419 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49408193-TR-421 AG PANOSU/49408185- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:47:53 | 11.06.2025 10:58:13 | 0.172 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 1.542
4792427 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:31:48 | 05.06.2025 10:33:18 | 0.025 | 3 | 950 | 0 | 23 | 3 | 242 | 0 | 2 | 0.318 | 1.955 | 0 | 0.072 | 0.112 | 0.565 | 0 | 0 | 3.023
4792428 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102110-SULTANIYE KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/47526571- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:33:13 | 05.06.2025 12:11:37 | 1.64 | 0 | 383 | 6 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 81.114 | 63.367 | 0 | 8.741 | 15.787 | 0 | 0 | 169.009
4792429 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5910203-TR 1 AKCALI AG PANOSU/47744506-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:40:18 | 05.06.2025 11:33:02 | 0.879 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549
4792430 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:39:39 | 05.06.2025 10:40:25 | 0.013 | 0 | 482 | 9 | 42 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0.963 | 0.27 | 0.006 | 0.223 | 0 | 0 | 2.203
4792431 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 12018-TR- HACI IBRAHIM/47431969-TR- HACI IBRAHIM DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:02:33 | 10.06.2025 10:19:29 | 0.282 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0.029 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 2.01
4792432 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5889867-TR-2 CELTIK MH AG PANOSU/1928726-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:27:16 | 05.06.2025 13:10:22 | 2.718 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.346 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 24.483
4792433 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19220-TR-5 KARABIGA/47242971-TR-5 KARABIGA TR KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 10:08:38 | 12.06.2025 11:49:07 | 1.675 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 0 | 0.897 | 0 | 38.595 | 0 | 0 | 48.794
4792434 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 105956-Serefiye Ayiricisi/47501679- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:41:40 | 05.06.2025 11:39:41 | 0.967 | 14 | 51 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10.5 | 3.492 | 11.479 | 0.757 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 26.736
4792435 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:53:09 | 05.06.2025 10:59:00 | 0.098 | 8 | 570 | 1 | 5 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0.532 | 5.061 | 0 | 0.146 | 1.43 | 5.254 | 0 | 0 | 12.422
4792451 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:09:10 | 05.06.2025 11:11:38 | 0.041 | 1 | 1409 | 0 | 69 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.064 | 2.539 | 0 | 0.11 | 0.016 | 0.465 | 0 | 0 | 3.194
4792456 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 110324-Disbudak Ayiricisi/47675095- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:39:12 | 05.06.2025 11:51:23 | 1.203 | 0 | 123 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.623 | 0 | 0.623 | 3.848 | 3.299 | 0 | 0 | 23.393
4792457 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027968-AG DIREK/5373883-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 09:52:00 | 05.06.2025 13:03:36 | 3.193 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542
4792461 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47481466-YAKUP KOY CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:17:56 | 05.06.2025 11:45:00 | 0.451 | 1 | 1316 | 12 | 74 | 2 | 162 | 3 | 0 | 0.669 | 141.562 | 17.977 | 8.634 | 3.625 | 31.011 | 21.775 | 0 | 225.254
4792462 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109466-Bezirganlar-Yenieselek Grp Ayiricisi/47691548- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:31:35 | 05.06.2025 13:30:49 | 2.987 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.716 | 0 | 3.864 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 27.967
4792469 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920082-TR-ORENCIK MAH. AG PANOSU/1836211-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:22:22 | 05.06.2025 12:35:03 | 1.211 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328
4792473 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58736427-DSI SÖNMEZ KÖK | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:42:22 | 11.06.2025 13:57:39 | 4.255 | 1 | 498 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 8.204 | 216.212 | 0 | 1.845 | 237.394 | 22.283 | 88.476 | 0 | 574.414
4792476 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5935195-TR-1 ISKENDER KOYU AG PANOSU/47742202-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:00:23 | 14.06.2025 10:33:02 | 0.544 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.124
4792479 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 51928566-TR-7 KUMLA YENI/51929455-TR-6-TR-7 KUMLA YENI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:30:12 | 05.06.2025 12:36:47 | 1.11 | 0 | 1801 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 134.472 | 0 | 0.106 | 0 | 40.197 | 0 | 0.154 | 174.93
4792480 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105639-KIZILKÖY TR-1 ENH HATBASI AYIRICISI/47646920- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:58:57 | 05.06.2025 12:41:53 | 1.715 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.409 | 0 | 0 | 3.165 | 1.778 | 0 | 0 | 22.352
4792481 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47464285-ESKI 15 kV ENH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:21:54 | 05.06.2025 12:09:57 | 0.801 | 11 | 2199 | 41 | 54 | 37 | 469 | 13 | 2 | 13.273 | 105.26 | 92.564 | 4.878 | 55.361 | 52.446 | 135.514 | 1.792 | 461.088
4792486 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 57300315-TR- 3/57301187- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:46:13 | 05.06.2025 20:46:00 | 8.996 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 504.307 | 0 | 0 | 0 | 10.904 | 0 | 0 | 515.212
4792497 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47239657-KURSUNLU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:07:53 | 05.06.2025 12:08:39 | 0.013 | 0 | 1595 | 0 | 1 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0.829 | 0 | 0 | 2.039
4792499 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99013-Bozören Hat Basi Ayiricisi/48559818- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:03:32 | 05.06.2025 13:38:06 | 1.576 | 0 | 612 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 89.83 | 0 | 0.279 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 103.209
4792501 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 59595362-TR-19 GEYIKDERE/D33/4657432-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:11:53 | 05.06.2025 14:04:30 | 1.877 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
4792502 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913001-TR-1 SIRINKOY AG PANOSU/47758202-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:37:13 | 15.06.2025 10:07:22 | 0.503 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.269 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 4.365
4792503 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931537-TR-21 SUBASI ALTI AG PANOSU/47135348-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:15:21 | 05.06.2025 12:50:05 | 0.579 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 5.05 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 7.626
4792505 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59874530-TR-6 BAYRAMDERE MH/59194246- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:11:54 | 05.06.2025 13:06:09 | 0.904 | 0 | 6820 | 0 | 2 | 3 | 293 | 0 | 3 | 0 | 205.036 | 0 | 0.133 | 3.707 | 119.356 | 0 | 1.615 | 329.846
4792506 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685625-MÜSKÜLE | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:16:35 | 05.06.2025 12:19:38 | 0.051 | 3 | 1295 | 10 | 129 | 2 | 116 | 0 | 5 | 0.015 | 2.113 | 0.326 | 2.501 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.019 | 5.362
4792508 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:19:37 | 05.06.2025 12:50:55 | 0.522 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.773 | 0 | 16.323 | 0 | 0.792 | 0 | 0.3 | 22.187
4792512 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913801-TR-1 SAZOBA KOYU AG PANOSU/47755860-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 11:15:39 | 15.06.2025 11:22:27 | 0.113 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.234
4792521 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 56273541-TARLABASI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/55898023- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:34:51 | 05.06.2025 13:45:27 | 1.177 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.719 | 0 | 0.183 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 6.405
4792526 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 5923339-TR-47 UGURLU AG PANOSU/47764779- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:26:56 | 05.06.2025 13:12:35 | 0.761 | 0 | 254 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.322 | 0 | 0.826 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 21.034
4792531 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/57520335- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:34:00 | 05.06.2025 13:23:00 | 0.817 | 0 | 1501 | 0 | 1 | 1 | 277 | 0 | 1 | 0 | 122.041 | 0 | 0.03 | 10.572 | 105.601 | 0 | 0.076 | 238.321
4792533 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:01:30 | 05.06.2025 13:02:17 | 0.013 | 8 | 570 | 1 | 5 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0.112 | 1.071 | 0 | 0.029 | 0.291 | 1.068 | 0 | 0 | 2.571
4792537 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 3549627-SDK/3498282-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:38:48 | 05.06.2025 15:07:19 | 2.475 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.366 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 5.501
4792542 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013504-AG DIREK/5463945-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:13:58 | 05.06.2025 22:10:31 | 8.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 3.81
4792544 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:14:55 | 05.06.2025 13:31:14 | 0.272 | 61 | 4930 | 35 | 42 | 59 | 664 | 7 | 4 | 63.626 | 125.994 | 43.053 | 3.438 | 143.025 | 54.083 | 7.817 | 0.385 | 441.422
4792548 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 59287775-TR-6/B01/59287804- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:14:13 | 05.06.2025 18:47:42 | 5.558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 6.163
4792549 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531003-SDK/3354530-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:26:55 | 05.06.2025 14:55:57 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.997 | 0 | 0 | 24.997
4792554 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288540-BÜYÜKPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:40:15 | 05.06.2025 13:41:00 | 0.013 | 4 | 1616 | 2 | 74 | 5 | 153 | 3 | 0 | 0.204 | 1.836 | 0.104 | 0.186 | 0.505 | 0.429 | 0.363 | 0 | 3.626
4792560 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47481773-BÜYÜKPASA ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:49:47 | 05.06.2025 15:24:34 | 1.579 | 4 | 1616 | 2 | 74 | 5 | 153 | 3 | 0 | 19.318 | 173.498 | 9.528 | 17.133 | 47.6 | 41.184 | 34.475 | 0 | 342.735
4792562 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545562-SDK/5640607-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:38:46 | 05.06.2025 14:48:17 | 1.159 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 8.212
4792564 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54388288-Düvertepe Grup Hatbasi Ayiricisi/47577637- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:49:09 | 11.06.2025 15:08:13 | 4.318 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.988 | 0 | 0 | 0 | 18.922 | 0 | 0 | 69.911
4792569 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 2331-TR-15/47363826-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:09:51 | 05.06.2025 15:59:00 | 1.819 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 231.907 | 0 | 0 | 0 | 142.256 | 0 | 0 | 374.163
4792576 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:29:17 | 05.06.2025 14:30:02 | 0.013 | 6 | 1888 | 5 | 17 | 14 | 233 | 11 | 1 | 0.048 | 2.854 | 0.321 | 0.285 | 1.079 | 1.147 | 2.296 | 0 | 8.03
4792581 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928023-AG DIREK/5083228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:42:00 | 05.06.2025 19:53:58 | 5.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683
4792583 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038978-AG DIREK/5441119-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:43:41 | 05.06.2025 21:21:31 | 6.63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31
4792584 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57896391-YARISALAN_ÖREN HATBASI/47688161- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:26:00 | 05.06.2025 18:23:49 | 3.964 | 2 | 121 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16.659 | 28.882 | 41.476 | 4.354 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 93.79
4792587 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3511512-SDK/5049944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:48:06 | 05.06.2025 16:27:12 | 1.652 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
4792588 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:51:22 | 05.06.2025 14:53:40 | 0.038 | 3 | 935 | 1 | 30 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0.208 | 1.334 | 0.345 | 0.009 | 0.083 | 0.18 | 0 | 0 | 2.158
4792590 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889459-TR-2 HALALCA MH AG PANOSU/1835483-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:51:50 | 05.06.2025 15:15:07 | 0.388 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.361 | 0 | 0.092 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 9.939
4792591 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97393-Müsküle Sahil Özel Müsteriler Ayiricisi/47504261- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:03:10 | 05.06.2025 23:16:47 | 9.227 | 0 | 29 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.994 | 40.681 | 36.713 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 109.616
4792592 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5913225-TR-16 (YUNUSELI) AG PANOSU/1827166-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:55:06 | 05.06.2025 17:07:08 | 2.201 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 51.048 | 0 | 0 | 0 | 74.569 | 0 | 0 | 125.617
4792593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102860-DOGANEVLER TR-12 HAT BASI AYIRICISI/47524581- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:56:50 | 05.06.2025 17:36:21 | 2.659 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.294 | 11.846 | 0 | 0 | 7.595 | 88.128 | 0 | 112.862
4792607 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869479-TR-1 GEDELEK AG PANOSU/1822607-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:27:14 | 10.06.2025 09:54:50 | 0.46 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.852 | 0 | 0.066 | 0 | 2.343 | 0 | 3.353 | 7.614
4792608 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 92070-Ericek-Karalar Grup Hat Basi Ayiricisi/47486305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:07:31 | 05.06.2025 17:25:07 | 2.293 | 3 | 247 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13.372 | 24.738 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 39.543
4792610 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5917416-TR-2 PASAPINAR AG PANOSU/1917334-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 12:46:11 | 10.06.2025 13:52:41 | 1.108 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.066 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.329
4792615 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1042912-AG DIREK/5482243-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:08:12 | 05.06.2025 17:43:05 | 2.581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4792616 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545762-SDK/5641849-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:31:49 | 05.06.2025 17:09:36 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1.129
4792617 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930420-AG DIREK/5083409-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:32:21 | 05.06.2025 18:22:41 | 2.839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
4792619 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3510196-SDK/4992636-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:32:46 | 05.06.2025 18:16:32 | 3.729 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233
4792623 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17304-CELEBILER KOK/47551655-ULUS GRUP ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:23:44 | 05.06.2025 18:10:00 | 2.771 | 0 | 731 | 0 | 75 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 88.505 | 0 | 8.165 | 28.972 | 20.634 | 0 | 0 | 146.277
4792627 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:47:50 | 05.06.2025 15:48:50 | 0.017 | 2 | 404 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.121 | 0.523 | 0 | 0 | 0.002 | 0.138 | 0 | 0 | 0.784
4792630 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5928446-TR- 8 SESKALAR AG PANOSU/1823106-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:49:46 | 05.06.2025 17:26:14 | 1.608 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 21.353
4792637 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257790-GOLYAZI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:56:36 | 05.06.2025 15:58:34 | 0.033 | 2 | 603 | 6 | 1 | 7 | 85 | 1 | 4 | 0.022 | 2.493 | 0.195 | 0.002 | 1.634 | 1.1 | 0.034 | 0.067 | 5.546
4792640 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530588-SDK/5409221-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:06:17 | 05.06.2025 19:41:16 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178
4792647 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5894521-TR-10 SARIKOY AG PANOSU/1932490-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:05:16 | 05.06.2025 19:03:56 | 3.978 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.127 | 0 | 0.356 | 0 | 8.639 | 0 | 0 | 27.122
4792651 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/48811890-HAVAI HAT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:15:34 | 05.06.2025 18:36:17 | 2.345 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 58.226 | 1.873 | 379.962 | 0 | 443.305
4792653 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879087-TR-1 BUYUKYENICE MH AG PANOSU/1815917-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:20:57 | 05.06.2025 18:05:04 | 1.735 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.777 | 0 | 0.01 | 0 | 7.035 | 0 | 0 | 22.822
4792654 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:05:55 | 05.06.2025 16:07:00 | 0.018 | 1 | 996 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.039 | 19.067 | 0 | 1.931 | 0.191 | 14.056 | 0.001 | 0 | 35.285
4792654 | 2 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:07:00 | 05.06.2025 17:11:00 | 1.067 | 0 | 111 | 0 | 26 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.597 | 0 | 1.688 | 0.191 | 13.306 | 0 | 0 | 30.781
4792660 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536343-SDK/5520016-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:48:50 | 05.06.2025 17:40:17 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.249 | 0 | 0 | 21.249
4792666 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302452-AG DIREK/5105752-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:39:41 | 05.06.2025 20:10:08 | 3.508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 0 | 0 | 9.307
4792669 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1287580-AG DIREK/5156355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:43:01 | 05.06.2025 17:35:12 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19
4792670 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030777-AG DIREK/5393798-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:48:58 | 05.06.2025 22:21:14 | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.493 | 0 | 0 | 10.493
4792675 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 59348292-ASAGIYAPICI KÖK HATBASI AYIRICISI/59348290- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:46:44 | 05.06.2025 18:07:20 | 1.343 | 1 | 421 | 2 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1.836 | 38.677 | 21.287 | 1.838 | 0 | 9.047 | 0 | 0 | 72.686
4792678 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5875409-TR- MENTESE KOYU AG PANOSU/1805884-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:03:59 | 05.06.2025 19:07:24 | 2.057 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 4.045
4792681 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940107-TR-1/77 AG PANOSU/47132722-8 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:04:32 | 05.06.2025 18:25:40 | 1.352 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | 7.785
4792686 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 59119155-/59948237- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:06:29 | 05.06.2025 18:21:47 | 1.255 | 0 | 595 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.818 | 0 | 1.904 | 0 | 9.646 | 0 | 0 | 53.367
4792689 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 59948637-PASAKÖY HAT BASI AYIRICI /59558119-TR-1/A09-O-01 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:29:26 | 05.06.2025 18:13:23 | 1.733 | 1 | 274 | 0 | 9 | 1 | 57 | 0 | 0 | 2.076 | 31.364 | 0 | 2.169 | 0 | 9.326 | 0 | 0 | 44.936
4792693 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:54:01 | 05.06.2025 17:30:39 | 0.611 | 3 | 1324 | 1 | 56 | 8 | 184 | 1 | 0 | 1.85 | 40.045 | 0.346 | 2.302 | 2.78 | 12.559 | 6.145 | 0 | 66.028
4792700 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284118-BUYUK ORHAN MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:50:40 | 05.06.2025 17:51:44 | 0.018 | 0 | 1544 | 0 | 135 | 4 | 289 | 2 | 1 | 0 | 0.922 | 0 | 0.037 | 0.081 | 0.472 | 0.037 | 0 | 1.549
4792708 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080922-AG DIREK/5572305-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:52:39 | 05.06.2025 18:34:31 | 0.698 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.413
4792716 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 59910580-TR-65/59910682- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:25:58 | 05.06.2025 19:35:10 | 1.153 | 0 | 194 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.638 | 0 | 0.529 | 0 | 12.915 | 0 | 0 | 34.082
4792717 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876579-DM-1/35 AG PANOSU/1924922-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:21:33 | 05.06.2025 19:06:24 | 0.748 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.262 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 17.525
4792718 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 106024-ÇINARPINAR GRUP HATBASI/47637153- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:27:02 | 05.06.2025 19:15:34 | 1.809 | 1 | 110 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.094 | 4.112 | 2.47 | 0 | 2.817 | 0.92 | 0 | 0 | 11.412
4792719 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93073-Hisaralan Kaplica Hatbasi Ayiricisi/47590707- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:26:17 | 05.06.2025 21:10:00 | 2.728 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.551 | 0 | 2.615 | 0 | 7.516 | 0 | 0 | 15.682
4792723 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 59554861-TR-2/C05/59555279- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:24:15 | 05.06.2025 19:04:01 | 0.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4792726 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866878-TR-273 AG PANOSU/1933656-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:27:05 | 05.06.2025 20:08:40 | 1.693 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.807 | 0 | 0 | 0 | 31.925 | 0 | 0 | 62.732
4792731 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 59119155-/59948237- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:33:33 | 05.06.2025 19:55:34 | 1.367 | 0 | 595 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.007 | 0 | 2.093 | 0 | 10.122 | 0 | 0 | 58.222
4792732 | 1 | BALIKESİR | BALYA | KÖK | 16123-BALYA KOK/53863646-BALYA | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:00:49 | 05.06.2025 19:10:59 | 0.169 | 0 | 809 | 0 | 4 | 2 | 201 | 0 | 2 | 0 | 19.807 | 0 | 0.06 | 1.292 | 15.033 | 0 | 0.057 | 36.25
4792734 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870912-TR- YOLBASI MH AG PANOSU/1813989-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:42:57 | 05.06.2025 19:46:37 | 1.061 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
4792735 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:51:36 | 05.06.2025 18:52:37 | 0.017 | 2 | 404 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.084 | 0.277 | 0 | 0 | 0.001 | 0.066 | 0 | 0 | 0.428
4792736 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47456930-GUNDOGDU GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:40:58 | 05.06.2025 19:09:00 | 0.467 | 2 | 536 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0.019 | 33.984 | 0 | 0 | 9.693 | 3.033 | 0 | 0 | 46.729
4792742 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 56489114-/56474807- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:44:05 | 05.06.2025 19:53:22 | 1.154 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
4792744 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 751429-AG DIREK/4906198-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:04:20 | 05.06.2025 23:26:32 | 4.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
4792745 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 233-TR-273/47278260-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:09:28 | 05.06.2025 20:17:22 | 1.131 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 88.732 | 0 | 0 | 0 | 47.03 | 0 | 0 | 135.762
4792749 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58789331-TR-ÇÖPLÜK\1/58789429-ÇÖPLÜK TARAFI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:38:30 | 05.06.2025 21:09:26 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.553 | 0 | 61.184 | 0 | 195.738
4792752 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104975-Kulfal Vodafone Brs.Ayiricisi/47654348- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:18:57 | 05.06.2025 20:13:46 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 1.683
4792754 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59885447-TR- 605/59885467- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:02:00 | 05.06.2025 22:04:00 | 5.033 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11.618 | 0 | 0 | 0 | 7.287 | 0 | 0 | 18.905
4792758 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:42:07 | 05.06.2025 19:42:57 | 0.014 | 8 | 2353 | 20 | 95 | 20 | 255 | 0 | 5 | 0.104 | 1.903 | 9.681 | 0.153 | 0.357 | 0.342 | 0 | 0 | 12.54
4792763 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47458073-TR-14 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:38:24 | 05.06.2025 20:43:39 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 0 | 0 | 0 | 6.938
4792767 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923783-TR-2 GUNDOGDU KOYU AG PANOSU/47772091-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:50:54 | 05.06.2025 20:33:54 | 0.717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4792778 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92241-DIS BUDAK SEZAI CAKICI GRUP HAT BASI/47591459- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:07:37 | 05.06.2025 23:11:48 | 3.069 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4792780 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:14:02 | 05.06.2025 21:00:39 | 0.777 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 0.417 | 4.307 | 0 | 0 | 10.312
4792789 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887294-TR-10 GURSU AG PANOSU/1800425-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:06:26 | 05.06.2025 21:35:04 | 1.477 | 0 | 595 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.815 | 0 | 2.247 | 0 | 10.321 | 0 | 0 | 63.382
4792792 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5887484-TR-1 AG PANOSU/1829812-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:59:42 | 05.06.2025 21:00:21 | 1.011 | 0 | 65 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0.787 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 4.162
4792793 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47280729-TR-72A CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:32:04 | 05.06.2025 20:33:02 | 0.016 | 0 | 85 | 1 | 24 | 15 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0.135 | 0.039 | 0.017 | 0.319 | 0.064 | 0.175 | 0 | 0.75
4792798 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98853-Demirciler Ayiricisi/48559840- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:33:10 | 06.06.2025 00:02:50 | 3.494 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 0.008 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 8.85
4792804 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086179-AG DIREK/5615644-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:42:34 | 06.06.2025 02:26:31 | 5.733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488
4792814 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56130918-E04/56204365-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:49:21 | 05.06.2025 23:03:23 | 2.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
4792820 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516084-SDK/5126283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:03:37 | 05.06.2025 22:13:50 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
4792826 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:15:02 | 05.06.2025 21:15:32 | 0.008 | 7 | 1737 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 3 | 0.345 | 1.299 | 0 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0 | 0.003 | 2.16
4792839 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:19:37 | 05.06.2025 21:20:07 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0.032 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.242
4792846 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47447716-TORA AMBALAJ ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:17:31 | 05.06.2025 22:09:24 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 0 | 17.327 | 0 | 22.799
4792848 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5875173-TR- KEMALIYE KOY AG PANOSU/1805123-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:14:27 | 05.06.2025 22:08:20 | 0.898 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 1.567
4792852 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 58225999-TR-ALTINTAS KOY AG PANOSU/58226020- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:22:43 | 05.06.2025 22:32:27 | 1.162 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 2.832
4792854 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323660-CAMLI TEPECIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:24:02 | 05.06.2025 21:24:44 | 0.012 | 2 | 347 | 6 | 12 | 3 | 48 | 1 | 2 | 0.113 | 0.278 | 0.005 | 0.001 | 0.022 | 0.092 | 0.03 | 0 | 0.541
4792867 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 100635-ÇAMLI HATBASI AYIRICISI/47612941- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:26:24 | 05.06.2025 22:21:59 | 0.926 | 0 | 216 | 0 | 4 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 11.137 | 0 | 0.006 | 0.347 | 3.852 | 0 | 0.001 | 15.343
4792869 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036001-AG DIREK/5432479-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:28:33 | 06.06.2025 01:19:35 | 3.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4792872 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879087-TR-1 BUYUKYENICE MH AG PANOSU/1815919-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:24:38 | 05.06.2025 23:28:04 | 2.057 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.241 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 10.646
4792878 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282088-CINGE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:36:58 | 05.06.2025 22:01:07 | 0.403 | 3 | 1408 | 7 | 75 | 7 | 130 | 0 | 5 | 8.18 | 28.022 | 4.609 | 1.903 | 2.719 | 2.346 | 0 | 0.093 | 47.872
4792905 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5874139-TR-1 KARAORMAN MH AG PANOSU/1864811- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:57:14 | 05.06.2025 23:19:11 | 1.366 | 0 | 99 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.089 | 0 | 6.662 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 15.821
4792915 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887294-TR-10 GURSU AG PANOSU/1800425-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:55:52 | 05.06.2025 22:32:58 | 0.618 | 0 | 595 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.129 | 0 | 0.535 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 26.366
4792917 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 831926-AG DIREK/4915866-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:02:35 | 05.06.2025 22:45:05 | 0.708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4792918 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5874303-TR- DUVENLI KOY AG PANOSU/1806152-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:00:08 | 06.06.2025 01:09:57 | 3.163 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.671 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 5.267
4792924 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821181- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:01:33 | 05.06.2025 22:29:13 | 0.461 | 1 | 1900 | 1 | 39 | 7 | 99 | 1 | 6 | 60.853 | 38.41 | 0.169 | 3.364 | 4.968 | 7.434 | 4.501 | 0.555 | 120.254
4792928 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919108-TR-SIPAHILER MAH AG PANOSU/1810468-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:04:03 | 05.06.2025 23:13:58 | 1.165 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291
4792936 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:19:59 | 05.06.2025 22:20:26 | 0.008 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 0 | 0.086 | 0 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0.194
4792943 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 51998280-SDK/5311148-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:19:56 | 05.06.2025 22:55:00 | 0.584 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
4792951 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90928-Tahtali GRUP Ayiricisi/47514342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:23:32 | 06.06.2025 02:18:31 | 3.916 | 2 | 460 | 0 | 6 | 3 | 83 | 0 | 1 | 1.285 | 120.135 | 0 | 4.375 | 2.385 | 23.789 | 0 | 0.097 | 152.065
4792955 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:37:58 | 05.06.2025 22:46:45 | 0.146 | 5 | 4489 | 8 | 69 | 11 | 821 | 2 | 0 | 3.427 | 27.426 | 0.664 | 0.127 | 1.683 | 4.947 | 0.004 | 0 | 38.277
4792962 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:49:46 | 05.06.2025 22:50:15 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.616
4792963 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:49:49 | 05.06.2025 22:50:19 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.238
4792965 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3518932-SDK/56914658- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:28:27 | 05.06.2025 23:57:55 | 1.491 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.185
4792971 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870087-TR-45/33 AG PANOSU/1800797-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:54:25 | 06.06.2025 01:07:00 | 2.209 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.403 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 62.86
4792989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013492-AG DIREK/5437997-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:21:38 | 06.06.2025 02:42:27 | 3.347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
4792998 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 57369022-/5651896-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:40:50 | 06.06.2025 04:00:04 | 5.32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382
4793018 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 58499449-PANO/58499478- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:47:26 | 06.06.2025 00:29:26 | 0.7 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.019 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 21.16
4793037 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5874433-Tr-BALANT DANISMENT KÖY MEYDANI AG PANOSU/1821495-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 00:22:20 | 06.06.2025 00:54:14 | 0.531 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
4793045 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5894637-TR-1 KONAKLI AG PANOSU/1804048-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 00:20:27 | 06.06.2025 03:05:21 | 2.748 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 22.521
4793046 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1071479-AG DIREK/5515394-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:12:03 | 06.06.2025 01:36:36 | 2.409 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4793047 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874139-TR-1 KARAORMAN MH AG PANOSU/1910712-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:57:04 | 06.06.2025 01:21:32 | 1.408 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0.261 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 2.972
4793051 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7813-TR-10 GURSU/47260504-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 00:33:47 | 06.06.2025 01:36:27 | 1.044 | 0 | 1876 | 0 | 17 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 107.023 | 0 | 7.157 | 0 | 19.571 | 0 | 0 | 133.75
4793060 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273883-ÇALI DM HASANAGA 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 00:59:50 | 06.06.2025 01:32:22 | 0.542 | 2 | 618 | 2 | 23 | 24 | 113 | 12 | 1 | 0.167 | 21.967 | 0.031 | 2.228 | 17.043 | 5.017 | 6.604 | 0.011 | 53.068
4793067 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273883-ÇALI DM HASANAGA 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 01:58:48 | 06.06.2025 02:08:38 | 0.164 | 2 | 618 | 2 | 23 | 24 | 113 | 12 | 1 | 0.049 | 6.424 | 0.009 | 0.653 | 5.027 | 1.468 | 1.969 | 0.003 | 15.603
4793074 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 03:52:49 | 06.06.2025 03:53:19 | 0.008 | 2 | 1890 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.208 | 1.334 | 0.399 | 0.048 | 0.15 | 0.268 | 0.141 | 0 | 2.548
4793077 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99908-TAVUKHANELER HAT BASI/47608106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 04:19:41 | 06.06.2025 05:34:30 | 1.247 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.988 | 0 | 37.961 | 0 | 2.868 | 0 | 0.937 | 0 | 42.754
4793079 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 05:29:20 | 06.06.2025 06:00:18 | 0.516 | 8 | 2333 | 0 | 24 | 5 | 150 | 2 | 2 | 1.426 | 22.875 | 0 | 0.045 | 3.028 | 1.676 | 1.265 | 0.234 | 30.549
4793081 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049059-AG DIREK/5393152-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 05:44:29 | 06.06.2025 10:45:56 | 5.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495
4793083 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284118-BUYUK ORHAN MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:07:09 | 06.06.2025 06:08:18 | 0.019 | 0 | 1544 | 0 | 135 | 4 | 289 | 2 | 1 | 0 | 1.345 | 0 | 0.055 | 0.159 | 0.542 | 0.067 | 0 | 2.168
4793084 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445961-DM2-05 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:13:03 | 06.06.2025 06:13:48 | 0.013 | 0 | 5493 | 0 | 12 | 14 | 262 | 4 | 1 | 0 | 6.256 | 0 | 0.137 | 0.633 | 1.17 | 0.194 | 0.002 | 8.393
4793085 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 923309-AG DIREK/52122961-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 05:27:29 | 06.06.2025 10:22:39 | 4.919 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333
4793086 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244833-KIRAZLI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:21:07 | 06.06.2025 06:21:38 | 0.009 | 2 | 958 | 5 | 31 | 12 | 134 | 1 | 0 | 0.052 | 0.953 | 0.085 | 0.043 | 1.316 | 0.168 | 0.053 | 0 | 2.671
4793087 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443609-YENIKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:25:43 | 06.06.2025 06:26:31 | 0.013 | 1 | 291 | 0 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0.031 | 0.323 | 0 | 0 | 0.025 | 0.044 | 0 | 0 | 0.424
4793089 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:27:00 | 06.06.2025 06:27:30 | 0.008 | 0 | 113 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.051 | 0.014 | 0.075 | 0.021 | 0 | 0 | 0.275
4793090 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2091-MEZARLIK KOK SERVIS TR-4/47446219-ÇARSI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:34:15 | 06.06.2025 07:05:00 | 0.513 | 0 | 780 | 0 | 47 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0.625 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 30.955
4793093 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47245025-ISABEY OZEL MUSTERI HAVAI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:52:41 | 06.06.2025 06:53:35 | 0.015 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.556 | 0 | 0.676 | 0 | 1.275
4793094 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096167-TR-15-16-19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 07:18:20 | 06.06.2025 07:19:29 | 0.019 | 0 | 3917 | 0 | 0 | 3 | 368 | 0 | 1 | 0 | 5.143 | 0 | 0 | 4.014 | 1.88 | 0 | 0.016 | 11.054
4793095 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 07:21:55 | 06.06.2025 07:23:09 | 0.021 | 2 | 921 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.114 | 1.602 | 0.758 | 0.043 | 0.233 | 0.294 | 1.143 | 0 | 4.187
4793096 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47243082-TR -9 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:21:11 | 06.06.2025 07:52:19 | 1.519 | 0 | 825 | 0 | 8 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 95.222 | 0 | 0.102 | 10.305 | 44.033 | 0 | 0 | 149.661
4793097 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47453241-CERRAH KALBURT ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 07:30:15 | 06.06.2025 07:31:01 | 0.013 | 0 | 294 | 0 | 0 | 51 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 2.902 | 0.081 | 1.52 | 0.007 | 4.883
4793098 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 07:33:40 | 06.06.2025 07:34:25 | 0.013 | 4 | 444 | 6 | 21 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.042 | 0.548 | 0.132 | 0.045 | 0.037 | 0.102 | 0 | 0 | 0.905
4793099 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243523-SAVASTEPE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 07:40:44 | 06.06.2025 07:41:46 | 0.017 | 17 | 8830 | 43 | 304 | 40 | 1103 | 6 | 7 | 1.217 | 9.624 | 1.3 | 0.689 | 2.433 | 2.796 | 0.149 | 0.005 | 18.213
4793100 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 07:41:10 | 06.06.2025 07:42:30 | 0.022 | 17 | 5712 | 15 | 78 | 20 | 932 | 6 | 0 | 0.715 | 5.3 | 1.079 | 0.285 | 0.439 | 1.173 | 0.327 | 0 | 9.317
4793102 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443608-FETHIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 08:00:20 | 06.06.2025 08:01:05 | 0.013 | 0 | 660 | 4 | 60 | 4 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0.876 | 0.182 | 0.152 | 0.017 | 0.136 | 0 | 0 | 1.364
4793103 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 97449-SÖGÜTÇAYIR MAH. GRUP HAT BASI AYIRICISI /47567508- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 07:40:40 | 06.06.2025 08:35:59 | 0.922 | 0 | 202 | 1 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.245 | 6.508 | 2.848 | 2.239 | 4.559 | 0 | 0 | 41.4
4793106 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916317-TR- 3 EVRESE AG PANOSU/47750126-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 07:13:25 | 06.06.2025 08:51:05 | 1.628 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.024 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 21.554
4793110 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713332-AG DIREK/4703963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:54:50 | 06.06.2025 09:41:08 | 2.771 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738
4793119 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 57473207-/57473234- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 08:25:44 | 06.06.2025 09:54:58 | 1.487 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 4.053
4793120 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 110642-ORHANGAZI CAD. TR-4 YANI AYIRICISI/47481876- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 08:01:05 | 06.06.2025 09:18:28 | 1.29 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0.165 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 4.283
4793121 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5883810-TR-2 BALAT AG PANOSU/1800156-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 08:18:24 | 06.06.2025 10:04:43 | 1.772 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.469
4793122 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 59052343-E02/59692814- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 08:18:29 | 06.06.2025 12:55:54 | 4.624 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 6.255
4793124 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/48811890-HAVAI HAT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 08:48:27 | 06.06.2025 09:56:07 | 1.128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0 | 73.831 | 2.059 | 456.787 | 0 | 537.19
4793126 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/49524175-HASANKOY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 08:53:18 | 06.06.2025 08:57:13 | 0.065 | 0 | 173 | 1 | 29 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.557 | 0.023 | 0.866 | 1.626 | 0.808 | 6.026 | 0 | 10.906
4793130 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:07:55 | 06.06.2025 09:08:40 | 0.013 | 0 | 341 | 49 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 4.016 | 0.03 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 4.696
4793131 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5874303-TR- DUVENLI KOY AG PANOSU/1806155-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 05:52:47 | 06.06.2025 13:28:05 | 7.588 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.202 | 0 | 0 | 0 | 4.899 | 0 | 0 | 15.1
4793133 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58728349-BOYALICA_DM/58526954- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:00:36 | 06.06.2025 09:51:16 | 0.844 | 0 | 1238 | 2 | 110 | 1 | 268 | 1 | 4 | 0 | 82.236 | 165.723 | 26.671 | 24.108 | 38.817 | 1.454 | 2.351 | 341.36
4793134 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47431398-ODUNLUK YIGITALI INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:18:28 | 06.06.2025 09:25:03 | 0.11 | 0 | 2623 | 0 | 6 | 10 | 220 | 0 | 1 | 0 | 44.174 | 0 | 0.056 | 3.672 | 14.949 | 0 | 0.089 | 62.939
4793135 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47457441-HACIPEHLIVAN CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:13:52 | 06.06.2025 10:08:42 | 0.914 | 0 | 814 | 5 | 10 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 56.015 | 11.963 | 1.08 | 6.123 | 5.038 | 43.567 | 0 | 123.786
4793137 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49480388-KULAT KÖK/52048955-PASAKÖY ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 08:19:00 | 06.06.2025 10:00:48 | 1.697 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.692 | 0 | 2.886 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 14.022
4793138 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544886-SDK/5649770-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 08:38:05 | 06.06.2025 11:07:23 | 2.488 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564
4793139 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 865050-AG DIREK/4973041-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:20:05 | 06.06.2025 09:58:50 | 0.646 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
4793140 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105881-Asmali Hatbasi Ayiricisi/55886199- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:22:37 | 06.06.2025 10:32:51 | 1.171 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 1.254 | 1.335 | 0 | 0 | 6.204
4793142 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 21703-TR- HASTANE KOK/54387305-AGAKÖY AVDANCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:33:13 | 06.06.2025 09:34:46 | 0.026 | 2 | 889 | 8 | 103 | 28 | 107 | 5 | 0 | 0.01 | 2.304 | 1.032 | 0.579 | 3.567 | 0.524 | 0.733 | 0 | 8.75
4793143 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110343-Kaynarca Enh 2. Sek./47670028- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:28:40 | 06.06.2025 10:28:33 | 0.998 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794
4793144 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5877591-DM-4/44 AG PANOSU/1933515-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:33:49 | 06.06.2025 10:41:12 | 1.123 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0.079 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 2.906
4793145 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:37:19 | 06.06.2025 09:37:49 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.006
4793146 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48728844-AG DIREK/5369412-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:37:47 | 06.06.2025 10:39:28 | 1.028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
4793148 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266234-HAVA LOJMANLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:41:01 | 06.06.2025 09:42:25 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 1.117 | 0 | 2.546
4793150 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451847-YILDIZ KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:41:01 | 06.06.2025 09:41:51 | 0.014 | 2 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.044 | 0 | 1.459 | 0 | 0.409 | 0 | 0.828 | 0 | 2.741
4793153 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95143-Marzim Alti Özel Aboneler Hat Basi Ayiricisi/47522765- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:36:29 | 06.06.2025 10:33:45 | 0.954 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 0 | 25.863 | 2.105 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 34.22
4793154 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5892029-TR-1 GOKCESU AG PANOSU/1842349-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:33:38 | 06.06.2025 10:45:16 | 1.194 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0.484 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 5.42
4793156 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432841-TR KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:47:14 | 06.06.2025 09:53:35 | 0.106 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0.205 | 0 | 0.045 | 0 | 1.232 | 0 | 0.166 | 1.648
4793162 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876085-TR-2 OSMANLAR MH AG PANOSU/1818502-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:05:30 | 06.06.2025 11:47:24 | 1.698 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0.072 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 5.078
4793165 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445457-SARNIC KOCA SEYIT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:09:58 | 06.06.2025 10:10:48 | 0.014 | 2 | 969 | 0 | 9 | 1 | 108 | 3 | 0 | 0.512 | 0.987 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0.211 | 1.042 | 0 | 2.763
4793170 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 55315202-HAVALIMANI KÖK/55315216-HAVALIMANI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 09:51:32 | 06.06.2025 10:54:26 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.123 | 0 | 0 | 0 | 97.123
4793173 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 60222980-MAHMUDIYE KÖY HATBASI/47439593- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:16:44 | 06.06.2025 11:45:57 | 1.487 | 0 | 274 | 2 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.408 | 34.044 | 1.908 | 0 | 7.507 | 0 | 0 | 82.867
4793184 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049059-AG DIREK/5394311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:51:07 | 06.06.2025 15:12:51 | 4.362 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.545
4793187 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:01:32 | 06.06.2025 11:03:00 | 0.024 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.064 | 1.19 | 4.07 | 0.965 | 1.045 | 0.574 | 0.273 | 0 | 8.181
4793189 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105603-Bolayir Göksu Sitesi Sek./47658831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:45:44 | 06.06.2025 11:49:18 | 1.059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683
4793193 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297327-GOKCEICI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:15:52 | 06.06.2025 11:16:22 | 0.008 | 1 | 434 | 7 | 10 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.167 | 0.467 | 0.195 | 0.01 | 0.054 | 0.102 | 0 | 0 | 0.994
4793195 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16883-TR-1 SARIKOY /47283822-Tr-ARMUTLU FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:19:23 | 06.06.2025 11:20:45 | 0.023 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
4793196 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096629-GARDEN AS. ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:22:07 | 06.06.2025 11:23:00 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829
4793197 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/48811890-HAVAI HAT ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:05:50 | 06.06.2025 16:12:24 | 5.109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.583 | 0 | 383.433 | 11.66 | 2262.408 | 0 | 2679.084
4793198 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 55852399-AG DIREK/57497896- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:16:59 | 06.06.2025 14:28:59 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293
4793199 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826953-AG DIREK/4896480-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:02:28 | 06.06.2025 12:59:38 | 1.953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4793201 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 937889-AG DIREK/5105326-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:23:53 | 06.06.2025 13:08:05 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4793205 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432841-TR KORUMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:16:42 | 06.06.2025 11:47:15 | 0.509 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0.566 | 0 | 0.126 | 0 | 3.803 | 0 | 0.461 | 4.956
4793206 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9178-TR-1/8 GOLYOLU/47441031-TR-1/13 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:30:25 | 06.06.2025 12:16:47 | 0.773 | 6 | 1 | 17 | 6 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0.693 | 0.08 | 107.544 | 0.861 | 121.57 | 12.415 | 22.649 | 9.915 | 275.727
4793208 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543546-SDK/5618580-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:34:03 | 06.06.2025 12:54:13 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087
4793209 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876669-TR-58 AG PANOSU/1915138-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:17:20 | 04.06.2025 17:46:03 | 0.479 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 3.34
4793216 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 59992307-TUZLA KOK 2/59992321-GÜLPINAR-1 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:48:55 | 06.06.2025 12:53:23 | 1.074 | 20 | 941 | 3 | 38 | 13 | 212 | 1 | 2 | 96.617 | 96.692 | 9.976 | 3.318 | 20.974 | 62.725 | 1.678 | 0.357 | 292.338
4793217 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:55:35 | 06.06.2025 11:56:00 | 0.007 | 1 | 195 | 1 | 8 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0.022 | 0.188 | 0.054 | 0.004 | 0.11 | 0.044 | 0.377 | 0 | 0.799
4793221 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5871338-TR-KARALAR KOYU AG PANOSU/2004571- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:02:51 | 06.06.2025 13:09:44 | 1.114 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 6.265
4793223 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 599-TR-207/47273721-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:20:00 | 06.06.2025 13:44:00 | 0.4 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 20.341 | 0 | 0 | 0 | 14.352 | 0 | 4.522 | 39.215
4793225 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7618-TAMEK KOK/47258508-TOPHISAR OTOPRODÜKTÖR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:12:27 | 06.06.2025 12:20:16 | 0.13 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.539
4793235 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 831559-AG DIREK/4912003-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:04:01 | 06.06.2025 15:06:37 | 3.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4793236 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891277-AG DIREK/5000916-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:32:26 | 06.06.2025 13:30:32 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.263 | 0 | 0 | 10.263
4793243 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Dagitim Transformatörü | 13028-TR-4 YESILHISAR MH/47280207-TR-4 YESILHISAR MH DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:41:00 | 06.06.2025 14:04:47 | 1.396 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.215 | 0 | 2.019 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 19.958
4793244 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99175-Kilcilar Hat Basi Ayiricisi/48556728- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:49:14 | 06.06.2025 15:05:09 | 2.265 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.885 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 6.872
4793246 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096171-TR-31-32-33 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:57:16 | 06.06.2025 12:58:13 | 0.016 | 0 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0.061 | 0 | 4.964
4793247 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529438-SDK/5383091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:56:43 | 06.06.2025 14:14:50 | 1.302 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839
4793250 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:14:38 | 06.06.2025 13:15:18 | 0.011 | 0 | 1021 | 7 | 68 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0.818 | 0.322 | 0.026 | 0.795 | 0 | 0 | 4.332
4793257 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099940-AG DIREK/5672923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:26:42 | 06.06.2025 14:35:00 | 1.138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
4793260 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109064-KEÇILIBOY HATBASI/53522871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:20:47 | 06.06.2025 14:19:23 | 0.977 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.646 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 7.567
4793262 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17153-TR-4/47466410-TR-11 CIKIS RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:23:55 | 06.06.2025 14:11:23 | 0.791 | 0 | 466 | 0 | 1 | 0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 18.253 | 0 | 0.023 | 0 | 15.295 | 13.466 | 0.427 | 47.463
4793263 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5937539-TR-3 GACIK KOYU AG PANOSU/47136781-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 14:00:26 | 11.06.2025 14:50:59 | 0.843 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0.058 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 1.096
4793265 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886470-TR- SOFOR EVLERI SK AG PANOSU/1839648-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:47:03 | 10.06.2025 10:09:03 | 0.367 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 4.169
4793266 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873250-TR-21 YORSAN KABIN AG PANOSU/1807751-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 10:01:48 | 12.06.2025 15:04:26 | 5.044 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.063 | 0 | 0 | 0 | 17.319 | 0 | 0 | 83.382
4793272 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 866154-AG DIREK/4947333-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:12:49 | 06.06.2025 15:37:24 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
4793273 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886282-TR-1 KESTANELIK AG PANOSU/1863836-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:16:13 | 06.06.2025 16:16:00 | 1.996 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 14.385
4793276 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287408-BAGKUR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:38:05 | 06.06.2025 14:42:17 | 0.07 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 154 | 13 | 3 | 0 | 0.059 | 0 | 0.017 | 15.242 | 3.488 | 5.262 | 0.217 | 24.284
4793277 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:44:50 | 06.06.2025 14:53:43 | 0.148 | 5 | 4489 | 8 | 69 | 11 | 821 | 2 | 0 | 5.092 | 38.594 | 1.382 | 0.388 | 3.249 | 12.984 | 0.064 | 0 | 61.754
4793280 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2187-ALIBEYKÖY KÖK/47513555-HASANPASA ÇIKISI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:46:46 | 06.06.2025 15:49:36 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.075 | 8.194 | 3.971 | 25.742 | 0 | 63.982
4793283 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:50:54 | 06.06.2025 15:37:52 | 0.783 | 3 | 251 | 6 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0.805 | 13.187 | 26.302 | 0.098 | 1.188 | 1.982 | 34.292 | 0 | 77.854
4793284 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92623-Karahaliller Ayiricisi/47570687- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:03:03 | 06.06.2025 16:49:04 | 1.767 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.028 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 10.129
4793289 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 103110-KAPLAN ETÜT GÜNFALT ASFALT GRUP HAT BASI AYIRICISI/47684827- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:04:27 | 06.06.2025 16:20:28 | 1.267 | 0 | 59 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.642 | 0 | 0.582 | 33.671 | 8.241 | 0 | 0 | 51.137
4793300 | 1 | BURSA | KESTEL | KÖK | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47245019-SOGUKSU KOY CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:06:59 | 06.06.2025 17:53:02 | 1.768 | 3 | 251 | 6 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1.452 | 23.525 | 46.886 | 0.114 | 2.205 | 3.718 | 41.882 | 0 | 119.782
4793300 | 2 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57108991-KESTEL AYAZMA KÖK/57012802- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:53:02 | 06.06.2025 19:43:20 | 1.838 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 1.436
4793301 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:10:39 | 06.06.2025 16:18:32 | 0.131 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 0.71 | 4.35 | 2.474 | 0.334 | 10.725 | 7.268 | 0.302 | 0 | 26.163
4793305 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1108157-AG DIREK/5726448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:29:39 | 06.06.2025 17:58:15 | 1.477 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 8.553 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 10.466
4793308 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:31:35 | 06.06.2025 16:46:49 | 0.254 | 7 | 3921 | 3 | 227 | 10 | 374 | 3 | 0 | 5.734 | 58.603 | 0.066 | 14.722 | 14.631 | 8.968 | 2.721 | 0 | 105.445
4793315 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094830-YENI MH. ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:45:19 | 06.06.2025 16:45:43 | 0.007 | 0 | 1232 | 0 | 27 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0.054 | 0.091 | 0.82 | 0 | 0 | 3.147
4793316 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:07:45 | 11.06.2025 16:10:31 | 7.046 | 2 | 3582 | 16 | 29 | 22 | 665 | 1 | 0 | 21.171 | 1990.375 | 281.486 | 39.992 | 1051.253 | 2090.306 | 21.345 | 0 | 5495.929
4793322 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22609-TR-8 YENI/47443764-TR-9 ,TR-10 ,TR-11 , TR-12 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:04:34 | 06.06.2025 17:40:45 | 0.603 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 47.36 | 0 | 0 | 0 | 10.855 | 0 | 0 | 58.214
4793325 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19065-KOK-SIRINKOY/47624989-UGURLU ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:11:00 | 06.06.2025 20:50:00 | 2.65 | 3 | 366 | 1 | 4 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0.363 | 37.906 | 0.032 | 1.154 | 12.641 | 17.271 | 0 | 0 | 69.367
4793330 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297326-OSMANIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:19:14 | 06.06.2025 17:19:45 | 0.009 | 2 | 484 | 21 | 15 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0.016 | 0.189 | 0.434 | 0.027 | 0.008 | 0.092 | 0 | 0 | 0.766
4793331 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295132-TR-60 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:31:29 | 06.06.2025 17:33:50 | 0.039 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 8 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.542 | 0.273 | 2.322
4793337 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941861-TR-70 AG PANOSU/47133604-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:51:25 | 06.06.2025 18:27:13 | 1.597 | 0 | 536 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.066 | 0 | 0.018 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 34.165
4793342 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97134-AGACIK YOLU ÜZERI AHMET ÇIÇEKÇI ÖZELLER HAT BASI /47574403- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:50:48 | 06.06.2025 19:11:09 | 1.339 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 3.607
4793343 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:00:15 | 06.06.2025 18:00:56 | 0.011 | 2 | 398 | 6 | 9 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.13 | 0.31 | 0.183 | 0.234 | 0.464 | 0.021 | 0 | 0 | 1.342
4793344 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:01:29 | 06.06.2025 18:02:14 | 0.013 | 1 | 1176 | 41 | 44 | 2 | 211 | 1 | 7 | 0.056 | 1.487 | 0.941 | 0.273 | 0.009 | 0.516 | 0.033 | 0.002 | 3.318
4793346 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:03:06 | 06.06.2025 18:37:35 | 0.575 | 2 | 398 | 6 | 9 | 16 | 22 | 0 | 0 | 3.92 | 9.188 | 5.513 | 7.036 | 13.908 | 0.613 | 0 | 0 | 40.178
4793347 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5921546-TR-1 PEKMEZLI KOYU AG PANOSU/47759372-4 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:07:27 | 06.06.2025 20:13:59 | 2.109 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.925 | 0 | 1.317 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 7.919
4793349 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096629-GARDEN AS. ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:17:43 | 06.06.2025 18:20:04 | 0.039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825
4793350 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15785-KOK-YAYLACIK /47245501-HACIBEKIRLER GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:55:49 | 06.06.2025 19:18:27 | 1.377 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0.049 | 0.294 | 1.173 | 0 | 0 | 4.1
4793357 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5876751-TR-11 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1820618-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:22:56 | 06.06.2025 19:31:09 | 1.137 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905
4793358 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 49352496-MIHRIBAN INAN HATBASI/49352495- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:29:37 | 06.06.2025 20:00:10 | 3.509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.171 | 0 | 0 | 0 | 26.171
4793359 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6123-DM- GURSU ESKI/47259333-TR-13 GIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:37:59 | 06.06.2025 18:56:17 | 0.305 | 0 | 9659 | 0 | 12 | 9 | 668 | 4 | 4 | 0 | 198.824 | 0 | 0.912 | 8.013 | 47.71 | 1.818 | 0.866 | 258.143
4793361 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 59875454-PANO /59875461- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:16:35 | 06.06.2025 19:40:43 | 1.402 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0.143 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 2.44
4793362 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54131470-TR-16 ATATURK AG PANOSU/54131545- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:45:50 | 06.06.2025 19:45:36 | 0.996 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 3.837
4793365 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 57796317-KÖK-ÖZLÜCE/57796409-KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:51:57 | 06.06.2025 18:56:13 | 0.071 | 5 | 765 | 5 | 4 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0.237 | 2.688 | 0.158 | 0.043 | 0.787 | 1.051 | 0 | 0 | 4.964
4793371 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59221528-ALAATTINBEY DM/59221556- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:04:00 | 06.06.2025 22:15:00 | 4.183 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.874 | 0 | 88.431 | 0.023 | 70.979 | 0 | 169.308
4793372 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941861-TR-70 AG PANOSU/47133603-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:32:22 | 06.06.2025 19:18:26 | 0.768 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.451
4793373 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993401-AG DIREK/5273836-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:39:23 | 06.06.2025 21:13:04 | 2.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4793375 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875535-TR-2 KOCASINAN MH AG PANOSU/1818377-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:00:45 | 06.06.2025 19:36:35 | 0.597 | 0 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102
4793377 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 908626-AG DIREK/5021310-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:58:14 | 06.06.2025 19:35:54 | 0.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4793378 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544888-SDK/5648412-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:36:10 | 06.06.2025 21:36:56 | 3.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4793383 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:17:40 | 06.06.2025 19:18:25 | 0.013 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0.068 | 0.58 | 0.565 | 0.009 | 0.974 | 0.153 | 0.017 | 0 | 2.366
4793389 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47245021-DUDAKLI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:23:11 | 06.06.2025 19:24:26 | 0.021 | 2 | 398 | 6 | 9 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.134 | 0.311 | 0.2 | 0.255 | 0.442 | 0.02 | 0 | 0 | 1.362
4793390 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98690-Danisment Fideri Sigortasiz HB Ayiricisi/48558523- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:23:06 | 06.06.2025 20:31:00 | 1.131 | 1 | 191 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.151 | 6.194 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 7.757
4793391 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 58067058-Dereoba Hatbasi Ayiricisi/58067053- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:48:07 | 06.06.2025 20:11:37 | 1.392 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0.064 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 4.607
4793392 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 104556-Resadiye Ayiricisi/47668338- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:28:45 | 06.06.2025 21:05:31 | 1.613 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.583 | 0 | 0 | 0 | 7.888 | 0 | 0 | 32.471
4793393 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912590-AG DIREK/5116005-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:34:34 | 06.06.2025 21:17:37 | 1.717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566
4793394 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949511-AG DIREK/54584423-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:43:04 | 06.06.2025 23:25:39 | 3.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096
4793395 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071084-AG DIREK/58618242- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:25:29 | 06.06.2025 20:07:50 | 0.706 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
4793398 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56934695-TR-1 TASPINAR MH/56943083- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:44:15 | 06.06.2025 21:23:27 | 1.653 | 2 | 286 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 14.28 | 11.041 | 0 | 10.009 | 1.349 | 0.022 | 0 | 36.7
4793399 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454107-ÇAYBASI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:53:37 | 06.06.2025 19:54:02 | 0.007 | 2 | 3889 | 5 | 263 | 8 | 355 | 13 | 8 | 0.004 | 2.301 | 0.009 | 0.291 | 0.108 | 0.376 | 3.146 | 0.009 | 6.243
4793400 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47461312-SUSURLUK 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:42:00 | 06.06.2025 19:46:59 | 0.083 | 14 | 5355 | 143 | 193 | 61 | 719 | 4 | 1 | 4.319 | 84.428 | 35.218 | 14.91 | 49.944 | 18.621 | 5.583 | 0.012 | 213.035
4793401 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:00:27 | 06.06.2025 20:12:02 | 0.193 | 3 | 360 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.422 | 1.221 | 0.268 | 0.089 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 2.045
4793402 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51972409-AG DIREK/5422358-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:03:36 | 06.06.2025 21:03:24 | 0.996 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4793406 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9674-DM- HASANAGA/47243706-KAYAPA KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:12:51 | 06.06.2025 20:18:36 | 0.096 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 16.459 | 0 | 45.543 | 0 | 62.044
4793407 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 9099-TR-9 (YUNUSELI)/47425516-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:10:00 | 06.06.2025 20:50:00 | 0.667 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 45.833 | 0 | 0 | 0 | 37.819 | 0 | 0.064 | 83.715
4793416 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58652483-/58651475- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:27:53 | 06.06.2025 22:23:04 | 1.919 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
4793419 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877857-TR-1 MANDIRA MH AG PANOSU/1817170-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:34:24 | 06.06.2025 21:19:31 | 0.752 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0.089 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 3.178
4793422 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5906583-TR- OREN MH AG PANOSU/1846991-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:38:21 | 06.06.2025 22:04:56 | 1.443 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625
4793425 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968439-AG DIREK/5243159-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:41:05 | 06.06.2025 23:19:37 | 2.642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4793426 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105765-PITIRELI KÖYÜ HAT BASI/47621936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:41:19 | 06.06.2025 21:33:06 | 0.863 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0.21 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 7.15
4793438 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5894637-TR-1 KONAKLI AG PANOSU/1804048-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:55:55 | 06.06.2025 22:06:00 | 1.168 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 10.893
4793442 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47466339-SOLVENT CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:37:08 | 06.06.2025 21:07:00 | 0.498 | 1 | 12 | 2 | 20 | 3 | 155 | 1 | 0 | 9.433 | 1.664 | 0.231 | 1.618 | 3.617 | 4.412 | 0.053 | 0 | 21.028
4793445 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875533-TR-1 KOCASINAN MH AG PANOSU/1820051-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:39:27 | 06.06.2025 23:35:43 | 2.938 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346
4793447 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | YANGIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:59:02 | 06.06.2025 21:40:08 | 0.685 | 6 | 3620 | 15 | 434 | 14 | 345 | 4 | 1 | 49.492 | 121.699 | 25.342 | 22.956 | 11.274 | 12.864 | 2.791 | 0 | 246.418
4793454 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98694-Y.Karaçam-Hidirbali-Yazören Mah. HB Ayiricisi/47576642- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:55:37 | 06.06.2025 22:12:41 | 1.284 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 2.923
4793456 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 820381-AG DIREK/4880480-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:18:31 | 06.06.2025 23:45:10 | 2.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4793459 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:23:21 | 06.06.2025 21:26:55 | 0.059 | 3 | 360 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.181 | 0.524 | 0.111 | 0.037 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.872
4793464 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886096-TR-2 KARAMANLAR MH AG PANOSU/1833028-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:20:41 | 06.06.2025 23:22:26 | 2.029 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.798 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 9.951
4793465 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920054-TR-HACI AHMET AG PANOSU/1812518-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:15:23 | 06.06.2025 22:03:43 | 0.805 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
4793467 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5874433-Tr-BALANT DANISMENT KÖY MEYDANI AG PANOSU/1821495-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:08:47 | 06.06.2025 21:57:57 | 0.819 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
4793469 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5890788-TR-284 AG PANOSU/49223378-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:26:51 | 06.06.2025 22:37:42 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4793471 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5874303-TR- DUVENLI KOY AG PANOSU/1806153-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:26:05 | 07.06.2025 00:47:09 | 3.351 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 4.031
4793474 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5874137-TR- BASCESME MH AG PANOSU/1808155-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:31:41 | 06.06.2025 22:14:34 | 0.714 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0.062 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 1.377
4793475 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5887012-TR- GUMUSSUYU MH AG PANOSU/1833233-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:16:33 | 06.06.2025 23:30:00 | 2.224 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0.008 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 7.92
4793479 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 49210810-TR-3 BALABANLI AG PANOSU/49210802- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:22:51 | 06.06.2025 22:39:42 | 1.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.104
4793486 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883206-TR- YAYLACIK MH AG PANOSU/1823523- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:39:24 | 06.06.2025 23:03:44 | 1.405 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.847 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 9.676
4793489 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 1266529-AG DIREK/56500538-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:43:45 | 06.06.2025 23:32:06 | 1.806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4793505 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870912-TR- YOLBASI MH AG PANOSU/1813990-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:59:18 | 06.06.2025 23:20:19 | 1.35 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4.394 | 0 | 0.026 | 0 | 0.864 | 0 | 0.002 | 5.287
4793511 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885461-TR-1 MAKSEMPINAR AG PANOSU/1811253-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:09:08 | 07.06.2025 02:11:55 | 4.046 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.817 | 0 | 0.437 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 32.219
4793515 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56859044-TR-7 YENIKOY/56859106- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:13:21 | 06.06.2025 23:10:53 | 0.959 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.596 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 9.116
4793521 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920358-Tr- 2 PERCIN MAH AG PANOSU/1811705-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:08:24 | 06.06.2025 23:25:30 | 1.285 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0.012 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1.133
4793530 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:31:41 | 06.06.2025 22:32:33 | 0.014 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.001 | 0.196 | 0.003 | 0.219 | 0 | 0.476
4793534 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:41:01 | 06.06.2025 22:41:45 | 0.012 | 3 | 669 | 2 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.014 | 0.556 | 0.054 | 0.002 | 0.057 | 0.179 | 2.906 | 0 | 3.769
4793540 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 3527548-SDK/5270763-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:43:20 | 06.06.2025 23:31:09 | 0.797 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.005 | 0.713
4793544 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883200-TR- YAZLIK MH AG PANOSU/1825306-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:57:13 | 06.06.2025 23:54:27 | 0.954 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 2.016
4793546 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47446969-SITTNAK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:47:05 | 07.06.2025 01:09:33 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.147 | 0 | 357.588 | 0 | 543.735
4793554 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5871340-TR-3 BOZOREN MH AG PANOSU/1813208-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:10:50 | 07.06.2025 00:14:48 | 1.066 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.453 | 0 | 0.009 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 16.005
4793560 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 55099124-AG DIREK/59987526- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:26:47 | 07.06.2025 00:32:34 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4793563 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5896109-TR- YESILLER AG PANOSU/1839833-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:42:51 | 07.06.2025 00:33:26 | 0.843 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 2.044
4793565 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544241-SDK/5652393-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:20:16 | 07.06.2025 02:54:17 | 3.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
4793573 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5882187-TR- CICEKLI MH AG PANOSU/1830549-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 00:03:38 | 07.06.2025 01:04:25 | 1.013 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 1.973
4793590 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 00:31:11 | 07.06.2025 00:31:41 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.03 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.214
4793596 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 00:43:16 | 07.06.2025 00:43:46 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.03 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.214
4793599 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5896109-TR- YESILLER AG PANOSU/1839832-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 00:47:46 | 07.06.2025 01:33:45 | 0.766 | 0 | 126 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 1.173 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 3.483
4793605 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 01:56:53 | 07.06.2025 01:59:27 | 0.043 | 4 | 6056 | 3 | 356 | 28 | 711 | 8 | 6 | 0.395 | 8.729 | 0.026 | 0.246 | 1.777 | 1.834 | 0.929 | 0.018 | 13.954
4793608 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 02:13:44 | 07.06.2025 02:14:34 | 0.014 | 3 | 1547 | 0 | 140 | 3 | 114 | 3 | 0 | 0.056 | 0.632 | 0 | 0.144 | 0.022 | 0.037 | 0.295 | 0 | 1.184
4793612 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47252016-10 MVA TRAFO B | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 02:43:15 | 07.06.2025 02:46:14 | 0.05 | 7 | 6949 | 6 | 18 | 53 | 1095 | 2 | 0 | 0.079 | 6.039 | 0.254 | 0.009 | 2.637 | 2.837 | 0.174 | 0 | 12.029
4793617 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722509-AG DIREK/5378259-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 03:50:13 | 07.06.2025 06:50:00 | 2.996 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579
4793619 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9501-DM-1 ERTUGRUL/47264323-IZMIR YOLU OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 05:32:02 | 07.06.2025 05:34:11 | 0.036 | 2 | 14 | 7 | 0 | 56 | 3 | 5 | 0 | 0.027 | 0.028 | 0.366 | 0 | 2.552 | 0.009 | 0.525 | 0 | 3.508
4793620 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:05:44 | 07.06.2025 06:07:50 | 0.035 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.052 | 0.962 | 3.407 | 0.808 | 0.758 | 0.339 | 0.255 | 0 | 6.581
4793621 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:15:23 | 07.06.2025 06:18:25 | 0.051 | 1 | 452 | 1 | 12 | 5 | 58 | 1 | 2 | 0 | 2.305 | 0.952 | 0.049 | 0.362 | 0.55 | 0.024 | 0.066 | 4.309
4793622 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:18:54 | 07.06.2025 06:57:10 | 0.638 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.073 | 0.051 | 52.495 | 0.281 | 3.04 | 0 | 2.491 | 0 | 58.431
4793623 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47259449-ALDO | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:39:02 | 07.06.2025 06:39:47 | 0.013 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.349 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.619
4793624 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1396-KSS RMU 1/47244273-DENK MERMER DEMIRLER KIREC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:39:03 | 07.06.2025 06:39:48 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 1.882 | 0 | 2.093
4793625 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729926-AG DIREK/5362216-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:10:59 | 07.06.2025 10:06:02 | 3.918 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
4793626 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025362-AG DIREK/5378827-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:23:27 | 07.06.2025 11:01:33 | 4.635 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297
4793627 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47433545-M.K.PASA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:47:39 | 07.06.2025 07:39:03 | 0.857 | 4 | 627 | 48 | 48 | 8 | 93 | 4 | 0 | 14.691 | 45.596 | 157.826 | 28.884 | 22.015 | 9.604 | 7.03 | 0 | 285.645
4793628 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108883-Eskibalikli Gurup Hat Basi Ayiricisi/47654368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:27:06 | 07.06.2025 07:41:53 | 1.246 | 2 | 130 | 3 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7.717 | 11.448 | 6.427 | 5.367 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 32.588
4793629 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16305-KOK-TR-1 PAZARKOY /47240947-PAZARKOY SEHIR MERKEZI RING | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 05:53:35 | 07.06.2025 08:38:52 | 2.754 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.507 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 43.497
4793630 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:11:19 | 07.06.2025 07:12:04 | 0.013 | 5 | 912 | 28 | 19 | 4 | 158 | 0 | 2 | 0.134 | 1.103 | 5.872 | 0.13 | 0.022 | 0.262 | 0 | 0.013 | 7.535
4793631 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241201-GÜMÜSÇAY TR1 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:14:58 | 07.06.2025 07:16:12 | 0.021 | 2 | 2406 | 71 | 166 | 10 | 306 | 1 | 4 | 0.217 | 4.852 | 13.614 | 1.145 | 1.111 | 1.769 | 0.003 | 0.125 | 22.836
4793632 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53993073-KOK-KALDIRIMBASI /53993214-CIHADIYE SAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:15:01 | 07.06.2025 07:15:29 | 0.008 | 2 | 1244 | 7 | 87 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0.012 | 1.179 | 0.223 | 0.129 | 0.033 | 0.201 | 0 | 0 | 1.776
4793634 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544241-SDK/5652328-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 06:29:24 | 07.06.2025 15:09:36 | 8.67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.764
4793635 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47481821-CAN-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:15:25 | 07.06.2025 07:25:00 | 0.16 | 8 | 3078 | 21 | 153 | 19 | 386 | 2 | 0 | 1.607 | 30.494 | 7.876 | 4.219 | 15.185 | 7.647 | 0.286 | 0 | 67.313
4793636 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47454568-SANAYI 3 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:25:22 | 07.06.2025 07:28:11 | 0.047 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 1.928
4793637 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18536-TR-1 KARABIGA/47456863-TR- 2 KARABIGA-TR-1 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:14:00 | 07.06.2025 08:43:00 | 1.483 | 0 | 907 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 2 | 0 | 110.068 | 0 | 0 | 0 | 53.775 | 0 | 1.241 | 165.083
4793638 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47457044-HARMANLI-YANIC GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:21:55 | 07.06.2025 08:43:59 | 1.368 | 0 | 237 | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.704 | 2.118 | 2.863 | 0 | 4.206 | 0 | 0 | 25.89
4793640 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:54:17 | 07.06.2025 07:55:02 | 0.013 | 6 | 1888 | 5 | 17 | 14 | 233 | 11 | 1 | 0.041 | 2.414 | 0.289 | 0.258 | 0.771 | 0.643 | 1.786 | 0 | 6.2
4793641 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445960-DM2-14 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:54:17 | 07.06.2025 07:55:02 | 0.013 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 3 | 831 | 0 | 1 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 7.08 | 3.742 | 0 | 0.018 | 14.055
4793643 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/59526459-ALANYURT-DM/TRAFO MERKEZI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:54:37 | 07.06.2025 08:59:59 | 1.089 | 4 | 12832 | 5 | 19 | 9 | 960 | 8 | 1 | 37.302 | 1407.304 | 11.879 | 21.015 | 36.48 | 313.401 | 61.515 | 0.018 | 1888.914
4793643 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 59930859-YUNUSEMRE DM/59526458-TR-1/07 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:59:59 | 07.06.2025 09:32:00 | 0.534 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 267.636 | 0 | 0 | 0 | 47.811 | 0 | 0 | 315.446
4793644 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55622963-DAGYENICE BARAJ AYIRICISI/55411019- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:34:16 | 07.06.2025 10:43:46 | 3.158 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.375 | 0 | 27.954 | 0 | 101.467 | 0 | 0 | 0 | 159.796
4793647 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 57103603-Yeniköy Hatbasi Ayiricis/57103600- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 07:25:02 | 07.06.2025 09:13:21 | 1.805 | 0 | 179 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.93 | 0.562 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 30.64
4793648 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105455-PINARBASI KÖYÜ TR-1,2,3 HATBASI AYIRICI/47619844- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:00:57 | 07.06.2025 10:11:16 | 2.172 | 0 | 476 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 91.329 | 0 | 2.896 | 0 | 36.847 | 0 | 0 | 131.072
4793649 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:11:08 | 07.06.2025 08:11:38 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422
4793650 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94060-DÜNDAR HAT BASI AYIRICISI/58795881- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:11:45 | 07.06.2025 10:41:58 | 2.503 | 1 | 138 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9.889 | 15.93 | 0 | 0 | 5.23 | 0.381 | 1.057 | 0 | 32.486
4793651 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:35:50 | 07.06.2025 09:15:00 | 0.653 | 3 | 2096 | 0 | 61 | 4 | 157 | 0 | 1 | 6.677 | 50.785 | 0 | 1.437 | 4.956 | 6.332 | 0 | 0.037 | 70.224
4793653 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17131-DM-10 TOKI /47453057-TAS OCAGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:17:22 | 07.06.2025 08:18:32 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.006 | 0 | 0.344
4793658 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445960-DM2-14 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:30:32 | 07.06.2025 08:31:17 | 0.013 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 3 | 831 | 0 | 1 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 8.024 | 4.543 | 0 | 0.018 | 16.095
4793663 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445960-DM2-14 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:41:54 | 07.06.2025 08:49:00 | 0.118 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 3 | 831 | 0 | 1 | 0 | 27.932 | 0 | 0 | 63.247 | 35.546 | 0 | 0.156 | 126.879
4793665 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47240068-YENI CIFTLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:42:22 | 07.06.2025 08:42:52 | 0.008 | 11 | 2604 | 35 | 138 | 12 | 367 | 3 | 0 | 0.533 | 4.45 | 2.406 | 0.824 | 0.494 | 1.165 | 0.451 | 0 | 10.322
4793671 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 60046506-YAYLACIK DM/59386562-YENI- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:53:22 | 07.06.2025 14:17:37 | 5.404 | 6 | 371 | 5 | 10 | 106 | 105 | 31 | 3 | 74.628 | 125.586 | 59.312 | 5.048 | 1408.812 | 126.165 | 517.674 | 13.96 | 2331.184
4793672 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434536-TANSAS AKCAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:57:43 | 07.06.2025 08:58:53 | 0.019 | 3 | 12030 | 0 | 22 | 12 | 393 | 0 | 5 | 0.489 | 17.416 | 0 | 0.017 | 3.412 | 3.644 | 0 | 0.021 | 24.999
4793674 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 49252555-Duman Hatbasi Ayiricisi/57884526- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:52:18 | 07.06.2025 09:50:13 | 0.965 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 1.408 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 10.194
4793675 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 959269-AG DIREK/5216396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:04:23 | 07.06.2025 11:42:41 | 2.638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4793678 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2171-SUBASI KÖK/47450325-SUBASI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:10:35 | 07.06.2025 09:40:20 | 0.496 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 23.075 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 31.069
4793681 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56506669-SÜLEYMANIYE HAT BASI/55125950- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:59:17 | 07.06.2025 10:23:43 | 1.407 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 2.761
4793686 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 60217883-/5380316-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:19:08 | 07.06.2025 11:58:52 | 2.662 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
4793687 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 56562852-SDK/56572594- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:25:59 | 07.06.2025 11:49:33 | 2.393 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.521 | 0 | 0 | 0 | 36.618 | 0 | 0 | 81.14
4793689 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99335-Gürle alti su pompasi hatti özel hat basi/47544895- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:25:11 | 07.06.2025 11:24:36 | 1.99 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53
4793690 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108977-KOCAVELI HAT BASI SEK./47655444- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:16:35 | 07.06.2025 11:12:55 | 1.939 | 0 | 62 | 2 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.923 | 0.297 | 1.546 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 10.365
4793695 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:54:26 | 07.06.2025 09:55:11 | 0.013 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.081 | 1.443 | 0.599 | 0.126 | 0.017 | 0.192 | 0.037 | 0 | 2.496
4793696 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56474137-/57251909- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:55:05 | 07.06.2025 11:08:10 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.961 | 0 | 0 | 3.961
4793699 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47456814-KAYAPINAR GRUP | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 08:42:00 | 07.06.2025 10:20:00 | 1.633 | 5 | 275 | 4 | 15 | 2 | 26 | 0 | 0 | 12.057 | 18.179 | 6.296 | 4.081 | 0.305 | 3.588 | 0 | 0 | 44.507
4793700 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244835-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:03:55 | 07.06.2025 10:04:22 | 0.008 | 2 | 370 | 1 | 16 | 3 | 63 | 0 | 1 | 0.008 | 0.56 | 0.005 | 0.06 | 0.027 | 0.247 | 0 | 0.009 | 0.915
4793704 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5871338-TR-KARALAR KOYU AG PANOSU/1862707-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:57:32 | 07.06.2025 10:58:37 | 1.018 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 3.254
4793705 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302061-AG DIREK/55800875-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:08:52 | 07.06.2025 13:00:29 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.913 | 0 | 0 | 23.913
4793708 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47285754-SEHIR 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:15:10 | 07.06.2025 10:16:14 | 0.018 | 0 | 3453 | 0 | 2 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 7.736 | 0 | 0.005 | 0.196 | 1.739 | 0 | 0 | 9.676
4793714 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47457044-HARMANLI-YANIC GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 09:31:36 | 07.06.2025 13:31:38 | 4 | 0 | 237 | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.587 | 6.866 | 9.274 | 0 | 17.328 | 0 | 0 | 88.055
4793718 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1048091-AG DIREK/5391328-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:13:05 | 07.06.2025 14:19:24 | 4.105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.998
4793719 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 765226-AG DIREK/4792006-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:12:35 | 07.06.2025 11:32:41 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133
4793722 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:33:52 | 07.06.2025 10:34:57 | 0.018 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.032 | 0.572 | 1.988 | 0.471 | 0.522 | 0.274 | 0.128 | 0 | 3.986
4793723 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885503-TR- BUYUKDAGDERE KARADERE MH AG PANOSU/1834138-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:09:28 | 07.06.2025 12:16:06 | 2.11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719
4793731 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536830-KORUBASI KÖYÜ ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:03:00 | 10.06.2025 12:01:29 | 1.975 | 0 | 312 | 0 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.432 | 0 | 0.771 | 0.018 | 40.31 | 0 | 0 | 94.532
4793734 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240518-BAKIRKÖY CEVIZLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:09:17 | 07.06.2025 11:09:47 | 0.008 | 0 | 401 | 0 | 12 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0.056 | 0.039 | 0.088 | 0 | 0 | 0.823
4793737 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16318-KOK-CANAKALAN/47455658-DENIZGORUNDU CIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:10:51 | 07.06.2025 13:01:24 | 1.843 | 1 | 224 | 2 | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2.452 | 30.982 | 0.032 | 1.811 | 8.615 | 9.556 | 0 | 0 | 53.449
4793743 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47263653-SAMLI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:20:54 | 07.06.2025 11:32:00 | 0.185 | 43 | 5584 | 108 | 199 | 72 | 703 | 33 | 4 | 43.785 | 218.183 | 185.946 | 23.365 | 172.292 | 56.214 | 228.066 | 0.141 | 927.993
4793751 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/49613426-IGDIR KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:33:03 | 07.06.2025 11:34:21 | 0.022 | 0 | 219 | 2 | 17 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.614 | 0.733 | 0.117 | 0.297 | 0.044 | 0.064 | 0 | 1.87
4793752 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:38:56 | 07.06.2025 11:39:26 | 0.008 | 3 | 603 | 10 | 32 | 4 | 65 | 2 | 0 | 0.279 | 0.903 | 2.513 | 0.116 | 0.21 | 0.215 | 0.646 | 0 | 4.88
4793762 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 59043068-TR-KADIKOY AG PANOSU/59043079- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:45:38 | 07.06.2025 12:47:22 | 1.029 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 0.249 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 13.453
4793763 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:56:49 | 07.06.2025 11:57:20 | 0.009 | 3 | 603 | 10 | 32 | 4 | 65 | 2 | 0 | 0.279 | 0.903 | 2.513 | 0.116 | 0.21 | 0.215 | 0.646 | 0 | 4.88
4793764 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49250743-Hacipehlivan Köyü Hat Basi Ayiricisi/47666758- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:28:51 | 07.06.2025 12:52:16 | 2.39 | 0 | 259 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.73 | 0 | 2.414 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 54.169
4793765 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 1644-TR-3 CELTIKCI MH/47453208-TR-3 CELTIKCI MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:55:07 | 07.06.2025 13:12:32 | 1.29 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.778 | 0 | 12.318 | 0 | 10.499 | 0 | 0 | 34.594
4793769 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:53:59 | 07.06.2025 12:53:51 | 0.998 | 2 | 560 | 4 | 49 | 25 | 67 | 5 | 0 | 0.642 | 87.847 | 57.687 | 7.638 | 217.356 | 24.997 | 49.008 | 0 | 445.173
4793770 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Abone Baglanti Hatti | 703028-AG DIREK/4682766-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:06:05 | 07.06.2025 14:08:03 | 2.033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
4793772 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920358-Tr- 2 PERCIN MAH AG PANOSU/1811590-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:09:29 | 07.06.2025 12:49:24 | 0.665 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0.057 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 1.147
4793774 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819801-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:04:53 | 07.06.2025 14:51:54 | 2.784 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.182 | 0 | 3.143 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 21.608
4793775 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 845128-AG DIREK/4937324-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:14:36 | 07.06.2025 13:22:42 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
4793776 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 882979-AG DIREK/5001977-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:48:36 | 07.06.2025 12:44:45 | 0.936 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818
4793778 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57645714-TR- SÜLEYMAN KOSAR HATBASI/57645710- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:57:34 | 07.06.2025 14:31:47 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.29 | 0 | 15.149 | 0 | 69.439
4793779 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47432637-SANAYI_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:12:00 | 07.06.2025 12:19:00 | 0.117 | 6 | 4006 | 26 | 62 | 46 | 250 | 8 | 1 | 1.739 | 42.487 | 13.699 | 8.122 | 25.565 | 8.802 | 7.842 | 0.178 | 108.434
4793785 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009931-AG DIREK/5443070-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:26:50 | 07.06.2025 13:40:10 | 1.222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
4793791 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5874303-TR- DUVENLI KOY AG PANOSU/1806155-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:59:35 | 07.06.2025 16:08:05 | 3.141 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 11.565
4793797 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910487-AG DIREK/5120270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:10:16 | 07.06.2025 18:01:22 | 4.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889
4793798 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-KOK- ORTULUCE/57042002-KARABIGA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:14:56 | 07.06.2025 13:15:29 | 0.009 | 0 | 126 | 30 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.184 | 5.215 | 0.404 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 5.82
4793801 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5883810-TR-2 BALAT AG PANOSU/1800156-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:11:56 | 07.06.2025 14:35:07 | 1.386 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.095
4793806 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542706-SDK/5627139-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:34:16 | 07.06.2025 14:48:35 | 1.239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476
4793811 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/55057769-TKI-2 F5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:38:12 | 07.06.2025 13:49:04 | 0.181 | 4 | 1839 | 1 | 30 | 5 | 201 | 3 | 0 | 1.484 | 18.274 | 2.198 | 0.383 | 3.262 | 2.604 | 28.502 | 0 | 56.707
4793812 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536830-KORUBASI KÖYÜ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:44:42 | 07.06.2025 13:45:12 | 0.008 | 0 | 312 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.005 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.753
4793816 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:49:22 | 07.06.2025 13:50:49 | 0.024 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.033 | 0.595 | 1.988 | 0.471 | 0.549 | 0.312 | 0.146 | 0 | 4.094
4793819 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061458-AG DIREK/5501751-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:04:56 | 07.06.2025 14:43:48 | 1.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
4793822 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5873793-TR-1 HACIOSMAN AG PANOSU/1927017-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:56:09 | 07.06.2025 14:50:00 | 0.897 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 1.707 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 2.98
4793824 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1313031-AG DIREK/5278883-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:31:19 | 07.06.2025 14:57:54 | 1.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4793825 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5887484-TR-1 AG PANOSU/1829812-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:02:48 | 07.06.2025 16:07:41 | 2.081 | 0 | 65 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 5.31 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 15.533
4793828 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 922839-AG DIREK/57886888- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:23:38 | 07.06.2025 18:05:12 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089
4793829 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47455830-GUVEMALAN CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:19:24 | 07.06.2025 15:01:27 | 0.701 | 1 | 877 | 5 | 29 | 3 | 111 | 2 | 0 | 5.774 | 60.254 | 6.414 | 6.827 | 4.71 | 23.295 | 4.474 | 0 | 111.746
4793831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:29:04 | 07.06.2025 18:14:00 | 3.749 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.059 | 0.041 | 40.266 | 0.215 | 2.888 | 0 | 1.856 | 0 | 45.325
4793835 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824117-AG DIREK/4893533-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:18:34 | 07.06.2025 15:30:44 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4793840 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98594-ALTINTASLAR KUM OCAGI HAT BASI AYIRICISI/47597703- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:31:29 | 07.06.2025 16:07:17 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.707 | 0 | 63.707
4793844 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920054-TR-HACI AHMET AG PANOSU/1811192-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:52:58 | 07.06.2025 16:39:43 | 1.779 | 0 | 59 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 1.359 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 7.219
4793845 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050185-AG DIREK/5413663-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:53:49 | 07.06.2025 18:02:26 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54
4793847 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47466964-AKCAPINAR 2 FABRIKA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:48:00 | 07.06.2025 16:15:07 | 1.452 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 583.786 | 0 | 149.057 | 0 | 649.453 | 0 | 1382.296
4793848 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 54930476-ÇELIMLER GRUP AYIRICISI/47591172- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:57:04 | 07.06.2025 17:35:08 | 3.634 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 16.134
4793854 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:36:58 | 07.06.2025 15:37:58 | 0.017 | 12 | 2130 | 79 | 118 | 19 | 339 | 2 | 0 | 0.263 | 3.496 | 1.723 | 1 | 0.825 | 0.93 | 0.512 | 0 | 8.749
4793856 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 877140-AG DIREK/57444162- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:41:36 | 07.06.2025 19:35:47 | 3.903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4793858 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5889209-TR- GIRENCIK KOY AG PANOSU/1834965-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:12:13 | 07.06.2025 17:31:31 | 3.322 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.565 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 7.464
4793864 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58781372-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:02:36 | 07.06.2025 16:08:43 | 0.102 | 0 | 3633 | 0 | 7 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 37.99 | 0 | 0.348 | 1.168 | 9.104 | 0 | 0 | 48.609
4793869 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:10:43 | 07.06.2025 16:12:24 | 0.028 | 4 | 1614 | 9 | 40 | 2 | 198 | 0 | 0 | 1.256 | 4.814 | 0.56 | 0.375 | 0.011 | 1.436 | 0 | 0 | 8.453
4793870 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5918092-TR-6 KOZCESME BEL AG PANOSU/47830239- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:06:04 | 07.06.2025 17:43:30 | 3.624 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.436 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 34.9
4793872 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105881-Asmali Hatbasi Ayiricisi/55886199- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:59:55 | 07.06.2025 16:57:32 | 1.96 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0 | 0 | 2.387 | 2.743 | 0 | 0 | 11.308
4793873 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | SDK Çikisi | 3509104-SDK/47981927-SDK BESLEME HATTI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:43:05 | 10.06.2025 12:07:15 | 2.403 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.845 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 19.289
4793875 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5917568-TR-10 MERKEZ AG PANOSU/47769281-6 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 10:00:00 | 12.06.2025 15:41:52 | 5.698 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0.707
4793877 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47450207-GOKCEDAG | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:20:53 | 07.06.2025 17:12:59 | 0.868 | 8 | 2333 | 0 | 24 | 5 | 150 | 2 | 2 | 6.08 | 64.447 | 0 | 0.336 | 12.716 | 8.55 | 44.142 | 0.014 | 136.284
4793880 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47439551-ERENLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:18:03 | 07.06.2025 17:00:06 | 0.701 | 0 | 561 | 7 | 12 | 5 | 52 | 6 | 0 | 0 | 25.256 | 5.616 | 0.716 | 4.262 | 8.327 | 22.194 | 0 | 66.371
4793882 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 57223512-TR-23/56622730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:28:02 | 07.06.2025 16:50:19 | 0.371 | 1 | 2310 | 3 | 16 | 1 | 181 | 0 | 2 | 1.963 | 101.789 | 0.486 | 2.107 | 0.823 | 26.891 | 0 | 0.382 | 134.442
4793885 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54900673-SDK- A11/54840589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:36:40 | 07.06.2025 19:11:59 | 2.589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593
4793887 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287874-NAIPLI BAKACAK GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:48:08 | 07.06.2025 16:48:59 | 0.014 | 4 | 740 | 13 | 27 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0.395 | 1.056 | 0.388 | 0.138 | 0.381 | 0.123 | 0 | 0 | 2.481
4793888 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 49257370-TUZAKÇI GRUP BASI AYIRICISI/47685213- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:29:13 | 07.06.2025 17:13:16 | 0.734 | 0 | 569 | 0 | 67 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36.642 | 0 | 6.699 | 0 | 8.808 | 0 | 0 | 52.149
4793892 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296749-TR 12 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:15:00 | 12.06.2025 16:19:57 | 7.083 | 1 | 27 | 1 | 17 | 14 | 64 | 8 | 1 | 16.259 | 202.475 | 241.753 | 103.854 | 444.222 | 127.179 | 289.031 | 19.644 | 1444.416
4793893 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 14289-TR-3 EDINCIK/47252504-TR-5 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:19:17 | 10.06.2025 16:48:37 | 7.489 | 0 | 309 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 141.134 | 0 | 4.268 | 0 | 73.339 | 0 | 0 | 218.741
4793894 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:59:30 | 07.06.2025 17:14:27 | 0.249 | 3 | 545 | 3 | 10 | 12 | 34 | 0 | 1 | 7.389 | 5.371 | 0.791 | 0.237 | 1.997 | 1.805 | 0 | 0 | 17.591
4793896 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 14289-TR-3 EDINCIK/47252503-TR-7 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:10:27 | 11.06.2025 16:42:06 | 7.528 | 0 | 974 | 1 | 8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 459.539 | 2.346 | 6.832 | 60.431 | 174.208 | 0 | 0 | 703.357
4793897 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 14289-TR-3 EDINCIK/47252507-TR-11 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:11:00 | 13.06.2025 14:42:04 | 5.518 | 0 | 431 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 164.225 | 0 | 0.419 | 0 | 36.041 | 0 | 0 | 200.686
4793908 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:23:29 | 07.06.2025 17:26:32 | 0.051 | 5 | 4489 | 8 | 69 | 11 | 821 | 2 | 0 | 0.801 | 7.794 | 0.211 | 0.09 | 0.425 | 2.066 | 0.001 | 0 | 11.388
4793913 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025362-AG DIREK/5354921-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:36:19 | 07.06.2025 19:15:46 | 1.658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
4793916 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2776-TR-20/47339393-SEMT TR | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:35:00 | 07.06.2025 17:58:00 | 0.383 | 0 | 1108 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.267 | 0 | 0.164 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 12.539
4793926 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56914767-TR-1 KURSUNLU(MALKARA)/56914790- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:12:42 | 07.06.2025 20:59:25 | 2.779 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.932 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 12.926
4793936 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5882461-TR- TAHTAKUSLAR UST MAH AG PANOSU/1825379-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:43:21 | 07.06.2025 21:40:25 | 2.951 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.493 | 0 | 0.283 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 11.398
4793941 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 834241-AG DIREK/4911029-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:54:48 | 07.06.2025 20:19:46 | 3.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4793942 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1958-DM- MEZBAHA/47444748-EFLATUN CADDE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:32:05 | 07.06.2025 19:53:03 | 1.349 | 0 | 12 | 0 | 1 | 15 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0.387 | 17.729 | 1.068 | 55.951 | 0 | 76.192
4793943 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93458-Topuzlar Grup Hat Basi Ayiricisi/47576831- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:00:24 | 07.06.2025 19:51:34 | 0.853 | 2 | 1275 | 12 | 42 | 8 | 275 | 0 | 0 | 2.243 | 39.486 | 9.198 | 1.362 | 9.486 | 6.799 | 0 | 0 | 68.574
4793953 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:40:09 | 07.06.2025 19:48:10 | 0.134 | 3 | 1275 | 14 | 42 | 9 | 275 | 0 | 0 | 0.715 | 6.206 | 1.663 | 0.214 | 1.533 | 1.067 | 0 | 0 | 11.398
4793954 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/47442753-ALTIN KORFEZ CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:40:53 | 07.06.2025 20:33:14 | 0.873 | 0 | 771 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.238 | 0 | 0.075 | 0 | 5.788 | 0 | 0 | 51.102
4793957 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 887893-AG DIREK/4986022-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:43:34 | 07.06.2025 21:39:29 | 1.932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
4793964 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:59:41 | 07.06.2025 20:02:05 | 0.04 | 1 | 4617 | 2 | 139 | 12 | 720 | 2 | 2 | 0.106 | 19.599 | 0.08 | 0.852 | 1.206 | 7.542 | 0.013 | 0.014 | 29.413
4793966 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920366-Tr-1 DANACILAR MAH AG PANOSU/1859003-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:56:36 | 07.06.2025 20:38:44 | 0.702 | 0 | 69 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0.395 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 1.956
4793967 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105647-ÇANAKKALE GAZ GRUP HAT BASI/47646780- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:43:38 | 07.06.2025 20:49:57 | 1.105 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.626 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 2.305
4793970 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:06:38 | 07.06.2025 21:03:52 | 0.954 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0.537 | 5.16 | 0 | 0 | 12.502
4793976 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 782-TR-4 KSS/47440602-TR 1 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:13:00 | 07.06.2025 20:36:00 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.959 | 0 | 0.317 | 14.276
4793977 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Transformatörü | 5923331-TR-45 SIRINKOY AG PANOSU/47761378-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:39:17 | 07.06.2025 21:19:13 | 1.666 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 4.448
4793980 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5877903-Tr-2 AG PANOSU/1811193-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:04:13 | 07.06.2025 21:12:08 | 1.132 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485
4793982 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915881-TR- 1 YENI ISKELE AG PANOSU/47756194-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:13:44 | 07.06.2025 21:13:19 | 0.993 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 13.926 | 0 | 0 | 14.719
4793995 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5899485-TR-1 KABULBABA MH AG PANOSU/1902525-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:00:08 | 07.06.2025 22:32:05 | 1.533 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 3.973
4793997 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 727644-AG DIREK/4729408-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:19:25 | 07.06.2025 23:10:22 | 2.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4794009 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875173-TR- KEMALIYE KOY AG PANOSU/1805123-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:12:20 | 08.06.2025 00:06:01 | 2.894 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 5.228
4794012 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5878169-Tr-1 CERIBASI MAH AG PANOSU/1827463-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:15:25 | 07.06.2025 22:27:23 | 1.199 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 0.087 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 3.642
4794019 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 1296844-AG DIREK/4755635-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:09:21 | 07.06.2025 22:20:57 | 1.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4794022 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 5941861-TR-70 AG PANOSU/47133604-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:02:37 | 07.06.2025 21:37:29 | 0.581 | 0 | 536 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.203 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 12.229
4794043 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 692712-AG DIREK/4667992-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:31:09 | 07.06.2025 22:20:58 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4794048 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47481507-DUVERTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:17:27 | 07.06.2025 21:53:00 | 0.593 | 2 | 3049 | 2 | 117 | 7 | 168 | 1 | 0 | 2.476 | 89.506 | 2.721 | 2.136 | 28.133 | 8.678 | 1.441 | 0 | 135.091
4794063 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551775-SDK/5737258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:46:56 | 07.06.2025 22:23:18 | 0.606 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.34
4794075 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5915881-TR- 1 YENI ISKELE AG PANOSU/47756194-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:52:25 | 07.06.2025 23:13:21 | 1.349 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 13.675 | 0 | 0 | 14.819
4794078 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907419-TR- KARAAGAC MH AG PANOSU/1847634- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:55:44 | 07.06.2025 23:03:07 | 1.123 | 0 | 169 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.919 | 0 | 0.597 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 8.042
4794099 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890856-AG DIREK/5013502-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:35:56 | 07.06.2025 23:30:57 | 0.917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4794111 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010225-AG DIREK/5457875-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:13:49 | 08.06.2025 02:22:30 | 3.145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.631
4794114 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:24:04 | 07.06.2025 23:24:50 | 0.013 | 3 | 669 | 2 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.014 | 0.534 | 0.052 | 0.002 | 0.051 | 0.159 | 2.906 | 0 | 3.719
4794124 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 3518416-SDK/54028569-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:20:21 | 08.06.2025 01:08:06 | 1.796 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895
4794128 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56016749-YENIYÖRÜK ENH HATBASI/48811633- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 00:03:48 | 08.06.2025 01:47:03 | 1.721 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 0.06 | 0 | 0.212 | 1.323 | 0 | 6.941
4794135 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 00:37:40 | 08.06.2025 00:38:26 | 0.013 | 3 | 669 | 2 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.013 | 0.513 | 0.047 | 0.002 | 0.048 | 0.149 | 2.906 | 0 | 3.68
4794136 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532670-SDK/5387917-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 00:40:24 | 08.06.2025 02:00:41 | 1.338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
4794142 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1973040- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 01:23:34 | 08.06.2025 01:50:28 | 0.448 | 0 | 774 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.099 | 0 | 0.456 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 18.465
4794144 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 01:47:56 | 08.06.2025 01:48:42 | 0.013 | 0 | 403 | 1 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.206 | 0.001 | 0.002 | 0.047 | 0.059 | 0.013 | 0 | 0.329
4794154 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 04:52:01 | 08.06.2025 04:52:47 | 0.013 | 3 | 669 | 2 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.012 | 0.449 | 0.043 | 0.002 | 0.043 | 0.129 | 2.583 | 0 | 3.26
4794156 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243196-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 05:12:15 | 08.06.2025 05:14:09 | 0.032 | 0 | 421 | 2 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.013 | 0.018 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.549
4794157 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 06:04:55 | 08.06.2025 06:05:46 | 0.014 | 4 | 1037 | 2 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 1.443
4794158 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56415959-DM-3/56416058-SUNTEKS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 06:08:05 | 08.06.2025 06:10:41 | 0.043 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 6 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 0.504 | 0.216 | 0.829 | 0 | 4.574
4794159 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342076-TR-7/TR-8 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 06:20:03 | 08.06.2025 06:20:38 | 0.01 | 0 | 1119 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.192 | 0 | 0.018 | 1.111
4794160 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47092676-TR 3/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 06:20:12 | 08.06.2025 06:22:45 | 0.043 | 1 | 1954 | 0 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0.059 | 6.399 | 0 | 0.14 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 7.26
4794162 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 06:44:54 | 08.06.2025 06:45:44 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 1.231
4794163 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 110326-Disbudak Ayiricisi/47675102- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 05:45:27 | 08.06.2025 07:43:45 | 1.971 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.088 | 0 | 0.767 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 23.56
4794164 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 06:56:25 | 08.06.2025 06:57:10 | 0.013 | 9 | 285 | 11 | 9 | 14 | 54 | 2 | 1 | 1.709 | 0.462 | 0.173 | 0.038 | 0.139 | 0.128 | 0.137 | 0.002 | 2.788
4794165 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 104940-ÇIÇEKÖZÜ HATBASI/47627690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:01:11 | 08.06.2025 07:43:05 | 0.698 | 1 | 327 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.002 | 16.32 | 0 | 0 | 0.152 | 1.581 | 0 | 0 | 18.054
4794167 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094744-AYDINKENT-CEYLANKENT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:17:28 | 08.06.2025 07:17:56 | 0.008 | 2 | 1679 | 0 | 1 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0.682 | 2.213 | 0 | 0.001 | 0 | 0.341 | 0.004 | 0 | 3.241
4794168 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:24:40 | 08.06.2025 07:25:23 | 0.012 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0.097 | 0.853 | 1.048 | 0.014 | 1.05 | 0.143 | 0.056 | 0 | 3.26
4794169 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 104344-Fadilli KÖY ÇIKISI HATBASI Ayiricisi/47496264- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:02:21 | 08.06.2025 10:10:57 | 3.143 | 0 | 222 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 80.49 | 0 | 7.892 | 0 | 24.246 | 0 | 0.33 | 112.959
4794170 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424671-ÖMERKÖY-KADIKIRI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:35:46 | 08.06.2025 07:36:39 | 0.015 | 2 | 2158 | 40 | 51 | 39 | 263 | 2 | 0 | 0.153 | 2.998 | 1.034 | 0.313 | 2.973 | 0.533 | 0.042 | 0 | 8.047
4794171 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1148-TR- BPO YANI KOK/54291205-OKUL SK. VE ÖZEL MÜSTERILER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:46:16 | 08.06.2025 07:49:08 | 0.048 | 0 | 249 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0.326 | 1.672 | 0 | 0.036 | 3.295
4794172 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 59778602-Çeltik-Dikmen Gurup Ayiricisi/47634610- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 06:21:11 | 08.06.2025 09:09:07 | 2.799 | 0 | 290 | 2 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.835 | 1.981 | 3.058 | 0 | 6.366 | 0 | 0 | 60.241
4794173 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91971-DELIBALILAR GURUB HAT BASI AYIRICISI/54882750- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:24:45 | 08.06.2025 08:48:01 | 1.388 | 1 | 76 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.787 | 10.27 | 0 | 0.688 | 31.037 | 0.231 | 0 | 0 | 47.013
4794174 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282018-HAVRAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:53:50 | 08.06.2025 08:05:47 | 0.199 | 21 | 13675 | 10 | 379 | 62 | 2224 | 23 | 3 | 28.146 | 195.269 | 2.038 | 38.94 | 41.389 | 73.022 | 34.059 | 0.262 | 413.126
4794176 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57108991-KESTEL AYAZMA KÖK/57012810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:59:35 | 08.06.2025 10:05:03 | 2.091 | 3 | 138 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2.07 | 20.479 | 65.038 | 0 | 2.625 | 3.017 | 0 | 0 | 93.23
4794179 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249820-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 08:02:46 | 08.06.2025 08:03:31 | 0.013 | 0 | 424 | 21 | 21 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.702 | 0.27 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 1.862
4794181 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 97170-YUNUSOGLU KARESI PETROL DEGIRMEN BOG GRUP HAT BASI/48557241- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 09:57:43 | 10.06.2025 12:10:12 | 2.208 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525
4794182 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 56949712-buski ayiricisi/56949695- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:49:39 | 08.06.2025 09:42:48 | 1.886 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.293 | 5.708 | 2.952 | 1.735 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 25.052
4794183 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 106292-Gürle alti aldo hatti özel hat basi/56340838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 08:05:30 | 08.06.2025 10:22:22 | 2.281 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.497 | 0 | 47.489 | 0 | 5.997 | 0 | 0 | 0 | 61.984
4794188 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 58029506-HAMAMLI HATBASI/58029500- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 08:32:01 | 08.06.2025 10:04:00 | 1.533 | 0 | 217 | 1 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.198 | 6.628 | 1.649 | 0 | 8.102 | 0 | 0 | 48.576
4794189 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844673-AG DIREK/4942943-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 08:39:03 | 08.06.2025 09:47:50 | 1.146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4794191 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54701543-KÜÇÜK BOSTANCI TR 1 TR2 EMINE TUTAK GRUP HAT BASI/47567131- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 08:34:00 | 08.06.2025 09:50:59 | 1.283 | 0 | 301 | 1 | 15 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.969 | 2.985 | 3.42 | 6.176 | 13.719 | 0 | 0 | 70.269
4794197 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93578-ÖZGÖREN YAGCIBEDIR GRB.AYIRICISI/47592346- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 08:57:00 | 08.06.2025 10:07:32 | 1.176 | 3 | 254 | 5 | 11 | 3 | 69 | 0 | 1 | 0.11 | 21.169 | 4.611 | 3.381 | 0.137 | 4.477 | 0 | 0.004 | 33.889
4794202 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 09:40:46 | 08.06.2025 10:04:00 | 0.387 | 0 | 535 | 4 | 49 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 11.601 | 3.4 | 5.574 | 12.956 | 1.585 | 0.163 | 0.125 | 35.404
4794203 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 09:43:48 | 08.06.2025 09:59:50 | 0.267 | 7 | 2932 | 20 | 41 | 34 | 521 | 14 | 3 | 0.388 | 60.928 | 17.285 | 14.377 | 16.304 | 27.034 | 127.077 | 0.181 | 263.574
4794206 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47266655-YAGCILAR KOK CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 09:38:33 | 08.06.2025 14:41:41 | 5.052 | 4 | 3594 | 2 | 172 | 9 | 643 | 1 | 0 | 19.307 | 983.781 | 20 | 217.304 | 73.021 | 265.536 | 20.366 | 0 | 1599.316
4794210 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096629-GARDEN AS. ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:02:49 | 08.06.2025 10:03:40 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746
4794212 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56241843-TR-21 KARAPINAR/56241943-TR-20 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:07:11 | 08.06.2025 10:27:05 | 0.332 | 0 | 982 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 33.195 | 0 | 0 | 0.811 | 18.863 | 0 | 0 | 52.869
4794217 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1030664-AG DIREK/5403853-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 09:51:05 | 08.06.2025 10:46:13 | 0.919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704
4794218 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886954-TR- KOZOREN MH AG PANOSU/1833019-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:14:51 | 08.06.2025 11:32:03 | 1.286 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.118 | 0 | 3.202 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 6.322
4794219 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110179-SARICAELI KÖYÜ GRUP HAT BASI AYIRICISI/47651019- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:16:07 | 08.06.2025 11:07:35 | 0.858 | 0 | 261 | 0 | 29 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21.828 | 0 | 4.557 | 10.438 | 6.656 | 0 | 0 | 43.479
4794220 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3503951-SDK/4695816-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:17:48 | 08.06.2025 11:03:20 | 0.759 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 1.252
4794221 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57108991-KESTEL AYAZMA KÖK/57012810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:24:06 | 08.06.2025 13:52:00 | 3.465 | 3 | 138 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3.609 | 35.549 | 114.234 | 0 | 4.984 | 6.228 | 0 | 0 | 164.604
4794223 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 54231888-DM-2/22 /54330131-DM-2/22-SSK1 GIRISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:21:03 | 08.06.2025 10:51:06 | 0.501 | 0 | 3421 | 0 | 1 | 2 | 91 | 0 | 1 | 0 | 191.085 | 0 | 0 | 0.345 | 29.371 | 0 | 0.022 | 220.824
4794225 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912817-TR-14 AG PANOSU/47771943-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 09:38:11 | 08.06.2025 11:07:04 | 1.481 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.112 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 17.31
4794226 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23982-TR-4 IHLAS EVLERI/47096226-BUZHANELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:27:59 | 08.06.2025 10:29:07 | 0.019 | 0 | 1703 | 1 | 8 | 22 | 404 | 25 | 18 | 0 | 4.453 | 0.472 | 0.196 | 6.939 | 6.291 | 16.856 | 0.539 | 35.747
4794227 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281893-ERDEK 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:32:53 | 08.06.2025 10:33:29 | 0.01 | 1 | 2909 | 3 | 35 | 20 | 324 | 2 | 1 | 0.044 | 3.83 | 0.311 | 0.068 | 1.322 | 3.011 | 0.001 | 0.019 | 8.606
4794232 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:44:18 | 08.06.2025 10:45:08 | 0.014 | 3 | 360 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.121 | 0.279 | 0.053 | 0.019 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.486
4794237 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547569-SDK/5661337-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:49:30 | 08.06.2025 12:06:45 | 1.288 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602
4794242 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54417216-ATAKÖY-YESILLER-ÇAKILLIK-KOZDEREGÜVEM KÖYLERI GRUP/47565947- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:43:50 | 08.06.2025 13:57:59 | 3.236 | 0 | 257 | 8 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.39 | 42.229 | 1.297 | 1.563 | 3.76 | 0 | 0 | 136.239
4794243 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54276486-NARLI KABIN AG PANOSU/54276614-16 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 12:30:24 | 10.06.2025 13:01:32 | 0.519 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 2.836
4794245 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/54361377-EZINE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:25:57 | 08.06.2025 11:29:02 | 0.051 | 29 | 4654 | 75 | 94 | 38 | 973 | 6 | 8 | 4.029 | 12.63 | 5.702 | 1.022 | 3.21 | 9.118 | 1.483 | 0.236 | 37.43
4794247 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109278-Ilgardere Akköy Konut Sek./48529873- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:26:55 | 08.06.2025 22:37:59 | 11.184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.644 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 19.422
4794251 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55443942-SARIKÖY ESKI HATTI GRUP AYIRICISI/55443936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:26:00 | 08.06.2025 12:26:03 | 1.001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538
4794254 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:46:32 | 08.06.2025 11:47:17 | 0.013 | 0 | 563 | 4 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.632 | 0.089 | 0.48 | 0.254 | 0.324 | 0.163 | 0 | 1.942
4794258 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993012-KIRAZLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:57:49 | 08.06.2025 11:58:19 | 0.008 | 1 | 1409 | 0 | 69 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.066 | 2.539 | 0 | 0.106 | 0.015 | 0.41 | 0 | 0 | 3.135
4794260 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56140480-TR- HURDACILAR OZEL MUSTERI/56140502-TRAFO KORUMA | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 09:40:00 | 08.06.2025 13:31:46 | 3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 46.466 | 0 | 50.956
4794263 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109254-BEKTAS HATBASI/47614350- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 10:44:18 | 12.06.2025 14:56:02 | 4.196 | 7 | 171 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.77 | 69.218 | 10.702 | 0.061 | 0 | 21.941 | 0 | 0 | 103.692
4794265 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2070-500 EVLER TR5/47448333-ESENKÖY ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 13:30:19 | 10.06.2025 15:29:02 | 1.979 | 2 | 369 | 1 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.036 | 2.369 | 0.082 | 0.133 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 3.953
4794270 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58789331-TR-ÇÖPLÜK\1/58159379- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:18:50 | 08.06.2025 13:25:13 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.607 | 0 | 62.653 | 0 | 251.259
4794271 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870694-TR- BEST YANI AG PANOSU/1831541-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:58:23 | 08.06.2025 16:11:06 | 4.212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 26.852 | 0 | 0 | 27.448
4794272 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5871338-TR-KARALAR KOYU AG PANOSU/1862712-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:20:24 | 08.06.2025 13:17:02 | 0.944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519
4794278 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47482350-BURHANIYE | ORMAN YANGINI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:30:01 | 08.06.2025 13:40:29 | 1.174 | 0 | 2680 | 1 | 30 | 2 | 387 | 2 | 2 | 0 | 334.714 | 0.566 | 8.597 | 25.149 | 154.152 | 4.981 | 0.567 | 528.726
4794282 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873088-TR-3 KARAPURCEK MH AG PANOSU/1813149-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:39:14 | 08.06.2025 13:10:00 | 0.513 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155
4794293 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47446856-Tr-GUNDOGAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:24:36 | 08.06.2025 12:49:01 | 0.407 | 1 | 777 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | 24.453 | 45.031 | 9.563 | 1 | 8.477 | 7.657 | 0 | 0 | 96.182
4794294 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886432-TR-2 PASALIMANI AG PANOSU/1841419-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:46:04 | 08.06.2025 14:52:24 | 2.106 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 6.072
4794297 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266773-BURHANIYE 1 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 07:54:00 | 08.06.2025 12:42:00 | 4.8 | 12 | 24392 | 34 | 260 | 65 | 3501 | 29 | 36 | 1009.402 | 11295.125 | 384.415 | 651.805 | 2672.316 | 5606.065 | 679.814 | 34.552 | 22333.493
4794297 | 2 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47251589-SEHIR FIDERI ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:42:00 | 08.06.2025 12:58:00 | 0.267 | 0 | 7460 | 0 | 7 | 9 | 2173 | 1 | 2 | 0 | 3878.618 | 0 | 63.957 | 335.326 | 3549.887 | 431.592 | 6.881 | 8266.26
4794297 | 3 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 11706-TR-11 /47424999-TR-11 DTR AYIRICISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:58:00 | 08.06.2025 14:45:17 | 1.788 | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 185.132 | 0 | 0.874 | 0 | 24.627 | 0 | 0 | 210.633
4794300 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47251589-SEHIR FIDERI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:10:46 | 08.06.2025 13:12:12 | 0.024 | 0 | 7515 | 0 | 7 | 9 | 2186 | 1 | 3 | 0 | 26.416 | 0 | 0.433 | 2.44 | 27.754 | 3.06 | 0.046 | 60.148
4794301 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17117-ATAC KOK/47446860-DENIZ KENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:23:10 | 08.06.2025 13:24:59 | 0.03 | 7 | 1328 | 39 | 7 | 9 | 93 | 0 | 1 | 0.394 | 1.933 | 1.158 | 0.031 | 0.403 | 0.321 | 0 | 0 | 4.24
4794302 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:22:32 | 08.06.2025 13:25:27 | 0.049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 2.907 | 0 | 1.746 | 0 | 5.373
4794306 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 892215-AG DIREK/5011436-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:49:26 | 08.06.2025 17:24:37 | 4.586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
4794309 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51970693-AG DIREK/5601458-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:37:22 | 08.06.2025 14:20:25 | 0.718 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334
4794311 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:47:54 | 08.06.2025 13:55:43 | 0.13 | 8 | 2353 | 20 | 95 | 20 | 255 | 0 | 5 | 2.406 | 28.07 | 90.922 | 2.247 | 6.895 | 5.485 | 0 | 0.002 | 136.025
4794314 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 59440420-/5278775-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:28:53 | 08.06.2025 14:59:12 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
4794320 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089806-AG DIREK/5619803-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:07:16 | 08.06.2025 15:00:52 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 1.676
4794321 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 53959049-DM-SANAYI-1/53959181-SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:16:24 | 08.06.2025 14:19:46 | 0.056 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.004 | 1.355 | 2.716 | 0 | 0 | 4.117
4794325 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091788-AG DIREK/5637657-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:15:53 | 08.06.2025 18:16:17 | 4.007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744
4794326 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5918124-TR-3 KARALARCIFTLIGI AG PANOSU/1928690-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:02:47 | 11.06.2025 10:34:40 | 1.531 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255
4794327 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17242-IM- BURHANIYE/47251589-SEHIR FIDERI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:36:25 | 08.06.2025 14:37:37 | 0.02 | 0 | 7515 | 0 | 7 | 9 | 2186 | 1 | 3 | 0 | 13.208 | 0 | 0.221 | 1.22 | 14.172 | 1.53 | 0.025 | 30.377
4794330 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367732-TR-49 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:39:05 | 08.06.2025 15:00:00 | 0.349 | 1 | 2298 | 0 | 2 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 4.854 | 0 | 0.023 | 0 | 1.081 | 0 | 0.001 | 5.96
4794332 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47239657-KURSUNLU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:40:34 | 08.06.2025 14:41:19 | 0.013 | 0 | 1595 | 0 | 1 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0.796 | 0 | 0 | 2.006
4794333 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47245025-ISABEY OZEL MUSTERI HAVAI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:47:09 | 08.06.2025 14:49:20 | 0.036 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 1.707 | 0 | 1.544 | 0 | 3.355
4794336 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4106-TR-2/4/47257824-TR-2/7 SUPURGELIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:48:12 | 08.06.2025 15:26:36 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.977 | 0 | 6.632 | 0 | 14.61
4794344 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887390-TR-1 CANDIR MH AG PANOSU/1835332-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:59:33 | 08.06.2025 16:05:24 | 1.097 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.851 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 6.506
4794358 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:40:59 | 08.06.2025 15:41:44 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.001 | 0.432 | 0.004 | 0.878 | 0 | 1.419
4794360 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5873374-TR-2 KABIN AG PANOSU/1808464-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:44:25 | 08.06.2025 16:33:32 | 0.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 11.583
4794365 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47456464-TR-3/9-DM-3 KUCUKKUYU ARASI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:06:47 | 11.06.2025 13:01:04 | 2.905 | 0 | 364 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.774 | 0 | 5.229 | 0 | 114.837 | 0 | 0 | 199.839
4794366 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47463190-TR-2/5 GIRIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 13:04:18 | 11.06.2025 15:21:06 | 2.28 | 0 | 568 | 0 | 9 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 141.861 | 0 | 0.869 | 39.331 | 204.157 | 0 | 0 | 386.218
4794373 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542746-SDK/5628749-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:12:26 | 08.06.2025 19:59:28 | 3.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282
4794374 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 708489-AG DIREK/4695290-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:40:38 | 08.06.2025 17:38:55 | 1.971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
4794375 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15930-TR- BEST YANI/47320838-SEMT TR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:17:34 | 08.06.2025 19:08:14 | 2.844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 18.152 | 0 | 0 | 18.428
4794376 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 51970693-AG DIREK/5601459-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:20:39 | 08.06.2025 18:18:49 | 1.969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.488
4794381 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 10023-TR-30 HAVAALANI ARKASI/47261889-TR-30 HAVAALANI ARKASI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:27:07 | 08.06.2025 18:38:10 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.888 | 0 | 5.608 | 0 | 0 | 12.496
4794382 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:08:33 | 08.06.2025 16:54:55 | 0.773 | 4 | 3594 | 2 | 172 | 9 | 643 | 1 | 0 | 3.21 | 164.014 | 3.416 | 37.525 | 12.765 | 48.569 | 3.448 | 0 | 272.948
4794386 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 104734-Etili Seramik Kok Ayiricisi/47463346-DM- ETILI GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:15:01 | 08.06.2025 17:32:48 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.618 | 0 | 122.618
4794389 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010218-AG DIREK/5457578-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:34:51 | 08.06.2025 18:49:42 | 2.247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878
4794390 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19004-DM-2 KUCUKKUYU/47241186-TR-2/1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 15:22:51 | 11.06.2025 18:03:16 | 2.674 | 0 | 1283 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 265.129 | 0 | 1.392 | 0 | 72.923 | 0 | 36.623 | 376.067
4794391 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57498522-TUNEL KOK/57498536-YESILYURT ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 10:07:13 | 12.06.2025 13:13:31 | 3.105 | 3 | 327 | 3 | 4 | 7 | 72 | 0 | 0 | 22.992 | 124.781 | 17.796 | 1.85 | 303.634 | 225.347 | 0 | 0 | 696.401
4794392 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 21934-TR- ADATEPE KOYU/47249052-TR- ADATEPE KOYU DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 15:55:49 | 12.06.2025 16:52:46 | 0.949 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.869 | 0 | 0.112 | 0 | 31.489 | 0 | 0 | 46.471
4794396 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5891849-TR-2 DALYAN AG PANOSU/1863728-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:00:23 | 08.06.2025 19:45:33 | 2.753 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 7.366
4794398 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:05:34 | 08.06.2025 17:06:19 | 0.013 | 0 | 329 | 3 | 32 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.554 | 0.002 | 0.272 | 0.993 | 0.166 | 0.124 | 0 | 2.111
4794400 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 59343519-/59343581- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:39:05 | 08.06.2025 18:09:14 | 1.502 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0.113 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 5.071
4794403 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552556-SDK/5724214-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:52:30 | 08.06.2025 20:17:02 | 3.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4794404 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56576644-C13/56926645- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:59:05 | 08.06.2025 18:46:21 | 1.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4794406 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878121-DM-1/09 CARSI CAD WC YANI AG PANOSU/1818083-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:03:56 | 08.06.2025 18:33:38 | 1.495 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.488 | 0 | 0 | 0 | 10.229 | 0 | 0 | 23.717
4794408 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 57737909-TR-2 YENIKOY HATBASI AYIRICISI/47688515- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:23:37 | 08.06.2025 18:43:03 | 1.324 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 6.358
4794412 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7019-DELIBALLILAR KOK /47467359-DELIBALLILAR-GIRENCIK GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:55:00 | 08.06.2025 19:00:32 | 1.092 | 2 | 756 | 0 | 10 | 7 | 62 | 0 | 0 | 2.789 | 31.7 | 0 | 0.393 | 20.908 | 4.188 | 0 | 0 | 59.978
4794415 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297329-MURATKAR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:51:18 | 08.06.2025 17:52:02 | 0.012 | 2 | 554 | 3 | 11 | 10 | 106 | 0 | 0 | 0.072 | 0.283 | 0.05 | 0.003 | 0.199 | 0.136 | 0 | 0 | 0.743
4794416 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24206-TR-2 ENGURUCUK/47287395-GEMLIK TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:53:58 | 08.06.2025 17:55:40 | 0.028 | 1 | 622 | 1 | 9 | 24 | 78 | 7 | 4 | 0 | 0.971 | 0 | 0.077 | 1.393 | 0.487 | 0.502 | 0.016 | 3.445
4794422 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255094-ALAÇAM KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:12:35 | 08.06.2025 18:15:28 | 0.048 | 6 | 1641 | 3 | 9 | 8 | 152 | 0 | 0 | 0.02 | 3.604 | 1.508 | 0.027 | 1.063 | 1.089 | 0 | 0 | 7.311
4794424 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 56859044-TR-7 YENIKOY/56859106- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:55:10 | 08.06.2025 20:40:28 | 2.755 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.631 | 0 | 0 | 0 | 9.199 | 0 | 0 | 28.829
4794428 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47444264-ZAFERIYE - AKTAS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:20:57 | 08.06.2025 18:54:38 | 0.561 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 2.541
4794430 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47248394-KULFAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:33:05 | 08.06.2025 18:33:34 | 0.008 | 0 | 164 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.025 | 0 | 0 | 0.16
4794431 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453428-MUSTAFALI MÜSKÜLE ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:33:47 | 08.06.2025 18:35:24 | 0.027 | 0 | 668 | 7 | 68 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0.887 | 0.175 | 1.051 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 2.18
4794432 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 51926499-AGAÇHISAR GURUB HAT BASI AYRICISI /47505353- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:34:57 | 08.06.2025 19:57:21 | 2.373 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.452 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 4.202 | 0 | 12.054
4794433 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/47238423-ANIT-GÖÇAY ÖZEL MÜSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:36:52 | 08.06.2025 18:37:37 | 0.013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.315 | 0 | 0.344 | 0 | 0.714
4794438 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431581-YAGCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:45:38 | 08.06.2025 18:46:28 | 0.014 | 0 | 212 | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.015 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 0.11
4794439 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56842029-TR-TOPRAKSU 36-39 TARAFI HATBASI AYIRICISI/56841993-TR-36/39 TOPRAK SU MISIR TARLASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:48:40 | 08.06.2025 19:08:39 | 0.333 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.114 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62
4794441 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 60073189-/60073194- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:37:16 | 08.06.2025 20:39:24 | 2.036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
4794447 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 816441-AG DIREK/4882986-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:44:44 | 08.06.2025 19:55:06 | 2.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4794450 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 3505880-SDK/4797791-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:44:59 | 08.06.2025 19:11:55 | 0.449 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.16
4794451 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:01:57 | 08.06.2025 19:02:58 | 0.017 | 1 | 930 | 8 | 30 | 19 | 82 | 0 | 0 | 0.05 | 0.914 | 0.051 | 0.05 | 0.315 | 0.236 | 0 | 0 | 1.616
4794452 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91971-DELIBALILAR GURUB HAT BASI AYIRICISI/54882750- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:01:55 | 08.06.2025 20:33:42 | 1.53 | 1 | 76 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3.138 | 7.149 | 0 | 0.513 | 8.265 | 0.067 | 0 | 0 | 19.131
4794453 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257653-BALIKLI-TUZLA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:05:05 | 08.06.2025 19:06:05 | 0.017 | 2 | 388 | 1 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.002 | 0.269 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.314
4794455 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 60234017-TR-DERELI-YASYER ISTIKAMETI HATBASI AYIRICISI/59488757-TR-2 CAMCI KOYU/A22-S1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:08:08 | 08.06.2025 19:37:16 | 0.485 | 0 | 642 | 6 | 18 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.994 | 2.399 | 1.257 | 2.78 | 6.505 | 0 | 0 | 41.934
4794457 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 91690-Aktas Grup Hat Basi Ayiricisi/47489490- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:08:54 | 08.06.2025 20:54:27 | 1.759 | 0 | 306 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.152 | 0 | 0.051 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 13.021
4794464 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:30:54 | 08.06.2025 19:31:22 | 0.008 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.112 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.273
4794470 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:37:16 | 08.06.2025 19:52:23 | 0.252 | 1 | 930 | 8 | 30 | 19 | 82 | 0 | 0 | 0.748 | 13.675 | 0.757 | 0.745 | 4.834 | 3.535 | 0 | 0 | 24.293
4794472 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 771930-AG DIREK/4798881-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:35:39 | 08.06.2025 20:11:24 | 0.596 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4794481 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:04:30 | 08.06.2025 20:07:09 | 0.044 | 2 | 374 | 2 | 10 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0.011 | 1.136 | 0.001 | 0.102 | 2.609 | 0.277 | 0 | 0.001 | 4.139
4794484 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112776-AG DIREK/5703815-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:21:00 | 08.06.2025 20:53:50 | 1.547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
4794487 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5884320-DM-1/52 EDIKOOP YANI AG PANOSU/1831859-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:24:09 | 08.06.2025 21:48:54 | 1.413 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.734 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 8.386
4794489 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 60148467-TR- 8A HAT BASI AYIRICISI/60148464- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:28:44 | 08.06.2025 21:48:55 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.454
4794490 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:32:06 | 08.06.2025 20:32:51 | 0.013 | 2 | 497 | 2 | 7 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0.031 | 0.466 | 0.007 | 0.012 | 0.041 | 0.083 | 0.004 | 0 | 0.644
4794497 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:25:30 | 08.06.2025 20:50:30 | 0.417 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.066 | 0.617 | 0 | 0 | 1.518
4794505 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47461467-MARSAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:45:54 | 08.06.2025 22:54:09 | 2.138 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 46.171 | 0 | 0.062 | 0 | 2.516 | 0 | 3.365 | 0 | 52.114
4794546 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5871188-TR-GEYNIK MAH. AG PANOSU/1871619-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:38:49 | 09.06.2025 00:03:41 | 2.414 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.028
4794570 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885461-TR-1 MAKSEMPINAR AG PANOSU/1811252-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:50:51 | 08.06.2025 23:44:05 | 1.887 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.031 | 0 | 0.088 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 7.708
4794573 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 754508-AG DIREK/4779924-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:40:30 | 08.06.2025 22:51:38 | 1.185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4794578 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890788-TR-284 AG PANOSU/1795802-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:57:04 | 08.06.2025 22:38:54 | 0.697 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771
4794589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969598-AG DIREK/5358819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:15:30 | 08.06.2025 22:41:30 | 0.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4794592 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1044548-AG DIREK/5481625-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:24:35 | 08.06.2025 23:17:02 | 0.874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4794595 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245677-MARSAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:30:25 | 08.06.2025 22:37:35 | 0.119 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.356 | 0 | 0.003 | 0 | 0.137 | 0 | 0.232 | 0 | 2.728
4794599 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894165-TR- AKTARMA MH AG PANOSU/1840780-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:36:00 | 08.06.2025 23:40:50 | 2.081 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0.422 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 5.939
4794638 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49692553-AG DIREK/5513188-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 23:08:38 | 09.06.2025 01:28:39 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081
4794643 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878641-ÇELEBI TR 2 AG PANOSU/1812587-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 00:13:05 | 09.06.2025 02:17:31 | 2.074 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 6.976
4794651 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 104121-DEMIRTAS BARAJI TASKIRMALAR GRUP HATBASI/47545271- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 00:56:25 | 09.06.2025 04:49:08 | 3.879 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.831 | 0.864 | 0.889 | 0 | 12.256 | 0.479 | 0 | 0 | 15.319
4794655 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381395-MESUDIYE ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 01:31:53 | 09.06.2025 01:32:38 | 0.013 | 0 | 281 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.003 | 0.074 | 0.016 | 0 | 0 | 0.296
4794656 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 01:32:02 | 09.06.2025 01:32:47 | 0.013 | 8 | 2910 | 10 | 19 | 7 | 366 | 4 | 1 | 0.182 | 1.397 | 0.2 | 0.004 | 0.01 | 0.248 | 0.011 | 0 | 2.051
4794657 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15975-TR-1/56/47242227-TR 1/56/A CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 01:34:30 | 09.06.2025 01:55:38 | 0.352 | 1 | 1085 | 0 | 17 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0.028 | 25.976 | 0 | 0.333 | 10.462 | 5.742 | 0 | 0 | 42.542
4794658 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57902876-DM13/57902968-TR-8 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 01:35:10 | 09.06.2025 01:39:01 | 0.064 | 0 | 1131 | 0 | 1 | 55 | 123 | 17 | 2 | 0 | 3.461 | 0 | 0 | 7.722 | 0.688 | 3.289 | 0.051 | 15.21
4794660 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57112486-GÖLCÜK KÖK/56939120- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 01:24:42 | 09.06.2025 02:33:49 | 1.152 | 0 | 453 | 1 | 56 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 26.834 | 0.385 | 7.18 | 0.396 | 2.013 | 0.039 | 0 | 36.847
4794663 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 01:44:26 | 09.06.2025 01:44:56 | 0.008 | 2 | 1890 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.218 | 1.397 | 0.422 | 0.051 | 0.16 | 0.287 | 0.141 | 0 | 2.675
4794664 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 90894-MESUDIYE GRUP HATBASI/47470525- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 01:43:08 | 09.06.2025 03:19:14 | 1.602 | 0 | 170 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 0 | 0.305 | 7.032 | 0.848 | 0 | 0 | 18.209
4794668 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443608-FETHIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 02:33:49 | 09.06.2025 02:34:36 | 0.013 | 0 | 660 | 4 | 60 | 4 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0.474 | 0.268 | 0.097 | 0.01 | 0.047 | 0.001 | 0 | 0.897
4794669 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545997-SDK/3432137-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 02:16:58 | 09.06.2025 03:36:18 | 1.322 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.985 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 28.212
4794676 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47249251-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 04:31:45 | 09.06.2025 04:33:00 | 0.021 | 1 | 806 | 3 | 12 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.203 | 1.119 | 0.407 | 0.074 | 0.102 | 0.11 | 0.022 | 0 | 2.037
4794677 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 05:16:09 | 09.06.2025 05:17:04 | 0.015 | 7 | 3921 | 3 | 227 | 10 | 374 | 3 | 0 | 0.2 | 2.037 | 0.003 | 0.432 | 0.294 | 0.132 | 0.003 | 0 | 3.1
4794678 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 05:56:13 | 09.06.2025 05:56:58 | 0.013 | 2 | 114 | 13 | 17 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.082 | 4.649 | 0.056 | 0.04 | 0.077 | 0.04 | 0 | 4.945
4794679 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452032-ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:07:43 | 09.06.2025 06:09:26 | 0.029 | 0 | 528 | 2 | 166 | 1 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0.695 | 0.283 | 0.228 | 0.019 | 0.16 | 0 | 0.02 | 1.404
4794682 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47252037-SOGUK PINAR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:16:01 | 09.06.2025 06:16:46 | 0.013 | 1 | 455 | 0 | 9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.032 | 0.323 | 0 | 0.011 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0.42
4794684 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 59910580-TR-65/47465233-TRT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:16:27 | 09.06.2025 07:22:29 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.453 | 0 | 0 | 0 | 5.453
4794685 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 51936643-SDK/51936670-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:18:58 | 09.06.2025 14:17:13 | 7.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 1.479
4794686 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47241252-SEFAKENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:40:48 | 09.06.2025 06:42:37 | 0.03 | 0 | 535 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0.005 | 0.501 | 0 | 0 | 1.828
4794687 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 9706-TR-IGDIR KOK/49613426-IGDIR KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:42:09 | 09.06.2025 06:43:38 | 0.025 | 0 | 219 | 2 | 17 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.496 | 0.6 | 0.096 | 0.208 | 0.026 | 0.056 | 0 | 1.482
4794688 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6821-TR-4 CALDIRAN KOK/47446710-DEGIRMEN ONU CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:17:00 | 09.06.2025 06:48:00 | 0.517 | 0 | 3400 | 0 | 1 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 158.485 | 0 | 0.106 | 0.88 | 23.567 | 0 | 0 | 183.037
4794690 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54823527-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:01:45 | 09.06.2025 08:12:04 | 2.172 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11.776 | 0 | 0.113 | 40.203 | 0.284 | 97.503 | 0 | 149.88
4794692 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5918376-TR-46 AG PANOSU/1927730-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:02:27 | 09.06.2025 09:48:46 | 2.772 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.825 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 21.551
4794693 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3910-TR- BALAT KOK/47254533-AHMET YESEVI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:03:55 | 09.06.2025 07:04:47 | 0.014 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3.709 | 0 | 0 | 0.189 | 1.183 | 0 | 0 | 5.081
4794694 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93210-Çakilli Hatbasi Ayiricisi/47551642- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:04:03 | 09.06.2025 08:43:18 | 2.654 | 1 | 130 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.555 | 16.771 | 2.845 | 0.304 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 22.663
4794695 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:07:46 | 09.06.2025 07:08:31 | 0.013 | 5 | 912 | 28 | 19 | 4 | 158 | 0 | 2 | 0.134 | 1.103 | 5.872 | 0.13 | 0.022 | 0.262 | 0 | 0.013 | 7.535
4794696 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260878-DAG GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:10:55 | 09.06.2025 07:11:59 | 0.018 | 6 | 3590 | 0 | 458 | 14 | 255 | 0 | 1 | 0.445 | 3.521 | 0 | 0.809 | 1.877 | 0.247 | 0 | 0 | 6.899
4794697 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47432637-SANAYI_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:07:02 | 09.06.2025 07:19:03 | 0.2 | 7 | 4028 | 25 | 61 | 50 | 253 | 8 | 1 | 3.375 | 61.989 | 20.444 | 12.119 | 32.832 | 9.871 | 11.406 | 0.27 | 152.306
4794698 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47424584-ERDOGAN_1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:05:29 | 09.06.2025 07:19:03 | 0.226 | 7 | 1410 | 23 | 32 | 27 | 155 | 10 | 0 | 0.954 | 26.6 | 21.536 | 2.443 | 13.548 | 6.141 | 28.702 | 0 | 99.925
4794701 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 59993868-TR-73 AG PANOSU /59993875- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:20:47 | 09.06.2025 10:16:30 | 2.929 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.712 | 0 | 0.182 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 24.312
4794702 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47255135-YENI DANISMENT ALTINTAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:32:16 | 09.06.2025 07:34:10 | 0.032 | 0 | 457 | 1 | 21 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0.346 | 0.048 | 0.294 | 0.106 | 0 | 0 | 1.576
4794703 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57779099-SENKAL SK TR/57525903- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:38:13 | 09.06.2025 09:31:05 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.275 | 0 | 92.493 | 0 | 511.768
4794704 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57569029-c01/57988668- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:42:21 | 09.06.2025 09:34:35 | 1.87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217
4794705 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47457044-HARMANLI-YANIC GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:03:06 | 09.06.2025 08:51:41 | 1.81 | 0 | 237 | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.901 | 2.78 | 3.763 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 33.934
4794707 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729899-AG DIREK/5382237-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 05:13:42 | 09.06.2025 09:47:31 | 4.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4794708 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58728349-BOYALICA_DM/58526954- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:51:43 | 09.06.2025 09:41:39 | 1.832 | 0 | 1238 | 2 | 110 | 1 | 268 | 1 | 4 | 0 | 166.576 | 337.777 | 54.363 | 47.399 | 74.359 | 2.983 | 4.815 | 688.272
4794709 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97382-Aydinlar Sahil TR 1 Ayiricisi/47482095- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:31:38 | 09.06.2025 09:00:48 | 1.486 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 11.985 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 15.825
4794711 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 08:19:22 | 09.06.2025 08:19:51 | 0.008 | 7 | 1737 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 3 | 0.544 | 1.954 | 0 | 0 | 0.022 | 0.784 | 0 | 0.005 | 3.309
4794712 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342068-KORU TR-2 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:12:27 | 11.06.2025 12:28:01 | 3.259 | 0 | 1180 | 0 | 4 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 280.735 | 0 | 1.732 | 21.152 | 115.921 | 0 | 1.487 | 421.026
4794713 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47458073-TR-14 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 08:13:39 | 09.06.2025 09:00:34 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 5.633
4794714 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342076-TR-7/TR-8 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 09:08:00 | 11.06.2025 09:40:58 | 0.549 | 0 | 1119 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 30.357 | 0 | 0.056 | 0 | 14.529 | 0 | 5.451 | 50.393
4794715 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16817-TR-75/47282395-DENETTO CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 13:03:18 | 11.06.2025 16:44:59 | 3.695 | 0 | 613 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 139.269 | 0 | 2.11 | 0 | 52.82 | 0 | 0.911 | 195.11
4794718 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 750-TR- MALCILAR KOK/59145689- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 08:10:20 | 09.06.2025 10:17:29 | 2.119 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.284 | 10.738 | 0 | 49.423 | 5.22 | 68.875 | 0 | 138.539
4794720 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 55002538-AKTARMA YOLU ÜZERI DEVIRLI MÜSTERI GRUP HATBASI/47573308- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 08:37:46 | 09.06.2025 09:49:50 | 1.201 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.857 | 0 | 5.425 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 27.881
4794722 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47425481-DM-2/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 08:52:23 | 09.06.2025 08:54:02 | 0.028 | 0 | 36 | 1 | 6 | 1 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0.069 | 0.124 | 0.02 | 0.022 | 0.424 | 0.255 | 0 | 0.914
4794724 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 08:41:35 | 09.06.2025 10:40:51 | 1.988 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.424 | 0 | 0.368 | 0 | 5.276 | 0 | 64.759 | 0 | 71.828
4794725 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 884641-AG DIREK/4979419-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 08:52:12 | 09.06.2025 14:55:00 | 6.046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669
4794726 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:14:12 | 09.06.2025 09:15:02 | 0.014 | 7 | 1787 | 5 | 17 | 5 | 243 | 1 | 0 | 0.425 | 1.943 | 0.185 | 0.137 | 0.049 | 0.499 | 0.083 | 0 | 3.321
4794727 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106755-RIDVAN TARAKCI ONUR YILMAZ HAT BASI/47609885- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 08:25:04 | 09.06.2025 10:17:34 | 1.875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.615 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 29.382
4794728 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:18:45 | 09.06.2025 09:19:32 | 0.013 | 3 | 873 | 10 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 0.138 | 1.347 | 0.55 | 0.087 | 0.009 | 0.181 | 0.132 | 0 | 2.444
4794730 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47092600-KOYUNDERE ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:04:47 | 12.06.2025 13:39:49 | 4.584 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.198 | 0 | 0 | 8.527 | 102.652 | 0 | 0 | 165.378
4794733 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48528153-TR-4/23 ÜÇEVLER/48528233-TR-4/5 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:23:18 | 09.06.2025 09:27:30 | 0.07 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 2 | 201 | 0 | 2 | 0 | 14.163 | 0 | 0 | 3.733 | 10.868 | 0 | 0.036 | 28.8
4794734 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21563-ERTUGRULKENT DM4/47446133-ERTUGRULKENT DM5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:23:20 | 09.06.2025 10:12:50 | 0.825 | 0 | 12472 | 0 | 0 | 9 | 1250 | 1 | 2 | 0 | 1632.066 | 0 | 0 | 107.136 | 1057.921 | 1.645 | 1.107 | 2799.874
4794741 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109278-Ilgardere Akköy Konut Sek./48529873- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:33:55 | 09.06.2025 11:33:15 | 1.989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 4.119
4794742 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287874-NAIPLI BAKACAK GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:49:50 | 09.06.2025 09:56:39 | 0.114 | 4 | 740 | 13 | 27 | 10 | 66 | 0 | 0 | 2.732 | 7.11 | 2.543 | 0.901 | 2.339 | 0.682 | 0 | 0 | 16.306
4794746 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90928-Tahtali GRUP Ayiricisi/47514342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:34:16 | 09.06.2025 10:34:00 | 0.995 | 2 | 460 | 0 | 6 | 3 | 83 | 0 | 1 | 1.12 | 97.115 | 0 | 3.696 | 34.954 | 39.751 | 0 | 0.295 | 176.931
4794748 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | AG Fideri | 57139291-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ TR-2/57139398-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:53:34 | 09.06.2025 12:24:14 | 2.511 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.932 | 0 | 0 | 0 | 15.846 | 0 | 0 | 33.778
4794751 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776247-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 11:04:02 | 11.06.2025 18:20:12 | 7.269 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.083
4794752 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776246-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:18:43 | 12.06.2025 12:29:18 | 3.176 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0.345 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 4.08
4794753 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274193-YALI ÇIFTLIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:07:19 | 09.06.2025 10:08:04 | 0.013 | 8 | 2910 | 10 | 19 | 7 | 366 | 4 | 1 | 0.311 | 2.649 | 0.53 | 0.008 | 0.015 | 0.669 | 0.016 | 0 | 4.2
4794754 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1259083-AG DIREK/5242562-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:10:35 | 09.06.2025 11:29:16 | 1.311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
4794757 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456029-VAKIF CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:01:07 | 09.06.2025 11:33:43 | 1.543 | 0 | 2443 | 5 | 34 | 24 | 198 | 15 | 3 | 0 | 474.986 | 76.486 | 34.098 | 240.795 | 239.42 | 160.686 | 2.596 | 1229.067
4794763 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 5894257-TR- YAYLACIK MH AG PANOSU/55159087-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:17:27 | 09.06.2025 14:04:08 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4794764 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108068-SÜKRÜ TAN AYIRICISI/48557215-TR- SUKRU TAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:22:52 | 09.06.2025 11:30:23 | 1.125 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.919
4794774 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47456060-KÖPRÜBASI KÖY ÇIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:45:45 | 09.06.2025 10:46:01 | 1.004 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.763
4794776 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:38:15 | 09.06.2025 10:39:44 | 0.025 | 1 | 166 | 8 | 95 | 5 | 49 | 1 | 0 | 0.039 | 0.174 | 0.087 | 0.078 | 0.901 | 0.109 | 0.015 | 0 | 1.402
4794779 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55218713-ÜNVERLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:40:43 | 09.06.2025 10:43:23 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 21.477 | 0 | 24.913
4794780 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 59984191-HAVUZDERE KÖK/47100427-TR-26 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:32:35 | 09.06.2025 12:01:00 | 1.474 | 0 | 180 | 1 | 26 | 9 | 47 | 5 | 0 | 0 | 36.448 | 26.335 | 12.864 | 123.853 | 31.305 | 76.025 | 0 | 306.83
4794781 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:40:51 | 09.06.2025 10:47:50 | 0.116 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 1.461 | 6.75 | 0.691 | 0.793 | 2.026 | 0.593 | 8.506 | 0.033 | 20.853
4794784 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 10191-TR- HACI MENTES/47259731-TR- HACI MENTES DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:33:47 | 09.06.2025 11:32:41 | 0.982 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0.227 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 2.724
4794786 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5922050-TR-2 BEHRAM KOYU AG PANOSU/47817547- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 09:40:14 | 09.06.2025 11:21:50 | 1.693 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.393 | 0 | 0.261 | 0 | 9.437 | 0 | 0 | 50.091
4794788 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873184-DM-3/18 AG PANOSU/1859346-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:38:33 | 09.06.2025 12:03:33 | 1.416 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.856 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 15.335
4794790 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 108323-TR16 AYIRICISI/47585243- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:35:00 | 09.06.2025 12:15:59 | 1.683 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.625 | 0 | 0 | 0 | 14.871 | 0 | 0 | 71.496
4794792 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028653-AG DIREK/5376288-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:46:35 | 09.06.2025 12:13:51 | 1.454 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739
4794807 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:17:24 | 09.06.2025 11:17:53 | 0.008 | 1 | 657 | 21 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.011 | 0.698 | 2.419 | 0 | 0.265 | 0.31 | 0 | 0 | 3.703
4794810 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:15:12 | 09.06.2025 13:01:57 | 1.779 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.247 | 0 | 0.323 | 0 | 4.836 | 0 | 58.121 | 0 | 64.526
4794811 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16639-TR-21 KAHRAMANLAR MH /47464375-BADAVUT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:21:34 | 09.06.2025 12:14:53 | 0.889 | 0 | 1730 | 0 | 6 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 129.773 | 0 | 1.825 | 7.414 | 43.026 | 0 | 0 | 182.039
4794814 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:40:16 | 09.06.2025 11:43:34 | 0.055 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.649 | 2.97 | 0.304 | 0.348 | 0.887 | 0.268 | 3.762 | 0.014 | 9.203
4794815 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5936291-TR-2 ABDIAGA AG PANOSU/47766201-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:15:09 | 12.06.2025 17:03:00 | 7.798 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.553 | 0 | 14.321 | 0 | 41.061 | 0 | 0 | 92.935
4794816 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109278-Ilgardere Akköy Konut Sek./48529873- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:43:57 | 12.06.2025 12:13:08 | 2.486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 5.413
4794817 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713066-AG DIREK/57392062- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:18:54 | 09.06.2025 15:43:20 | 4.407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
4794818 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 960148-AG DIREK/5227195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:48:09 | 09.06.2025 14:20:21 | 2.536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822
4794819 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873200-DM-3/10 AG PANOSU/1860928-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 15:36:02 | 11.06.2025 17:51:34 | 2.259 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42.397 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 10.631 | 57.565
4794821 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093515-TR- 29-39 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 14:05:00 | 11.06.2025 15:02:15 | 0.954 | 0 | 3024 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 184.058 | 0 | 0 | 8.124 | 165.143 | 0 | 0 | 357.324
4794822 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5939039-TR-58 AG PANOSU/47168945- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 15:45:52 | 11.06.2025 17:21:10 | 1.588 | 0 | 667 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.826 | 0 | 1.113 | 0 | 12.809 | 0 | 0 | 71.747
4794823 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11371-TR-4 CAKIRLI/47241866-KERAMET CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:00:25 | 09.06.2025 13:30:49 | 1.506 | 0 | 772 | 1 | 11 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70.168 | 12.888 | 1.515 | 0 | 10.476 | 0 | 0 | 95.047
4794825 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:03:58 | 09.06.2025 12:04:28 | 0.008 | 3 | 326 | 51 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.181 | 0.47 | 2.066 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 2.903
4794826 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875879-TR-3 TOPRAK SU AG PANOSU/52046460- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:57:38 | 09.06.2025 13:49:09 | 1.858 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 7.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.357
4794831 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57103205-TR-4/26/56421922- | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:08:40 | 09.06.2025 13:36:37 | 1.466 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 23.348 | 6.886 | 0 | 0 | 33.243
4794834 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5873184-DM-3/18 AG PANOSU/48991284- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:18:42 | 09.06.2025 20:51:04 | 8.539 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.155 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 39.657
4794835 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54085628-AG DIREK/57704822- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:31:17 | 09.06.2025 13:07:05 | 0.596 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582
4794840 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47249251-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:41:37 | 09.06.2025 12:42:40 | 0.018 | 1 | 806 | 3 | 12 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.085 | 1.082 | 0.357 | 0.091 | 0.139 | 0.237 | 0.214 | 0 | 2.204
4794842 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:45:07 | 09.06.2025 12:45:34 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 1.409
4794844 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549930-SDK/5698644-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:47:02 | 09.06.2025 13:53:05 | 1.101 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283
4794846 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536789-KURUOBA KÖYÜ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:49:06 | 09.06.2025 12:49:36 | 0.008 | 6 | 135 | 2 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.048 | 0.233 | 0.004 | 0.072 | 0.004 | 0.139 | 0 | 0 | 0.5
4794847 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5885000-TR-209 AG PANOSU/1916514-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:35:39 | 09.06.2025 14:46:24 | 2.179 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.959 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 44.035
4794852 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 53942239-TR-2 CIHATLI/58796863-SAHINYURDU ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:48:35 | 09.06.2025 13:22:11 | 0.56 | 1 | 184 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 2.841 | 5.821 | 0 | 0.023 | 2.199 | 2.253 | 7.159 | 0 | 20.298
4794855 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433543-SITELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:59:45 | 09.06.2025 13:03:01 | 0.054 | 5 | 1399 | 15 | 67 | 7 | 290 | 0 | 1 | 1.4 | 4.138 | 1.006 | 0.655 | 0.036 | 0.788 | 0 | 0 | 8.024
4794859 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59300886-TR-10/BX01/5687910-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:16:36 | 09.06.2025 14:30:48 | 1.236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
4794860 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48528153-TR-4/23 ÜÇEVLER/48528233-TR-4/5 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:20:11 | 09.06.2025 13:24:34 | 0.073 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 2 | 201 | 0 | 2 | 0 | 14.729 | 0 | 0 | 4.238 | 13.442 | 0 | 0.038 | 32.446
4794861 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823743-AG DIREK/4898898-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:17:11 | 09.06.2025 17:13:55 | 3.946 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885
4794866 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077773-AG DIREK/5599453-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:23:30 | 09.06.2025 15:17:34 | 1.901 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761
4794871 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5890788-TR-284 AG PANOSU/1795802-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:40:33 | 09.06.2025 14:23:02 | 0.708 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027
4794872 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59221528-ALAATTINBEY DM/59228557- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:40:29 | 09.06.2025 17:19:28 | 3.649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 68.451 | 0 | 12.225 | 0 | 81.634
4794876 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 59310728-/60058408- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:45:12 | 09.06.2025 17:55:36 | 4.173 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 7.524
4794883 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 58796979-toki ayiricisi/58796436- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:00:44 | 09.06.2025 16:19:41 | 2.316 | 0 | 184 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23.484 | 0 | 0.097 | 9.255 | 9.561 | 29.519 | 0 | 71.917
4794884 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062132-AG DIREK/5508680-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:04:11 | 09.06.2025 15:44:46 | 1.676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
4794889 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5880935-TR-1 YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1826830-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:38:51 | 09.06.2025 15:23:33 | 0.745 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 4.647
4794890 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5890852-TR- KUCUKDAGDERE OREN MH AG PANOSU/49241397- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:31:03 | 09.06.2025 15:11:02 | 0.666 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.501
4794893 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16249-KOK-MAVICAM /47455891-3.SAHIS CIKISLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:40:17 | 09.06.2025 16:00:53 | 1.343 | 4 | 334 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65.443 | 33.036 | 0 | 0 | 9.502 | 0.239 | 0 | 0 | 108.22
4794895 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028653-AG DIREK/5376288-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:05:20 | 09.06.2025 17:42:40 | 2.622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116
4794896 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47444911-SOMADAN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:10:41 | 09.06.2025 15:24:34 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 31.239
4794898 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875153-TR- PELITOREN MH AG PANOSU/1806771-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:49:45 | 09.06.2025 17:39:02 | 2.821 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947
4794899 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 60222495-AHMET BAYASLAN-KUM OCAGI HB AYIRICISI/59584555-TR-JEMUS/AHMET BAYA-AHMET BAYA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:18:00 | 09.06.2025 16:13:10 | 0.919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
4794900 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245677-MARSAN CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 08:35:29 | 12.06.2025 09:31:51 | 0.939 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31.211 | 0 | 0.049 | 0 | 11.265 | 0 | 11.536 | 0 | 54.061
4794901 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54311612-TR- 7 ISIKLAR/54024068-SALMANLI GRUP | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:14:01 | 09.06.2025 15:23:12 | 0.153 | 3 | 450 | 8 | 38 | 5 | 131 | 0 | 1 | 0.055 | 23.749 | 11.536 | 5.948 | 0.217 | 6.712 | 0 | 0.002 | 48.219
4794902 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3517227-SDK/5099774-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:12:30 | 09.06.2025 15:48:34 | 0.601 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.236
4794909 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:45:00 | 05.06.2025 12:49:50 | 0.081 | 8 | 570 | 1 | 5 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0.445 | 4.154 | 0 | 0.113 | 1.194 | 4.144 | 0 | 0 | 10.05
4794911 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 57027109-/5550746-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:39:56 | 09.06.2025 18:06:58 | 2.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
4794913 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23235-TR- MERTUR KABIN/47094797-AYDIN1 OGRETMENLER SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:59:04 | 09.06.2025 15:59:52 | 0.013 | 0 | 718 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.14 | 0.058 | 0 | 0 | 1.008
4794914 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1603-TR-45/33/47444210-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 01:07:00 | 06.06.2025 01:27:00 | 0.333 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 3.262
4794918 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3535550-SDK/5521897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:37:28 | 09.06.2025 16:55:22 | 2.298 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 2.716
4794921 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 747460-AG DIREK/52095602-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:18:58 | 09.06.2025 17:17:26 | 1.974 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
4794928 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56848230-TR1 MAVI ÇAM/56785363- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:40:00 | 09.06.2025 16:58:59 | 2.316 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96.639 | 43.416 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 140.468
4794929 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19243-KOK-BAHCELI /47463178-BAHCELI KOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:09:31 | 09.06.2025 17:14:24 | 1.081 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11.348 | 0 | 0.143 | 0 | 8.711 | 0 | 0 | 20.201
4794931 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47425481-DM-2/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:39:22 | 09.06.2025 16:40:20 | 0.016 | 0 | 36 | 1 | 6 | 1 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0.037 | 0.07 | 0.011 | 0.014 | 0.308 | 0.146 | 0 | 0.586
4794937 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54389204-BEYKÖY HAT BASI AYIRICISI/47551012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:37:53 | 09.06.2025 17:28:08 | 0.837 | 0 | 176 | 14 | 20 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 9.366 | 32.45 | 10.203 | 0 | 2.421 | 2.253 | 0 | 56.694
4794938 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15669-AYVACIK TR-20/48102287-DIREK TIPI TR 16-17-18 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:32:40 | 09.06.2025 17:59:35 | 2.448 | 0 | 78 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.536 | 4.914 | 1.163 | 0 | 22.765 | 0 | 0 | 46.378
4794941 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97772-ADAKÖY TASKÖPRÜ ORTAK AYIRICISI/47527978- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:40:44 | 09.06.2025 17:37:01 | 0.938 | 0 | 284 | 21 | 18 | 7 | 31 | 0 | 3 | 0 | 17.699 | 42.742 | 18.97 | 8.014 | 3.085 | 0 | 0.001 | 90.511
4794942 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 56523480-AG DIREK/56652368- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:53:09 | 09.06.2025 22:04:54 | 5.196 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
4794944 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102110-SULTANIYE KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/47526571- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:55:38 | 09.06.2025 18:01:37 | 1.099 | 0 | 383 | 6 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 34.715 | 19.97 | 0 | 3.774 | 4.899 | 0 | 0 | 63.358
4794945 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5877965-DM-2/18 OZSU SITESI AG PANOSU/1817251-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:56:26 | 09.06.2025 19:13:55 | 2.291 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.283 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 7.427
4794951 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47454721-DM-2/17 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 08:43:00 | 12.06.2025 09:01:17 | 0.305 | 1 | 928 | 7 | 73 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 2.49 | 2.667 | 0.205 | 4.687 | 0 | 0 | 31.038
4794952 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47454721-DM-2/17 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 13:11:07 | 12.06.2025 13:31:48 | 0.345 | 1 | 928 | 7 | 73 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 28.789 | 3.244 | 3.47 | 0.324 | 7.823 | 0 | 0 | 43.65
4794953 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 15803-TR-2/17 /47453371-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:09:02 | 12.06.2025 13:03:20 | 3.905 | 0 | 171 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.185 | 0 | 4.895 | 0 | 11.833 | 0 | 0 | 58.913
4794955 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22233-TR-23 TERSANELER/47101029-TR-22 ÇAVUSÇIFTLIGI ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:08:20 | 12.06.2025 12:14:15 | 3.099 | 0 | 383 | 0 | 32 | 16 | 184 | 4 | 1 | 0 | 127.923 | 0 | 21.146 | 763.608 | 533.378 | 329.076 | 12.355 | 1787.486
4794957 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22233-TR-23 TERSANELER/47101025-TRAFO KORUMA | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:20:35 | 12.06.2025 12:19:37 | 2.984 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.323 | 0 | 4.354 | 0 | 15.139 | 0 | 0 | 47.816
4794958 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261572-DM 44-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:14:30 | 09.06.2025 17:21:42 | 0.12 | 0 | 16524 | 0 | 1 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 129.125 | 0 | 0.01 | 0 | 31.341 | 0 | 0 | 160.476
4794959 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 59984191-HAVUZDERE KÖK/59984226-TR-26 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:40:59 | 12.06.2025 11:08:16 | 1.455 | 0 | 147 | 1 | 17 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 25.466 | 28.602 | 10.825 | 130.739 | 27.387 | 371.048 | 0 | 594.066
4794961 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21880-DM-5 IHSANIYE/47288317-TR 5-20 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:14:34 | 09.06.2025 17:19:00 | 0.074 | 0 | 1724 | 0 | 0 | 1 | 403 | 0 | 1 | 0 | 12.128 | 0 | 0 | 0.598 | 7.611 | 0 | 0.008 | 20.345
4794963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027517-AG DIREK/5375431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:30:05 | 09.06.2025 18:20:25 | 0.839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
4794964 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242491-DONAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:31:59 | 09.06.2025 17:32:44 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.191 | 0 | 0.229 | 0.001 | 0.424
4794965 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5876751-TR-11 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1820618-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:27:17 | 09.06.2025 18:41:31 | 1.237 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023
4794971 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18716-TR-3/01/47456208-TR-17-18 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:37:03 | 09.06.2025 18:16:01 | 0.649 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.439 | 3.847 | 4.322 | 0 | 0 | 8.804
4794973 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:48:06 | 09.06.2025 17:48:55 | 0.014 | 2 | 558 | 1 | 36 | 5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.54 | 0.074 | 0.856 | 0.058 | 0.151 | 0.002 | 0 | 1.682
4794980 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1303967-AG DIREK/55603858-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:10:01 | 09.06.2025 19:36:31 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 1.175
4794982 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/58264274- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:12:38 | 09.06.2025 20:21:35 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 6.547
4794983 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819805- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:19:36 | 09.06.2025 19:11:27 | 0.864 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.437 | 0 | 0.867 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 6.912
4794992 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3512522-SDK/5015213-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:27:34 | 09.06.2025 20:22:41 | 1.919 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607
4794994 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:38:28 | 09.06.2025 18:39:13 | 0.013 | 5 | 2578 | 4 | 32 | 10 | 499 | 4 | 0 | 0.117 | 1.448 | 0.042 | 0.098 | 0.064 | 0.366 | 0.289 | 0 | 2.423
4794995 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92097-CINGE AYIRICISI/55624439- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:36:19 | 09.06.2025 18:54:49 | 0.308 | 0 | 230 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0.314 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 3.399
4794996 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5887418-TR-4 KESTEL AG PANOSU/1827841-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:38:05 | 09.06.2025 21:15:45 | 2.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 1.849
4795005 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109346-ÇALITEPE MH HATBASI/48528559- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:41:55 | 09.06.2025 20:15:07 | 1.553 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.182 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.842 | 0 | 4.851
4795006 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/47245435-TR 37 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:13:44 | 09.06.2025 19:27:04 | 0.222 | 0 | 1954 | 0 | 2 | 2 | 655 | 2 | 4 | 0 | 24.646 | 0 | 0.009 | 0.144 | 31.695 | 0.377 | 0.589 | 57.459
4795007 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47263256-MARMARA BIRLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:15:40 | 09.06.2025 19:37:57 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.838 | 0 | 33.578 | 0 | 56.416
4795008 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:16:28 | 09.06.2025 20:41:22 | 1.415 | 2 | 392 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3.699 | 17.186 | 10.937 | 0.129 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 39.682
4795009 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93210-Çakilli Hatbasi Ayiricisi/47551642- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:53:10 | 09.06.2025 19:54:14 | 1.018 | 1 | 130 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.231 | 4.494 | 0.751 | 0.119 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 6.077
4795012 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274198-ALTINTAS KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:31:32 | 09.06.2025 19:32:17 | 0.013 | 9 | 528 | 1 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.012 | 0.388 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.033 | 0 | 0 | 0.442
4795018 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866856-TR-101 AG PANOSU/1856196-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:39:58 | 09.06.2025 20:38:25 | 0.974 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.707 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 8.301
4795020 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 995254-AG DIREK/5273124-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:43:49 | 09.06.2025 23:16:14 | 3.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4795022 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:41:12 | 09.06.2025 21:46:51 | 2.094 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0.631 | 0.501 | 0.384 | 0.389 | 36.734 | 0.899 | 78.644 | 0 | 118.182
4795023 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 5179666-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5179666-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:39:45 | 09.06.2025 22:44:56 | 3.086 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748
4795028 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 59973008-PANO/59973016- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:49:34 | 09.06.2025 23:06:55 | 3.289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.991
4795029 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871886-TR-2 SOVE MH AG PANOSU/1994615- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:56:45 | 09.06.2025 20:41:00 | 0.737 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0.46 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 4.196
4795033 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:02:38 | 09.06.2025 20:04:33 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0.789 | 0 | 0.333 | 0 | 1.49
4795034 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59300886-TR-10/BX01/5687910-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:10:30 | 09.06.2025 21:08:03 | 1.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4795038 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 59087211-TR-2 BALABANCIK NATO AYIRICISI/56518441- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:09:07 | 09.06.2025 22:44:18 | 2.586 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333
4795041 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 56441547-AG DIREK/54902710-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:38:23 | 09.06.2025 21:35:14 | 0.948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
4795048 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 85262-SERDAR DÜRER/47690389- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:26:59 | 09.06.2025 22:28:08 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 6.36
4795051 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 54627591-SDK- A01/54707605-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:13:45 | 13.06.2025 11:55:57 | 1.703 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.546 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 9.282
4795053 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15577-TR-47 /47434771-TAYLIELI CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 09:06:34 | 12.06.2025 12:39:55 | 3.556 | 0 | 210 | 0 | 11 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 124.243 | 0 | 16.358 | 0 | 66.032 | 39.093 | 0 | 245.726
4795064 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 59310728-/60058408- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:00:57 | 09.06.2025 23:26:35 | 2.427 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 2.733
4795065 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:03:29 | 09.06.2025 21:05:31 | 0.034 | 3 | 669 | 2 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 0.017 | 0.997 | 0.125 | 0.004 | 0.083 | 0.383 | 3.702 | 0 | 5.31
4795066 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062009-AG DIREK/48521694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:16:42 | 09.06.2025 22:08:19 | 1.86 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 2.493
4795074 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:11:54 | 09.06.2025 21:37:50 | 0.432 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.517 | 8.759 | 28.927 | 6.024 | 3.935 | 2.828 | 7.09 | 0 | 58.08
4795079 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 55910435-AG DIREK/4798688-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:03:09 | 09.06.2025 22:12:34 | 1.157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4795084 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5884580-TR- OVAAKÇA MESIRE ALANI (D-752) AG PANOSU/1804734-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:24:45 | 09.06.2025 22:31:27 | 1.111 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.304
4795086 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 3505880-SDK/4797791-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:20:53 | 09.06.2025 21:49:22 | 0.474 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.163
4795090 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59221528-ALAATTINBEY DM/59228557- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:24:30 | 10.06.2025 05:59:49 | 8.588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 39.977 | 0 | 7.383 | 0 | 49.015
4795106 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1070634-AG DIREK/5566955-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:40:02 | 09.06.2025 22:28:51 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067
4795109 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5868807-TR- TEPEKOY TRMSUL AG PANOSU/1861436-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:38:24 | 09.06.2025 22:26:17 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4795111 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 57415960-/5270830-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:23:58 | 10.06.2025 00:18:15 | 2.904 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
4795122 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:04:17 | 09.06.2025 22:06:26 | 0.036 | 2 | 206 | 11 | 14 | 21 | 30 | 6 | 0 | 0.002 | 0.43 | 2.524 | 0.103 | 1.208 | 0.305 | 0.24 | 0 | 4.812
4795173 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 707948-AG DIREK/4693523-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:45:32 | 10.06.2025 01:34:41 | 1.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4795180 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5880503-TR-1/25 AG PANOSU/1820309-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:38:32 | 10.06.2025 02:00:31 | 3.366 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 5.675
4795188 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 00:47:46 | 10.06.2025 00:50:27 | 0.045 | 8 | 745 | 11 | 14 | 15 | 96 | 2 | 1 | 0.399 | 1.252 | 0.263 | 0.032 | 1.193 | 0.259 | 0.299 | 0 | 3.696
4795205 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 05:11:41 | 10.06.2025 05:12:26 | 0.013 | 1 | 476 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.061 | 0.359 | 0.068 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.53
4795206 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443122-TOPRAKACAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 05:27:27 | 10.06.2025 05:28:12 | 0.013 | 0 | 104 | 8 | 9 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.062 | 0.072 | 0.133 | 0.014 | 0.031 | 3.801 | 0 | 4.113
4795210 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 06:30:18 | 10.06.2025 06:31:03 | 0.013 | 2 | 114 | 13 | 17 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.151 | 5.477 | 0.09 | 0.111 | 0.181 | 0.256 | 0 | 6.266
4795211 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47450526-YENI DANISMENT ALTINTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 06:54:41 | 10.06.2025 06:57:11 | 0.042 | 0 | 457 | 1 | 21 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29.776 | 16.497 | 2.285 | 16.376 | 5.89 | 0 | 0 | 70.823
4795213 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47249800-DÜVERTEPE KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 06:55:35 | 10.06.2025 06:57:39 | 0.034 | 2 | 3049 | 2 | 117 | 7 | 168 | 1 | 0 | 0.093 | 2.791 | 0.088 | 0.086 | 1.229 | 0.282 | 0.264 | 0 | 4.832
4795216 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 14343-YAGLILAR KOK/47280768-KAYAPA GRUP CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 06:01:06 | 10.06.2025 07:31:00 | 1.498 | 1 | 1649 | 1 | 46 | 0 | 313 | 1 | 1 | 3.473 | 112.683 | 0 | 8.876 | 0 | 19.2 | 16.666 | 0.023 | 160.923
4795217 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275575-YERSA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:22:33 | 10.06.2025 07:23:23 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 4.705
4795219 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49500349-TR 6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:27:18 | 10.06.2025 07:29:07 | 0.03 | 0 | 2842 | 0 | 3 | 2 | 383 | 0 | 0 | 0 | 8.296 | 0 | 0.066 | 0.177 | 5.976 | 0 | 0 | 14.515
4795220 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970033-TR-18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:27:19 | 10.06.2025 07:28:45 | 0.024 | 1 | 2742 | 6 | 3 | 11 | 205 | 1 | 0 | 0.009 | 3.881 | 0.156 | 0.003 | 2.367 | 1.189 | 1.086 | 0 | 8.69
4795222 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 56337642-AYVALIDERE GRUP BASI AYIRICISI/56337640- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:32:20 | 10.06.2025 08:08:46 | 0.607 | 1 | 42 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 8.704 | 1.401 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 11.279
4795224 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:31:00 | 10.06.2025 07:32:16 | 0.021 | 11 | 1654 | 1 | 25 | 17 | 129 | 20 | 0 | 0.475 | 1.783 | 0.003 | 0.051 | 26.921 | 0.279 | 18.68 | 0 | 48.192
4795225 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 750-TR- MALCILAR KOK/59145689- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:07:53 | 10.06.2025 09:10:44 | 2.047 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.656 | 11.759 | 0 | 66.323 | 6.575 | 326.191 | 0 | 414.504
4795226 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 6818-TR-26 GURSU/47460326-TR-5 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:12:01 | 10.06.2025 08:05:51 | 0.897 | 0 | 1024 | 1 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 62.139 | 7.465 | 3.134 | 0 | 13.632 | 0 | 0 | 86.37
4795227 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883516-TR- KIZILKECILI MEYDAN AG PANOSU/1824955-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:36:51 | 10.06.2025 10:50:42 | 3.231 | 0 | 106 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.949 | 0 | 8.885 | 0 | 46.478 | 0 | 0 | 86.312
4795228 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15935-EMIRLER KOK/47542225-YAGCILAR KOK CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:38:11 | 10.06.2025 08:32:30 | 0.905 | 4 | 3594 | 2 | 172 | 9 | 643 | 1 | 0 | 2.808 | 147.998 | 3.82 | 41.614 | 15.792 | 50.164 | 16.467 | 0 | 278.662
4795229 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58789331-TR-ÇÖPLÜK\1/58159379- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:40:25 | 10.06.2025 10:20:02 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.069 | 0 | 794.593 | 0 | 1443.661
4795230 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542746-SDK/59132459- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:00:27 | 10.06.2025 12:12:31 | 4.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 3.261
4795231 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 57574167-BOZÖREN HATBASI AYIRICISI/47558063- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:05:46 | 10.06.2025 09:14:30 | 1.145 | 0 | 612 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 56.699 | 0 | 0.216 | 0 | 10.617 | 0 | 0 | 67.532
4795233 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47092803-SUBASI MERKEZ | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 15:13:41 | 12.06.2025 16:14:45 | 1.018 | 0 | 581 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55.933 | 0 | 0.115 | 0 | 25.731 | 0 | 0 | 81.779
4795234 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19243-KOK-BAHCELI /47463178-BAHCELI KOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 05:54:55 | 10.06.2025 09:43:37 | 3.811 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.743 | 0 | 0.641 | 0 | 31.603 | 0 | 0 | 68.986
4795235 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6952-TR- SARAY KOK/47260005-SARAY ÖRME KARSISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:05:45 | 15.06.2025 12:07:53 | 3.036 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.433 | 0 | 40.608 | 0 | 472.349 | 0 | 548.39
4795236 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 10:30:10 | 12.06.2025 15:08:12 | 4.634 | 7 | 3920 | 3 | 227 | 10 | 374 | 3 | 0 | 97.749 | 1046.722 | 1.401 | 317.111 | 431.994 | 238.988 | 250.248 | 0 | 2384.213
4795239 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:17:38 | 10.06.2025 08:18:50 | 0.02 | 0 | 482 | 9 | 42 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 1.007 | 0.282 | 0.008 | 0.241 | 0 | 0 | 2.191
4795241 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 60148467-TR- 8A HAT BASI AYIRICISI/60148464- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:09:11 | 10.06.2025 09:52:39 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.499 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 40.295
4795248 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/47464839-KARAAGAÇ SAHIL TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:35:43 | 06.06.2025 17:38:49 | 0.052 | 0 | 3555 | 0 | 10 | 0 | 139 | 0 | 3 | 0 | 118.483 | 0 | 0.839 | 0 | 32.054 | 0 | 2.066 | 153.442
4795249 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:30:57 | 10.06.2025 08:31:38 | 0.011 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.179 | 0.849 | 0.107 | 0.123 | 0.414 | 0.11 | 6.87 | 0.038 | 8.69
4795252 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:34:28 | 10.06.2025 08:35:11 | 0.012 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0.097 | 0.854 | 1.269 | 0.017 | 1.959 | 0.275 | 0.333 | 0 | 4.805
4795253 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 57426148-emine deliorman ayiricisi/60233721- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:28:25 | 10.06.2025 09:17:27 | 0.817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945
4795254 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56140481-TR- HURDACILAR OZEL MUSTERI AG PANOSU/55540972-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:34:32 | 10.06.2025 10:03:08 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.017 | 262.973 | 0 | 268.99
4795261 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823913-AG DIREK/4895257-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:38:10 | 10.06.2025 10:49:16 | 2.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4795262 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK | 3517227-SDK/5099772-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 08:45:46 | 10.06.2025 09:40:24 | 0.91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.38
4795263 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096168-MERKEZ DM-4 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:00:02 | 10.06.2025 09:01:13 | 0.02 | 0 | 13229 | 0 | 75 | 8 | 856 | 0 | 0 | 0 | 19.923 | 0 | 0.458 | 3.41 | 11.785 | 0 | 0 | 35.577
4795264 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:01:07 | 10.06.2025 09:05:05 | 0.066 | 8 | 5040 | 10 | 144 | 9 | 1011 | 1 | 1 | 2.146 | 19.968 | 2.533 | 1.929 | 2.247 | 6.876 | 1.498 | 0.002 | 37.199
4795267 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 60057644-DEREKIZIK DM/59682579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:05:54 | 10.06.2025 10:30:38 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 47.731 | 0 | 50.993
4795281 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23395-TR-1 PASAKENT/47096387-TRAFO KORUMA | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 13:36:46 | 12.06.2025 13:51:06 | 0.239 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 3.892
4795282 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6060-YAYLACIK KÖK 2/47460610-43.SOK. OZEL MUSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:31:39 | 10.06.2025 11:15:03 | 1.723 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 189.39 | 0 | 579.4 | 0 | 785.45
4795284 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23938-TR-5 PASAKENT/47096839-TRAFO KORUMA | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 13:58:17 | 12.06.2025 14:18:48 | 0.342 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 0 | 0 | 9.734
4795287 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54184887-TR-30 AG PANOSU/54184918- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 13:21:01 | 12.06.2025 16:19:02 | 2.967 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.225 | 0 | 0 | 0 | 41.402 | 0 | 0 | 110.627
4795288 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 55563855-TR- 2 BOZEN MAH AG PANOSU/55563864- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:40:11 | 10.06.2025 12:57:44 | 3.293 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.769 | 0 | 0.402 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 5.413
4795290 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244834-UMURBEY ENH,TR 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:40:32 | 10.06.2025 09:41:12 | 0.011 | 0 | 175 | 0 | 8 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0.033 | 0.203 | 0.552 | 0 | 0 | 1.046
4795293 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898845-TR-99A AG PANOSU/1837360-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:42:40 | 10.06.2025 10:45:27 | 1.046 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353
4795295 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534648-SDK/5470947-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:43:53 | 10.06.2025 11:22:33 | 1.644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
4795299 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 57574167-BOZÖREN HATBASI AYIRICISI/47558063- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:07:46 | 13.06.2025 15:48:52 | 5.685 | 0 | 612 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 311.72 | 0 | 1.142 | 0 | 64.631 | 0 | 0 | 377.493
4795302 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 58075001-D04/59031220- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:43:29 | 10.06.2025 12:01:23 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.868 | 0 | 0 | 6.868
4795303 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57479207-SANAYI DM /57479220-KÖK 3 ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 12:04:00 | 12.06.2025 12:56:12 | 0.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 13.25 | 0 | 175.632 | 0 | 188.884
4795306 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 13489-TR- EGERCI INCIRLI MH/47446652-TR- EGERCI INCIRLI MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 11:07:29 | 12.06.2025 16:58:05 | 5.843 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.859
4795309 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 20187-TR-4 SUBASI KONUTLAR/47100999-TR-18 ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:49:00 | 10.06.2025 10:42:00 | 0.883 | 0 | 1316 | 1 | 31 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 204.703 | 0.613 | 12.441 | 0 | 144.622 | 0 | 0 | 362.378
4795309 | 2 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19656-TR-17 SUBASI KONUTLAR/47097685-TR-16 ÇIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:42:00 | 10.06.2025 10:57:00 | 0.25 | 0 | 1069 | 1 | 31 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 188.119 | 0.613 | 12.441 | 0 | 126.855 | 0 | 0 | 328.027
4795309 | 3 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19286-TR-16 SUBASI KONUTLAR/47092798-TR-15 GIRIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:57:00 | 10.06.2025 12:18:21 | 1.356 | 0 | 960 | 1 | 31 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 177.852 | 0.613 | 12.441 | 0 | 79.846 | 0 | 0 | 270.752
4795310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 52122201-TR-642 AG PANOSU/5411432-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:45:08 | 10.06.2025 13:07:28 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 0 | 4.488
4795323 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993015-KÖYLER ESADIYE SOGUCAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:12:51 | 10.06.2025 10:13:20 | 0.008 | 0 | 422 | 0 | 24 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0.056 | 0.936 | 0.226 | 0.201 | 0 | 2.036
4795325 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6060-YAYLACIK KÖK 2/47262992-YAYLACIK KOY TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:00:58 | 16.06.2025 17:21:06 | 7.336 | 0 | 457 | 0 | 2 | 4 | 79 | 2 | 0 | 0 | 321.26 | 0 | 1.416 | 168.633 | 306.169 | 281.646 | 0 | 1079.124
4795330 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5868-TR-1 KONAKLI/47264985-TR-1 KONAKLI DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:01:50 | 13.06.2025 17:31:02 | 7.487 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 358.571 | 0 | 0 | 0 | 112.542 | 0 | 0 | 471.113
4795334 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 11705-TR-1 KURTDERE MH /47424474-TR-1 KURTDERE MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 13:41:55 | 12.06.2025 19:01:25 | 5.325 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 8.72 | 0 | 12.738 | 0 | 0 | 63.637
4795339 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872512-TR-5 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/2016170- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:31:45 | 10.06.2025 13:08:41 | 2.616 | 0 | 147 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.802 | 0 | 0.802 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 24.466
4795341 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 54099225-TR- ORHANLI MAH AG PANOSU/54099210- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:30:48 | 10.06.2025 15:36:31 | 5.095 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.609 | 0 | 2.46 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 46.18
4795342 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16279-CAMKOY KOK/47447694-EMIRLER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:03:52 | 10.06.2025 10:39:55 | 0.601 | 10 | 5364 | 4 | 244 | 13 | 1055 | 1 | 9 | 12.425 | 218.985 | 5.46 | 65.902 | 24.738 | 88.807 | 17.799 | 0.367 | 434.483
4795343 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 53833257-ESKIMANYAS TR AYIRICISI/47685572- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 13:19:46 | 12.06.2025 14:38:15 | 1.308 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 0 | 5.678 | 0 | 7.084 | 0 | 0 | 23.992
4795346 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877847-TR- YUSUFCAMI MH AG PANOSU/1817046-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 12:35:00 | 12.06.2025 13:57:31 | 1.376 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 0.038 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 8.95
4795347 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923515-TR-3 KALKIN BELEDIYESI AG PANOSU/47774382-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 12:14:21 | 12.06.2025 13:06:15 | 0.865 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.957 | 0 | 0 | 0 | 7.345 | 0 | 0 | 15.302
4795350 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:50:52 | 10.06.2025 10:51:36 | 0.012 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.072 | 1.328 | 0.714 | 0.151 | 0.033 | 0.343 | 0.246 | 0 | 2.886
4795351 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 11373-TR-82/47422834-SEMT TR | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:36:35 | 10.06.2025 12:40:14 | 2.061 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 174.231 | 0 | 0 | 0 | 205.15 | 0 | 0 | 379.382
4795356 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071156-AG DIREK/5555075-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:29:58 | 10.06.2025 15:23:12 | 4.887 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.374 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 6.476
4795358 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5941535-TR-1 KAPAKLI AG PANOSU/47133467-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:50:07 | 10.06.2025 12:35:58 | 1.764 | 0 | 110 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.754 | 0 | 0.286 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 25.409
4795359 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5911559-TR-1 CUMALI KOYU AG PANOSU/47871185- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:47:00 | 10.06.2025 11:56:18 | 1.155 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 1.553 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 6.497
4795360 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93630-ÇEKIRDEKLI GRUP AYIRICISI/47589131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:56:14 | 10.06.2025 12:50:36 | 1.906 | 0 | 381 | 1 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.092 | 10.535 | 26.772 | 0 | 53.551 | 0 | 0 | 149.95
4795364 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/47451109-DM4/26 ÇIKISI (RING) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:08:52 | 10.06.2025 11:14:52 | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 | 473 | 26 | 28 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 21.357 | 53.09 | 48.629 | 27.913 | 151.046
4795368 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5936291-TR-2 ABDIAGA AG PANOSU/47766201-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:48:05 | 10.06.2025 11:53:43 | 2.094 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.478 | 0 | 3.741 | 0 | 10.815 | 0 | 0 | 24.035
4795372 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910119-TR-2 KEMALLI KOYU AG PANOSU/47865824- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:16:17 | 10.06.2025 12:00:45 | 0.741 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 0 | 0.236 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 8.79
4795376 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5929318-TR-3 KABAKDERE MH AG PANOSU/49406903- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:54:01 | 10.06.2025 14:53:41 | 3.994 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.227 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 26.24
4795380 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57896391-YARISALAN_ÖREN HATBASI/47688161- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:59:14 | 10.06.2025 13:03:00 | 2.063 | 2 | 121 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.761 | 16.097 | 38.951 | 2.877 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 68.774
4795381 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913829-AG DIREK/5115366-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:21:32 | 10.06.2025 12:58:11 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
4795382 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93543-YAGCIBEDIR FAKILAR AYIRICISI/47597054- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:27:39 | 10.06.2025 14:45:15 | 3.293 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0.729 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 6.744
4795385 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 332-TR-17/59967527-AVDANCIK KÖK | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:28:31 | 15.06.2025 11:22:18 | 1.896 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.218 | 0 | 18.123 | 0 | 233.891 | 0 | 64.998 | 0 | 318.229
4795387 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870698-TR- GOP MH ZEYTINLIK SK AG PANOSU/1831642-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 15:14:33 | 12.06.2025 16:27:19 | 1.213 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.898
4795388 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883912-KÜÇÜK YENICE TR2 AG PANOSU/1935162-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:59:16 | 13.06.2025 18:39:29 | 7.67 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.209 | 0 | 7.881 | 0 | 31.826 | 0 | 0 | 81.916
4795394 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47481324-GÖMEÇ | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:47:01 | 08.06.2025 13:27:00 | 0.666 | 9 | 13898 | 26 | 301 | 21 | 1507 | 8 | 6 | 3.838 | 231.558 | 6.205 | 25.302 | 13.842 | 180.818 | 90.315 | 2.673 | 554.552
4795400 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5913885-TR- FARSAK MH AG PANOSU/1864316- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:48:57 | 10.06.2025 15:09:21 | 3.34 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 1.047 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 12.432
4795403 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869535-TR-57 (25/14) ALTINSEHIR AG PANOSU/1911918-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:48:37 | 10.06.2025 12:18:52 | 0.504 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 5.849
4795412 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/59340263- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:01:18 | 10.06.2025 12:03:05 | 0.03 | 2 | 50 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.004 | 0.133 | 1.874 | 0.014 | 0.383 | 0.012 | 28.359 | 0 | 30.78
4795413 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5873587-TR- KOCAKAVACIK AG PANOSU/1806418-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:22:17 | 10.06.2025 15:11:15 | 2.816 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.599 | 0 | 0.079 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 7.288
4795415 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424270-ISAÖREN ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 14:37:00 | 12.06.2025 15:15:32 | 0.642 | 0 | 290 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.119 | 0 | 0.687 | 0 | 6.989 | 0 | 0 | 23.796
4795417 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47464376-BURHANIYE VAKIFLAR | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:58:54 | 10.06.2025 13:03:27 | 1.076 | 0 | 454 | 2 | 57 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 54.46 | 1.675 | 39.742 | 58.371 | 36.496 | 5.387 | 0 | 196.132
4795418 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 55040396-YESILYURT KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47587639- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:41:32 | 10.06.2025 13:25:00 | 1.724 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 0.033 | 0 | 4.794 | 0 | 0 | 17.347
4795420 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287816-TELLIOGLU SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:06:51 | 10.06.2025 12:07:33 | 0.012 | 2 | 447 | 21 | 20 | 8 | 47 | 9 | 0 | 0.005 | 0.602 | 1.957 | 0.125 | 0.833 | 0.606 | 21.912 | 0 | 26.039
4795426 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891470-TR-1 KORUDEGIRMEN AG PANOSU/1935607-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 14:14:20 | 12.06.2025 17:44:45 | 3.507 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 2.165 | 0 | 7.663 | 0 | 0 | 21.338
4795427 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:12:06 | 10.06.2025 12:15:13 | 0.052 | 1 | 1209 | 11 | 21 | 6 | 98 | 2 | 1 | 0.002 | 5.066 | 10.89 | 1.294 | 0.913 | 1.687 | 0.239 | 0.091 | 20.182
4795432 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55777083-TR-ERSEL YILDIRIM HAT BASI AYIRICISI/55776867- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:14:15 | 10.06.2025 13:51:15 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.018 | 0 | 0 | 0 | 43.018
4795437 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1333-TR-5 23 NISAN/47276599-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:19:01 | 14.06.2025 11:12:00 | 1.883 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 256.889 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 260.123
4795443 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54245516-GOLKIYI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:24:19 | 10.06.2025 14:42:05 | 2.296 | 2 | 136 | 3 | 6 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1.2 | 20.983 | 9.836 | 4.03 | 37.604 | 3.632 | 0 | 0.045 | 77.331
4795444 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15588-TR-89 KEMER SITESI/47444435-BAHCELIEVLER DIREK TIPI CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 13:35:33 | 12.06.2025 16:13:28 | 2.632 | 2 | 15812 | 0 | 106 | 24 | 1091 | 1 | 4 | 234.847 | 3979.743 | 0 | 235.479 | 1344.716 | 3115.57 | 29.321 | 36.695 | 8976.37
4795445 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:28:30 | 10.06.2025 12:29:06 | 0.01 | 3 | 873 | 10 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 0.122 | 1.293 | 0.655 | 0.103 | 0.018 | 0.342 | 0.755 | 0 | 3.289
4795446 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58781372-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:28:46 | 10.06.2025 12:39:57 | 0.186 | 0 | 3633 | 0 | 7 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 64.307 | 0 | 0.719 | 3.485 | 24.692 | 0 | 0 | 93.203
4795448 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47250350-TR-105 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 15:04:49 | 12.06.2025 16:48:54 | 1.735 | 4 | 22 | 1 | 101 | 0 | 29 | 1 | 0 | 342.668 | 9.785 | 0.155 | 120.374 | 0 | 44.019 | 49.45 | 0 | 566.451
4795449 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913239-AG DIREK/5125339-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:32:51 | 10.06.2025 14:20:56 | 1.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4795450 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106495-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/47598849- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:37:02 | 10.06.2025 14:03:29 | 2.441 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.278 | 0 | 1.4 | 0 | 17.024 | 0 | 157.321 | 0 | 176.023
4795455 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5873342-TR-5/9 AG PANOSU/1934349-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:16:33 | 10.06.2025 14:52:39 | 2.602 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.475 | 0 | 0 | 0 | 29.246 | 0 | 0 | 79.721
4795458 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912733-TR-1 SARISIVAT KOYU AG PANOSU/47753651-3 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:39:40 | 10.06.2025 12:49:48 | 0.169 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.798
4795467 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241202-CARDAK 1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:46:01 | 10.06.2025 12:58:37 | 0.21 | 0 | 2453 | 42 | 71 | 12 | 416 | 4 | 5 | 0 | 36.705 | 95.672 | 8.923 | 22.607 | 44.906 | 341.035 | 2.169 | 552.017
4795468 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-ÇARDAK 2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:46:09 | 10.06.2025 12:56:57 | 0.18 | 1 | 1165 | 15 | 18 | 14 | 132 | 3 | 0 | 0.78 | 13.82 | 9.547 | 0.497 | 26.907 | 6.369 | 1.524 | 0 | 59.445
4795470 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99900-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/48556749- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:57:47 | 10.06.2025 17:36:28 | 7.644 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.424 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 249.607
4795471 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106743-CEZAEVI TR AYIRICISI/47482060-Tr-GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:30:14 | 10.06.2025 13:27:43 | 1.958 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 8.143
4795486 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5924951-TR-1 LIDYA MOTEL YANI AG PANOSU/47766089-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:34:40 | 10.06.2025 13:55:50 | 1.353 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0.278 | 7.512
4795490 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:15:35 | 10.06.2025 13:19:38 | 0.068 | 5 | 2512 | 9 | 128 | 1 | 234 | 0 | 3 | 0.917 | 14.921 | 5.942 | 1.47 | 0.037 | 3.32 | 0 | 0.007 | 26.614
4795493 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 59887665-TR-21 /59887687- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:21:23 | 10.06.2025 14:50:01 | 1.477 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.926 | 0 | 0.071 | 0 | 25.758 | 0 | 0 | 71.755
4795495 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930439-AG DIREK/5084808-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:27:31 | 10.06.2025 15:04:48 | 1.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4795497 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 06:28:41 | 09.06.2025 06:31:24 | 0.045 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 1.307 | 6.402 | 0.822 | 0.948 | 3.756 | 1.06 | 49.725 | 0.285 | 64.307
4795499 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2498-TR-2/14 CUMHURIYET/47445357-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:32:01 | 14.06.2025 17:10:52 | 7.648 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 518.912 | 0 | 0 | 0 | 184.236 | 0 | 0 | 703.147
4795500 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47256503-BANVIT CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:35:09 | 10.06.2025 13:41:40 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.312 | 0 | 32.312
4795504 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 805263-AG DIREK/4861137-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:11:07 | 10.06.2025 14:18:18 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4795505 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91971-DELIBALILAR GURUB HAT BASI AYIRICISI/54882750- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:37:34 | 10.06.2025 15:36:29 | 1.982 | 1 | 76 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6.758 | 15.065 | 0 | 1.295 | 102.045 | 0.797 | 0 | 0 | 125.96
4795506 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542739-SDK/5628740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:41:12 | 10.06.2025 14:28:58 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072
4795508 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298268-OMERKOY FIDERI (OTOPRODUKTOR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:35:00 | 10.06.2025 14:25:59 | 0.85 | 18 | 1004 | 30 | 28 | 21 | 146 | 4 | 3 | 132.87 | 54.785 | 48.784 | 12.619 | 337.026 | 17.685 | 387.855 | 3.325 | 994.948
4795512 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23533-TR-4/4/47096095-TR-4/19 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:08:02 | 14.06.2025 12:16:23 | 3.139 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 302.693 | 0 | 0 | 265.017 | 160.54 | 0 | 0 | 728.25
4795519 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916889-TR-7 EVRESE AG PANOSU/47768276-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:53:04 | 10.06.2025 16:07:56 | 2.248 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 | 0 | 0 | 8.383 | 0 | 0 | 15.405
4795522 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 100791-KOCAGÖL HATBASI AYIRICISI TR1 TR2 /47555036- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:37:11 | 13.06.2025 17:37:56 | 8.013 | 0 | 276 | 0 | 39 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 229.671 | 0 | 66.003 | 0 | 131.626 | 0 | 0 | 427.301
4795525 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16796-TR-43 AYVALIK/47283296-Tr-44 E | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:17:32 | 13.06.2025 12:35:54 | 3.306 | 3 | 140 | 2 | 5 | 8 | 46 | 1 | 0 | 46.043 | 85.129 | 18.314 | 0.642 | 478.497 | 86.505 | 10.597 | 0 | 725.727
4795529 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 56646512-BANDIRMA BORSA TARIM KÖK/56646538-MANYAS TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:06:00 | 10.06.2025 14:40:59 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 12.218 | 0.371 | 303.529 | 0 | 316.492
4795532 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5903909-TR-3 IMKO AG PANOSU/1864033-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:07:08 | 10.06.2025 15:10:41 | 1.059 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 4.493
4795533 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 56646512-BANDIRMA BORSA TARIM KÖK/56646521-BORSA YEM SILOLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:10:37 | 10.06.2025 14:11:26 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.162
4795534 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540692-SDK/5542105-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:06:02 | 10.06.2025 17:06:33 | 3.008 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27
4795536 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3539585-SDK/58413235- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:07:01 | 10.06.2025 14:51:01 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.242 | 0 | 0 | 7.242
4795539 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 58195158-DM-1/24 LAZ MAHALLESI HATBASI AYIRICISI/47688999- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:18:56 | 10.06.2025 16:05:54 | 1.783 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.922 | 0 | 5.255 | 0 | 5.024 | 0 | 0 | 19.2
4795546 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-TR- ÖMERKÖY/54224375-CEZA EVI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:21:45 | 10.06.2025 14:23:16 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 0 | 0 | 0 | 11.532
4795558 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54224251-TR- ÖMERKÖY/53835913-SAHILYENICE-DUTLIMAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:21:00 | 10.06.2025 15:35:19 | 1.239 | 17 | 534 | 10 | 1 | 14 | 89 | 2 | 0 | 212.057 | 40.555 | 7.809 | 1.466 | 118.818 | 16.798 | 133.867 | 0 | 531.369
4795571 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 824649-AG DIREK/4894263-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:20:46 | 10.06.2025 15:03:58 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4795573 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911619-TR-2 ETILI KOYU AG PANOSU/47768329-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:20:08 | 13.06.2025 09:55:35 | 0.591 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.605 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 7.268
4795574 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15563-KOK-KOSEDERE /47243786-TUZLA KOK GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:55:53 | 13.06.2025 16:25:36 | 5.495 | 4 | 253 | 2 | 10 | 9 | 31 | 0 | 1 | 32.481 | 110.599 | 1.692 | 0.844 | 98.801 | 40.983 | 0 | 0.006 | 285.406
4795577 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104007-HACIMAHMUTLAR KÖYÜ DISI TR HATBASI AYIRICISI/57470593- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:53:51 | 10.06.2025 17:05:18 | 2.191 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 0 | 4.349
4795579 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916085-TR-4 KARABIGA AG PANOSU/47748564-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 17:03:05 | 13.06.2025 17:40:34 | 0.625 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 1.047
4795580 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1269330-AG DIREK/4905177-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:51:51 | 10.06.2025 17:30:20 | 2.641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
4795582 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868697-TR-6/4 AG PANOSU/1910974-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:53:51 | 10.06.2025 17:44:36 | 2.846 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.807 | 0 | 0 | 0 | 10.413 | 0 | 0 | 25.22
4795586 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542112-SDK/55017289-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:00:59 | 10.06.2025 16:38:40 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464
4795588 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57047048-BÜYÜKPINAR GRUP AYIRICISI/57047321- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:06:17 | 10.06.2025 16:44:30 | 1.637 | 2 | 415 | 1 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 | 5.424 | 45.663 | 0.309 | 3.972 | 22.476 | 4.695 | 0 | 0 | 82.54
4795593 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 105067-GÜZELYURT ENH HATBASI/47627106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:06:44 | 10.06.2025 16:54:36 | 1.798 | 1 | 91 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.41 | 8.348 | 0.739 | 0 | 0.036 | 7.031 | 0 | 0 | 16.564
4795595 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56804047-/56804118- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:03:39 | 10.06.2025 16:31:42 | 1.467 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.888 | 0 | 0.309 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 13.789
4795599 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47287817-DAVUTLAR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:13:09 | 10.06.2025 15:18:53 | 0.096 | 18 | 4216 | 42 | 123 | 33 | 540 | 11 | 2 | 4.484 | 27.907 | 21.146 | 3.562 | 42.344 | 12.187 | 53.303 | 0.028 | 164.961
4795604 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5939945-TR-1/15 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47129958-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 17:22:26 | 12.06.2025 17:45:56 | 0.392 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 3.157
4795605 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56978167-TR 28/56978265-TR-28 TRAFO | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 16:34:19 | 12.06.2025 16:56:50 | 0.376 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.365 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 17.534
4795606 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 59924613-TR-2/59924635- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 17:26:34 | 12.06.2025 17:57:56 | 0.523 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 3.368
4795609 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16083-TR-1 GULPINAR /47405328-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 19:32:25 | 12.06.2025 20:01:39 | 0.487 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0.032 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 1.297
4795610 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835427-AG DIREK/4927082-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:12:39 | 10.06.2025 16:12:51 | 1.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4795611 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:05:15 | 13.06.2025 13:08:06 | 4.048 | 1 | 930 | 8 | 30 | 19 | 82 | 0 | 0 | 12.379 | 388.988 | 27.379 | 19.427 | 207.398 | 171.466 | 0 | 0 | 827.037
4795615 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 57933394-PANO/57933404- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 17:09:40 | 12.06.2025 17:43:30 | 0.564 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0.084 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 2.336
4795616 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870156-TR-2/24 AG PANOSU/1831004-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:09:20 | 13.06.2025 13:48:28 | 4.653 | 0 | 480 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 213.016 | 0 | 2.425 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 230.732
4795617 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | KÖK | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 16:32:40 | 12.06.2025 16:49:53 | 0.287 | 1 | 701 | 4 | 34 | 6 | 168 | 1 | 4 | 0 | 13.247 | 2.91 | 2.157 | 0.607 | 9.604 | 1.125 | 9.263 | 38.913
4795620 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 58254317-TR-489 AG PANO/58254363- | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.06.2025 09:19:02 | 16.06.2025 09:56:55 | 0.631 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.703 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 13.384
4795622 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5879811-TR-16 AG PANOSU/1815427-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 17:26:02 | 12.06.2025 18:17:00 | 0.849 | 0 | 205 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.145 | 0 | 0.074 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 9.68
4795623 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879781-DM-4/16 SANAYI 1 AG PANOSU/1814789-5 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:47:45 | 15.06.2025 12:04:52 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.254 | 0 | 0 | 27.254
4795625 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 3504336-SDK/47190929-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:13:53 | 13.06.2025 10:19:12 | 1.089 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 23.771
4795627 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5889199-TR- 1 GUMUSPINAR MAH. AG PANOSU/1834865-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:30:59 | 10.06.2025 17:13:24 | 1.707 | 0 | 286 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.139 | 0 | 0.679 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 30.977
4795629 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103735-KÜÇÜKKARAAGAÇ AHMET KIRMIZI (UEDAS) GRUBU HATBASI AYIRICISI/47527393- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:29:40 | 10.06.2025 17:25:45 | 1.934 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.298 | 0 | 43.183 | 0 | 39.368 | 0 | 0 | 0 | 96.85
4795633 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 54410035-SDK- A1/54578529-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:18:45 | 10.06.2025 17:04:19 | 1.759 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674
4795641 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 707948-AG DIREK/4693523-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:27:13 | 10.06.2025 18:45:11 | 3.299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4795642 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884214-TR-5/01A AG PANOSU/1818928-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:36:46 | 10.06.2025 17:38:48 | 3.034 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.122 | 0 | 0 | 0 | 68.622 | 0 | 0 | 135.744
4795654 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 106743-CEZAEVI TR AYIRICISI/47482060-Tr-GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:59:36 | 10.06.2025 18:53:55 | 2.905 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.893 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 9.05
4795655 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870868-TR- KSS 58.BLOK AG PANOSU/1933268-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:28:19 | 10.06.2025 22:09:02 | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.162 | 0 | 46.707 | 71.869
4795656 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545002-SDK/3439745-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:51:29 | 10.06.2025 19:03:39 | 3.203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 1.68
4795660 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875727-TR-37 AG PANOSU/1863502-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:27:47 | 10.06.2025 16:53:45 | 3.433 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.722 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 30.364
4795664 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996376-AG DIREK/5296782-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:29:34 | 10.06.2025 17:56:14 | 2.444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475
4795669 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872948-TR- SOGUTCUK MH AG PANOSU/1814376-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:07:38 | 10.06.2025 18:05:23 | 1.962 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.758 | 0 | 0.444 | 0 | 2.019 | 0 | 0.008 | 11.229
4795671 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5908351-TR-1 KOYLUKOY MH AG PANOSU/1845116-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:01:32 | 10.06.2025 18:09:36 | 2.134 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.682 | 0 | 0.521 | 0 | 5.107 | 0 | 0 | 11.309
4795678 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92818-ÖZISIK HANIMAGA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47628378- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:54:51 | 10.06.2025 18:27:41 | 2.547 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.661 | 0 | 0 | 0 | 116.929 | 0 | 136.589
4795681 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16421-KOK-UCKABAGAC /47296772-BAGLI GRUP | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:54:13 | 13.06.2025 10:49:24 | 0.919 | 1 | 646 | 1 | 4 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0.112 | 31.088 | 1.592 | 0.051 | 11.178 | 8.453 | 88.157 | 0 | 140.632
4795682 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877515-HAYRIYE TR1 AG PANOSU/1923030-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:32:24 | 13.06.2025 10:59:38 | 0.454 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 2.07 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 3.208
4795684 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109186-BEZIRGANLAR KÖYÜ HAT AYIRICISI/48529797- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:36:35 | 14.06.2025 18:04:03 | 8.458 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | 0.749 | 0 | 14.685 | 0 | 0 | 36.304
4795685 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:39:46 | 10.06.2025 21:48:00 | 6.137 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.568 | 0 | 0.59 | 0 | 8.558 | 0 | 477.184 | 0 | 488.901
4795686 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104407-BEZIRGANLAR KÖYÜ HAT BASI/47632156- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:35:27 | 16.06.2025 18:22:47 | 8.789 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.845 | 0 | 0.796 | 0 | 19.114 | 0 | 0 | 40.755
4795689 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5889903-TR-40 ONMER MERMER ONU AG PANOSU/1840579-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:38:18 | 13.06.2025 09:58:52 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 3.573
4795691 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5903361-TR-1/29 AG PANOSU/1806658-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:27:19 | 13.06.2025 09:43:56 | 0.277 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.771
4795692 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874283-TR-1 KARACALAR MH AG PANOSU/1805495-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 17:39:33 | 12.06.2025 18:23:30 | 0.732 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.665 | 0 | 0.165 | 0 | 0.546 | 0 | 0.007 | 3.383
4795693 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 56893211-/56893221- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:20:56 | 13.06.2025 09:58:09 | 0.62 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 4.55
4795694 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 59108904-A03/59108917- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:51:49 | 10.06.2025 18:45:35 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 1.587
4795696 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 57094997-/57095007- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:36:29 | 13.06.2025 11:11:35 | 1.585 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398
4795697 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5941073-TR-19 AG PANOSU/47768099-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 17:35:01 | 12.06.2025 18:07:52 | 0.548 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 7.786
4795700 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878905-TR- DEGIRMENBASI MH AG PANOSU/2011983- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:40:41 | 10.06.2025 17:53:29 | 1.213 | 0 | 239 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.315 | 0 | 0.176 | 0 | 4.448 | 0 | 0 | 14.939
4795706 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070698-KOYUNHISAR KÖK ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:29:02 | 13.06.2025 11:37:13 | 2.136 | 2 | 387 | 26 | 27 | 7 | 91 | 0 | 0 | 10.74 | 80.038 | 80.169 | 20.906 | 185.965 | 41.447 | 0 | 0 | 419.266
4795711 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 58260526-TR-321 AG PANO/58260590- | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.06.2025 11:12:03 | 16.06.2025 11:47:22 | 0.589 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.457
4795712 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5877497-TR-499 AG PANOSU/1911157-5 | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.06.2025 13:21:17 | 16.06.2025 13:57:32 | 0.604 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 13.745
4795715 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:48:19 | 10.06.2025 17:12:22 | 0.401 | 6 | 273 | 133 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 2.61 | 8.959 | 166.414 | 0.968 | 12.429 | 2.828 | 0 | 0 | 194.207
4795717 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883370-TR-1 BAKIR MH AG PANOSU/1819690-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:44:48 | 10.06.2025 17:53:01 | 1.137 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 2.452
4795720 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878857-TR-12 AG PANOSU/1816588-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:20:36 | 10.06.2025 17:36:22 | 1.263 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.262 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 7.818
4795722 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 59957444-TR-2 CAMCI AG PANOSU /59957454- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:45:18 | 10.06.2025 19:44:43 | 2.99 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 11.714
4795725 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889447-TR-2 CICEKPINAR MH AG PANOSU/1835379-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:28:16 | 10.06.2025 19:45:00 | 3.279 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.964 | 0 | 0.522 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 10.479
4795726 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3515522-SDK/5113295-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:56:15 | 10.06.2025 17:45:36 | 0.823 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
4795729 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462762-CARDAK-2 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 07:00:42 | 09.06.2025 07:03:25 | 0.045 | 3 | 3571 | 93 | 184 | 24 | 438 | 4 | 4 | 2.726 | 55.659 | 110.452 | 10.171 | 40.308 | 29.499 | 1.44 | 4.557 | 254.813
4795738 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885954-TR- BUYUKDAGDERE AKPINAR MH AG PANOSU/1834345-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:39:24 | 10.06.2025 18:55:03 | 2.261 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094
4795743 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49257799-AG DIREK/5607273-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:09:22 | 10.06.2025 20:36:36 | 3.454 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445
4795745 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 16457-TR-5/01A/47425377-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:12:01 | 10.06.2025 17:44:18 | 0.538 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.729 | 0 | 0 | 0 | 14.324 | 0 | 0 | 30.053
4795746 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 49482792-TR-2/40 YAZGUNESI AG PANOSU/49482785- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 17:01:00 | 13.06.2025 17:41:56 | 0.682 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 7.446
4795747 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3519197-SDK/3234774-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 13:54:24 | 13.06.2025 14:04:47 | 0.173 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253
4795748 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539072-SDK/3381465-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:13:50 | 13.06.2025 16:08:08 | 6.905 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.475
4795751 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907319-TR-17 AG PANOSU/1844200-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:39:59 | 13.06.2025 15:01:50 | 0.364 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 3.82
4795752 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896987-TR-33 AG PANOSU/1840074- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 17:32:12 | 13.06.2025 18:00:30 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.488
4795754 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877987-ÇAYIRLI TR2 AG PANOSU/1812577-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:39:39 | 13.06.2025 15:06:19 | 0.444 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0.097 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 3.477
4795755 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47462762-CARDAK-2 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:51:34 | 09.06.2025 10:52:22 | 0.013 | 3 | 3571 | 93 | 184 | 24 | 438 | 4 | 4 | 0.568 | 11.556 | 22.934 | 2.112 | 8.414 | 6.134 | 0.3 | 0.95 | 52.968
4795762 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 59923300-PANO /59923318- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:41:24 | 10.06.2025 18:27:24 | 0.767 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.588 | 0 | 0.058 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 6.892
4795764 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 19716-TR-25/47251151-TRAFO KORUMA | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:36:27 | 18.06.2025 14:26:51 | 4.84 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 120.253 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | 0 | 0.078 | 130.905
4795765 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094832-AG DIREK/5664690-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:31:56 | 10.06.2025 22:15:49 | 4.731 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.709
4795766 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3517940-SDK/3240062-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:37:04 | 10.06.2025 19:01:04 | 1.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 5.024
4795769 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3661-KINIK KÖK SERVIS Tr-1 /47282648-KARACAGIZ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:49:55 | 10.06.2025 17:50:58 | 0.018 | 1 | 153 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.033 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.089
4795770 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877473-TR- CAMUCU MH AG PANOSU/1818910- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:25:30 | 10.06.2025 20:33:57 | 3.141 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14.547 | 0 | 0.086 | 0 | 8.452 | 0 | 0 | 23.085
4795774 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5897787-TR-1 BUGDAYLI AG PANOSU/1932358-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:50:25 | 10.06.2025 19:52:21 | 2.032 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.714 | 0 | 0.313 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 17.198
4795775 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878849-TR- ASI DERESI MH AG PANOSU/1816474-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:44:56 | 10.06.2025 21:15:32 | 3.51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
4795776 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16281-TR-01 SENOL SK/47424933-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:46:47 | 10.06.2025 18:03:50 | 0.284 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.628 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 14.486
4795777 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 59985575-TR-1 ULUBEYLER AG PANOSU /59985584- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:57:17 | 10.06.2025 19:59:54 | 2.044 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.407 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 11.087
4795779 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895521-TR- KUCUKSAPCI KOYU AG PANOSU/1860183-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:04:28 | 10.06.2025 18:24:39 | 0.336 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 1.316
4795782 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57832151-D08/58331545- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:45:15 | 10.06.2025 20:12:09 | 2.448 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
4795784 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 992741-AG DIREK/5272754-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:05:00 | 10.06.2025 20:12:15 | 2.121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4795785 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56076687-KÖK-5/56076723-AYMES ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:43:36 | 10.06.2025 18:43:50 | 1.004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.732 | 0 | 3.613 | 0 | 394.453 | 0 | 406.798
4795788 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871048-TR- GOKCELER MH AG PANOSU/1813031-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:11:13 | 10.06.2025 19:55:50 | 1.743 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1.423
4795790 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071156-AG DIREK/5555073-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:11:56 | 10.06.2025 18:38:16 | 0.439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4795797 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5893977-TR- KOTEYLI MH AG PANOSU/1840167-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:12:46 | 10.06.2025 19:32:51 | 1.335 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 0.126 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 3.894
4795799 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/47464105-CIHADIYE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:45:33 | 10.06.2025 19:16:16 | 1.512 | 2 | 201 | 4 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0.246 | 15.22 | 3.798 | 10.508 | 2.433 | 4.282 | 0.896 | 0 | 37.385
4795801 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012222-AG DIREK/5447367-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:23:22 | 10.06.2025 20:18:47 | 1.923 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
4795802 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091925-AG DIREK/5669707-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:17:11 | 10.06.2025 21:39:39 | 3.374 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584
4795803 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889979-DM-1/24 HAVUZLU DALYAN SITESI AG PANOSU/1840344-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:24:37 | 10.06.2025 20:07:04 | 1.707 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.806
4795804 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920070-TR-MAZLUMLAR MAH. AG PANOSU/1811486-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:28:16 | 10.06.2025 19:49:49 | 1.359 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 1.341
4795815 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:40:57 | 10.06.2025 18:41:27 | 0.008 | 1 | 195 | 1 | 8 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0.017 | 0.088 | 0.049 | 0.003 | 0.056 | 0.039 | 0.533 | 0 | 0.786
4795819 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 49440572-SDK/5669998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:38:52 | 10.06.2025 20:27:35 | 1.812 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 3.54
4795820 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889985-AG DIREK/5004839-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:36:00 | 10.06.2025 19:36:30 | 1.008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.142
4795821 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5896317-TR- YESILYURT MH AG PANOSU/1840869-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:38:13 | 10.06.2025 19:20:00 | 0.696 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 1.126
4795822 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 811531-AG DIREK/4887818-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:29:30 | 10.06.2025 19:19:51 | 0.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
4795823 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5885040-DM-6/38 ORTAOBA AG PANOSU/1839306-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:49:46 | 10.06.2025 20:16:45 | 1.449 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 2.02
4795824 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:50:43 | 10.06.2025 18:51:43 | 0.017 | 2 | 3050 | 3 | 117 | 10 | 168 | 2 | 0 | 0.025 | 0.918 | 0.107 | 0.027 | 0.421 | 0.137 | 8.483 | 0 | 10.116
4795825 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3521242-SDK/5170207-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:47:18 | 10.06.2025 20:48:35 | 2.021 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685
4795828 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5883782-TR-3 KUMKADI MH AG PANOSU/1901144-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 20:23:58 | 12.06.2025 20:37:56 | 0.233 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0.491 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 1.928
4795829 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 59915059-PANO /59915069- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 20:23:15 | 12.06.2025 21:43:12 | 1.333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
4795831 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778990-BARCIN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:58:07 | 10.06.2025 19:04:33 | 0.107 | 2 | 201 | 4 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0.017 | 1.023 | 0.258 | 0.716 | 0.153 | 0.267 | 0.054 | 0 | 2.487
4795833 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:00:34 | 10.06.2025 19:01:19 | 0.013 | 7 | 1738 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 3 | 0.332 | 1.203 | 0 | 0 | 0.016 | 0.662 | 0 | 0.016 | 2.229
4795839 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 108239-KÖY VE TAVUKHANELER HAT BASI/48557344- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:58:05 | 10.06.2025 19:51:17 | 1.886 | 0 | 105 | 4 | 8 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 13.941 | 36.398 | 3.762 | 1.387 | 5.451 | 62.807 | 0 | 123.746
4795840 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 54291430-TR-2 SAZLI SAHIL AG PANOSU/54291449- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:14:04 | 10.06.2025 20:03:45 | 1.828 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.671 | 0 | 5.597 | 0 | 18.302 | 0 | 0 | 29.57
4795844 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/53835311-GOLKIYI KOY | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:21:44 | 10.06.2025 21:58:31 | 2.613 | 2 | 136 | 3 | 6 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0.855 | 13.103 | 7.735 | 3.953 | 14.375 | 1.304 | 0 | 0.015 | 41.34
4795845 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 896579-AG DIREK/5032358-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:14:48 | 10.06.2025 20:55:34 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4795855 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067950-AG DIREK/5529708-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:16:40 | 10.06.2025 20:37:30 | 1.347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4795866 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5928974-DM-45 AG PANOSU/1831732-12 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:54:28 | 10.06.2025 20:53:30 | 0.984 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.549 | 0 | 0 | 0 | 17.846 | 0 | 0 | 27.395
4795871 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:55:28 | 10.06.2025 20:34:42 | 0.654 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 0.338 | 3.276 | 0 | 0 | 7.091
4795873 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890655-AG DIREK/5015242-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:50:30 | 10.06.2025 21:40:43 | 1.837 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
4795874 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906221-TR-74 AG PANOSU/1846650-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:11:21 | 10.06.2025 22:08:31 | 1.953 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.056
4795882 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3528122-SDK/5281999-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:22:46 | 10.06.2025 21:25:18 | 1.042 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 1.34
4795894 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194437- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:36:08 | 10.06.2025 23:13:18 | 2.619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.399 | 0 | 0.322 | 0 | 1.131 | 0 | 5.852
4795899 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881041-TR- EGMIR KOYU AG PANOSU/1828170-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:43:16 | 10.06.2025 21:37:33 | 0.905 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 3.138
4795902 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089272-AG DIREK/5597573-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:32:21 | 10.06.2025 21:57:10 | 1.414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
4795903 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098440-AG DIREK/5664023-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:05:37 | 11.06.2025 00:54:25 | 4.813 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
4795918 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057792-AG DIREK/5483727-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:32:59 | 10.06.2025 21:57:41 | 1.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
4795920 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47425481-DM-2/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:03:22 | 10.06.2025 21:04:36 | 0.021 | 0 | 36 | 1 | 6 | 1 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0.021 | 0.039 | 0.012 | 0.008 | 0.122 | 0.019 | 0 | 0.22
4795921 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57107686-KALKAVANLAR HATBASI AYIRICISI/47115186-714268_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:03:09 | 10.06.2025 21:54:49 | 0.861 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.064 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691
4795929 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885320-TR-22A ERDEK AG PANOSU/1863794-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:05:52 | 10.06.2025 23:03:28 | 1.96 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0.735 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3.49
4795951 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872872-TR- EGERCI MH AG PANOSU/1809397-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:23:47 | 10.06.2025 21:50:49 | 0.451 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
4795958 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 51970803-AG DIREK/5216852-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:57:28 | 10.06.2025 23:21:09 | 2.394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
4795993 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 104545-Çukuroba Ayiricisi/47656867- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:41:52 | 10.06.2025 23:03:50 | 1.366 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 4.7
4795994 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 835225-AG DIREK/4928233-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:22:02 | 10.06.2025 22:36:34 | 1.242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
4795998 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6775-TAHTAKÖPRÜ KÖK/47256874-MEZIT ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:08:01 | 13.06.2025 11:52:32 | 1.742 | 3 | 669 | 2 | 2 | 4 | 97 | 3 | 0 | 1.275 | 86.212 | 10.233 | 0.388 | 12.553 | 63.691 | 1946.964 | 0 | 2121.316
4796000 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5885178-TR-13 HACIOSMAN AG PANOSU/1839934-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:19:27 | 13.06.2025 11:12:41 | 1.887 | 0 | 79 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 5.493 | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 26.676
4796012 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49489627-SDK/5445150-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:00:59 | 10.06.2025 22:44:32 | 0.726 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.396
4796022 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 956737-AG DIREK/5217675-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:24:44 | 10.06.2025 23:27:13 | 2.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4796023 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 19284-TR-13 ALTINOVA/47101080-TR-16 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 08:52:19 | 13.06.2025 09:04:49 | 0.208 | 0 | 170 | 1 | 86 | 14 | 105 | 5 | 1 | 0 | 4.941 | 2.124 | 3.379 | 78.954 | 18.23 | 33.5 | 0.277 | 141.404
4796036 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5919084-TR-13 ALTINOVA AG PANOSU/47130917-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:12:43 | 13.06.2025 10:23:01 | 1.172 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 1.293 | 0 | 4.627 | 0 | 0 | 7.419
4796038 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22064-TR-21 ALTINOVA/47097736-TR-4 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 11:30:54 | 13.06.2025 12:00:33 | 0.494 | 0 | 91 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5.504 | 0 | 0.146 | 1.701 | 1.724 | 62.026 | 0 | 71.101
4796045 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 802677-AG DIREK/49235017-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:55:46 | 10.06.2025 23:29:17 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071
4796063 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15670-AYVACIK TR-8/47438484-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:16:43 | 11.06.2025 01:01:57 | 3.754 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 72.712 | 0 | 0.077 | 0 | 43.786 | 0 | 0 | 116.575
4796076 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899065-TR-91 AG PANOSU/2085749- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:25:57 | 11.06.2025 02:13:17 | 2.789 | 0 | 105 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.121 | 0 | 2.168 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 25.867
4796077 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 56485377-/4844312-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:14:26 | 11.06.2025 00:27:56 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4796091 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545570-SDK/5643300-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:40:34 | 11.06.2025 01:27:36 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054
4796096 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125234-AG DIREK/56800906- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 00:01:41 | 11.06.2025 01:29:40 | 1.466 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2.517
4796101 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872824-TR-30 AG PANOSU/1926847-6 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 00:12:49 | 11.06.2025 01:31:09 | 1.305 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.338 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 6.308
4796112 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 00:55:18 | 11.06.2025 00:56:18 | 0.017 | 3 | 701 | 4 | 21 | 17 | 157 | 1 | 0 | 0.115 | 0.548 | 0.075 | 0.053 | 0.553 | 0.084 | 0.855 | 0 | 2.283
4796127 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57976475-KAYAPA ZAFER KÖK/57617946- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 02:46:04 | 11.06.2025 03:56:45 | 1.178 | 0 | 24 | 2 | 3 | 20 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3.138 | 1.863 | 0.681 | 11.037 | 0.51 | 34.146 | 0 | 51.375
4796131 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 04:49:49 | 11.06.2025 05:19:28 | 0.494 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.564 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 58.204
4796132 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49504157-SDK/5371412-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 05:05:08 | 11.06.2025 05:38:51 | 0.562 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4796134 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 05:28:37 | 11.06.2025 05:29:22 | 0.013 | 2 | 206 | 11 | 14 | 21 | 30 | 6 | 0 | 0.001 | 0.169 | 1.234 | 0.05 | 0.527 | 0.126 | 0.265 | 0 | 2.372
4796135 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255502-MARMARA YOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 05:32:04 | 11.06.2025 05:33:31 | 0.024 | 0 | 1818 | 0 | 3 | 0 | 308 | 0 | 2 | 0 | 1.385 | 0 | 0.003 | 0 | 0.843 | 0 | 0.048 | 2.279
4796136 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21936-DM-44/47287472-TR44/15 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 05:15:02 | 11.06.2025 05:16:58 | 0.032 | 0 | 6600 | 0 | 4 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 1070.045 | 0 | 0.007 | 0.014 | 203.642 | 0 | 67.193 | 1340.901
4796136 | 2 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55117517-TR-8 (YENIBAGLAR)/55117615-DTR-55/5 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 05:16:58 | 11.06.2025 08:52:37 | 3.594 | 0 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 1067.693 | 0 | 0 | 0 | 203.269 | 0 | 67.193 | 1338.156
4796137 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 05:59:19 | 11.06.2025 05:59:49 | 0.008 | 0 | 952 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0.69 | 0.047 | 0.045 | 0.395 | 0.407 | 0.521 | 0 | 2.105
4796138 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2770-DM-6/03 /47449239-SAG TARAF MONETTI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 06:14:49 | 11.06.2025 08:27:23 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.629 | 0 | 88.442 | 0 | 232.07
4796139 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899065-TR-91 AG PANOSU/1839729-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 06:06:44 | 11.06.2025 13:27:09 | 7.34 | 0 | 81 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.553 | 0 | 12.664 | 0 | 17.867 | 0 | 0 | 102.084
4796140 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47433850-TR-12/14 ÇAMLICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 06:27:28 | 11.06.2025 06:29:09 | 0.028 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 5.277
4796141 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542717-SDK/5628314-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 06:58:40 | 11.06.2025 08:06:40 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.748 | 0 | 0 | 6.748
4796142 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 05:42:11 | 11.06.2025 07:46:47 | 2.076 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.701 | 0 | 1.505 | 10.688 | 1.064 | 0 | 0 | 18.959
4796144 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56115401-ROTA16 HAT BASI/56115349- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 07:31:28 | 11.06.2025 08:57:41 | 1.437 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.365 | 0 | 67.827 | 0 | 0 | 0 | 75.191
4796145 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102861-ULUDAG SANAYI SITESI GRUP HATBASI /47521327- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 07:33:40 | 11.06.2025 09:20:20 | 1.778 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.318 | 10.529 | 0 | 64.156 | 6.353 | 314.371 | 0 | 398.727
4796146 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47249251-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 07:35:09 | 11.06.2025 07:36:00 | 0.014 | 1 | 806 | 3 | 12 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.066 | 0.874 | 0.374 | 0.096 | 0.146 | 0.196 | 0.695 | 0 | 2.445
4796149 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5929528-TR- TUZAK MH AG PANOSU/1925103-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 06:50:25 | 11.06.2025 10:03:28 | 3.218 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
4796151 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54381158-Isaalan Köy Ayiricisi/47554639- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 06:27:55 | 11.06.2025 09:11:33 | 2.727 | 1 | 266 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2.668 | 34.762 | 0 | 0.451 | 0 | 9.772 | 0 | 0 | 47.655
4796153 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 100147-TOPAGAÇ HAT BASI AYIRICISI/47681537- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 06:51:07 | 11.06.2025 08:48:02 | 1.949 | 0 | 757 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 93.844 | 0 | 0.641 | 0 | 36.117 | 0 | 14.615 | 145.217
4796155 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:04:45 | 11.06.2025 08:06:24 | 0.028 | 1 | 512 | 1 | 17 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0.138 | 2.413 | 0.356 | 0.107 | 0.232 | 1.035 | 0 | 0 | 4.283
4796157 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56429564-TR-21 AG PANOSU/56429585- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 06:14:18 | 11.06.2025 09:58:19 | 3.733 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28.341 | 0 | 0 | 0 | 46.362 | 0 | 0 | 74.703
4796159 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872742-TR-13 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809252-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:13:28 | 11.06.2025 12:23:27 | 4.166 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.902 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 32.762
4796160 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5887020-TR-333 SAMANLI AG PANOSU/1796556-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 07:52:07 | 11.06.2025 09:31:08 | 1.65 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.924 | 0 | 0.678 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 17.728
4796161 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549930-SDK/5698641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:11:09 | 11.06.2025 09:04:58 | 0.897 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612
4796167 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54957890-TR-GAZI EVI/47462718-TR-1/11 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:27:42 | 11.06.2025 09:32:21 | 1.077 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.136 | 0 | 0 | 0 | 45.108 | 0 | 0 | 91.244
4796168 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 58796979-toki ayiricisi/58796436- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:30:58 | 11.06.2025 09:37:31 | 1.109 | 0 | 184 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10.293 | 0 | 0.052 | 6.578 | 5.83 | 79.048 | 0 | 101.801
4796170 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13895-TR-16/47286406-TR-17 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:04:25 | 13.06.2025 10:46:31 | 1.702 | 0 | 2303 | 0 | 44 | 5 | 89 | 0 | 1 | 0 | 357.826 | 0 | 6.212 | 96.345 | 178.281 | 0 | 0.085 | 638.749
4796171 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5873663-TR-20 AG PANOSU/1850207-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 09:10:04 | 13.06.2025 09:35:35 | 0.425 | 0 | 661 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.464 | 0 | 0.357 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 13.087
4796172 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47454889-ASMALIDERE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:34:53 | 11.06.2025 08:35:52 | 0.016 | 0 | 242 | 1 | 4 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.069 | 0.024 | 0.324 | 0.198 | 0 | 0 | 0.946
4796173 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 3529598-SDK/3333113-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:09:42 | 13.06.2025 10:29:24 | 0.328 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777
4796174 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887714-TR-93 AG PANOSU/1916262-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:12:02 | 13.06.2025 10:27:34 | 0.259 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 10.29
4796175 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 97281-HALILAR TR HATBASI AYIRICISI/47566022-TR- HALILAR KOYU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:07:46 | 20.06.2025 17:51:44 | 8.733 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.154 | 0 | 0 | 0 | 9.086 | 0 | 0 | 69.24
4796176 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5906591-TR-23 GURSU AG PANOSU/1830617-7 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:24:12 | 13.06.2025 10:55:07 | 0.515 | 0 | 348 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 0.627 | 0 | 6.017 | 0 | 0 | 24.554
4796177 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93395-Gölcük Ova Hatbasi Ayiricisi/47574979- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:27:35 | 13.06.2025 15:04:03 | 4.608 | 0 | 141 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.653 | 0 | 71.243 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 149.878
4796178 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5872908-TR-2 GOBEL MH AG PANOSU/1831354-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:42:46 | 13.06.2025 15:24:48 | 0.701 | 0 | 170 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.366 | 0 | 0.585 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 15.73
4796179 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97045-Göl yolu özel hat basi/47521356- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:37:58 | 11.06.2025 09:30:57 | 0.883 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.083 | 37.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.759
4796180 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109799-TASTEPE KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA/47620574- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 06:55:36 | 11.06.2025 09:02:26 | 2.114 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.259 | 0 | 0.133 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 26.755
4796181 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17407-DM-1 ENTUR ARKASI/47285638-VAKIFLAR EDREMIT TARAFI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 02:01:00 | 14.06.2025 02:31:27 | 0.508 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.04 | 43.586 | 5.91 | 15.091 | 0 | 64.861
4796182 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 58170726-TR-2 ARIKLI/58170748- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 11:27:12 | 16.06.2025 11:47:58 | 0.346 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.588
4796183 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 58176002-TR-1 AKDEDE/58176024- | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:35:42 | 16.06.2025 13:57:41 | 0.366 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0.154 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.754
4796184 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093208-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 11:05:00 | 13.06.2025 11:50:53 | 0.765 | 0 | 1204 | 0 | 17 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 24.112 | 0 | 0.612 | 9.124 | 7.175 | 1.855 | 0 | 42.877
4796188 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:44:14 | 11.06.2025 08:49:01 | 0.08 | 10 | 2155 | 8 | 96 | 20 | 175 | 3 | 7 | 0.87 | 15.581 | 1.078 | 2.219 | 28.507 | 2.843 | 3.182 | 1.162 | 55.442
4796190 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:25:00 | 11.06.2025 08:26:00 | 0.017 | 0 | 2506 | 0 | 12 | 3 | 205 | 1 | 2 | 0 | 65.755 | 0 | 1.172 | 1.882 | 24.911 | 0.537 | 0.263 | 94.521
4796190 | 2 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17115-TR-29/48811678-Tr-32 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:26:00 | 11.06.2025 08:57:00 | 0.517 | 0 | 1823 | 0 | 9 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 64.62 | 0 | 1.159 | 1.766 | 23.858 | 0 | 0 | 91.403
4796195 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5898461-TR-15 AG PANOSU/1838489-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:35:35 | 11.06.2025 09:34:14 | 0.978 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 0.036 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 10.009
4796199 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99896-ÜLKÜ TUR HAT BASI/48556746- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:09:15 | 11.06.2025 10:13:49 | 2.076 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 19.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.229
4796204 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 110690-LALEDERE HATBASI AYIRICISI/47113685-713014_34.5_2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 14:07:57 | 14.06.2025 16:10:40 | 2.045 | 2 | 220 | 0 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2.662 | 29.722 | 0 | 1.195 | 5.582 | 6.504 | 0 | 0 | 45.666
4796205 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14882-TR-2 KURTDERE MH /47422366-TR-2 KURTDERE MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:51:09 | 13.06.2025 20:02:42 | 9.193 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.456 | 0 | 23.46 | 0 | 9.104 | 0 | 0 | 132.02
4796209 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54822894-YENIYÖRÜK KÖK/54822933-YENIYÖRÜK GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:15:36 | 11.06.2025 09:16:21 | 0.013 | 0 | 67 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0.699 | 0.005 | 5.051 | 0 | 5.856
4796211 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:18:21 | 11.06.2025 09:19:11 | 0.014 | 4 | 1037 | 2 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.203 | 1.142 | 0.088 | 0.085 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 1.855
4796214 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 90749-TR-333 Ayiricisi/47487802- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:21:48 | 11.06.2025 09:45:00 | 0.387 | 0 | 224 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.846 | 0 | 1.355 | 0 | 0.91 | 40.871 | 0 | 51.983
4796215 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59221528-ALAATTINBEY DM/59230205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:09:16 | 11.06.2025 10:22:47 | 1.225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 129.309 | 0.017 | 283.253 | 0 | 412.584
4796218 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546217-SDK/5641091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:14:02 | 11.06.2025 11:41:14 | 2.453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 25.575 | 0 | 0 | 25.688
4796219 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 49512190-SDK/5697749-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:17:59 | 11.06.2025 15:59:13 | 6.687 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41
4796221 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914524-AG DIREK/5111404-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:26:01 | 11.06.2025 11:50:58 | 2.416 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
4796223 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51870482-AG DIREK/57462665- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:23:26 | 11.06.2025 10:35:17 | 1.197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.543
4796230 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15564-TR-18 BELEDIYE CAD/47459889-ORTA CAMI TR GIDER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:50:22 | 10.06.2025 10:10:32 | 0.336 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 11.402 | 0 | 0 | 0 | 20.235 | 0 | 0 | 31.637
4796234 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537342-SDK/5581437-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:37:33 | 11.06.2025 11:51:32 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 5.169
4796250 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547050-SDK/3455836-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:57:34 | 11.06.2025 12:37:18 | 2.662 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 86.788 | 0 | 0 | 0 | 18.497 | 0 | 0 | 105.285
4796251 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433164-ÖGRETMEN CAMII | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:59:34 | 11.06.2025 10:01:15 | 0.028 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0 | 0.264 | 2.868 | 0 | 0 | 8.979
4796252 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 58316723-/58316768-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:01:58 | 11.06.2025 13:05:53 | 3.065 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 2.599
4796254 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776248-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:35:35 | 13.06.2025 17:33:34 | 6.967 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.674 | 0 | 0.047 | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 19.575
4796256 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5887486-TR-14 AG PANOSU/1829822-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 11:05:58 | 13.06.2025 11:40:33 | 0.576 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 4.398
4796258 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21206-BURSA KOK/47251395-BURSA_KURTUL ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:05:18 | 14.06.2025 13:57:52 | 4.876 | 6 | 612 | 35 | 9 | 36 | 69 | 6 | 0 | 37.669 | 282.251 | 148.49 | 6.984 | 2791.713 | 64.148 | 1617.505 | 0 | 4948.76
4796260 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16043-TR-2/2/47446634-DM2/04 CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:19:09 | 16.06.2025 15:21:28 | 5.039 | 0 | 26 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8.818 | 23.595 | 3.291 | 6.649 | 14.557 | 121.647 | 0 | 178.557
4796261 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868969-TR-4 ESENCE SAHIL AG PANOSU/1816372-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 11:07:32 | 13.06.2025 12:37:43 | 1.503 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.119 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 11.365
4796263 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 55381256-TR- EGERCE MH SAHIL CAMI YANI AG PANOSU/55381264- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 13:30:28 | 13.06.2025 13:44:47 | 0.239 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 4.316
4796264 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 14950-TR-2 CAMLI/47297259-TR-2 CAMLI DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:01:24 | 13.06.2025 15:22:30 | 1.352 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 2.493 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 20.685
4796265 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868074-TR- KAYMAKOBA KOY AG PANOSU/1817811-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 15:18:25 | 13.06.2025 15:39:12 | 0.346 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0.12 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 1.764
4796266 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 2047-TR-3/6 ATAEVLER/47454483-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 11:05:12 | 13.06.2025 13:44:16 | 2.651 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.133 | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 0 | 0 | 109.251
4796267 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 49241018-ISABEY KOK/49241125- MUSTERILER (ARITMA) | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:04:42 | 14.06.2025 11:07:34 | 2.048 | 0 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.698 | 1.689 | 5.643 | 25.132 | 0 | 125.905 | 0 | 165.067
4796268 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47245025-ISABEY OZEL MUSTERI HAVAI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:05:34 | 14.06.2025 16:06:27 | 3.015 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.603 | 0 | 182.642 | 0 | 484.946 | 0 | 678.192
4796269 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 56094115-HOCAKÖY TR2 AG PANOSU/56094123- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:58:36 | 14.06.2025 10:22:54 | 0.405 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.683 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.884
4796270 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 49241140-ISABEY KOK AG PANOSU/49241034- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:12:25 | 14.06.2025 09:52:16 | 0.664 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 1.707 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 17.262
4796272 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47446671-TR-30 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:11:16 | 11.06.2025 10:13:06 | 0.031 | 0 | 16618 | 0 | 3 | 2 | 1062 | 1 | 1 | 0 | 44.943 | 0 | 0.021 | 0.102 | 21.37 | 1.428 | 0.006 | 67.871
4796273 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17213-TR- BASKI SU POMPASI/47285634-Tr-16 CIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:31:40 | 14.06.2025 15:51:10 | 6.325 | 0 | 160 | 1 | 31 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 68.881 | 87.907 | 59.767 | 28.485 | 78.574 | 0 | 0 | 323.614
4796274 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 58234121-A07/58666136- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 11:11:28 | 13.06.2025 11:32:38 | 0.353 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 2.184
4796275 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 56501698-TR-29 LAPSEKI AG PANOSU/56501779- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 11:35:02 | 13.06.2025 11:54:21 | 0.322 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0.015 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 9.739
4796277 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 55239869-TR-434/55239968-TR-11 ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:28:22 | 14.06.2025 18:17:50 | 8.824 | 0 | 1214 | 2 | 10 | 2 | 63 | 0 | 5 | 0 | 929.751 | 44.76 | 99.319 | 65.157 | 298.535 | 0 | 296.83 | 1734.351
4796278 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:18:40 | 11.06.2025 10:26:08 | 0.124 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0.738 | 6.555 | 9.657 | 0.129 | 17.424 | 2.473 | 2.58 | 0 | 39.555
4796287 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104612-KUTLUOBA KÖYÜ HAT BASI/47689974- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:30:03 | 11.06.2025 11:15:51 | 0.763 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.391 | 0 | 0.145 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 7.942
4796293 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245588-TUZLA KOYU TR-1-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:35:53 | 11.06.2025 10:36:28 | 0.01 | 1 | 259 | 0 | 22 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0.02 | 0.331 | 0 | 0.043 | 0.02 | 0.449 | 0 | 0 | 0.863
4796295 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888818-TR- GOLOBA MH AG PANOSU/1836175- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:38:56 | 11.06.2025 12:17:42 | 1.646 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 3.432
4796297 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99900-ÖZEL MÜSTERILER HATBASI/48556749- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:37:35 | 11.06.2025 11:38:03 | 1.008 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.206 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 34.651
4796298 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47249800-DÜVERTEPE KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:38:48 | 11.06.2025 10:47:05 | 0.138 | 2 | 3049 | 2 | 117 | 7 | 168 | 1 | 0 | 0.512 | 15.543 | 0.469 | 0.465 | 11.568 | 2.937 | 2.623 | 0 | 34.118
4796302 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97832-ARMUTALAN KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47569012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:16:53 | 11.06.2025 12:26:05 | 2.153 | 0 | 213 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.396 | 1.429 | 0 | 13.017 | 5.67 | 0 | 0 | 51.513
4796305 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47241587-TR-3/7 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:48:58 | 11.06.2025 11:07:05 | 0.302 | 5 | 536 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.304 | 14.105 | 0.016 | 0 | 8.304 | 0.531 | 0 | 0 | 24.259
4796310 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547566-SDK/5661338-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:58:16 | 11.06.2025 20:45:14 | 9.783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.448
4796324 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938391-TR-3/15 AG PANOSU/47132732-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:05:16 | 11.06.2025 14:29:51 | 3.41 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.101 | 0 | 0 | 0 | 52.697 | 0 | 0 | 93.798
4796327 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54435232-AG DIREK/55282870-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:20:27 | 11.06.2025 12:00:47 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
4796328 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:23:05 | 11.06.2025 11:23:57 | 0.014 | 7 | 3921 | 3 | 227 | 10 | 374 | 3 | 0 | 0.348 | 3.672 | 0.005 | 1.16 | 1.641 | 0.887 | 1.084 | 0 | 8.797
4796331 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57146593-ANKARA KAMPI KOK /47439643-SSK (ERENKUS) CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:22:14 | 11.06.2025 12:39:59 | 1.296 | 1 | 314 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0.428 | 56.731 | 7.29 | 0.472 | 13.461 | 24.525 | 24.761 | 0 | 127.668
4796332 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964831-AG DIREK/5221468-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:21:44 | 11.06.2025 12:30:23 | 1.144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
4796337 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274636-KAZIKLI- AVDANCIK ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:03:40 | 15.06.2025 16:48:50 | 7.753 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.74 | 0 | 24.859 | 0 | 449.643 | 0 | 549.243
4796338 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56917963-SERDAR DRAMA | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 13:08:30 | 15.06.2025 16:47:56 | 3.658 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 8.346 | 0 | 158.623 | 0 | 519.821 | 0 | 346.048 | 0 | 1032.839
4796341 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 51926499-AGAÇHISAR GURUB HAT BASI AYRICISI /47505353- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:23:10 | 11.06.2025 12:56:47 | 1.56 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.605 | 0 | 0.302 | 0 | 0.403 | 88.796 | 0 | 100.106
4796342 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 906358-AG DIREK/5065468-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:26:38 | 11.06.2025 17:26:19 | 5.995 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
4796349 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58157711- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:11:00 | 06.06.2025 16:13:59 | 0.05 | 2 | 2138 | 5 | 411 | 9 | 162 | 0 | 0 | 0.178 | 13.904 | 1.226 | 2.539 | 4.953 | 2.959 | 0 | 0 | 25.76
4796352 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866788-TR-117 AG PANOSU/1936180-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:38:43 | 11.06.2025 16:48:51 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.119 | 0 | 137.025 | 273.144
4796353 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542717-SDK/5628314-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:49:47 | 11.06.2025 12:04:57 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 2.687
4796358 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 59965000-PANO/59965008- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:05:41 | 13.06.2025 14:31:17 | 0.427 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.423
4796359 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5936663-SIPALI TR1 AG PANOSU/1931667-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 16:42:02 | 13.06.2025 17:04:59 | 0.383 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 2.677
4796361 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5873867-TR-1C/13 AG PANOSU/1800219-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:46:02 | 13.06.2025 15:02:51 | 0.28 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.748 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 10.376
4796363 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5892037-TR-1 BAYRAMIC AG PANOSU/1834288-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 15:06:15 | 13.06.2025 15:34:04 | 0.464 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0.003 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 3.76
4796365 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5919688-TR-1 GELGEC AG PANOSU/1800945-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:45:41 | 14.06.2025 09:56:48 | 0.185 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.482
4796366 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3509054-SDK/5004340-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:39:04 | 11.06.2025 13:27:36 | 1.809 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716
4796369 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994264-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:01:23 | 11.06.2025 12:02:58 | 0.026 | 74 | 4492 | 44 | 252 | 66 | 893 | 2 | 0 | 1.926 | 7.861 | 1.017 | 0.915 | 5.687 | 9.564 | 0.008 | 0 | 26.977
4796372 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:07:22 | 11.06.2025 14:01:13 | 1.898 | 7 | 3921 | 3 | 227 | 10 | 374 | 3 | 0 | 39.905 | 424.74 | 0.575 | 130.36 | 183.545 | 102.422 | 109.384 | 0 | 990.931
4796373 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56403838-TR-36 ADRINA ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:07:32 | 11.06.2025 12:08:54 | 0.023 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 6.318 | 1.388 | 0 | 0 | 10.418
4796375 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931537-TR-21 SUBASI ALTI AG PANOSU/47135349-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:21:13 | 11.06.2025 13:53:35 | 1.539 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 12.191 | 0 | 6.758 | 0 | 0 | 21.396
4796377 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898841-TR-99 AG PANOSU/1837353-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:10:56 | 14.06.2025 15:12:18 | 6.023 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 30.301 | 0 | 19.716 | 0 | 0 | 53.019
4796386 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16548-TR-5/47285419-KÖY ÇIKISI BALATLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:22:11 | 11.06.2025 13:19:22 | 0.953 | 0 | 294 | 2 | 58 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 34.872 | 6.815 | 30.88 | 0 | 20.337 | 0 | 0 | 92.904
4796387 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 54010645-TR-7 KESTEL AG PANOSU/54010580- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:17:03 | 15.06.2025 17:09:45 | 7.878 | 0 | 130 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96.724 | 0 | 54.533 | 0 | 61.943 | 0 | 0 | 213.2
4796389 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 898000-AG DIREK/5040553-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:45:30 | 11.06.2025 15:15:50 | 3.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
4796391 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 97125-Çamlibel Tahtakuslar çikis Ayiricisi/47549300- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:25:34 | 17.06.2025 17:51:38 | 8.434 | 1 | 443 | 1 | 25 | 4 | 83 | 0 | 0 | 1.355 | 408.155 | 2.714 | 32.56 | 78.929 | 354.383 | 0 | 0 | 878.096
4796393 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898841-TR-99 AG PANOSU/1837353-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:27:28 | 16.06.2025 17:31:20 | 8.064 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 40.604 | 0 | 32.58 | 0 | 0 | 77.05
4796394 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21584-HASTANE KOK/47249251-CIHATLI SAHINYURDU KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:34:53 | 11.06.2025 12:36:23 | 0.025 | 1 | 806 | 3 | 12 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.151 | 2.038 | 0.849 | 0.222 | 0.48 | 0.741 | 2.11 | 0 | 6.592
4796396 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47448278-KURENDERE ÇIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:35:40 | 11.06.2025 13:44:13 | 1.143 | 0 | 230 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.475 | 0 | 0 | 3.706 | 1.535 | 0 | 0 | 13.715
4796397 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5926319-TR- HASOBA MUHTARLIGI AG PANOSU/47761558-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 12:30:22 | 14.06.2025 13:04:18 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4796398 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898845-TR-99A AG PANOSU/1837361-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:28:54 | 15.06.2025 16:58:12 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 5.826
4796400 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23576-TR-3/16/47096425-KAMBERBABA YOLU TR 22 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:21:27 | 13.06.2025 14:35:46 | 0.239 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.074 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 0 | 13.398
4796402 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873132-TR-140 AG PANOSU/1899746-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:25:37 | 13.06.2025 14:57:57 | 0.539 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 1.617 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 2
4796403 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15919-TR-13 KARTAL SK/47325635-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:33:29 | 16.06.2025 12:22:29 | 2.817 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 4.363
4796405 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16154-TR-16 BEYOGLU CAD/47433674-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:32:37 | 14.06.2025 12:39:31 | 3.115 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 422.29 | 0 | 0 | 0 | 237.639 | 0 | 0 | 659.929
4796406 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16216-TR-4 EKIN SK /47446579-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:52:17 | 14.06.2025 15:05:21 | 1.218 | 0 | 983 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 117.211 | 0 | 0.011 | 0 | 60.025 | 0 | 0 | 177.247
4796408 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867824-TR-2/19 AG PANOSU/1802043-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:37:22 | 13.06.2025 15:03:26 | 0.434 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0 | 9.248
4796409 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534894-SDK/59928740- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:35:49 | 11.06.2025 14:14:22 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 1.451
4796411 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 59855291-TR-4/8 AG PANO/59855371- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 13:43:13 | 13.06.2025 14:14:22 | 0.519 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 4.302
4796412 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 20030-TR-14 BEYAZ SARAY SITESI/47296058-TR KORUMA | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:37:10 | 17.06.2025 10:06:11 | 0.483 | 0 | 889 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0.023 | 0 | 44.271 | 0 | 0 | 86.394
4796415 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 55973198-DM- KAYAPA/55218714-TEKKIM | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 16:44:04 | 15.06.2025 17:38:01 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.126 | 0 | 23.362 | 0 | 30.488
4796416 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 20031-TR-15 SAHIN SOKAK/47296210-TR KORUMA | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:40:28 | 17.06.2025 15:06:27 | 1.433 | 0 | 874 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 111.85 | 0 | 0.006 | 0 | 118.266 | 0 | 0 | 230.122
4796417 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13377-TR-35 ARZU SK DIREK TIPI/47453358-TR-35 ARZU SK DIREK TIPI DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:26:09 | 18.06.2025 11:55:04 | 1.482 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.687 | 0 | 0 | 0 | 25.007 | 0 | 0 | 84.695
4796419 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7019-DELIBALLILAR KOK /47467359-DELIBALLILAR-GIRENCIK GRUBU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:34:00 | 08.06.2025 21:03:00 | 0.483 | 2 | 757 | 0 | 10 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0.531 | 7.057 | 0 | 0.104 | 12.942 | 1.201 | 0 | 0 | 21.835
4796420 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 13489-TR- EGERCI INCIRLI MH/47446652-TR- EGERCI INCIRLI MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:10:39 | 14.06.2025 17:56:00 | 8.756 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.404
4796423 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874581-TR-213 AG PANOSU/1806282-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 17:32:54 | 13.06.2025 17:50:40 | 0.296 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 7.477
4796425 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 59478496-tr 202/A02/59987677- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 18:44:53 | 13.06.2025 18:54:27 | 0.159 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4796426 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47464798-SANAYI_2 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:40:30 | 11.06.2025 13:06:48 | 0.438 | 7 | 4033 | 25 | 61 | 50 | 253 | 8 | 1 | 7.708 | 144.648 | 57.863 | 34.258 | 158.176 | 52.371 | 144.148 | 5.187 | 604.359
4796427 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880267-TR-2 CAMLIBEL AG PANOSU/1825697-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:29:07 | 13.06.2025 14:47:27 | 0.306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 1.431
4796429 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5875289-TR-1 DEREKADI MAH AG PANOSU/1865161-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 19:19:56 | 13.06.2025 19:42:57 | 0.384 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.303 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.765
4796430 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873497-TR-1 YONCAAGAC AG PANOSU/1893580-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 20:30:54 | 13.06.2025 21:23:16 | 0.873 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.041
4796435 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5917804-TR-26 LAPSEKI AG PANOSU/47745744-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:56:32 | 11.06.2025 14:37:11 | 3.678 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.757 | 0 | 0 | 0 | 56.425 | 0 | 0 | 128.182
4796440 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47281897-ERDEK 1 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:25:00 | 08.06.2025 10:33:00 | 0.133 | 2 | 19013 | 7 | 91 | 31 | 1856 | 6 | 6 | 9.073 | 1727.982 | 44.804 | 11.443 | 1484.168 | 1736.893 | 142.741 | 41.826 | 5198.929
4796443 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3537294-SDK/3391252-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:55:37 | 13.06.2025 15:20:22 | 0.412 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.929 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 10.347
4796444 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2070-500 EVLER TR5/47452482-ESENKÖY ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 15:24:41 | 13.06.2025 16:28:25 | 1.062 | 2 | 369 | 1 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.352 | 22.459 | 0.738 | 1.192 | 0 | 11.229 | 0 | 0 | 35.97
4796446 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47443124-HAVAALANI TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:05:37 | 11.06.2025 13:06:22 | 0.013 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561
4796447 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97830-DÜZOBA YEROLUK GRUP HAT BASI AYIRICISI/48560192- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:06:06 | 11.06.2025 14:04:00 | 0.965 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.117 | 0 | 0.881 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 17.906
4796455 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243190-HARMANLI-YANIC GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:00:21 | 11.06.2025 14:02:42 | 1.039 | 0 | 237 | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.477 | 2.146 | 2.921 | 0 | 7.631 | 0 | 0 | 26.175
4796458 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52123103-TR-2/27 AG PANOSU/52123137- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 15:18:35 | 13.06.2025 15:37:55 | 0.323 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 7.635
4796459 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868116-TR-2 BOSTANDERE MH AG PANOSU/1860338-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:41:26 | 14.06.2025 10:06:24 | 0.416 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 4.376 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 5.653
4796460 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722833-AG DIREK/5343605-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:55:25 | 11.06.2025 17:14:53 | 4.324 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41
4796461 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108938-CANBAZ ENH Ayiricisi/47670998- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:39:35 | 11.06.2025 14:42:58 | 2.056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 8.936
4796462 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59300886-TR-10/BX01/5687910-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:11:23 | 11.06.2025 18:30:00 | 5.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219
4796463 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433164-ÖGRETMEN CAMII | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:37:37 | 11.06.2025 13:39:00 | 0.023 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 0.271 | 3.123 | 0 | 0 | 9.363
4796465 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530740-SDK/3348016-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:38:14 | 11.06.2025 14:29:38 | 0.856 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.154 | 0 | 0 | 0 | 36.534 | 0 | 0 | 45.688
4796466 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521242-SDK/5170211-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:40:05 | 11.06.2025 14:17:07 | 0.617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4796469 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 53942239-TR-2 CIHATLI/58796863-SAHINYURDU ÇIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:45:59 | 11.06.2025 14:02:09 | 0.269 | 1 | 184 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1.292 | 2.739 | 0 | 0.014 | 1.913 | 1.803 | 19.876 | 0 | 27.636
4796472 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 58524200-BOX01/58524212- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:47:15 | 11.06.2025 19:14:03 | 5.446 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.801 | 0 | 0 | 0 | 3.579 | 0 | 0 | 7.38
4796473 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2104-TR-1 GEMSAZ/47451517-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:33:33 | 11.06.2025 18:01:38 | 4.468 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.632 | 0 | 0 | 0 | 54.457 | 0 | 0 | 141.089
4796474 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433164-ÖGRETMEN CAMII | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:51:01 | 11.06.2025 13:54:05 | 0.051 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 0.271 | 3.123 | 0 | 0 | 9.363
4796475 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55969578-SDK/55969582-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:44:46 | 11.06.2025 17:34:41 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.003 | 283.003
4796486 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1278501-AG DIREK/4937144-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:06:04 | 11.06.2025 15:13:48 | 1.129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4796487 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 2130-DM-3/47458294-DM 3/12 ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:04:00 | 11.06.2025 15:00:04 | 0.934 | 0 | 5081 | 0 | 5 | 2 | 539 | 0 | 0 | 0 | 708.176 | 0 | 1.274 | 1258.743 | 770.772 | 0 | 0 | 2738.964
4796488 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 59884487-SEKSIYONER AYIRICI /60177909-TR-1 YENI YENIKOY/B01-B02 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:08:29 | 11.06.2025 15:05:32 | 0.951 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
4796490 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/55754431-SANAYI_3 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:11:02 | 11.06.2025 14:53:20 | 0.705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.896 | 0 | 139.937 | 0 | 5634.128 | 0 | 5787.961
4796499 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 12255-TR-1 ESEN/47423821-TR-1 ESEN DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:37:14 | 14.06.2025 16:07:07 | 2.498 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 20.162 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0.279 | 26.241
4796500 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893381-TR- DALLIMANDIRA MH AG PANOSU/56994545- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:44:44 | 14.06.2025 09:56:59 | 0.204 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0.225 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.294
4796501 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/1917383-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 17:05:33 | 13.06.2025 17:39:12 | 0.561 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 5.764
4796502 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 13999-HASTANE KOK/47282894-TR- 19 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 16:38:16 | 13.06.2025 16:58:52 | 0.343 | 0 | 5830 | 1 | 27 | 4 | 484 | 5 | 0 | 0 | 141.637 | 0.206 | 1.512 | 3.23 | 47.608 | 46.688 | 0 | 240.882
4796511 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433164-ÖGRETMEN CAMII | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:29:41 | 11.06.2025 14:33:35 | 0.065 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11.696 | 0 | 0 | 0.565 | 6.376 | 0 | 0 | 18.638
4796514 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884068-TR-2/8 AG PANOSU/1835257-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:30:42 | 11.06.2025 16:07:28 | 1.613 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.331 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 0 | 46.591
4796517 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 16985-TR-42/47284580- TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:08:13 | 04.06.2025 16:08:55 | 0.012 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.008 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.362
4796519 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56300839- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:31:53 | 11.06.2025 15:00:20 | 0.474 | 1 | 2723 | 1 | 7 | 15 | 210 | 2 | 1 | 0.066 | 101.864 | 0.338 | 0.651 | 37.649 | 32.395 | 39.74 | 2.758 | 215.461
4796520 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/1845826-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:15:12 | 11.06.2025 16:00:42 | 2.758 | 0 | 149 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.258 | 0 | 7.412 | 0 | 30.003 | 0 | 0 | 74.673
4796524 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55575734-SDK/55581100-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:43:59 | 11.06.2025 18:46:12 | 4.037 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 4.983
4796534 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Dagitim Transformatörü | 5911007-TR-7 POLIS LOJMANI BOZCAADA AG PANOSU/47749551-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:48:48 | 11.06.2025 16:08:19 | 1.325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 10.242 | 0 | 0 | 11.9
4796540 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 59885447-TR- 605/59885470- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:45:23 | 11.06.2025 17:08:41 | 2.388 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.723 | 0 | 0 | 0 | 4.594 | 0 | 0 | 25.317
4796546 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3549872-SDK/3475498-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:04:06 | 11.06.2025 19:38:43 | 4.577 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.387
4796547 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545566-SDK/5647410-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:12:09 | 11.06.2025 17:01:08 | 1.816 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943
4796556 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 5884068-TR-2/8 AG PANOSU/2132716- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:34:08 | 11.06.2025 16:15:53 | 0.696 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.395 | 0 | 0 | 0 | 11.411 | 0 | 0 | 66.805
4796558 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914917-TR-62 AG PANOSU/47743596-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 16:55:34 | 13.06.2025 17:15:44 | 0.336 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 5.054
4796560 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 16985-TR-42/47284580- TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:50:00 | 04.06.2025 17:53:00 | 0.05 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0.013 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.569
4796561 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 59846694-PANO/59846702- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:35:19 | 11.06.2025 17:18:44 | 1.724 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.128 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 1.106
4796563 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5902201-TR- CESME BASI AG PANOSU/1856444-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:36:41 | 11.06.2025 17:49:29 | 2.213 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.656 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 40.307
4796565 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16639-TR-21 KAHRAMANLAR MH /47283318-BADAVUT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:39:06 | 11.06.2025 16:18:10 | 0.651 | 0 | 1730 | 0 | 6 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 88.825 | 0 | 1.622 | 9.662 | 53.006 | 0 | 0 | 153.116
4796566 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920090-TR-1 AKTAS AG PANOSU/1862666-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:39:57 | 11.06.2025 17:18:54 | 1.649 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 1.007
4796570 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 58074836-H02/56896460- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:35:34 | 11.06.2025 18:29:40 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415
4796573 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536829-KOYUNEVI KOK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:20:34 | 14.06.2025 10:42:57 | 0.373 | 39 | 1700 | 24 | 141 | 37 | 332 | 1 | 0 | 20.775 | 59.752 | 4.905 | 10.407 | 44.619 | 57.88 | 0.064 | 0 | 198.403
4796574 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3518432-SDK/3251408-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 17:00:43 | 13.06.2025 18:05:57 | 1.087 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.121
4796577 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5887302-TR-4 GURSU AG PANOSU/1800638-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:15:21 | 16.06.2025 12:11:37 | 2.938 | 0 | 167 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.057 | 0 | 44.141 | 0 | 22.979 | 0 | 0 | 112.177
4796578 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880747-DM-1/20 GURE BELEDIYE ONU AG PANOSU/1831950-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:07:11 | 14.06.2025 10:35:12 | 0.467 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 8.015
4796585 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:06:15 | 16.06.2025 14:58:59 | 5.879 | 0 | 535 | 4 | 49 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 334.929 | 126.119 | 207.376 | 725.809 | 88.406 | 30.917 | 34.301 | 1547.857
4796590 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56510242-HIKMET CENGIZ HATBASI/56510247- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 11:05:52 | 14.06.2025 17:16:15 | 6.173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
4796592 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536829-KOYUNEVI KOK ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 17:17:01 | 14.06.2025 18:06:13 | 0.82 | 39 | 1700 | 24 | 141 | 37 | 332 | 1 | 0 | 28.214 | 85.559 | 5.822 | 14.108 | 48.039 | 75.93 | 0.038 | 0 | 257.708
4796594 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/57112063- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 17:15:20 | 13.06.2025 18:03:56 | 0.81 | 1 | 347 | 0 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.796 | 11.964 | 0 | 1.641 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 16.82
4796595 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876493-TR-48 AG PANOSU/1914698-10 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:04:11 | 14.06.2025 09:51:58 | 0.796 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.524
4796596 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 727400-AG DIREK/4731063-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:57:29 | 11.06.2025 17:48:29 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513
4796597 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16569-TR-1/31/47252845-SEMT TR | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:08:45 | 14.06.2025 10:18:20 | 0.16 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 4.246 | 0 | 0 | 9.261
4796601 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887410-TR-1 OVAKOY MH AG PANOSU/1829298-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 15:51:07 | 14.06.2025 17:14:06 | 1.383 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.324 | 0 | 15.525 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 33.453
4796602 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5941457-TR- AFET EVLERI KABIN AG PANOSU/47134287-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:16:48 | 16.06.2025 09:42:43 | 0.432 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0.172 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 4.962
4796603 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5931783-TR-1 HOSOBA KOYU AG PANOSU/47752464-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:32:06 | 14.06.2025 13:49:21 | 0.287 | 0 | 93 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0.11 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 2.017
4796605 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 59971454-PANO /59971464- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 14:54:39 | 14.06.2025 18:48:24 | 3.896 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.866 | 0 | 2.513 | 0 | 8.092 | 0 | 0 | 20.471
4796606 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52469850-TR-2/31 AG PANOSU/52469894- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 08:30:42 | 14.06.2025 09:33:36 | 1.049 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 2.26
4796607 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:21:15 | 11.06.2025 16:22:03 | 0.013 | 2 | 558 | 1 | 36 | 5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.953 | 0.19 | 1.666 | 0.409 | 0.435 | 0.048 | 0 | 3.701
4796608 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 110534-HASAN ÖNEL/47692055- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:12:01 | 11.06.2025 20:04:13 | 3.87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 37.105 | 0 | 0 | 0 | 37.471
4796621 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108744-TOTAL GRUP ENH HATBASI/47662550- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:15:59 | 11.06.2025 17:25:32 | 1.159 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.669 | 0 | 7.593 | 0 | 0 | 0 | 8.456
4796622 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47466020-BENZINLIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:17:37 | 11.06.2025 19:18:21 | 3.012 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168.219 | 44.783 | 44.695 | 0 | 150.92 | 0 | 408.617
4796623 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041494-AG DIREK/5422456-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:27:58 | 11.06.2025 17:46:17 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 1.866
4796624 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | SDK Çikisi | 3528045-SDK/3321291-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:45:00 | 14.06.2025 11:32:56 | 0.799 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.484
4796625 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867834-TR-2/20 AG PANOSU/1934246-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:00:19 | 14.06.2025 13:45:35 | 0.754 | 0 | 281 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0.13 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 1.932
4796627 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879079-TR- GUMELI MH AG PANOSU/1815106-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:50:26 | 11.06.2025 19:08:29 | 3.301 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.001 | 0 | 0.069 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 15.878
4796628 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546217-SDK/5641091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:35:25 | 11.06.2025 21:28:55 | 4.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 17.099 | 0 | 0 | 17.299
4796630 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 1468-TR-2/21/47327092-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 14:34:54 | 14.06.2025 15:11:37 | 0.612 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.512 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 0 | 0 | 27.219
4796632 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 57857506-PANO /57857513- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 18:25:06 | 13.06.2025 18:39:05 | 0.233 | 0 | 101 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0.422 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 1.689
4796636 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57005959-ALIBEYKÖY DM/56785244- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:32:46 | 11.06.2025 17:50:23 | 1.294 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 9.571 | 9.826 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 30.122
4796637 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90820-Cihan Beton Tarafi Grup Ayiricisi/47495089- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:27:20 | 11.06.2025 19:14:19 | 2.783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 19.47 | 0 | 39.876 | 0 | 59.507
4796640 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 60223443-KIRAZLIYAYLA GRUP HATBASI/47506604- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:38:17 | 11.06.2025 18:11:16 | 1.549 | 0 | 167 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.602 | 0 | 1.514 | 0.308 | 2.596 | 0 | 0 | 14.02
4796649 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 873568-AG DIREK/55950869-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:53:13 | 11.06.2025 19:34:26 | 2.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4796651 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434537-ESKI INDIRICI(TR 39) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:55:49 | 11.06.2025 17:00:08 | 0.072 | 5 | 8343 | 1 | 8 | 1 | 432 | 1 | 0 | 3.951 | 59.748 | 0.014 | 0.102 | 0.002 | 27.063 | 0.064 | 0 | 90.944
4796654 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5875085-DM-1/04 AG PANOSU/1819914-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:52:18 | 11.06.2025 22:28:03 | 5.596 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.054 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 39.983
4796657 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288542-YAYAKÖY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:02:24 | 11.06.2025 17:03:09 | 0.013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4796666 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5931951-TR-42 AYAZMA AG PANOSU/47135786-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:10:27 | 11.06.2025 18:13:20 | 1.048 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47
4796668 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541194-SDK/5564108-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:23:20 | 11.06.2025 19:07:55 | 1.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4796672 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884394-EYMIR TR1 AG PANOSU/1817197-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:36:45 | 11.06.2025 18:33:30 | 0.946 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687
4796673 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 691405-AG DIREK/57692669- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:34:37 | 11.06.2025 19:00:39 | 1.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.153
4796675 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 15634-TR-53 HALIL OZ OGRETMEN CAMII KARSISI/47242810-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:39:00 | 11.06.2025 19:56:00 | 2.283 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.935 | 0 | 0 | 0 | 40.679 | 0 | 0 | 97.615
4796676 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 59916583-PANO /59916593- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:17:50 | 11.06.2025 19:25:00 | 2.119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.914
4796682 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:27:53 | 11.06.2025 18:40:27 | 1.209 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0.378 | 2.485 | 0.652 | 0 | 0 | 6.098
4796684 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 1307024-AG DIREK/5168025-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:07:09 | 11.06.2025 20:36:11 | 6.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
4796687 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089272-AG DIREK/5595268-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:48:57 | 11.06.2025 21:56:13 | 5.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885
4796696 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 936980-AG DIREK/5094967-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:45:01 | 11.06.2025 19:48:57 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
4796699 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57637479-/5612533-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:04:49 | 11.06.2025 20:24:47 | 2.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 1.285
4796702 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248817-ÇAKIL KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:14:41 | 11.06.2025 18:15:12 | 0.009 | 1 | 180 | 2 | 24 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0.013 | 0.161 | 0.023 | 0.086 | 0.014 | 0.043 | 1.093 | 0 | 1.433
4796709 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685677- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:20:09 | 11.06.2025 18:22:49 | 0.044 | 1 | 20 | 2 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.008 | 0.026 | 0.401 | 0.178 | 0.113 | 0.048 | 0 | 0 | 0.774
4796712 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885489-TR-6 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1833806-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:04:56 | 11.06.2025 19:49:27 | 3.742 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063
4796714 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 5922478-TR 8 KUMKALE KOYU AG PANOSU/47699099-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:06:26 | 11.06.2025 19:17:34 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895
4796725 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:41:04 | 11.06.2025 18:42:02 | 0.016 | 1 | 800 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.009 | 0.467 | 0.092 | 0.027 | 0.151 | 0.286 | 0 | 0 | 1.033
4796728 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47243851-KARACABEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:43:02 | 11.06.2025 18:48:34 | 0.092 | 1 | 1133 | 118 | 143 | 8 | 169 | 6 | 3 | 0.011 | 5.028 | 9.731 | 5.882 | 1.851 | 2.138 | 1.903 | 0.009 | 26.553
4796729 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56372337-TR-206 KOYUNCU KOK/56372427-TR-207 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:47:32 | 11.06.2025 19:13:50 | 0.438 | 0 | 2736 | 0 | 3 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 120.592 | 0 | 0.53 | 0.742 | 43.954 | 0 | 0 | 165.817
4796729 | 2 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21214-TR-207/47440744-KLUP ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:13:50 | 11.06.2025 20:47:00 | 1.553 | 0 | 587 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 64.477 | 0 | 0.53 | 0 | 18.718 | 0 | 0 | 83.724
4796730 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:47:32 | 11.06.2025 18:48:17 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.412
4796731 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23999-DM-1 ARMUTLU/47093018-KÖY IÇI-TAVSAN TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:49:58 | 11.06.2025 18:50:33 | 0.01 | 2 | 6627 | 1 | 90 | 16 | 449 | 0 | 0 | 2.924 | 4.231 | 0.003 | 0.107 | 2.742 | 2.308 | 0 | 0 | 12.315
4796735 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1761-DM-3 OZLUCE/47245766-IZMIR YOLU MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:56:52 | 11.06.2025 19:02:03 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 7.298 | 0 | 2.947 | 0 | 10.249
4796739 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:03:14 | 11.06.2025 19:32:53 | 0.494 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.541 | 9.383 | 37.071 | 7.736 | 5.322 | 4.371 | 20.686 | 0 | 85.11
4796740 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56842029-TR-TOPRAKSU 36-39 TARAFI HATBASI AYIRICISI/56841993-TR-36/39 TOPRAK SU MISIR TARLASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:56:46 | 11.06.2025 19:57:49 | 1.017 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0.417 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.059
4796742 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869333-TR-8/9 KONAK AG PANOSU/1913722-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:30:32 | 11.06.2025 20:36:52 | 3.106 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 56.918 | 0 | 0 | 0 | 53.934 | 0 | 0 | 110.851
4796745 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1405-TR-579/47458757-TR-579/A | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:06:35 | 11.06.2025 20:52:09 | 1.759 | 0 | 617 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.209 | 35.415 | 0 | 0 | 5.545 | 0 | 0 | 99.168
4796749 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16128-TR-8/47413137-TR KORUMA | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:18:49 | 16.06.2025 10:29:26 | 0.177 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 0 | 5.399 | 0 | 11.016 | 21.319
4796750 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5908887-TR-1 YUKARISEVIK KÖYÜ AG PANOSU/47750179-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 18:20:22 | 14.06.2025 18:38:17 | 0.299 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.574
4796751 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5914645-TR-1 DALOBA KÖYÜ AG PANOSU/47750322-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:59:43 | 14.06.2025 11:26:26 | 0.445 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0.682 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 1.464
4796753 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5928023-TR-21 AG PANOSU/47749338-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 12:08:19 | 14.06.2025 12:18:32 | 0.171 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0.418 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1.194
4796755 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57889306-TR-EROL RAUFOGLU HAT BASI AYIRICISI/57887453- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:15:02 | 15.06.2025 09:55:55 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.474 | 0 | 48.541 | 0 | 57.016
4796757 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55209314-KEREVITAS ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:22:56 | 11.06.2025 19:34:37 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.922 | 0 | 110.922
4796758 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287413-GOCAY CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:09:42 | 15.06.2025 12:53:41 | 3.733 | 0 | 1113 | 0 | 17 | 9 | 219 | 7 | 3 | 0 | 307.667 | 0 | 6.486 | 78.227 | 117.312 | 3741.858 | 11.857 | 4263.407
4796759 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296433-TR 2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:01:00 | 16.06.2025 15:10:58 | 6.166 | 0 | 529 | 1 | 17 | 5 | 105 | 1 | 0 | 0 | 174.118 | 7.027 | 46.958 | 33.08 | 98.43 | 34.249 | 0 | 393.862
4796760 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57027686-/57027750- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:21:51 | 14.06.2025 14:03:31 | 0.695 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1.943 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 4.553
4796761 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4106-TR-2/4/47379509-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:29:21 | 14.06.2025 10:20:00 | 0.844 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.891 | 0 | 3.039 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 8.526
4796762 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 59884487-SEKSIYONER AYIRICI /60177909-TR-1 YENI YENIKOY/B01-B02 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:15:39 | 16.06.2025 10:47:57 | 1.538 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018
4796763 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432845-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 15:10:34 | 14.06.2025 18:11:14 | 3.011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7.246 | 0 | 10.751 | 541.432 | 17.687 | 338.464 | 0 | 915.58
4796765 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95308-DUTLUCA TR-1 TR-2 HAT BASI AYIRICISI/59129030- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:20:17 | 16.06.2025 16:02:45 | 2.708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 33.952 | 0 | 0 | 0 | 35.986
4796766 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769938-TR ALTUNEL SK | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:12:45 | 14.06.2025 12:11:17 | 2.976 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 103.159 | 0 | 0 | 0 | 84.506 | 0 | 0 | 187.665
4796767 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57030151-TR-2/17 AG PANOSU/57030173- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:24:31 | 17.06.2025 11:15:45 | 1.854 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.731 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 0 | 14.8
4796773 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 720371-AG DIREK/4712210-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:04:44 | 11.06.2025 20:18:45 | 1.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4796775 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507138-ESKI YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:32:30 | 11.06.2025 19:35:08 | 0.044 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 1.109
4796780 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47447246-ISA ALAN | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:12:52 | 11.06.2025 21:10:19 | 2.958 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 25.512 | 95.264 | 21.393 | 45.576 | 20.153 | 18.58 | 132.24 | 0 | 358.719
4796784 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542398-SDK/5625274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:47:42 | 11.06.2025 22:27:03 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
4796786 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 903243-AG DIREK/5075256-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:45:52 | 11.06.2025 20:55:01 | 1.153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4796791 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:05:20 | 11.06.2025 20:06:05 | 0.013 | 1 | 543 | 0 | 105 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0.114 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.672
4796794 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 51997878-SDK/53960014-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:07:33 | 11.06.2025 21:35:15 | 1.461 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 10.093
4796800 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682593-AG DIREK/4654406-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:09:59 | 11.06.2025 21:22:31 | 1.209 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4796804 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538123-SDK/5594265-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:22:36 | 11.06.2025 21:24:59 | 1.04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0.487
4796809 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56372337-TR-206 KOYUNCU KOK/56372427-TR-207 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:38:43 | 11.06.2025 20:45:58 | 0.121 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15.307 | 0 | 0 | 0.193 | 5.821 | 0 | 0 | 21.321
4796815 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15780-KOK-A.OKCULAR/47247357-A.OKCULAR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:48:49 | 11.06.2025 21:10:14 | 0.357 | 0 | 4 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 2.799 | 0.235 | 41.853 | 0.022 | 2.747 | 0 | 47.926
4796822 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55820948-AG DIREK/5216405-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:46:46 | 11.06.2025 23:10:46 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4796833 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028578-AG DIREK/5397156-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:06:27 | 11.06.2025 22:03:49 | 0.956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
4796837 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890307-AG DIREK/5003976-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:09:59 | 11.06.2025 23:30:53 | 2.348 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337
4796839 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:18:47 | 11.06.2025 21:37:30 | 0.312 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0.212 | 1.938 | 0 | 0 | 4.37
4796852 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:36:10 | 11.06.2025 21:37:33 | 0.023 | 6 | 1435 | 3 | 12 | 5 | 206 | 1 | 0 | 0.123 | 0.839 | 0.202 | 0.066 | 0.032 | 0.295 | 0.013 | 0 | 1.57
4796878 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49497303-SDK/5358949-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:45:51 | 11.06.2025 23:10:03 | 1.403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
4796879 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896313-TR- AYNAOGLU MH AG PANOSU/1840862-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:44:02 | 11.06.2025 23:48:51 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798
4796880 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076975-AG DIREK/5585317-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:10:00 | 11.06.2025 22:21:42 | 1.195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
4796885 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53870094-AG DIREK/56597775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:51:58 | 11.06.2025 22:25:09 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27
4796887 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833390-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:53:59 | 11.06.2025 23:41:15 | 1.788 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0.195 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 4.292
4796895 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 847705-AG DIREK/4939912-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:49:23 | 11.06.2025 23:55:36 | 2.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4796897 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 981885-AG DIREK/52029388-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:59:56 | 11.06.2025 22:58:59 | 0.984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
4796898 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5940245-TR-1 ORTABURUN KOYU AG PANOSU/47130510-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:15:17 | 14.06.2025 10:48:01 | 0.546 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 0.065 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 3.41
4796902 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99335-Gürle alti su pompasi hatti özel hat basi/47544895- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 11:51:59 | 18.06.2025 12:28:38 | 0.611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421
4796904 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 94878-Sölöz özel hat basi/47518147- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 14:17:19 | 18.06.2025 15:26:38 | 1.155 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 6.493 | 0 | 3.241 | 0 | 29.766 | 0 | 40.833
4796906 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5940239-TR-5 AG PANOSU/47129348-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 09:04:57 | 14.06.2025 09:37:42 | 0.546 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0.527 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 7.279
4796907 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 58687760-PANO/58687768- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 11:11:03 | 14.06.2025 11:54:23 | 0.722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
4796913 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55454860-SDK/48599590-ABONE BAGLANTI KABLOSU | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:13:32 | 12.06.2025 00:08:47 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4796951 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866998-TR-313 AG PANOSU/1911309-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:30:04 | 11.06.2025 23:52:52 | 1.38 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.491 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 14.235
4796965 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266238-HAVA LOJMANLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:59:03 | 11.06.2025 23:02:18 | 0.054 | 0 | 701 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0.013 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 2.732
4796976 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3515547-SDK/5124452-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 23:22:54 | 12.06.2025 01:37:29 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4796983 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545569-SDK/3450464-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 23:43:40 | 12.06.2025 00:54:01 | 1.173 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.827
4797015 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 01:18:08 | 12.06.2025 01:18:53 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.505
4797020 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249977-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 02:13:14 | 12.06.2025 02:13:59 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.196
4797022 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 882177-AG DIREK/5010895-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 01:19:15 | 12.06.2025 03:03:04 | 1.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4797023 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942041-TR-31 AG PANOSU/47136689-4 | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 02:32:49 | 12.06.2025 12:19:27 | 9.777 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 0 | 0 | 13.645
4797024 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM Fideri | 16175-BANDIRMA TRAFO MERKEZI/47263592-HASTANE 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 03:08:05 | 12.06.2025 03:11:04 | 0.05 | 0 | 133 | 1 | 2 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 1.01 | 0.001 | 13.915 | 0.377 | 0 | 0 | 15.572
4797027 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47643013-KOYLER 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 03:57:00 | 12.06.2025 04:01:00 | 0.067 | 1 | 2486 | 6 | 95 | 2 | 343 | 2 | 3 | 0.698 | 49.45 | 3.468 | 3.276 | 0.033 | 8.606 | 43.279 | 0.369 | 109.179
4797029 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56259143-TR-NESTLE YANI/56011553-VATAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 04:06:10 | 12.06.2025 06:43:43 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.943 | 0 | 1.128 | 0 | 20.071
4797030 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47259460-KOYLER 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 04:06:00 | 12.06.2025 04:50:03 | 0.734 | 1 | 2486 | 6 | 95 | 2 | 343 | 2 | 3 | 1.276 | 90.327 | 6.335 | 5.982 | 0.061 | 15.726 | 78.896 | 0.674 | 199.277
4797031 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53994682-KOK-TEVFIKIYE/53994795-KALAFAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 04:34:13 | 12.06.2025 04:34:43 | 0.008 | 0 | 147 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.101 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.202
4797032 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 04:38:33 | 12.06.2025 04:39:18 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.479
4797034 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55607225-EMIRORHAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 05:02:04 | 12.06.2025 05:02:34 | 0.008 | 1 | 223 | 18 | 27 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.016 | 0.149 | 0.625 | 0.024 | 0.027 | 0.041 | 0 | 0 | 0.882
4797036 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 05:17:38 | 12.06.2025 05:18:23 | 0.013 | 1 | 1176 | 41 | 44 | 2 | 211 | 1 | 7 | 0.072 | 1.093 | 0.73 | 0.213 | 0.009 | 0.283 | 1.491 | 0.019 | 3.91
4797038 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244626-TR-3/6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 05:45:49 | 12.06.2025 06:43:31 | 0.962 | 0 | 890 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0.001 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 3.052
4797040 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 05:54:02 | 12.06.2025 05:54:32 | 0.008 | 0 | 952 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0.69 | 0.047 | 0.045 | 0.395 | 0.38 | 0.446 | 0 | 2.003
4797041 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58742890-DM- MUDANYA/58742982- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:10:03 | 12.06.2025 06:19:57 | 0.165 | 0 | 567 | 2 | 6 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0.053 | 0.038 | 0.372 | 1.456 | 0 | 0 | 7.543
4797042 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454153-BUZHANELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:11:49 | 12.06.2025 06:22:00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.175 | 0 | 71.619 | 0 | 92.793
4797044 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 23889- GOKCEKOY KOK/47251115-A101 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:19:36 | 12.06.2025 07:01:37 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 5.325 | 0 | 6.734
4797046 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452032-ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:26:01 | 12.06.2025 06:27:28 | 0.024 | 0 | 528 | 2 | 166 | 1 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0.331 | 0.173 | 0.139 | 0.011 | 0.092 | 0 | 0.055 | 0.801
4797053 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58781372-TR3 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:37:10 | 12.06.2025 06:45:51 | 0.145 | 0 | 3633 | 0 | 7 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 39.737 | 0 | 0.464 | 1.241 | 7.669 | 0 | 0 | 49.111
4797054 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47242484-TR-16/1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:30:00 | 12.06.2025 06:55:59 | 0.433 | 0 | 2467 | 0 | 29 | 8 | 269 | 2 | 1 | 0 | 77.452 | 0 | 1.817 | 34.68 | 52.893 | 13.588 | 0.048 | 180.477
4797056 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280646-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:02:41 | 12.06.2025 07:04:03 | 0.023 | 1 | 388 | 5 | 20 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0.007 | 0.917 | 0.644 | 0.225 | 0.411 | 0.633 | 10.802 | 0 | 13.639
4797058 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:35:03 | 12.06.2025 08:40:00 | 2.082 | 1 | 262 | 5 | 2 | 8 | 26 | 1 | 0 | 4.891 | 46.816 | 27.279 | 1.377 | 36.996 | 3.804 | 98.873 | 0 | 220.035
4797060 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:15:53 | 12.06.2025 07:16:39 | 0.013 | 4 | 923 | 164 | 9 | 8 | 141 | 2 | 0 | 0.256 | 1.311 | 10.012 | 0.106 | 0.336 | 0.257 | 0.125 | 0 | 12.403
4797061 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:19:03 | 12.06.2025 07:19:33 | 0.008 | 3 | 1324 | 1 | 56 | 8 | 184 | 1 | 0 | 0.06 | 1.453 | 0.014 | 0.089 | 0.146 | 0.406 | 0.83 | 0 | 2.999
4797062 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243521-SOGUCAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:20:20 | 12.06.2025 07:22:10 | 0.031 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.322 | 0 | 0.013 | 0 | 0.134 | 0 | 0.126 | 0.596
4797063 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444936-BUYUK FINDIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:21:48 | 12.06.2025 07:22:38 | 0.014 | 4 | 1320 | 3 | 110 | 7 | 293 | 0 | 3 | 0.102 | 1.414 | 0.1 | 0.404 | 0.083 | 0.339 | 0 | 0.001 | 2.443
4797064 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91653-Gümüshaneler Hat Basi Ayiricisi/47515159- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:14:34 | 12.06.2025 09:01:02 | 1.774 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.783 | 0 | 0.24 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 58.583
4797067 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298268-OMERKOY FIDERI (OTOPRODUKTOR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:23:10 | 12.06.2025 07:24:38 | 0.024 | 18 | 1004 | 30 | 28 | 21 | 146 | 4 | 3 | 2.799 | 1.127 | 1.031 | 0.265 | 4.247 | 0.207 | 4.625 | 0.048 | 14.35
4797069 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98282-YENIISKENDER YAYLACIK MH GRUP AYIRICISI/48559939- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:57:43 | 12.06.2025 09:48:00 | 2.838 | 2 | 196 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46.849 | 49.625 | 0 | 17.152 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 120.058
4797072 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47259460-KOYLER 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:02:40 | 12.06.2025 07:43:00 | 0.672 | 1 | 2486 | 6 | 95 | 2 | 343 | 2 | 3 | 2.067 | 148.468 | 7.316 | 12.225 | 0.086 | 40.809 | 132.141 | 0.351 | 343.464
4797073 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47262385-RECAI ASLAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:31:25 | 12.06.2025 07:32:10 | 0.013 | 4 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.012 | 0 | 2.354 | 0 | 0.167 | 0 | 0.02 | 0 | 2.552
4797075 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248824-BAHADIRLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:33:52 | 12.06.2025 07:34:22 | 0.008 | 3 | 1324 | 1 | 56 | 8 | 184 | 1 | 0 | 0.06 | 1.453 | 0.014 | 0.089 | 0.146 | 0.406 | 0.83 | 0 | 2.999
4797076 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47466339-SOLVENT CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 05:25:00 | 12.06.2025 08:14:59 | 2.833 | 1 | 12 | 2 | 20 | 3 | 155 | 1 | 0 | 31.533 | 5.974 | 1.397 | 7.276 | 24.834 | 27.366 | 1.674 | 0 | 100.054
4797078 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47446830-CAGIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:37:14 | 12.06.2025 07:41:40 | 0.074 | 1 | 408 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0.203 | 2.196 | 0 | 0.198 | 0 | 0.866 | 0 | 0.008 | 3.471
4797079 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286261-Tr-52 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:37:34 | 12.06.2025 07:39:29 | 0.032 | 0 | 5940 | 1 | 7 | 5 | 1695 | 1 | 3 | 0 | 13.189 | 0.165 | 0.026 | 4.518 | 18.672 | 1.32 | 0.671 | 38.562
4797081 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247164-OTLUKDERE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:38:56 | 12.06.2025 07:39:57 | 0.017 | 0 | 94 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.447 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0 | 0 | 0.584
4797082 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095911-YALOVA 1 DM-1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:41:12 | 12.06.2025 07:44:47 | 0.06 | 0 | 18758 | 0 | 0 | 13 | 5028 | 0 | 4 | 0 | 76.02 | 0 | 0 | 24.499 | 110.041 | 0 | 0.266 | 210.826
4797083 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:44:52 | 12.06.2025 07:45:38 | 0.013 | 4 | 923 | 164 | 9 | 8 | 141 | 2 | 0 | 0.256 | 1.311 | 10.012 | 0.106 | 0.336 | 0.257 | 0.125 | 0 | 12.403
4797084 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431766-ARMUTLU GEL GEC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:45:24 | 12.06.2025 07:46:14 | 0.014 | 0 | 201 | 13 | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.201 | 0.067 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.453
4797085 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 59165150-/59165176- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:41:46 | 12.06.2025 14:39:15 | 6.958 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | 16.843 | 0 | 116.205 | 0 | 0 | 136.729
4797086 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47447716-TORA AMBALAJ ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:38:35 | 12.06.2025 09:57:22 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.531 | 0 | 619.598 | 0 | 723.129
4797087 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47240579-TAVAKLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:53:22 | 12.06.2025 07:54:52 | 0.025 | 28 | 1762 | 68 | 37 | 20 | 279 | 5 | 0 | 1.597 | 1.582 | 2.699 | 0.345 | 0.97 | 0.781 | 2.226 | 0 | 10.2
4797088 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93062-Yüregil Alan Hatbasi Ayiricisi/47553850- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:44:01 | 12.06.2025 09:03:54 | 2.331 | 1 | 67 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.558 | 29.07 | 0 | 28.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.284
4797091 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93469-Osmanlar Tepesi Grup Hat Basi Ayiricisi/47532970- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:08:55 | 12.06.2025 09:35:19 | 1.44 | 1 | 654 | 8 | 16 | 6 | 156 | 0 | 0 | 1.752 | 55.331 | 14.503 | 0.975 | 13.294 | 16.514 | 0 | 0 | 102.369
4797096 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:17:29 | 12.06.2025 08:18:14 | 0.013 | 1 | 1209 | 11 | 21 | 7 | 98 | 1 | 1 | 0 | 1.64 | 3.592 | 0.437 | 0.269 | 0.422 | 0.03 | 0.026 | 6.417
4797097 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 105182-ATKÖY TR 3 SEKA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47592362- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:05:42 | 12.06.2025 09:48:59 | 1.721 | 0 | 281 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.777 | 0 | 12.852 | 0 | 45.368 | 0 | 0 | 110.998
4797099 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 60148467-TR- 8A HAT BASI AYIRICISI/60148464- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:19:30 | 12.06.2025 09:30:08 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.902 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 51.771
4797101 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47252170-TR-201/2 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:28:05 | 12.06.2025 09:50:55 | 1.381 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 77.427 | 0 | 0 | 0 | 14.077 | 0 | 3.618 | 95.122
4797102 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-ÇARDAK 2 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:28:51 | 12.06.2025 08:29:21 | 0.008 | 1 | 1165 | 15 | 18 | 14 | 132 | 3 | 0 | 0.075 | 1.352 | 0.962 | 0.05 | 2.094 | 0.478 | 0.142 | 0 | 5.153
4797103 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16590-DM-4/47433164-ÖGRETMEN CAMII | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:13:04 | 12.06.2025 07:15:04 | 0.033 | 0 | 1868 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 52.062 | 0 | 0 | 0.151 | 15.704 | 0 | 0 | 67.916
4797103 | 2 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 15859-TR-19 BELEDIYE SU DEPOSU YANI/47244932-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:15:04 | 12.06.2025 09:56:04 | 2.683 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.372 | 0 | 0 | 0 | 14.244 | 0 | 0 | 61.616
4797108 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47254100-TR-201/1 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:28:05 | 12.06.2025 09:50:23 | 1.372 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 1 | 491 | 0 | 2 | 0 | 655.413 | 0 | 0 | 168.876 | 1181.661 | 0 | 2.702 | 2008.653
4797108 | 2 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 974-TR-201/47466488-TR-137-TR-201 ARASI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:50:23 | 12.06.2025 13:05:43 | 3.256 | 0 | 433 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 168.664 | 0 | 0 | 168.876 | 965.663 | 0 | 0 | 1303.203
4797110 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245206-GOBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:33:05 | 12.06.2025 08:41:03 | 0.133 | 1 | 1091 | 5 | 17 | 8 | 175 | 4 | 0 | 0.328 | 14.751 | 1.847 | 0.638 | 2.968 | 9.197 | 25.803 | 0 | 55.534
4797111 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286261-Tr-52 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:37:21 | 12.06.2025 08:38:10 | 0.014 | 0 | 5939 | 1 | 7 | 5 | 1695 | 1 | 3 | 0 | 7.054 | 0.092 | 0.015 | 3.05 | 13.267 | 1.086 | 0.443 | 25.005
4797112 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19413-ALASAR KOK/47293355-OMERLER KALBURCU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:40:01 | 12.06.2025 08:40:45 | 0.012 | 1 | 231 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.095 | 0.038 | 0.052 | 0 | 0 | 0.433
4797119 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872186-DM-1/06 KAVAKLI KABIN AG PANOSU/1812961-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:49:24 | 12.06.2025 09:43:46 | 0.906 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.604 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 24.073
4797120 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 57815322-A35/58068236- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:50:52 | 12.06.2025 09:57:34 | 1.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4797121 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536829-KOYUNEVI KOK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:51:49 | 12.06.2025 08:52:19 | 0.008 | 39 | 1700 | 24 | 141 | 37 | 332 | 1 | 0 | 1.101 | 3.276 | 0.291 | 0.608 | 2.665 | 3.311 | 0.004 | 0 | 11.257
4797124 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94064-NALINLAR TR HAT BASI AYIRICISI/47501131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:51:15 | 12.06.2025 10:17:04 | 1.43 | 0 | 199 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.684 | 0 | 0.906 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 24.2
4797129 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913705-TR-3 GULPINAR AG PANOSU/47768313- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 07:57:11 | 12.06.2025 11:10:06 | 3.215 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0.299 | 0 | 7.134 | 0 | 0 | 9.612
4797133 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47258307-SHEL BENZINLIK TARAFI MÜSTERILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:01:27 | 12.06.2025 09:31:46 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.603 | 0 | 364.724 | 0 | 463.327
4797140 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888326-TR-1 HASANKOY MH AG PANOSU/1801592-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:10:45 | 14.06.2025 11:06:18 | 0.926 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0.215 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 2.658
4797142 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47256539-AKTAS BAYRAKLI KIZILCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:10:42 | 12.06.2025 09:12:47 | 0.035 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0.014 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.411
4797143 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17110-TR-14/51791043-TR-10A(RING) - VERGI DAIRESI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:17:51 | 14.06.2025 19:28:41 | 9.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.693 | 0 | 0 | 0 | 134.693
4797145 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909635-TR- UCPINAR KOYU AG PANOSU/47743441-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:06:37 | 14.06.2025 10:45:07 | 0.642 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.484
4797146 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 58396067-PANO/58396075- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:20:07 | 14.06.2025 10:44:26 | 0.405 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 1.352
4797148 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319535-ÇAGRISAN KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:17:13 | 12.06.2025 09:19:33 | 0.039 | 17 | 651 | 1 | 7 | 21 | 79 | 0 | 2 | 0.251 | 6.517 | 0 | 0.11 | 6.052 | 3.527 | 0 | 1.775 | 18.233
4797149 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081024-AG DIREK/5543751-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:04:48 | 12.06.2025 10:32:40 | 1.464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359
4797150 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928363-TR-4 CILEKKENT AG PANOSU/47133233-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:52:02 | 12.06.2025 11:58:32 | 3.108 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 5.052 | 0 | 0 | 6.71
4797152 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47457044-HARMANLI-YANIC GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:59:45 | 12.06.2025 11:10:22 | 2.177 | 0 | 237 | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.042 | 4.446 | 6.039 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 52.908
4797153 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:23:05 | 12.06.2025 09:28:33 | 0.091 | 3 | 1275 | 14 | 42 | 9 | 275 | 0 | 0 | 0.608 | 6.535 | 2.567 | 0.242 | 3.538 | 1.666 | 0 | 0 | 15.155
4797154 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47240584-ARASANLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:23:27 | 12.06.2025 09:27:42 | 0.071 | 0 | 366 | 3 | 3 | 5 | 109 | 0 | 2 | 0 | 1.344 | 0.719 | 0.105 | 1.684 | 3.845 | 0 | 0.994 | 8.69
4797160 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821177- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:09:01 | 12.06.2025 10:20:07 | 2.185 | 3 | 353 | 0 | 6 | 4 | 52 | 0 | 0 | 4.443 | 21.596 | 0 | 1.051 | 14.102 | 11.478 | 0 | 0 | 52.67
4797161 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541309-SDK/5562474-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:30:02 | 12.06.2025 10:22:34 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4797165 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47443119-PASAKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:32:32 | 12.06.2025 09:46:44 | 0.237 | 0 | 1226 | 3 | 49 | 0 | 148 | 2 | 1 | 0 | 23.546 | 1.414 | 2.575 | 0 | 12.954 | 80.619 | 0.13 | 121.236
4797166 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2449-DM-17 DEMIRCI/47454874-TR-17/6 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:35:32 | 12.06.2025 09:36:32 | 0.017 | 0 | 1111 | 0 | 13 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1.875 | 0 | 0.024 | 0 | 0.514 | 0 | 0.022 | 2.436
4797167 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5868330-TR- TASYAKAN EDAS AG PANOSU/55364823-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:22:54 | 12.06.2025 10:35:05 | 1.203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 5.11
4797168 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260876-DUVER TEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:35:32 | 12.06.2025 09:36:18 | 0.013 | 2 | 3049 | 3 | 117 | 10 | 168 | 2 | 0 | 0.055 | 1.719 | 0.2 | 0.051 | 1.313 | 0.3 | 28.021 | 0 | 31.66
4797169 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871048-TR- GOKCELER MH AG PANOSU/2002261- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:39:13 | 12.06.2025 10:41:48 | 1.043 | 0 | 200 | 0 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15.942 | 0 | 0.548 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 19.214
4797174 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201591-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 09:35:59 | 11.06.2025 11:51:59 | 2.267 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0.27 | 0 | 20.976 | 0 | 0 | 22.541
4797175 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913665-TR-1/44 AG PANOSU/47769484-F KOLU | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 15:02:34 | 14.06.2025 15:50:39 | 0.802 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 2.134
4797176 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093054-TR-2/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:43:59 | 12.06.2025 09:46:31 | 0.042 | 0 | 1172 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0.008 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 7.555
4797177 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-TR-18/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:43:31 | 12.06.2025 09:44:44 | 0.02 | 0 | 6917 | 1 | 87 | 6 | 568 | 0 | 3 | 0 | 8.476 | 0.015 | 0.226 | 2.121 | 4.529 | 0 | 0.279 | 15.645
4797179 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5884944-TR-2 KIZIKLI KOYU AG PANOSU/49243764- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:43:47 | 12.06.2025 11:01:47 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0.622 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 6.237
4797181 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 49526370-TR-1 CAMKOY MH AG PANOSU/49526403- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 11:16:53 | 14.06.2025 11:38:35 | 0.362 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.069 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0.614
4797184 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 49208850-SDK/49208876-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 11:07:50 | 14.06.2025 11:40:57 | 0.552 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.523 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 5.582
4797185 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47453296-TOPRAK SU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 11:03:00 | 14.06.2025 12:51:45 | 1.813 | 1 | 10 | 3 | 198 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0.424 | 6.439 | 6.13 | 373.763 | 14.019 | 17.409 | 5.584 | 0 | 423.769
4797187 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:52:35 | 12.06.2025 10:42:06 | 0.825 | 1 | 438 | 3 | 24 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0.927 | 9.256 | 2.084 | 4.595 | 5.349 | 3.941 | 71.426 | 0 | 97.578
4797188 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 58447709-PANO/58447736- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 11:21:27 | 14.06.2025 11:56:58 | 0.592 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 5.852
4797189 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5935093-TR-KUMBURUN TASKAPI TR-2 AG PANOSU/48011789-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 17:27:51 | 14.06.2025 17:50:10 | 0.372 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.491
4797190 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47092676-TR 3/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:55:44 | 12.06.2025 09:58:04 | 0.039 | 1 | 1954 | 0 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0.095 | 10.815 | 0 | 0.292 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 13.645
4797191 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:55:45 | 12.06.2025 10:14:00 | 0.304 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.549 | 10.509 | 45.622 | 10.858 | 16.431 | 8.279 | 14.134 | 0 | 106.382
4797192 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47282860-ÇIÇEKÖZÜ GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:56:03 | 12.06.2025 09:56:49 | 0.013 | 1 | 540 | 3 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.922 | 0.004 | 0.018 | 0.177 | 0 | 0 | 1.797
4797194 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57990131-DM-1/15/57990213- | 3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.06.2025 07:12:48 | 16.06.2025 07:53:05 | 0.671 | 2 | 1085 | 2 | 8 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0.181 | 58.664 | 0.016 | 0.561 | 3.313 | 26.776 | 0 | 0 | 89.511
4797197 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 59923726-PANO /59923737- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:04:39 | 12.06.2025 11:01:50 | 0.953 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 0 | 0.064 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 13.41
4797203 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108377-BERKAY ONAY OSMAN BALTALAR GRUP BASI AYIRICISI/47581832- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:09:54 | 12.06.2025 10:45:02 | 0.586 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769
4797206 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56190069-KÖYLER | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:56:57 | 12.06.2025 11:27:03 | 2.502 | 3 | 1714 | 3 | 193 | 11 | 205 | 7 | 1 | 5.739 | 318.336 | 8.779 | 38.164 | 145.237 | 195.026 | 847.615 | 2.541 | 1561.435
4797207 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540164-SDK/5571894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:58:48 | 12.06.2025 11:16:14 | 1.291 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0.791
4797209 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 56273541-TARLABASI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/55898023- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:15:27 | 16.06.2025 12:12:00 | 2.943 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.536 | 0 | 0.499 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 14.66
4797210 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 1265-TR-12/4 ÇAMLICA/47242196-SEMT TR | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:35:00 | 12.06.2025 12:29:59 | 2.916 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.19 | 0 | 0 | 0 | 41.029 | 0 | 0 | 101.219
4797213 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | KÖK | 19725-KOK-YENIKOY/47297326-OSMANIYE GRUP | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:32:52 | 17.06.2025 12:55:18 | 3.374 | 2 | 483 | 21 | 15 | 5 | 94 | 0 | 0 | 7.326 | 63.937 | 344.662 | 39.19 | 4.976 | 48.454 | 0 | 0 | 508.546
4797219 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 59997372-PANO /59997385- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:04:10 | 12.06.2025 11:11:48 | 1.127 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 12.096 | 0 | 0 | 14.408
4797234 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:31:18 | 12.06.2025 10:31:48 | 0.008 | 0 | 113 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.071 | 0.021 | 0.182 | 0.056 | 0 | 0 | 0.459
4797235 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922938-TR-1 HIDIRLAR KOYU AG PANOSU/47769814- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:30:32 | 12.06.2025 11:57:09 | 1.443 | 0 | 118 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 0 | 0.247 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 14.537
4797236 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917824-TR-30 AG PANOSU/47766166-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:39:58 | 17.06.2025 12:27:12 | 1.787 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.698 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 14.657
4797239 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538392-SDK/55356203-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:34:38 | 12.06.2025 10:50:33 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
4797243 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 10303-TR-3 KIZIKSA/47249571-TR-3 KIZIKSA DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 11:45:50 | 14.06.2025 16:59:24 | 5.226 | 0 | 143 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.085 | 0 | 8.045 | 0 | 18.471 | 0 | 0 | 99.602
4797244 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | KÖK | 56971197-KOK-AGACKOY/56971210-YAGCILAR KOK CIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:39:11 | 18.06.2025 12:55:53 | 3.279 | 10 | 1981 | 33 | 42 | 32 | 426 | 12 | 2 | 53.712 | 393.842 | 376.978 | 19.142 | 368.944 | 305.122 | 2634.742 | 40.149 | 4192.631
4797249 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47242433-DONAT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:07:00 | 12.06.2025 11:15:02 | 1.134 | 0 | 3714 | 0 | 2 | 2 | 357 | 1 | 2 | 0 | 154.858 | 0 | 5.435 | 11.483 | 115.418 | 0.722 | 7.484 | 295.401
4797252 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 60188271-TR-2/8 AG PANOSU/60188331- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:47:53 | 12.06.2025 19:35:20 | 8.791 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.676 | 0 | 0 | 0 | 47.429 | 0 | 0 | 166.104
4797253 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:51:45 | 12.06.2025 10:52:25 | 0.011 | 1 | 1316 | 12 | 74 | 2 | 162 | 3 | 0 | 0.012 | 2.576 | 0.394 | 0.195 | 0.115 | 0.822 | 1.704 | 0 | 5.817
4797254 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:52:27 | 12.06.2025 10:54:02 | 0.026 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.124 | 1.825 | 1.045 | 0.059 | 0.52 | 0.714 | 7.207 | 0 | 11.495
4797255 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93194-Aktas Hatti Bölen Ayirici/47588298- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:41:18 | 12.06.2025 11:42:29 | 1.019 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 0 | 0.277 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 8.132
4797257 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17090-TR-14/1/47431586-TAREKS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:46:53 | 12.06.2025 11:47:07 | 1.004 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 53.753 | 0 | 2.39 | 0.152 | 9.151 | 0 | 34.702 | 0 | 100.147
4797259 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:02:28 | 12.06.2025 11:02:57 | 0.008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 1.284
4797260 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | KÖK | 15848-KOK-YAGCILAR/47243655-AHMETELI KOK CIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 14:10:15 | 18.06.2025 16:26:42 | 2.274 | 4 | 887 | 12 | 20 | 13 | 188 | 2 | 2 | 12.258 | 105.019 | 88.693 | 3.562 | 112.79 | 71.368 | 116.489 | 27.649 | 537.828
4797261 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455087-ERDOGAN_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:06:53 | 11.06.2025 14:43:44 | 0.614 | 7 | 1410 | 23 | 32 | 27 | 155 | 10 | 0 | 1.047 | 30.01 | 29.509 | 3.367 | 30.948 | 15.094 | 178.696 | 0 | 288.67
4797262 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 49197466-TR-11/6 AG PANOSU/49197427- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:39:36 | 12.06.2025 15:58:35 | 5.316 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.427
4797263 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089516-AG DIREK/57795145- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:01:12 | 12.06.2025 12:00:18 | 0.985 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
4797265 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078139-AG DIREK/5576424-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:59:24 | 12.06.2025 12:22:52 | 1.391 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4797268 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 58708492-TR-33 ATAY CAD SONU/58550650- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:49:00 | 12.06.2025 11:29:00 | 0.667 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 55.724 | 0 | 0 | 0 | 69.734 | 0 | 3.458 | 128.917
4797269 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47450526-YENI DANISMENT ALTINTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:08:34 | 04.06.2025 17:10:00 | 0.024 | 0 | 457 | 1 | 21 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 2.88 | 0.4 | 4.047 | 1.582 | 0 | 0 | 14.235
4797270 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306555-KARAKOCA KÖY GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:11:28 | 12.06.2025 11:14:07 | 0.044 | 4 | 915 | 6 | 8 | 2 | 123 | 1 | 1 | 0.94 | 2.591 | 0.381 | 0.275 | 1.027 | 0.734 | 1.221 | 0 | 7.169
4797271 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 60046506-YAYLACIK DM/60047677- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:36:16 | 15.06.2025 09:43:30 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 3.136 | 0 | 4.896
4797276 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 60046506-YAYLACIK DM/60047677- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 18:03:37 | 15.06.2025 19:25:37 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.179 | 0 | 0.302
4797277 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57133815-DM-21 30 AGUSTOS/57133906-LALE CADDE (SANAYI) | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 16:37:11 | 15.06.2025 18:14:52 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.269 | 0 | 462.382 | 0 | 576.651
4797278 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92823-HALALCA TR1 TR2 TR 3 HAVA ALANI SAN GRUP HAT BASI/47588520- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:02:24 | 12.06.2025 13:39:50 | 2.624 | 1 | 615 | 0 | 51 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1.949 | 215.282 | 0 | 13.757 | 0 | 69.657 | 0 | 0 | 300.644
4797280 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1046054-AG DIREK/5496996-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:35:44 | 12.06.2025 12:10:54 | 2.586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
4797283 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912985-TR-1 EMIRORMAN KOYU AG PANOSU/47820265- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:26:57 | 12.06.2025 13:06:49 | 3.664 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.353 | 0 | 5.437 | 0 | 3.964 | 0 | 0 | 21.754
4797284 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:21:27 | 12.06.2025 11:33:58 | 0.209 | 5 | 2907 | 31 | 164 | 6 | 518 | 1 | 3 | 5.639 | 63.783 | 38.275 | 16.426 | 5.567 | 35.165 | 0.157 | 0.163 | 165.175
4797285 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870868-TR- KSS 58.BLOK AG PANOSU/1865734-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:14:40 | 12.06.2025 13:42:51 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.646 | 0 | 46.841 | 132.487
4797287 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274195-KIZILAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:22:05 | 12.06.2025 11:22:50 | 0.013 | 1 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.007 | 2.718 | 0 | 0 | 0.081 | 0.379 | 0 | 0 | 3.185
4797288 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47443119-PASAKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:23:20 | 12.06.2025 11:32:53 | 0.159 | 0 | 1226 | 3 | 49 | 0 | 148 | 2 | 1 | 0 | 15.698 | 0.933 | 1.697 | 0 | 9.108 | 52.8 | 0.085 | 80.321
4797291 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57902876-DM13/57902971- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:10:22 | 14.06.2025 15:52:33 | 2.703 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 105.417 | 0 | 0 | 0 | 40.068 | 0 | 0 | 145.485
4797296 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47443113-ORHANLI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:33:35 | 12.06.2025 11:34:02 | 0.008 | 0 | 458 | 3 | 16 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0.099 | 0.062 | 0.001 | 0.271 | 0 | 0 | 1.398
4797298 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16927-ORHANLI KOK/47446830-CAGIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:33:47 | 12.06.2025 11:34:27 | 0.011 | 1 | 408 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0.057 | 0.62 | 0 | 0.057 | 0 | 0.404 | 0 | 0.003 | 1.141
4797302 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5875593-KOZDERE TR1 AG PANOSU/1923253-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 14:02:12 | 14.06.2025 14:34:05 | 0.531 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 0.701 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 5.157
4797304 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47296776-TR-3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:38:47 | 12.06.2025 11:48:07 | 0.156 | 0 | 6658 | 0 | 0 | 5 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 103.769 | 0 | 0 | 21.102 | 137.439 | 0 | 0 | 262.31
4797307 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54064546-BADEMLI KOK/54272266-BADEMLI -TARIM KREDI CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:12:22 | 17.06.2025 15:35:00 | 5.378 | 4 | 812 | 5 | 24 | 3 | 157 | 0 | 1 | 39.215 | 338.196 | 92.223 | 66.189 | 190.589 | 119.013 | 0 | 0.114 | 845.539
4797315 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5903173-ALAYLI TR1 AG PANOSU/1923580-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 14:56:11 | 14.06.2025 15:20:55 | 0.412 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 1.085 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 3.929
4797316 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5883456-TR- TEPEOBA KOYU AG PANOSU/56251957- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:44:38 | 12.06.2025 13:17:19 | 1.544 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.459 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 8.554
4797317 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5930273-TR-2 AMBAR ICI AG PANOSU/1915716-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:48:29 | 12.06.2025 13:43:50 | 1.922 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.831 | 0 | 0 | 0 | 57.639 | 0 | 0 | 99.47
4797319 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245144-BURHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:36:00 | 12.06.2025 12:03:59 | 0.466 | 0 | 2680 | 1 | 30 | 2 | 387 | 2 | 2 | 0 | 9.065 | 0.019 | 0.298 | 1.195 | 6.649 | 0.75 | 0.129 | 18.105
4797322 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874055-TR-2/30 AG PANOSU/1811582-5 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:04:58 | 17.06.2025 14:05:24 | 1.007 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 15.839
4797323 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 59318854-MANYAS TOKI TR-6 HAT BASI AYIRICISI/58516002- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 20:06:19 | 14.06.2025 20:47:07 | 0.68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
4797328 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 49628275-ALTUNSU DM/55971130-SANAYI DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:07:57 | 12.06.2025 12:08:52 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 3.397 | 0 | 52.503 | 0 | 55.9
4797332 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540944-SDK/5562128-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:14:34 | 12.06.2025 13:09:10 | 0.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 1.348
4797333 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250228-MÜSTERILER HATTI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:11:00 | 16.06.2025 09:48:43 | 0.629 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0.302 | 0.393 | 83.329 | 0.034 | 67.029 | 13.751 | 113.724 | 1.501 | 280.062
4797338 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5879241-TR-1 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1817181-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:59:08 | 14.06.2025 14:44:25 | 0.755 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.713 | 0 | 0.002 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 17.223
4797342 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 58187073-/58209454- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:20:08 | 12.06.2025 14:56:08 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
4797343 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16818-DM-1/27 PINADERESI ASFALT TARAFI/47282399-BEYRAHA (TR18) | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 06:05:08 | 16.06.2025 06:11:38 | 0.108 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17.801 | 0 | 0 | 3.675 | 3.907 | 0 | 0 | 25.384
4797346 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 15673-TR-25 /47240833-TR-34 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:53:12 | 19.06.2025 11:45:20 | 0.869 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 26.432 | 5.294 | 0 | 0 | 39.958
4797350 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5914637-AYVACIK TR-8 AG PANOSU/55302370-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 09:39:52 | 12.06.2025 13:41:32 | 4.028 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 131.905 | 0 | 0.125 | 0 | 167.802 | 0 | 0 | 299.833
4797353 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 51970116-AG DIREK/5529107-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:40:42 | 12.06.2025 15:07:23 | 3.444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
4797355 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92762-YENIKIZILELMA HAT BASI/58371759- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:27:44 | 12.06.2025 14:05:34 | 1.63 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.864 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 5.911
4797358 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47248394-KULFAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:48:43 | 12.06.2025 12:49:13 | 0.008 | 0 | 164 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.012 | 0.069 | 0.05 | 0 | 0 | 0.33
4797360 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105238-KAYACIK KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI/48528500- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:28:17 | 12.06.2025 14:05:48 | 2.625 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.353 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 21.335
4797362 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/47245150-AYVALIK - 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:51:02 | 12.06.2025 13:45:00 | 0.899 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 8.696
4797363 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47254100-TR-201/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:54:46 | 12.06.2025 12:56:15 | 0.025 | 0 | 4025 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 2 | 0 | 12.485 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 0 | 0.066 | 18.779
4797364 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92527-YENICE BILAL UYSAL YENICE TAV ÖZ.MÜS GRUP AYIRICIS/47540627- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:03:10 | 12.06.2025 14:31:18 | 2.469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.603
4797367 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3538855-SDK/5547632-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:38:38 | 12.06.2025 14:57:34 | 2.316 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 16.319 | 0 | 0 | 18.897
4797369 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58789331-TR-ÇÖPLÜK\1/58159379- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:49:09 | 12.06.2025 14:07:09 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.295 | 0 | 356.143 | 0 | 722.439
4797378 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887420-TR-6 KESTEL AG PANOSU/1830793-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 14:55:55 | 14.06.2025 15:33:02 | 0.619 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.529 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 9.495
4797383 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 57830544-A04/58571869- | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:23:32 | 12.06.2025 13:49:14 | 0.428 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
4797384 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5936717-TR-8 YENI AG PANOSU/1923457-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 14:33:54 | 14.06.2025 14:59:10 | 0.421 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 1.95
4797385 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:27:37 | 12.06.2025 13:34:14 | 0.11 | 1 | 1316 | 12 | 74 | 2 | 162 | 3 | 0 | 0.088 | 18.875 | 2.813 | 1.347 | 0.818 | 6.139 | 11.22 | 0 | 41.3
4797386 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16785-DM-2/30 DENIZCILER SITESI /47461036-HICKET SIT DEMI SIT CIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:55:00 | 12.06.2025 15:14:05 | 0.318 | 0 | 1823 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 295.16 | 0 | 0.474 | 0 | 19.515 | 0 | 0 | 315.149
4797387 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5918748-TR 18 KEPEZ AG PANOSU/47745806-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 16:52:04 | 14.06.2025 17:22:23 | 0.505 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.688 | 0 | 0.058 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 4.64
4797392 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5875549-TR-9 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1814637-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 15:04:07 | 14.06.2025 15:51:37 | 0.792 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 5.078
4797394 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242424-ETILI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:32:11 | 12.06.2025 13:39:14 | 0.118 | 10 | 1471 | 41 | 36 | 23 | 269 | 4 | 0 | 2.262 | 9.342 | 15.17 | 1.576 | 9.539 | 5.195 | 4.808 | 0 | 47.893
4797397 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 60018095-PANO /60018109- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 17:45:58 | 14.06.2025 18:01:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072
4797398 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096171-TR-31-32-33 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:36:58 | 12.06.2025 13:38:37 | 0.028 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0.589 | 0 | 11.378
4797399 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095645-TR-49 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:36:58 | 12.06.2025 13:37:43 | 0.013 | 0 | 4474 | 0 | 4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | 0.004 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 5.645
4797403 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909563-TR 1 ISIKLAR KOYU AG PANOSU/47746811-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 16:36:20 | 14.06.2025 17:25:16 | 0.815 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 0.722 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 6.027
4797404 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18663-KOK-CINARKOPRU /47244681-TARIMSAL CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:07:52 | 16.06.2025 11:53:04 | 2.753 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.158
4797405 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 5893729-TR-4 KIZKO AG PANOSU/1841566-4 | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 14:53:47 | 16.06.2025 15:17:04 | 0.388 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 2.329
4797406 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915073-DM- DORTYOL TR 1 AG PANOSU/47772677-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 18:08:17 | 14.06.2025 18:37:08 | 0.481 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.29 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 3.301
4797409 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909551-TR 1 KAYADERE KOYU AG PANOSU/47744783-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 19:34:21 | 14.06.2025 20:17:06 | 0.713 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 3.476
4797410 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Diregi | 1065558-AG DIREK/5567077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:45:46 | 12.06.2025 15:33:00 | 1.787 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 44.69 | 0 | 0 | 47.813
4797412 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534164-SDK/5438043-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:46:23 | 12.06.2025 14:46:15 | 0.998 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 147.684 | 0 | 0 | 149.374
4797414 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:34:13 | 18.06.2025 16:42:02 | 7.13 | 3 | 871 | 10 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 53.948 | 554.454 | 284.867 | 45.076 | 7.887 | 147.358 | 359.437 | 0.17 | 1453.198
4797416 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914661-TR-1/05 AG PANOSU/47758264-1 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:58:08 | 12.06.2025 14:36:47 | 0.644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 14.948 | 0 | 0.836 | 15.994
4797424 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2031-YESILKENT TR/47446151-TR-7 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 16:21:56 | 14.06.2025 16:56:45 | 0.58 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 85.814 | 0 | 0 | 7.91 | 14.464 | 0 | 0 | 108.188
4797425 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:02:23 | 12.06.2025 14:05:00 | 0.044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 4.937 | 0 | 9.02 | 0 | 14.835
4797430 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237602-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:08:27 | 12.06.2025 14:09:38 | 0.02 | 2 | 2067 | 57 | 134 | 8 | 237 | 1 | 4 | 0.123 | 2.398 | 7.913 | 0.697 | 1.214 | 1.896 | 0.009 | 0.563 | 14.813
4797431 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:08:47 | 12.06.2025 14:32:59 | 0.403 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.165 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 77.412
4797432 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1122125-AG DIREK/5582215-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:04:59 | 12.06.2025 14:45:16 | 0.671 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4797434 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56812628-/56812708- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:04:58 | 12.06.2025 14:48:53 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145
4797438 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3551237-SDK/3479473-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:18:00 | 12.06.2025 15:35:56 | 1.299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 1.717
4797440 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081254-AG DIREK/5544018-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:16:14 | 12.06.2025 17:50:43 | 6.574 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 11.113
4797442 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537688-SDK/5591671-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:33:27 | 12.06.2025 19:04:52 | 5.523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
4797444 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55121865-TR-1 KARYAGMAZ MH/54823817-TUV KOK GIRIS CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:26:51 | 12.06.2025 15:47:44 | 1.348 | 0 | 671 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 61.172 | 0 | 0.117 | 1.278 | 18.521 | 34.126 | 0.333 | 115.546
4797448 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095773-KOCADERE KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:31:39 | 12.06.2025 14:32:29 | 0.014 | 2 | 618 | 1 | 51 | 8 | 83 | 0 | 1 | 0.152 | 1.151 | 0.007 | 0.113 | 0.857 | 0.514 | 0 | 0.035 | 2.828
4797450 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872464-TR-39 DSI KOSESI AG PANOSU/1813512-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:18:57 | 12.06.2025 16:41:05 | 2.369 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.605 | 0 | 0 | 28.61 | 1.581 | 0 | 0 | 52.797
4797454 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969404-AG DIREK/51992761-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:43:53 | 12.06.2025 21:08:23 | 6.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672
4797458 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 979891-AG DIREK/49613572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:46:42 | 12.06.2025 16:11:40 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 6.005
4797463 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23946-TR- ARMUTLU TOKI/47096294-TRAFO HÜCRESI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:34:47 | 11.06.2025 16:35:12 | 1.007 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 2.764
4797466 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:09:29 | 12.06.2025 15:12:00 | 0.042 | 3 | 680 | 16 | 43 | 8 | 89 | 0 | 0 | 1.81 | 2.442 | 1.419 | 1.688 | 0.326 | 1.095 | 0 | 0 | 8.781
4797468 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47249158-KURTUL ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:10:22 | 12.06.2025 15:11:16 | 0.015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.093
4797470 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59886620-TR-436/59886703-TR-436 SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:06:19 | 12.06.2025 20:51:31 | 5.753 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 536.559 | 0 | 0 | 0 | 257.626 | 0 | 0 | 794.184
4797475 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5906527-DM-2/31 DEMIR BAYRAK SITESI AG PANOSU/1847036-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:22:00 | 12.06.2025 16:31:16 | 1.154 | 0 | 341 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.792 | 0 | 0.273 | 0 | 6.337 | 0 | 0 | 39.402
4797478 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5873791-TR-2 HACIOSMAN AG PANOSU/1927014-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:31:37 | 12.06.2025 15:56:57 | 0.422 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
4797480 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Dagitim Transformatörü | 5873248-TR-18 BELEDIYE CAD AG PANOSU/1807738-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:36:57 | 12.06.2025 16:08:00 | 0.517 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 10.139 | 0 | 0 | 0 | 25.19 | 0 | 0 | 35.329
4797485 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55875921-SDK/55876032-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:44:32 | 12.06.2025 18:29:14 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692
4797492 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542549-SDK/5640932-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:03:22 | 12.06.2025 17:02:14 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 0 | 6.262
4797495 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2136-TETRI KÖK/47423066-KARALAR DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:59:44 | 12.06.2025 16:01:35 | 0.031 | 4 | 6020 | 6 | 9 | 62 | 411 | 12 | 1 | 0.383 | 17.145 | 1.409 | 0.029 | 28.767 | 6.403 | 50.958 | 0.135 | 105.229
4797496 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248597-ETILI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:59:11 | 12.06.2025 18:22:08 | 2.383 | 0 | 730 | 0 | 25 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 129.689 | 0 | 4.67 | 13.078 | 91.516 | 917.9 | 0 | 1156.853
4797498 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867248-TR-1C/34 AG PANOSU/1800701-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:53:04 | 12.06.2025 16:55:05 | 1.034 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.015
4797504 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730124-AG DIREK/5391201-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:04:19 | 12.06.2025 18:32:15 | 2.466 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079
4797506 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Diregi | 950248-AG DIREK/5150548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:03:07 | 12.06.2025 17:51:18 | 1.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4797510 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 51960950-TAS OCAKLARI/51961110-ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:09:37 | 12.06.2025 20:03:35 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.472 | 0 | 602.435 | 0 | 662.907
4797512 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 59874190-PANO/59874200- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:55:10 | 12.06.2025 16:51:49 | 1.944 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 3.034 | 0 | 28.45 | 0 | 0 | 31.73
4797516 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078419-AG DIREK/5541515-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:14:26 | 12.06.2025 21:45:46 | 5.522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423
4797520 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5899009-TR-61 AG PANOSU/1839456-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 01:24:25 | 15.06.2025 01:43:02 | 0.31 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 1.481
4797521 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 58651174-TR-2 CORUK KOYU/58651276- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 02:17:55 | 15.06.2025 03:16:04 | 0.969 | 0 | 89 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 0 | 1.812 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 9.427
4797523 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872864-TR-5 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1831215-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 03:33:41 | 15.06.2025 04:52:41 | 1.317 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.539
4797524 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14356-ORTAS YANI KOK/47250374-VAKIFLAR BURHANIYE | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:08:01 | 18.06.2025 12:40:58 | 3.549 | 1 | 182 | 21 | 92 | 12 | 49 | 2 | 0 | 7.322 | 7.65 | 48.669 | 32.471 | 107.869 | 15.559 | 12.328 | 0 | 231.867
4797526 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9671-TR- KONAKLI KOK/47259476-SITTNAK | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 10:03:10 | 15.06.2025 15:04:04 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.294 | 0 | 0 | 0 | 38.294
4797527 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16029-DM-7/47244321-KEPEZ DM 9 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 03:01:30 | 15.06.2025 03:09:04 | 0.126 | 1 | 14433 | 0 | 75 | 27 | 1441 | 6 | 6 | 0.772 | 96.625 | 0 | 0.609 | 18.848 | 24.542 | 3.3 | 0.219 | 144.915
4797528 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5902201-TR- CESME BASI AG PANOSU/1856551-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:26:23 | 12.06.2025 18:06:37 | 1.67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.491
4797529 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911259-TR-11 PAPAZBAHCE AG PANOSU/47749481-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 10:05:25 | 15.06.2025 10:55:44 | 0.838 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845
4797531 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534100-SDK/55166111-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:32:36 | 12.06.2025 17:31:58 | 0.989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
4797533 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | TM Fideri | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271863-TRAFO A | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 02:05:20 | 17.06.2025 07:00:28 | 4.919 | 42 | 12196 | 30 | 80 | 112 | 2033 | 9 | 5 | 258.099 | 7475.775 | 290.218 | 45.781 | 4870.426 | 6869.125 | 1683.263 | 18.775 | 21511.463
4797533 | 2 | ÇANAKKALE | ECEABAT | TM | 21773-KUMLIMANI TRAFO MERKEZI/47271864-GOKCEADA | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 07:00:28 | 17.06.2025 13:19:00 | 6.309 | 7 | 6907 | 6 | 18 | 52 | 1086 | 2 | 0 | 81.627 | 6076.957 | 142.999 | 15.239 | 3537.221 | 6090.857 | 1229.483 | 0 | 17174.383
4797535 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 54103913-AG DIREK/4847423-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:39:01 | 12.06.2025 18:19:27 | 2.674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4797543 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879777-DM-3/14 ZEYTINLI KAVSAK AG PANOSU/1814676-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 18:02:12 | 14.06.2025 19:45:12 | 1.717 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.373
4797544 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5881751-KARASIL TR1 AG PANOSU/1923997-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:33:50 | 12.06.2025 17:13:58 | 0.669 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.408 | 0 | 0.372 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 9.935
4797545 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915213-TR-61 AG PANOSU/47744709-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:56:43 | 16.06.2025 10:25:55 | 0.487 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.554 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 17.496
4797549 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909855-TR-2 GUZELYALI AG PANOSU/47745358-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 10:42:24 | 15.06.2025 12:35:48 | 1.89 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.425 | 0 | 0.066 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 27.99
4797550 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1826602-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:40:05 | 12.06.2025 19:11:14 | 2.519 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.669 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 62.311
4797554 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 55168251-TR- IBIRLER YENI YERLESIM AG PANOSU/55168261- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 15:27:31 | 16.06.2025 15:43:18 | 0.263 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.051 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.339
4797559 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940107-TR-1/77 AG PANOSU/47132722-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:46:30 | 12.06.2025 17:48:18 | 1.03 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 8.292 | 0 | 0 | 10.057
4797560 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1256252-AG DIREK/5227189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:56:25 | 12.06.2025 22:22:16 | 5.431 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034
4797567 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103336-AG DIREK/5690060-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:18:00 | 12.06.2025 17:56:29 | 1.641 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4797572 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888697-AG DIREK/5001795-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:35:40 | 12.06.2025 18:16:06 | 1.674 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
4797574 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940184-KOSUBOGAZI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:13:17 | 12.06.2025 17:18:56 | 0.094 | 1 | 538 | 26 | 80 | 4 | 67 | 1 | 0 | 0.013 | 2.981 | 2.718 | 3.967 | 0.147 | 1.184 | 1.283 | 0 | 12.293
4797577 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5876113-TR-1 ÜRÜNLÜ AG PANOSU/1800243-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:10:52 | 12.06.2025 21:57:44 | 4.781 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.279 | 0 | 0.172 | 0 | 20.894 | 0 | 0 | 67.345
4797578 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1099109-AG DIREK/5681447-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:00:19 | 13.06.2025 02:18:06 | 7.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 4.847
4797584 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530900-SDK/5437785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:22:14 | 12.06.2025 21:07:43 | 3.758 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 10.86
4797585 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867254-TR-32/08 AG PANOSU/1935928-6 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:23:12 | 12.06.2025 19:08:41 | 1.758 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 6.685 | 0 | 0 | 9.127
4797586 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922138-TR 1 HALILELI KOYU AG PANOSU/47761974-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 13:09:59 | 15.06.2025 13:32:08 | 0.369 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 1.298
4797589 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922486-TR 1 GOKCALI KOYU AG PANOSU/47745138-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 14:34:33 | 15.06.2025 14:58:08 | 0.393 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 0 | 0.004 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 5.722
4797590 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909871-TR 1 KALABAK KOYU AG PANOSU/47748279-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 17:08:09 | 15.06.2025 17:22:41 | 0.242 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.061 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.47
4797591 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 11695-TR-1 ERIKLI/47264429-TR-1 ERIKLI DTR AYIRICISI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:21:23 | 18.06.2025 10:01:31 | 0.669 | 0 | 146 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.879 | 0 | 0.698 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 10.142
4797593 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879885-TR- BOZEN MH AG PANOSU/1811841-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 10:02:05 | 15.06.2025 10:23:52 | 0.363 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0.498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79
4797594 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921390-TR 1 CIVLER KOYU AG PANOSU/47750224-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 18:31:11 | 15.06.2025 18:57:53 | 0.445 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.952
4797595 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869089-TR-284 AG PANOSU/1844845-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 09:04:51 | 15.06.2025 10:24:51 | 1.333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0.622
4797597 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:30:37 | 12.06.2025 17:31:06 | 0.008 | 0 | 952 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0.753 | 0.055 | 0.034 | 0.541 | 0.694 | 0.437 | 0 | 2.514
4797598 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881941-DM-1/13 AG PANOSU/1825337-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:12:02 | 16.06.2025 09:36:57 | 0.415 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.534 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 9.327
4797599 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5934277-TR- FIRAT CD. AG PANOSU/1837567-9 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:35:37 | 16.06.2025 09:50:09 | 0.242 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.977 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 6.809
4797601 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 53956661-TR-2 KUSCENNETI AG PANOSU/53956641- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:08:13 | 18.06.2025 13:27:21 | 0.319 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 1.354
4797611 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5875751-TR-44 AYVALIK UCKUYULAR AG PANOSU/1820368-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:36:59 | 12.06.2025 20:38:24 | 3.023 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.289 | 0 | 0 | 0 | 18.934 | 0 | 0 | 23.222
4797612 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 59874531-PANO/59874550- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:33:31 | 12.06.2025 18:14:34 | 0.684 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 5.308
4797615 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3535016-SDK/2791671- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:31:28 | 16.06.2025 13:55:22 | 0.398 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 1.175
4797617 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1286077-AG DIREK/5488619-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:25:04 | 12.06.2025 18:24:43 | 0.994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
4797621 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5876329-TR-1A AG PANOSU/1914710-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:07:04 | 12.06.2025 18:24:28 | 1.29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1.354
4797630 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47454822-KOZBUDAKLAR | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:06:34 | 19.06.2025 18:09:13 | 8.044 | 1 | 1814 | 0 | 57 | 4 | 186 | 2 | 2 | 1.023 | 656.376 | 0 | 52.079 | 10.863 | 201.473 | 52.739 | 24.435 | 998.988
4797632 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871880-TR-15 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809724-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:05:06 | 16.06.2025 10:26:08 | 0.351 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 1.537
4797633 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921286-TR-2 ALTINOVA AG PANOSU/47129798-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 13:18:31 | 15.06.2025 13:38:55 | 0.34 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.668 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 7.122
4797635 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871880-TR-15 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809724-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 15:27:35 | 16.06.2025 15:34:15 | 0.111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.532
4797636 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23576-TR-3/16/47096426-TRAFO KORUMA | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:40:17 | 18.06.2025 17:09:16 | 7.483 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 553.744 | 0 | 0 | 0 | 43.997 | 0 | 0 | 597.741
4797637 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079476-AG DIREK/5574261-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:11:44 | 12.06.2025 18:26:55 | 3.253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126
4797639 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47432451-KUMLUKALAN KÖYÜ ÇIKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:04:16 | 12.06.2025 18:05:01 | 0.013 | 0 | 329 | 0 | 32 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0.321 | 0.178 | 0.201 | 0 | 0 | 1.255
4797641 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 58374665-TR-2 DOGRUCA AG PANO/58374688- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:37:27 | 19.06.2025 10:06:29 | 0.484 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.173 | 0 | 2.258 | 0 | 0.699 | 0 | 0.098 | 9.227
4797642 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3545678-SDK/3447327-SDK BESLEME HATTI | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:32:05 | 12.06.2025 23:02:23 | 9.505 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.783 | 0 | 0 | 0 | 45.468 | 0 | 0 | 91.25
4797647 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55777741-KOK-GUMUSLER/55777764-GÜMÜSLER KÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:17:39 | 12.06.2025 18:18:24 | 0.013 | 2 | 966 | 0 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.059 | 0.564 | 0 | 0.018 | 0.014 | 0.265 | 0 | 0 | 0.92
4797648 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534100-SDK/5478617-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:08:12 | 12.06.2025 18:57:36 | 0.823 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4797650 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886954-TR- KOZOREN MH AG PANOSU/1833019-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:41:46 | 12.06.2025 21:16:21 | 3.576 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 5.34 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 9.872
4797653 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:26:15 | 12.06.2025 18:28:48 | 0.043 | 8 | 570 | 1 | 5 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0.121 | 1.213 | 0 | 0.034 | 0.44 | 1.46 | 0 | 0 | 3.27
4797654 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871878-TR-4 SAHIL AG PANOSU/1809721-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:27:42 | 12.06.2025 20:37:30 | 2.163 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16.789 | 0 | 0.069 | 0 | 23.517 | 0 | 0.036 | 40.41
4797656 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5890658-TR-1 DOGRUCA AG PANOSU/1821544-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:24:05 | 19.06.2025 10:39:57 | 0.264 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 1.421
4797657 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2646-DM-2 SANAYI/47283894-SANAYI 6 TRDEN GIRIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 12:04:53 | 15.06.2025 13:33:45 | 1.481 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 521 | 3 | 5 | 0 | 0.462 | 0 | 5.176 | 74.207 | 164.513 | 93.672 | 12.221 | 350.252
4797658 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5890619-TR-1 BEREKETLI AG PANOSU/1821541-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 11:05:20 | 19.06.2025 11:23:19 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 2.786
4797660 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54603196-BABAOGLU HATBASI/47504442- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:28:20 | 12.06.2025 22:43:20 | 4.25 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 4.465
4797662 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 58597759-/58680450- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:29:55 | 12.06.2025 20:13:44 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4797663 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102853-ERMEKSAN-YURTTAS SPOR GRUB HATBASI/47528345- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:36:44 | 12.06.2025 20:57:16 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.122 | 0 | 63.667 | 0 | 67.789
4797666 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108987-YÜLÜCE HATBASI SEK/47661470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:26:07 | 12.06.2025 19:31:49 | 1.095 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0.123 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 15.735
4797668 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540751-SDK/5543774-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:31:08 | 12.06.2025 20:29:43 | 1.976 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
4797670 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550004-SDK/5696882-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:15:32 | 12.06.2025 19:21:15 | 1.095 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
4797674 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:49:34 | 12.06.2025 18:50:19 | 0.013 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.09 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.321
4797677 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929977-AG DIREK/5083555-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:54:38 | 12.06.2025 21:22:58 | 2.472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
4797679 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47424289-OVAAKCA EGITIM MAH/KARABALCIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:07:38 | 12.06.2025 19:47:03 | 0.657 | 0 | 1452 | 0 | 2 | 16 | 76 | 16 | 0 | 0 | 60.023 | 0 | 0.104 | 31.853 | 7.903 | 194.003 | 0 | 293.885
4797683 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 54132384-Topraksu 1 kisim TR 7 ve 8 Hat Basi Ayiricisi/47617398- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:09:11 | 12.06.2025 19:35:59 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4797684 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545762-SDK/5641848-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:05:19 | 12.06.2025 21:58:29 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4797686 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 940629-AG DIREK/5030538-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:41:25 | 12.06.2025 23:13:58 | 5.542 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.287
4797689 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 49249031-TR-1 KULEFLI AG PANOSU/49249023- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 12:05:03 | 19.06.2025 12:17:13 | 0.203 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2.571 | 0 | 0.332 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 3.51
4797690 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5897147-TR-1 CEPNI AG PANOSU/1823417-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:09:29 | 19.06.2025 13:27:35 | 0.302 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0.095 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 3.501
4797692 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5921982-TR-1 HACIKADIN AG PANOSU/47765094-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 20:39:22 | 14.06.2025 20:53:20 | 0.233 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.084 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.139
4797694 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926167-TR-1 MAHMUTPASALILAR AG PANOSU/47755369-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 20:04:25 | 14.06.2025 20:22:56 | 0.309 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.876
4797695 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994264-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:27:23 | 12.06.2025 19:29:14 | 0.031 | 74 | 4501 | 44 | 252 | 66 | 898 | 2 | 0 | 1.065 | 4.513 | 0.445 | 0.522 | 1.955 | 3.489 | 0.002 | 0 | 11.991
4797696 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5911543-TR-11 BOLAYIR AG PANOSU/47755864-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 21:17:05 | 14.06.2025 22:02:22 | 0.755 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834
4797698 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/57186678-TUZLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:27:44 | 12.06.2025 19:29:24 | 0.028 | 27 | 2481 | 17 | 78 | 32 | 494 | 4 | 3 | 1.928 | 3.908 | 0.849 | 0.181 | 1.246 | 1.817 | 0.143 | 0.024 | 10.096
4797699 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5893961-TR-7 EDINCIK AG PANOSU/1821668-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:09:55 | 20.06.2025 10:45:13 | 0.588 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 4.4
4797702 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47751523-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 21:05:00 | 14.06.2025 21:55:00 | 0.833 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.983
4797703 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883410-TR-3 EDINCIK AG PANOSU/1824982-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 12:50:27 | 20.06.2025 13:19:06 | 0.478 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 7.748
4797704 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5928251-TR-2 SUTLUCE KOYU AG PANOSU/47768743-3 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:11:08 | 16.06.2025 11:37:24 | 2.438 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.362 | 0 | 3.16 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 15.424
4797706 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880345-TR-125 AG PANOSU/1911530-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 10:02:32 | 15.06.2025 10:52:32 | 0.833 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 1.364
4797707 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49206081-SDK/5456641-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:28:08 | 12.06.2025 22:09:25 | 2.688 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
4797711 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5875261-TR-1 NILTIM AG PANOSU/1659488-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:36:31 | 12.06.2025 22:17:29 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199
4797714 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113644-AG DIREK/59988250- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:17:37 | 12.06.2025 20:10:06 | 0.874 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
4797716 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 103522-Ovali ve Nuri Benlioglu Hat Basi Ayiricisi/56216836- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:46:09 | 12.06.2025 20:22:04 | 0.598 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 1.136 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 4.735
4797721 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872012-TR- YOLCUPINAR MH AG PANOSU/1809384-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:39:39 | 12.06.2025 20:48:09 | 1.141 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193
4797723 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17359-TR-11/47610416-TR-8 DEMIRCILER TR MEZBAHA 1 2 3 4 YENI SANAYI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:27:21 | 12.06.2025 19:58:00 | 0.511 | 0 | 342 | 0 | 13 | 6 | 342 | 1 | 25 | 0 | 8.255 | 0 | 1.271 | 4.032 | 12.276 | 2.152 | 6.099 | 34.084
4797724 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868855-TR- BAYIRYUZUGUNEY TRMSUL AG PANOSU/1798363-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:21:22 | 12.06.2025 21:42:02 | 2.344 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 6.426 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 7.105
4797729 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:07:46 | 12.06.2025 20:08:31 | 0.013 | 10 | 2155 | 8 | 96 | 20 | 175 | 3 | 7 | 0.092 | 2.062 | 0.119 | 0.225 | 2.291 | 0.271 | 0.172 | 0.07 | 5.301
4797730 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 1321268-AG DIREK/53820431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:37:23 | 12.06.2025 21:58:15 | 2.348 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989
4797736 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:19:04 | 12.06.2025 20:58:17 | 0.654 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.773 | 13.202 | 50.13 | 10.454 | 7.05 | 5.483 | 25.704 | 0 | 112.797
4797738 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1065106-AG DIREK/5555112-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:15:04 | 12.06.2025 21:16:39 | 1.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
4797741 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722839-AG DIREK/5363794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:31:14 | 12.06.2025 21:27:22 | 0.936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
4797742 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 60239490-Izzettin Ayiricisi/60239187- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:24:17 | 12.06.2025 22:07:54 | 1.727 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.765 | 0 | 0.043 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 8.008
4797752 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912228-AG DIREK/5118342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:48:01 | 13.06.2025 02:00:52 | 5.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67
4797753 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 104007-HACIMAHMUTLAR KÖYÜ DISI TR HATBASI AYIRICISI/57470593- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:57:51 | 12.06.2025 22:57:14 | 1.989 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 1.203
4797758 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5898049-TR-1 SIRINCAVUS AG PANOSU/1821288-3 | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:59:19 | 12.06.2025 22:16:56 | 1.294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437
4797761 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867248-TR-1C/34 AG PANOSU/1800701-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:32:21 | 12.06.2025 22:00:32 | 1.47 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.368
4797764 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729716-AG DIREK/5422304-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:07:30 | 12.06.2025 22:31:41 | 1.403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
4797765 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 49692629-AG DIREK/5492403-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:04:19 | 12.06.2025 23:19:39 | 2.256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
4797766 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876079-TR- ASLANDEDE MH AG PANOSU/1818268-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:40:16 | 12.06.2025 22:13:39 | 1.556 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316
4797774 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538085-SDK/5591993-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:52:50 | 12.06.2025 22:15:19 | 1.374 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
4797776 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55575734-SDK/55581102-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:25:56 | 12.06.2025 22:47:34 | 2.36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494
4797781 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 1653-TR-CAYONU KOK/47449656-CAYONU KOY | BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:20:50 | 12.06.2025 23:33:29 | 2.211 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 19.111 | 0 | 0 | 0 | 8.463 | 0 | 1.284 | 28.858
4797808 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23443-TR-5 YENI MH/47099447-YESIL KÖRFEZ SU BIRLIGI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:40:14 | 12.06.2025 22:39:33 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.499 | 0 | 118.914 | 0 | 139.414
4797816 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93611-KEPEKLER TR2,ILICABOGAZI HAT BASI AYIRICISI/47551263- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:31:01 | 12.06.2025 22:32:16 | 1.021 | 1 | 130 | 6 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3.392 | 6.764 | 4.059 | 1.027 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 18.312
4797825 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 59886621-TR-436/59886637- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:57:43 | 12.06.2025 23:24:37 | 1.448 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 23.118 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 35.468
4797849 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079129-AG DIREK/5544843-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:57:51 | 13.06.2025 00:30:42 | 2.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4797850 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3876-TR-1 DERECAVUS MH /47431644-TR-1 DERECAVUS MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:23:44 | 12.06.2025 22:58:52 | 0.586 | 0 | 158 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.082 | 0 | 3.207 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 14.062
4797852 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 1273108-AG DIREK/4820392-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:16:03 | 12.06.2025 22:57:22 | 0.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
4797863 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48722839-AG DIREK/5363794-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:11:33 | 13.06.2025 01:09:00 | 2.958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
4797876 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1072626-AG DIREK/5535030-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:16:02 | 13.06.2025 00:10:37 | 0.909 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.929
4797890 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47265042-KOYLER CIKISI GOL TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:42:15 | 12.06.2025 23:43:00 | 0.013 | 18 | 1142 | 34 | 30 | 16 | 133 | 3 | 2 | 0.182 | 0.834 | 0.512 | 0.139 | 1.98 | 0.214 | 0.024 | 0.016 | 3.901
4797892 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 58169113-F12/5697205-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:39:00 | 13.06.2025 00:53:17 | 4.238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
4797910 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57107686-KALKAVANLAR HATBASI AYIRICISI/47115186-714268_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:58:02 | 13.06.2025 01:07:35 | 1.159 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.095 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898
4797911 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58753532-ÜMIT METAL GRUP HAT BASI/57975291- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 00:13:28 | 13.06.2025 03:43:07 | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.034 | 0 | 0.67 | 0 | 63.705
4797924 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 56857404-KUMLU MAH HB AYIRICISI/47543005- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 00:33:12 | 13.06.2025 02:00:09 | 1.449 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.107 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 5.86
4797936 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3508500-SDK/3175768-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 04:18:44 | 13.06.2025 04:32:00 | 0.221 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
4797938 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 05:08:34 | 13.06.2025 05:09:19 | 0.013 | 0 | 482 | 9 | 42 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.602 | 0.184 | 0.003 | 0.069 | 0 | 0 | 1.189
4797940 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242422-EZINE TM DEN BAYRAMIC 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 05:17:36 | 13.06.2025 05:19:39 | 0.034 | 35 | 8266 | 119 | 366 | 75 | 1534 | 21 | 3 | 0.907 | 8.888 | 4.702 | 0.745 | 4.3 | 2.735 | 10.367 | 0.111 | 32.755
4797942 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970031-TR20 ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 05:36:19 | 13.06.2025 05:38:33 | 0.037 | 0 | 158 | 7 | 4 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.079 | 0.015 | 0.704 | 0.048 | 2.352 | 0 | 3.572
4797943 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1132-TR-1 CELTIK KOY/47244711-ÇUKURCA TR-4 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 05:47:42 | 13.06.2025 05:49:01 | 0.022 | 0 | 936 | 5 | 21 | 14 | 94 | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.748 | 1.367 | 1.052 | 0.361 | 2.713 | 0 | 8.041
4797944 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 05:48:57 | 13.06.2025 05:49:57 | 0.017 | 1 | 930 | 8 | 30 | 19 | 82 | 0 | 0 | 0.032 | 0.835 | 0.063 | 0.048 | 0.219 | 0.127 | 0 | 0 | 1.324
4797946 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:29:48 | 13.06.2025 06:30:56 | 0.019 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.026 | 0.481 | 2.082 | 0.494 | 0.444 | 0.196 | 0.346 | 0 | 4.068
4797947 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275537-YALIN TAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:30:22 | 13.06.2025 06:31:55 | 0.026 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.158 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.221
4797948 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | TM Fideri | 15932-AYVALIK TRAFO MERKEZI/56600799-AYVALIK DM XLPE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:33:08 | 13.06.2025 06:49:04 | 0.266 | 3 | 11180 | 2 | 11 | 18 | 2727 | 1 | 2 | 3.163 | 365.506 | 1.301 | 0.315 | 128.668 | 352.971 | 0.422 | 1.796 | 854.142
4797949 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276062-TUZAK-YOGUNOLUK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:43:38 | 13.06.2025 06:44:23 | 0.013 | 4 | 2584 | 3 | 129 | 6 | 256 | 3 | 0 | 0.18 | 1.795 | 0.004 | 0.109 | 0.161 | 0.242 | 0.438 | 0 | 2.929
4797950 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:47:11 | 13.06.2025 06:47:41 | 0.008 | 2 | 402 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.164 | 0.519 | 1.828 | 0.089 | 0.168 | 0.125 | 1.534 | 0 | 4.427
4797951 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21303-TR-16 (KARABALÇIK)/47251274-ÖZEL MÜSTERILER (EGITIM MH.) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:05:45 | 13.06.2025 07:33:51 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.249 | 0 | 17.863 | 23.951 | 67.062
4797953 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19568-KOK-OTOGAR RMU/47298102-UMURBEY GERI DÖNÜS SARICAELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 07:06:52 | 13.06.2025 07:07:22 | 0.008 | 1 | 261 | 0 | 29 | 31 | 46 | 7 | 0 | 0.085 | 0.374 | 0 | 0.097 | 2.173 | 0.118 | 1.138 | 0 | 3.984
4797956 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1093-TR-6 CUKURCA KOY/47462871-Tr-SUKAYPARK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 05:52:19 | 13.06.2025 08:24:16 | 2.532 | 0 | 462 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 84.992 | 33.549 | 0.341 | 186.229 | 11.784 | 383.51 | 0 | 700.405
4797957 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102110-SULTANIYE KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/47526571- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:52:50 | 13.06.2025 08:42:00 | 1.819 | 0 | 383 | 6 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 79.461 | 74.323 | 0 | 10.635 | 15.394 | 0 | 0 | 179.812
4797958 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98303-Tahtakuslar TR 2 Hat basi Ayiricisi/47593940- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 07:29:07 | 13.06.2025 09:50:47 | 2.361 | 0 | 87 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.118 | 0 | 0.195 | 3.421 | 1.295 | 0 | 0 | 33.029
4797959 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534031-SDK/59828928- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 07:30:15 | 13.06.2025 10:07:10 | 2.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 8.319 | 0 | 0 | 8.567
4797962 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | KÖK | 18772-KOK- CIHADIYE/47457044-HARMANLI-YANIC GRUP | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:50:47 | 13.06.2025 09:57:14 | 3.107 | 0 | 237 | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.717 | 6.004 | 8.136 | 0 | 15.645 | 0 | 0 | 68.501
4797963 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 59923872-HAT BASI /59023186- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 07:36:51 | 13.06.2025 09:34:07 | 1.954 | 0 | 287 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.586 | 0 | 0.232 | 0 | 19.26 | 0 | 0 | 54.079
4797964 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108883-Eskibalikli Gurup Hat Basi Ayiricisi/47654368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:26:58 | 13.06.2025 09:32:04 | 3.085 | 2 | 130 | 3 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20.192 | 30.343 | 20.638 | 17.276 | 0 | 6.921 | 0 | 0 | 95.37
4797965 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 57309196-KANGIRLI SAHIL AYIRICISI/47647922- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:00:47 | 13.06.2025 09:08:00 | 3.12 | 1 | 301 | 3 | 20 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 77.741 | 10.858 | 12.335 | 10.154 | 26.358 | 0 | 0 | 137.446
4797966 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 103108-369. SK KIPA ARKASI GRUP AYIRICISI/47541486- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 07:22:05 | 13.06.2025 09:22:19 | 2.004 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 8.653 | 0 | 0.007 | 0 | 247.872 | 0 | 93.067 | 349.599
4797968 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107488-kiziksa tr 7 hatbasi ayiricisi/47672780- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 07:15:48 | 13.06.2025 08:49:12 | 1.557 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.688 | 4.101 | 0.365 | 0.336 | 0 | 0 | 68.49
4797970 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92889-Karatekin Ayiricisi/49470240- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 07:35:18 | 13.06.2025 09:42:29 | 2.119 | 0 | 138 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.621 | 7.099 | 4.831 | 0 | 3.673 | 0 | 0 | 45.224
4797971 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91655-Hamamlikizik Hat Basi Ayiricisi/47487565- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:05:46 | 13.06.2025 09:55:23 | 1.827 | 0 | 397 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 71.724 | 0 | 3.294 | 0 | 8.102 | 0 | 0.003 | 83.123
4797974 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47459209-GEMLIK CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:21:37 | 13.06.2025 09:35:59 | 1.239 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 319.349 | 0 | 18.387 | 0 | 342.307
4797975 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:24:58 | 13.06.2025 08:37:01 | 0.201 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.027 | 0.019 | 23.638 | 0.127 | 1.923 | 0 | 4.356 | 0 | 30.09
4797977 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7019-DELIBALLILAR KOK /47467359-DELIBALLILAR-GIRENCIK GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 07:49:38 | 13.06.2025 08:39:10 | 0.826 | 2 | 757 | 0 | 10 | 7 | 61 | 0 | 0 | 3.178 | 41.833 | 0 | 0.62 | 60.302 | 5.289 | 0 | 0 | 111.222
4797980 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24005-DM-1 CIFTLIKKOY/47092854-TR-1/32 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:26:00 | 13.06.2025 08:28:00 | 0.033 | 0 | 1469 | 0 | 2 | 1 | 143 | 0 | 1 | 0 | 75.627 | 0 | 0.001 | 5.041 | 11.584 | 0 | 0.257 | 92.51
4797980 | 2 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23299-TR-1/8 CIFTLIK KOY/47099590-TR-1/24 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:28:00 | 13.06.2025 10:12:00 | 1.733 | 0 | 420 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.222 | 0 | 0 | 5.041 | 8.403 | 0 | 0 | 85.666
4797982 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23995-DM-1 ESENKOY/47103190-TR-10 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:26:00 | 13.06.2025 09:18:00 | 0.867 | 0 | 5199 | 0 | 5 | 8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 186.442 | 0 | 0.056 | 87.989 | 107.437 | 0 | 0 | 381.924
4797984 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 49511812-KOK-AHMETCE SAHIL/49511841-AHMETCE SAHIL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 05:07:20 | 13.06.2025 09:13:41 | 4.106 | 0 | 87 | 0 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.534 | 0 | 63.055 | 0 | 31.581 | 0 | 0 | 125.17
4797985 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:43:02 | 13.06.2025 08:43:47 | 0.013 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.214 | 0.884 | 0.168 | 0.478 | 0.275 | 0.193 | 5.374 | 0 | 7.587
4797986 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 93613-KARADERE TARAFI AYIRICISI/47551771- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:33:18 | 13.06.2025 10:22:26 | 1.819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519
4797990 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096715-AG DIREK/5657109-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:48:23 | 13.06.2025 09:52:19 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0.952
4797993 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:59:20 | 13.06.2025 09:00:44 | 0.023 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.214 | 0.884 | 0.168 | 0.478 | 0.275 | 0.193 | 5.374 | 0 | 7.587
4797994 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47248394-KULFAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:03:53 | 13.06.2025 09:04:22 | 0.008 | 0 | 164 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.011 | 0.067 | 0.046 | 0 | 0 | 0.323
4797995 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104507-DÜMREK KÖYÜ TR 1- TR 2 AYIRICISI/48528297- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:58:15 | 13.06.2025 10:02:46 | 1.075 | 2 | 208 | 2 | 6 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.26 | 17.898 | 5.448 | 8.229 | 0.278 | 13.72 | 0 | 0 | 45.833
4797998 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530900-SDK/5437785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:06:42 | 13.06.2025 11:18:03 | 2.189 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 11.916
4798001 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92385-Örenköy-KAZANKUZU HB Ayiricisi/47588236- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:00:34 | 13.06.2025 09:50:28 | 0.831 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0.079 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 3.237
4798002 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 55575734-SDK/5571664-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:07:19 | 13.06.2025 13:04:02 | 3.945 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.357
4798003 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296751-TR 3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:11:14 | 13.06.2025 09:14:10 | 0.049 | 0 | 1802 | 1 | 12 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0.015 | 0.088 | 0.359 | 4.54 | 0 | 0 | 10.555
4798004 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543426-SDK/5639482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:12:10 | 13.06.2025 09:41:38 | 0.491 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 1.224
4798005 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880489-DM-5/05 COPLUK AG PANOSU/1828549-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:10:33 | 16.06.2025 10:46:01 | 0.591 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0 | 0.034 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 11.759
4798006 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:11:20 | 13.06.2025 09:17:58 | 0.111 | 7 | 1786 | 5 | 17 | 5 | 243 | 1 | 0 | 2.372 | 11.403 | 1.311 | 0.982 | 0.518 | 4.99 | 2.812 | 0 | 24.388
4798007 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942725-TR-10 ARMUTLU SAHIL YOLU SONU AG PANOSU/47130448-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:05:07 | 16.06.2025 09:41:37 | 0.608 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 4.819
4798009 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/51794351-HAVAI HAT ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 10:34:45 | 15.06.2025 12:30:38 | 1.931 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.545 | 0 | 144.437 | 4.381 | 1474.262 | 0 | 1631.625
4798010 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 584-TR-05/47432118-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 01:18:29 | 16.06.2025 01:39:46 | 0.355 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24.575 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 27.187
4798012 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47422744-K.Y.K | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:15:31 | 13.06.2025 09:16:23 | 0.014 | 0 | 2091 | 0 | 2 | 8 | 274 | 1 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0.012 | 9.323 | 4.358 | 0.516 | 0 | 20.039
4798017 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 58400441-pano/58400450- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:22:16 | 13.06.2025 10:08:50 | 0.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 2.999
4798022 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 59855664-Yaylacik Havutbasi Gr. Ayiricisi/47593106- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:11:11 | 13.06.2025 10:38:00 | 1.447 | 0 | 236 | 0 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31.251 | 0 | 0 | 3.371 | 6.496 | 0.855 | 0 | 41.972
4798029 | 2 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 23858-TR-22-B-1 MYRLEA/54102361-TR-22-B-1-TR 22B/2 ARASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:22:00 | 13.06.2025 10:52:00 | 1.5 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 104.364 | 0 | 0 | 0 | 9.527 | 0 | 0 | 113.891
4798034 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5878205-KSS 1.BLOK DTR AG PANOSU/1797277-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:51:59 | 13.06.2025 10:49:49 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.497 | 0 | 0 | 11.497
4798037 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK Çikisi | 3511017-SDK/3189185-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:45:28 | 13.06.2025 10:20:58 | 0.592 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 7.909
4798041 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 102764-SEVILMIS ET ÖZEL MÜST. DEVIR ALINAN GRUP AYIRICISI/47590502- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:22:45 | 13.06.2025 10:43:47 | 1.351 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.777 | 0 | 5.431 | 0 | 49.17 | 0 | 147.378
4798042 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146481-TR-17 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:05:21 | 13.06.2025 10:08:21 | 0.05 | 0 | 5514 | 0 | 19 | 3 | 692 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0.016 | 3.743 | 22.52 | 0 | 0 | 48.929
4798045 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146557-SAHINLI-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:05:21 | 13.06.2025 10:08:33 | 0.053 | 0 | 144 | 0 | 3 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.039 | 2.416 | 0.512 | 1.668 | 0 | 5.266
4798050 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 94871-Yenigürle özel hat basi/47526408- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:09:42 | 13.06.2025 12:39:55 | 2.503 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 66.717 | 0 | 1026.228 | 0 | 0 | 0 | 1096.39
4798062 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55584344-Yedek (TR14 -15) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:19:14 | 13.06.2025 10:20:27 | 0.02 | 0 | 3169 | 0 | 5 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0.015 | 0.318 | 0.395 | 1.139 | 0 | 4.289
4798064 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17331-TR- KOSELER KOK/47451847-YILDIZ KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:24:02 | 13.06.2025 10:34:00 | 0.166 | 2 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.416 | 0 | 17.513 | 0 | 7.654 | 0 | 47.307 | 0 | 72.89
4798065 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18771- KOK- COMLEKCI/47456795-GURCESME CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:12:31 | 13.06.2025 11:15:58 | 1.057 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004
4798068 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23766-TR-1 SULTANIYE /56579800-TR-10SULTANIYE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:26:00 | 13.06.2025 10:52:00 | 2.433 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.949 | 0 | 4.085 | 0 | 42.252 | 0 | 0 | 84.287
4798069 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888902-TR-1 GÜNGÖREN AG PANOSU/1812316-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:39:03 | 16.06.2025 13:12:38 | 3.56 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.791 | 0 | 0 | 0 | 26.786 | 0 | 0 | 54.577
4798070 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876577-HAMZABEY TR AG PANOSU/1924917-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:07:08 | 16.06.2025 10:24:55 | 0.296 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0.599 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 4.892
4798072 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888902-TR-1 GÜNGÖREN AG PANOSU/1812315-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:04:33 | 16.06.2025 16:54:33 | 3.833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.21
4798073 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240770-BEHRAM KOK GIRIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 12:16:00 | 16.06.2025 14:42:12 | 2.437 | 2 | 134 | 3 | 27 | 23 | 56 | 0 | 1 | 18.349 | 27.152 | 13.238 | 49.926 | 805.533 | 478.825 | 0 | 11.468 | 1404.49
4798074 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 54131470-TR-16 ATATURK AG PANOSU/54131536- | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:36:34 | 16.06.2025 11:59:09 | 1.376 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.385 | 0 | 0 | 0 | 9.432 | 0 | 0 | 39.817
4798075 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915737-TR-4 AG PANOSU/47743634-2 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:35:04 | 13.06.2025 11:22:08 | 0.784 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.412 | 0 | 0 | 0 | 15.721 | 0 | 0 | 28.133
4798077 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1255606-AG DIREK/56834339- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:31:32 | 13.06.2025 18:19:10 | 7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.689 | 61.689
4798078 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:12:41 | 16.06.2025 11:47:55 | 1.587 | 5 | 4489 | 8 | 69 | 12 | 820 | 1 | 0 | 45.148 | 364.155 | 16.532 | 4.655 | 52.84 | 189.67 | 3.875 | 0 | 676.875
4798080 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/47439693-TR2-3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:33:00 | 13.06.2025 11:28:29 | 0.925 | 34 | 3416 | 0 | 9 | 1 | 212 | 0 | 2 | 19.564 | 324.73 | 0 | 2.787 | 0.135 | 202.972 | 0 | 5.745 | 555.933
4798083 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534708-SDK/5464777-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:42:45 | 13.06.2025 12:18:50 | 1.601 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.442 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 7.497
4798086 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 59891442-TR-2 CAMDIBI/60244574- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:49:24 | 13.06.2025 12:05:00 | 1.26 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.193 | 0 | 4.694 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 15.184
4798090 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1107002-AG DIREK/5729559-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:57:31 | 13.06.2025 12:14:20 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
4798091 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872464-TR-39 DSI KOSESI AG PANOSU/1813512-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:49:39 | 13.06.2025 12:11:06 | 1.358 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.029 | 0 | 0 | 15.949 | 0.85 | 0 | 0 | 29.829
4798094 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543426-SDK/5639482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:05:31 | 13.06.2025 11:35:56 | 0.507 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 1.36
4798097 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105551-TASBOGAZ HATBASI/47659322- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 06:58:14 | 13.06.2025 12:37:10 | 5.649 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.573 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 15.753
4798099 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 59980640-/59980678- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:08:55 | 13.06.2025 12:06:23 | 0.958 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 | 21.494
4798111 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18579-TR 1 MARESALFEVZICAKMAK MH /47298378-TR 1 MARESALFEVZICAKMAK MH DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:33:31 | 16.06.2025 16:30:15 | 6.946 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.253 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 39.254
4798112 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 13680-TR-3/47261506-TR-3 DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 12:18:00 | 16.06.2025 16:06:57 | 3.816 | 0 | 309 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 93.604 | 0 | 0.909 | 0 | 224.835 | 0 | 4.775 | 324.123
4798113 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19951-TR 3 SALTUK MH/47298328-TR 3 SALTUK MH DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:10:37 | 17.06.2025 11:12:08 | 2.026 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0 | 0.038 | 0 | 8.809 | 0 | 0 | 41.787
4798114 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19953-TR 2 SALTUK MH/47298273-TR 2 SALTUK MH DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:57:06 | 17.06.2025 14:46:29 | 0.823 | 0 | 210 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.452 | 0 | 1.609 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.061
4798115 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 102771-Doganlar Degirrmendere Ayiricisi/47594523- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:04:34 | 17.06.2025 13:20:50 | 3.271 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0.434 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 6.852
4798117 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 13489-TR- EGERCI INCIRLI MH/47446652-TR- EGERCI INCIRLI MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:24:34 | 17.06.2025 17:43:08 | 8.309 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.927
4798119 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 13489-TR- EGERCI INCIRLI MH/47446652-TR- EGERCI INCIRLI MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:07:35 | 19.06.2025 17:36:50 | 8.488 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
4798122 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5928263-TR-PINARKENT AG PANOSU/47749530-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:19:42 | 16.06.2025 14:16:02 | 0.939 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 3.874 | 0 | 0 | 8.589
4798123 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54178794-DM- ARI/54178819-DM-9 ODUNLUK 3/0 ÇIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:27:51 | 17.06.2025 16:46:07 | 7.304 | 0 | 903 | 0 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 906.234 | 0 | 0 | 1487.668 | 2402.77 | 0 | 0 | 4796.672
4798124 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15955-TR-16/47242836-ASAGIOKCULAR KABIN GIRISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:08:04 | 17.06.2025 11:53:44 | 2.761 | 0 | 499 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 137.493 | 0 | 0 | 112.762 | 22.465 | 0 | 0 | 272.72
4798125 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915737-TR-4 AG PANOSU/47743634-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 15:08:30 | 16.06.2025 15:34:21 | 0.431 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 0 | 9.352 | 0 | 0 | 15.806
4798129 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105785-Kizilelma Hatbasi Ayiricisi/47678258- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:31:37 | 16.06.2025 17:22:00 | 7.84 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0.868 | 0 | 11.674 | 0 | 0 | 41.292
4798136 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47447599-KOTEYLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:33:18 | 13.06.2025 13:36:00 | 2.045 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 25.289 | 120.723 | 14.294 | 16.45 | 59.466 | 17.136 | 673.745 | 3.64 | 930.744
4798140 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15681-TR-6 INTEPE/47244848-TR 7 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:11:29 | 18.06.2025 16:07:54 | 2.94 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 43.182 | 0 | 0.234 | 0 | 24.084 | 0 | 5.76 | 73.26
4798141 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16067-KOK-COPLUK/47240700-COPLUK CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:26:16 | 19.06.2025 11:30:26 | 2.069 | 0 | 102 | 4 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 38.688 | 53.164 | 3.555 | 22.34 | 7.615 | 518.075 | 0 | 643.436
4798143 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 20219-TR 1 BODURLAR KOYU/47295749-TR 1 BODURLAR KOYU DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:24:10 | 19.06.2025 17:22:25 | 3.971 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 1.678 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 10.326
4798148 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:02:36 | 13.06.2025 12:05:03 | 0.041 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.03 | 0.572 | 2.366 | 0.561 | 0.836 | 0.443 | 0.583 | 0 | 5.392
4798149 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:03:48 | 13.06.2025 12:04:33 | 0.013 | 3 | 1169 | 14 | 72 | 8 | 137 | 1 | 1 | 0.045 | 1.613 | 0.544 | 0.28 | 0.117 | 0.583 | 0.002 | 0 | 3.184
4798165 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1263684-AG DIREK/55214348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:04:21 | 13.06.2025 15:29:28 | 3.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.592 | 0 | 0 | 20.592
4798170 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 101430-Karacahisar Hat Basi Ayiricisi/47591582-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 08:32:22 | 13.06.2025 14:43:00 | 6.177 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.953 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 28.248
4798182 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876329-TR-1A AG PANOSU/1914710-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:33:23 | 13.06.2025 13:17:07 | 0.729 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 2.101
4798183 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/49524257-CANBAZLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:32:26 | 13.06.2025 12:33:11 | 0.013 | 0 | 123 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.065 | 0.24 | 0.113 | 0 | 0 | 0.728
4798185 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 108851-HISARALAN KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICI/47675873- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:37:55 | 13.06.2025 14:26:46 | 1.814 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0.061 | 0 | 17.977 | 0 | 0 | 20.072
4798189 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54536696-AG DIREK/58265254- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:25:46 | 13.06.2025 14:48:10 | 2.373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4798194 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5881781-TR-3 AG PANOSU/1826593-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:45:16 | 13.06.2025 15:35:16 | 2.833 | 0 | 118 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.703 | 0 | 3.107 | 0 | 6.862 | 0 | 0 | 32.672
4798200 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868697-TR-6/4 AG PANOSU/1910974-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:51:23 | 13.06.2025 17:26:22 | 4.583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | 18.073 | 0 | 0 | 44.483
4798202 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16007-TR-19/47244980-TR-15 CIKISI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 03:01:56 | 16.06.2025 03:09:32 | 0.127 | 0 | 1437 | 0 | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8.022 | 0 | 0.004 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 8.971
4798203 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16007-TR-19/47244980-TR-15 CIKISI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 03:06:32 | 19.06.2025 03:26:21 | 0.33 | 0 | 1437 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20.831 | 0 | 0.011 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 23.429
4798205 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 59999304-PANO /59999332- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:47:53 | 13.06.2025 15:57:37 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 35.314 | 0 | 0 | 35.639
4798207 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941661-TR-1 KABAKLI AG PANOSU/47135114-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:24:10 | 17.06.2025 09:54:46 | 0.51 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0.627 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 3.5
4798208 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5896017-TR-1 HASANBEY AG PANOSU/1842124-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:06:22 | 16.06.2025 09:21:37 | 0.254 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 2.132 | 0 | 0 | 4.508
4798210 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:02:04 | 13.06.2025 13:06:56 | 0.081 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.408 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 3.547
4798211 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:09:00 | 16.06.2025 14:49:33 | 1.676 | 0 | 671 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 39.688 | 0 | 0.079 | 0.893 | 12.837 | 26.67 | 0.261 | 80.428
4798213 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5896017-TR-1 HASANBEY AG PANOSU/1843896-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:24:11 | 16.06.2025 13:40:40 | 0.275 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.001 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 1.007
4798219 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1030-TR-284/59909870-TR-284 SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:28:07 | 12.06.2025 15:36:40 | 0.143 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9.441 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 15.416
4798220 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241627-TR-10 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:21:23 | 13.06.2025 13:22:52 | 0.025 | 0 | 309 | 0 | 6 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0.053 | 0.203 | 0.438 | 0 | 0 | 1.231
4798221 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5056-TR-3 GORUKLE/47280869-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:27:40 | 13.06.2025 15:20:00 | 1.872 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 102.542 | 0 | 0 | 0 | 67.385 | 0 | 0 | 169.927
4798227 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57047048-BÜYÜKPINAR GRUP AYIRICISI/57047321- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:30:30 | 13.06.2025 15:06:00 | 1.592 | 2 | 415 | 1 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 | 6.894 | 57.353 | 0.364 | 4.673 | 24.876 | 5.292 | 0 | 0 | 99.452
4798235 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5870246-TR-1/12 ORNEKKOY AG PANOSU/2130118- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:04:37 | 13.06.2025 17:14:45 | 3.169 | 0 | 285 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 84.596 | 0 | 10.802 | 0 | 21.679 | 0 | 0 | 117.077
4798241 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094830-YENI MH. ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:05:59 | 16.06.2025 11:40:51 | 2.581 | 0 | 1230 | 0 | 27 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 291.805 | 0 | 9.022 | 21.232 | 168.825 | 0 | 0 | 490.883
4798242 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093245-CUKUR CAYIR AKKOY TARAFI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:01:00 | 16.06.2025 16:58:05 | 3.951 | 1 | 487 | 0 | 19 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2.301 | 178.442 | 0 | 15.919 | 0 | 180.598 | 0 | 0 | 377.26
4798243 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 56599633-TR- 3 ENGIN INSAAT AG PANOSU/56599665-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 17:22:43 | 15.06.2025 17:43:27 | 0.346 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.13
4798244 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23111-TR- AFET EVLERI KABIN/47096043-JANDARMA CAGRI VILLALARI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:05:00 | 17.06.2025 11:55:14 | 2.837 | 0 | 619 | 0 | 15 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 170.822 | 0 | 5.937 | 3.475 | 59.575 | 0 | 0 | 239.808
4798245 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47238365-KERTIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:12:02 | 16.06.2025 18:07:24 | 8.923 | 1 | 425 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8.448 | 195.595 | 0 | 3.472 | 88.216 | 30.142 | 0 | 0 | 325.873
4798246 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47256539-AKTAS BAYRAKLI KIZILCIK ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:36:53 | 17.06.2025 18:31:50 | 8.916 | 0 | 160 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.509 | 0 | 3.397 | 0 | 17.523 | 0 | 0 | 102.429
4798247 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23111-TR- AFET EVLERI KABIN/47094825-TERMAL GOKCEDERE FEN LISESI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:05:00 | 17.06.2025 16:41:50 | 3.614 | 0 | 914 | 0 | 1 | 7 | 165 | 1 | 1 | 0 | 241.687 | 0 | 0 | 586.126 | 1135.404 | 3.892 | 10.491 | 1977.6
4798250 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16120-BAYIRLI KOK/47238365-KERTIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:08:19 | 18.06.2025 17:35:11 | 8.448 | 1 | 426 | 0 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8.677 | 198.307 | 0 | 3.515 | 92.695 | 30.963 | 0 | 0 | 334.158
4798252 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:00:57 | 18.06.2025 10:34:06 | 1.553 | 0 | 1004 | 0 | 18 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 183.208 | 0 | 5.967 | 4.946 | 84.558 | 0 | 0 | 278.68
4798254 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5891032-TR-21 SARAYLAR AG PANOSU/1838610-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:55:08 | 13.06.2025 13:45:59 | 0.848 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 132.093 | 0 | 0 | 0 | 62.987 | 0 | 0 | 195.08
4798255 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24145-TR-4 CILEKKENT/47096622-DM-5 GIRIS/ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:15:05 | 18.06.2025 15:31:35 | 2.275 | 0 | 1400 | 0 | 2 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 452.331 | 0 | 0.711 | 52.62 | 501.637 | 0 | 0 | 1007.298
4798256 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913981-TR-1/47 AG PANOSU/47771717-A KOLU | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 16:39:25 | 15.06.2025 16:53:52 | 0.241 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 8.777
4798257 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092978-TR-4 ÇIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:03:52 | 19.06.2025 15:13:03 | 6.153 | 0 | 1105 | 0 | 5 | 0 | 242 | 0 | 4 | 0 | 712.969 | 0 | 1.572 | 0 | 1056.311 | 0 | 301.478 | 2072.331
4798258 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55577835-SDK- B2/55581523-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:31:44 | 13.06.2025 16:46:50 | 2.251 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.706 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 16.826
4798263 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1256-TR-83/47278428-SERVIS TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:33:35 | 13.06.2025 16:02:23 | 1.48 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 123.173 | 0 | 0 | 0 | 158.63 | 0 | 0 | 281.804
4798264 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47296751-TR 3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:40:48 | 13.06.2025 14:43:00 | 0.037 | 0 | 1802 | 1 | 12 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 0.016 | 0.091 | 0.386 | 5.161 | 0 | 0 | 11.281
4798265 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56354337-ILICA KOK/56354418-KÖYLER KARACAHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:41:36 | 13.06.2025 14:43:00 | 0.023 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.064
4798268 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 2954144-/5176309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:39:07 | 13.06.2025 17:31:23 | 2.871 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81
4798271 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47442735-KARAKAYA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:46:15 | 13.06.2025 16:12:45 | 1.442 | 0 | 58 | 12 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.633 | 116.508 | 0 | 18.684 | 0.464 | 220.615 | 0 | 363.903
4798278 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97739-NARLI KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47565546- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:45:03 | 13.06.2025 18:58:47 | 4.229 | 0 | 145 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.312 | 0 | 3.176 | 0 | 9.957 | 0 | 0 | 66.444
4798282 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109064-KEÇILIBOY HATBASI/53522871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:59:31 | 13.06.2025 15:39:30 | 0.666 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 5.179
4798283 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 56342299-TR-9 ÇEVREKENT AG PANOSU/56342348- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:18:19 | 18.06.2025 10:21:57 | 1.061 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.191
4798284 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16671-TR-98/47285079-ÇAMLIK | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:18:50 | 16.06.2025 12:16:23 | 1.959 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 86.347 | 2.035 | 0 | 0 | 108.042 | 17.68 | 0 | 0 | 214.104
4798285 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48729320-AG DIREK/5378600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:59:36 | 13.06.2025 16:39:48 | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 1.058
4798288 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59962354- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:09:39 | 16.06.2025 17:48:00 | 8.639 | 2 | 465 | 10 | 16 | 5 | 65 | 1 | 0 | 11.77 | 287.268 | 341.753 | 56.327 | 165.565 | 263.007 | 1021.933 | 0 | 2147.623
4798291 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283420-TR-67 SAHIL | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:18:01 | 17.06.2025 10:42:23 | 1.406 | 2 | 7658 | 0 | 122 | 8 | 340 | 0 | 1 | 250.667 | 908.37 | 0 | 40.838 | 112.589 | 361.659 | 0 | 1.375 | 1675.498
4798293 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 53838915-SDK/53937301-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 17:06:06 | 17.06.2025 17:35:21 | 0.488 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 2.931
4798295 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16601-TR-71/47283339-TR-84 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 11:02:11 | 17.06.2025 13:04:08 | 2.033 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105.493 | 0 | 1.378 | 0 | 34.371 | 0 | 0 | 141.242
4798300 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13951-TR-62 /47280636-TARIMSAL SULAMA CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 14:08:17 | 17.06.2025 15:53:41 | 1.757 | 0 | 46 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 7.475 | 6.182 | 8.322 | 0 | 0 | 34.279
4798304 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 24070-TR-31/47096477-TR-31 DTR AYIRICISI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:03:41 | 17.06.2025 09:29:12 | 0.425 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.952 | 0 | 0 | 0 | 14.988 | 0 | 0 | 34.941
4798306 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16601-TR-71/47283338-TR-75 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:35:44 | 18.06.2025 15:23:19 | 5.793 | 0 | 1676 | 0 | 28 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 984.025 | 0 | 55.375 | 198.115 | 170.977 | 0 | 0 | 1408.491
4798307 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 23586-TR-4 GACIKKOYU/47093566-TR-4 GACIKKOYU DTR AYIRICISI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:04:50 | 17.06.2025 15:54:50 | 2.833 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0.198 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.742
4798308 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55575734-SDK/55581100-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:30:18 | 13.06.2025 17:06:02 | 1.596 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 2.117
4798309 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5906527-DM-2/31 DEMIR BAYRAK SITESI AG PANOSU/2102614- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:17:00 | 12.06.2025 14:55:00 | 1.633 | 0 | 566 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 0.035 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 8.096
4798310 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | KÖK | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452033-AKTAS ZAFERIYE KOK | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:28:55 | 16.06.2025 18:21:22 | 7.874 | 1 | 1617 | 0 | 50 | 1 | 122 | 1 | 1 | 8.694 | 338.204 | 0 | 19.015 | 134.632 | 95.086 | 8.945 | 26.836 | 631.411
4798311 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16698-TR-9/47287823-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:48:16 | 16.06.2025 17:19:04 | 7.513 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 265.521 | 0 | 0 | 0 | 1240.544 | 0 | 3.04 | 1509.105
4798312 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Merkezi | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284118-BUYUK ORHAN MERKEZ | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:01:21 | 17.06.2025 16:07:10 | 6.097 | 0 | 1544 | 0 | 135 | 4 | 289 | 2 | 1 | 0 | 546.302 | 0 | 27.878 | 148.266 | 551.213 | 153.85 | 0 | 1427.509
4798316 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 3528948-SDK/3332385-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:54:30 | 13.06.2025 16:56:50 | 1.039 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072
4798318 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891067-AG DIREK/5006537-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:43:56 | 13.06.2025 19:11:07 | 3.453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662
4798324 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 51960950-TAS OCAKLARI/51961093-ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 17:07:55 | 15.06.2025 19:19:29 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.763 | 0 | 62.868 | 0 | 80.63
4798325 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90719-Hemseriler Grup Hat Basi Ayiricisi/47475109- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:12:44 | 16.06.2025 18:39:04 | 8.439 | 0 | 252 | 0 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.782 | 0 | 25.218 | 0 | 9.703 | 0 | 0 | 152.703
4798327 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133551-MOBILYUM KÖK ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 17:17:03 | 15.06.2025 18:53:32 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.817 | 0 | 0 | 0 | 188.817
4798329 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23168-TR-4 TOKI/47095596-TRAFO KORUMA | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:13:21 | 20.06.2025 12:20:23 | 3.117 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.623
4798334 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47242888-KOYLER | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:01:00 | 13.06.2025 16:53:20 | 0.872 | 18 | 3054 | 17 | 88 | 19 | 414 | 1 | 0 | 100.65 | 298.862 | 42.523 | 68.206 | 119.143 | 279.508 | 49.265 | 0 | 958.158
4798335 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089517-AG DIREK/5595285-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:04:53 | 13.06.2025 22:45:58 | 6.685 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957
4798337 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873136-TR-134 AG PANOSU/1899601-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:06:58 | 16.06.2025 09:25:26 | 0.308 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 3.497
4798338 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 49257848-AG DIREK/5536315-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:02:30 | 13.06.2025 20:59:38 | 4.952 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.017 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 12.015
4798339 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14882-TR-2 KURTDERE MH /47422366-TR-2 KURTDERE MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:24:09 | 17.06.2025 18:54:17 | 8.502 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.034 | 0 | 22.72 | 0 | 9.613 | 0 | 0 | 124.367
4798340 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916026-8 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:12:24 | 16.06.2025 17:01:49 | 7.824 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.043 | 0 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 108.412
4798341 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 11705-TR-1 KURTDERE MH /47424474-TR-1 KURTDERE MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:20:32 | 18.06.2025 17:48:29 | 7.466 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.192 | 0 | 13.268 | 0 | 22.059 | 0 | 0 | 100.519
4798343 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 54415272-TR-EYÜP NIRGIZ AG PANOSU/54415304-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 17:31:57 | 15.06.2025 17:56:49 | 0.414 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4798348 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47426650-INTEPE FIDERI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:00:00 | 13.06.2025 16:47:00 | 0.783 | 14 | 3357 | 159 | 124 | 24 | 550 | 5 | 2 | 52.678 | 301.875 | 530.005 | 126.734 | 418.396 | 225.045 | 32.774 | 5.654 | 1693.162
4798349 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 872303-AG DIREK/4999739-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:50:58 | 13.06.2025 20:38:59 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586
4798352 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877507-GÜNECE TR AG PANOSU/1811997-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:27:29 | 13.06.2025 17:15:24 | 0.799 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 0.326 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 5.621
4798354 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47242890-MAHMUDIYE FIDERI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:01:00 | 13.06.2025 16:47:00 | 0.767 | 8 | 1982 | 25 | 22 | 13 | 314 | 4 | 3 | 15.696 | 163.912 | 256.08 | 6.83 | 162.213 | 106.604 | 65.725 | 0.662 | 777.722
4798357 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47457447-ADALAR(BORES RUZGAR) | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:01:00 | 13.06.2025 16:48:03 | 0.784 | 58 | 1861 | 9 | 256 | 31 | 684 | 4 | 2 | 16.467 | 257.414 | 9.88 | 22.879 | 137.894 | 680.763 | 20.548 | 2.864 | 1148.708
4798360 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 975632-AG DIREK/55795535-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:55:00 | 13.06.2025 20:29:15 | 3.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424
4798362 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:13:46 | 17.06.2025 15:28:38 | 6.248 | 1 | 978 | 11 | 46 | 8 | 140 | 6 | 3 | 39.936 | 572.224 | 318.767 | 490.486 | 343.083 | 380.504 | 654.155 | 31.535 | 2830.689
4798364 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5872548-TR-33 AG PANOSU/1916023-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:35:48 | 17.06.2025 16:15:29 | 6.661 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 231.712 | 0 | 0 | 0 | 31.605 | 0 | 0 | 263.317
4798369 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16006-TR-20 KEPEZ/47244926-TR-19 CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:18:00 | 16.06.2025 18:22:46 | 9.08 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 429.943 | 0 | 0 | 0 | 533.971 | 0 | 0 | 963.915
4798370 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871508-TR-20 BIRLIK SITESI ONU AG PANOSU/1812876-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:05:10 | 16.06.2025 14:57:03 | 1.865 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.662
4798371 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5877325-TR-2 AG PANOSU/1819485- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:03:36 | 13.06.2025 18:00:57 | 0.956 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.003 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 0 | 0 | 12.253
4798373 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887692-TR-377 AG PANOSU/1917165-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:31:36 | 17.06.2025 10:54:11 | 1.376 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.858 | 0 | 0 | 0 | 16.999 | 0 | 0 | 61.857
4798374 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16006-TR-20 KEPEZ/47244926-TR-19 CIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:12:02 | 18.06.2025 17:59:01 | 8.783 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 590.571 | 0 | 0 | 0 | 738.857 | 0 | 0 | 1329.427
4798375 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940803-TR-4/17 AG PANOSU/47131827-3 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:23:38 | 17.06.2025 11:29:54 | 2.104 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.304 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 6.897
4798376 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867168-TR-533 AG PANOSU/1913252-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:20:14 | 18.06.2025 17:00:01 | 7.663 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.364 | 0 | 0 | 0 | 110.284 | 0 | 0 | 200.649
4798379 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47643441-EZINE TM | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:01:00 | 13.06.2025 16:47:00 | 0.767 | 29 | 4653 | 75 | 94 | 38 | 974 | 6 | 8 | 121.764 | 401.39 | 212.056 | 38.999 | 159.58 | 445.965 | 190.274 | 49.969 | 1619.997
4798380 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867168-TR-533 AG PANOSU/1913792-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:22:41 | 18.06.2025 16:53:32 | 7.514 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196.896 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 215.046
4798383 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867168-TR-533 AG PANOSU/1913255-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:26:35 | 18.06.2025 16:52:10 | 7.426 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.451 | 0 | 0 | 0 | 129.828 | 0 | 0 | 256.28
4798384 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6906-TR-12 (GÜNESTEPE)/47258046-TR-12 (GÜNESTEPE) DTR AYIRICISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:05:00 | 16.06.2025 13:29:20 | 3.406 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 268.374 | 0 | 0 | 0 | 42.921 | 0 | 0 | 311.295
4798385 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867168-TR-533 AG PANOSU/1913256-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:24:35 | 18.06.2025 16:54:47 | 7.503 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 251.687 | 0 | 0 | 0 | 151.529 | 0 | 0 | 403.216
4798386 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3541015-SDK/3421426-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:05:23 | 19.06.2025 19:11:24 | 10.1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 284.02 | 0 | 0 | 0 | 16.554 | 0 | 0 | 300.574
4798387 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866770-TR-53 AG PANOSU/1927789-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:07:27 | 20.06.2025 15:55:55 | 6.808 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.561
4798388 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55606233-SDK- B02B/55606235-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:02:22 | 13.06.2025 18:45:12 | 1.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
4798389 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 58230535-PANO/58230544- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:03:22 | 16.06.2025 10:14:50 | 1.191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
4798390 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922774-TR 1 MUSA KOY AG PANOSU/47745816-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:04:39 | 16.06.2025 10:28:51 | 0.403 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0.656 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 3.419
4798391 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868969-TR-4 ESENCE SAHIL AG PANOSU/1816371-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 12:50:05 | 16.06.2025 13:12:50 | 0.379 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
4798392 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5870268-TR-8 FATIH ILKOKUL ONU AG PANOSU/1808660-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 17:03:26 | 16.06.2025 17:31:11 | 0.463 | 0 | 453 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.212 | 0 | 0.846 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 11.193
4798394 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 55489038-TR-2 EVCILER AG PANOSU/55489048- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 14:26:20 | 16.06.2025 15:13:47 | 0.791 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 1.189 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 1.44
4798397 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47242313-TR 4 CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:12:57 | 16.06.2025 13:19:47 | 3.114 | 1 | 108 | 2 | 2 | 4 | 61 | 1 | 0 | 21.41 | 27.551 | 265.271 | 0.367 | 83.966 | 82.75 | 27.491 | 0 | 508.805
4798399 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54672951-ERDOGANLAR PLASTIK CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:10:00 | 17.06.2025 11:41:36 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 2.075
4798402 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1304958-AG DIREK/5115847-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:04:05 | 13.06.2025 19:28:57 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
4798403 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884128-TR-6/5 AG PANOSU/1821302-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:43:16 | 17.06.2025 14:35:46 | 0.875 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.473 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 0 | 16.582
4798404 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93384-Yaylabayir TR-2/3 Hatbasi Ayiricisi/47534893- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:33:30 | 19.06.2025 18:15:42 | 8.703 | 0 | 305 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 128.375 | 0 | 0.635 | 0 | 46.563 | 0 | 0 | 175.573
4798405 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5878023-TR- 586 AG PANOSU/1917011-5 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:23:07 | 18.06.2025 11:56:26 | 2.555 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.581 | 0 | 0 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | 24.889
4798406 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 10857-TR-2 YAYLABAYIR MH/47280622-TR-2 YAYLABAYIR MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:49:11 | 20.06.2025 17:22:34 | 7.556 | 0 | 242 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 92.696 | 0 | 0 | 0 | 37.417 | 0 | 0 | 130.113
4798408 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/48804800-KUTLUCAN TEKSTIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:23:22 | 13.06.2025 17:24:35 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.597 | 0 | 6.597
4798409 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870520-TR-10 HUDAVERDI CAMI AG PANOSU/53828503- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:25:16 | 13.06.2025 17:44:13 | 0.316 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 0 | 0 | 12.843
4798419 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48552748-SDK/5411156-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:48:26 | 13.06.2025 21:53:11 | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4798421 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48558818-SDK/48558845-SDK BESLEME HATTI | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:30:14 | 18.06.2025 17:50:05 | 4.331 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.934 | 0 | 0 | 0 | 42.421 | 0 | 0 | 126.355
4798422 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 53953272-TR-10 AG PANOSU/53953295- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:23:30 | 16.06.2025 09:47:14 | 0.396 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.333 | 5.153
4798423 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249806-ESELEK KOY | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:05:00 | 16.06.2025 12:10:00 | 2.084 | 1 | 62 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 5.219 | 20.776 | 0 | 0 | 71.737 | 16.376 | 0 | 0 | 114.109
4798427 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54416102-ICLALIYE HAT BASI AYIRICISI/53836182- | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:33:43 | 17.06.2025 14:18:46 | 4.751 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.772 | 105.142 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 127.277
4798428 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 3527712-SDK/3316763-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:02:11 | 16.06.2025 12:52:11 | 2.833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
4798431 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:06:46 | 13.06.2025 18:07:23 | 0.01 | 2 | 1881 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.157 | 1.507 | 0.526 | 0.156 | 0.194 | 0.593 | 0.208 | 0.001 | 3.341
4798432 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884244-TR-6/4 AG PANOSU/1820287-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 14:52:26 | 17.06.2025 15:45:10 | 0.879 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.445 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 17.842
4798433 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15988-TR-79/47285735-IMKO CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:04:52 | 16.06.2025 16:50:02 | 3.753 | 1 | 1168 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 10.453 | 358.882 | 0 | 34.18 | 83.3 | 38.283 | 0 | 0 | 525.099
4798434 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873246-TR-13 PARK KOSESI AG PANOSU/1807732-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 16:36:12 | 17.06.2025 17:07:10 | 0.516 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 6.625
4798435 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15988-TR-79/47285734-ORJAN ORTAK CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:06:43 | 16.06.2025 11:27:39 | 2.349 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 295.085 | 0 | 0 | 0 | 58.769 | 0 | 0 | 353.854
4798436 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92710-TR-2 KALAYCILAR MH HAT BASI AYIRICISI/47584974- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:02:02 | 13.06.2025 18:35:11 | 0.553 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 4.508
4798440 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:03:50 | 16.06.2025 16:56:33 | 6.879 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 87.057 | 367.421 | 71.202 | 194.546 | 140.683 | 102.701 | 2669.246 | 0 | 3632.856
4798441 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882501-TR-1/10 AG PANOSU/1822549-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 17:03:20 | 18.06.2025 17:33:42 | 0.506 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0 | 11.672
4798442 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16421-KOK-UCKABAGAC /47296772-BAGLI GRUP | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:09:28 | 16.06.2025 13:53:15 | 3.73 | 1 | 646 | 1 | 4 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0.427 | 119.337 | 6.287 | 0.203 | 44.816 | 35.258 | 386.163 | 0 | 592.491
4798443 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92742-Isiklar Göbel grup Ayiricisi/47689684- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:30:00 | 18.06.2025 17:42:15 | 8.204 | 2 | 222 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12.201 | 13.821 | 0 | 0.191 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 27.171
4798445 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5885770-TR- BUYUKDERE TR3 AG PANOSU/1859688-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 17:10:58 | 16.06.2025 17:35:33 | 0.409 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.849
4798448 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 59343519-/59343581- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:29:24 | 16.06.2025 17:02:31 | 7.552 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.847 | 0 | 0.978 | 0 | 34.669 | 0 | 0 | 50.494
4798449 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883520-TR-1/24 AG PANOSU/1844949-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 18:19:38 | 18.06.2025 18:48:08 | 0.475 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 4.767
4798450 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5875551-TR-18 AG PANOSU/1814649-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:21:56 | 13.06.2025 19:13:04 | 0.852 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.395 | 0 | 0.162 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 13.206
4798451 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5878313-TR-1 GEMSAZ AG PANOSU/1910537- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:12:27 | 17.06.2025 17:21:34 | 8.152 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 166.986 | 0 | 0 | 0 | 108.24 | 0 | 0 | 275.226
4798452 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 59343519-/59343586- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:21:47 | 18.06.2025 17:11:28 | 7.828 | 0 | 301 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 153.658 | 0 | 0.473 | 0 | 62.252 | 0 | 0 | 216.383
4798455 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5882023-TR-1 BUYUKFINDIK MH AG PANOSU/1830312-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:14:34 | 13.06.2025 19:14:48 | 1.004 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.404 | 0 | 0.233 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 6.19
4798459 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /49243248-TOKI TR-1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:30:00 | 13.06.2025 18:55:09 | 0.419 | 0 | 3927 | 0 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 94.521 | 0 | 0 | 25.531 | 64.326 | 0 | 0 | 184.379
4798460 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280701-KOCA AVSAR CIKIS(1 NOLU DIREK TIPI) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:43:30 | 13.06.2025 18:53:50 | 0.172 | 4 | 1614 | 9 | 40 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0.286 | 1.324 | 0.411 | 0.089 | 0.03 | 0.331 | 0 | 0 | 2.471
4798464 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 12362-TR-1 SIRINCAVUS/47264173-TR-1 SIRINCAVUS DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 14:09:37 | 17.06.2025 17:26:20 | 3.279 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.528 | 0 | 1.03 | 0 | 5.536 | 0 | 0 | 30.094
4798467 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5918640-TR-26 KAYTAZDERE AG PANOSU/47130931-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:30:10 | 16.06.2025 11:32:24 | 1.037 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.808 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 11.501
4798468 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096051-AG DIREK/5659510-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:51:57 | 13.06.2025 19:36:56 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528
4798469 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 12364-TR- MISAKCA/47264230-TR- MISAKCA DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:21:55 | 17.06.2025 14:01:55 | 4.667 | 0 | 235 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 99.966 | 0 | 2.796 | 0 | 40.379 | 0 | 0.066 | 143.208
4798474 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 292-TR-64/47274486-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:10:01 | 13.06.2025 18:45:00 | 2.583 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.646 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 10.489
4798478 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914085-AG DIREK/5117203-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:12:45 | 13.06.2025 21:32:45 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565
4798479 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | TM | 21931-ORHANGAZI DÖKTAS TRAFO MERKEZI/47249456-ORHANGAZI_1 | TEİAŞ TRAFO ARIZASI | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:25:00 | 13.06.2025 19:26:40 | 0.028 | 16 | 3772 | 46 | 209 | 62 | 751 | 21 | 25 | 0.108 | 3.118 | 2.562 | 0.527 | 3.397 | 2.365 | 10.37 | 1.089 | 23.537
4798481 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19006-DM-3 MERKEZ/47240250-DM 4 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:19:23 | 13.06.2025 19:22:36 | 0.054 | 0 | 9876 | 0 | 0 | 10 | 839 | 1 | 1 | 0 | 31.63 | 0 | 0 | 1.532 | 10.346 | 0.165 | 0 | 43.673
4798492 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47504851-BURSA FIDER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:43:26 | 13.06.2025 19:47:00 | 0.059 | 5 | 1437 | 4 | 16 | 17 | 155 | 3 | 0 | 3.509 | 55.133 | 5.912 | 0.691 | 66.711 | 8.478 | 4.991 | 0 | 145.423
4798493 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818197-ÇALI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:42:00 | 13.06.2025 21:06:50 | 1.414 | 0 | 65 | 5 | 9 | 128 | 128 | 92 | 2 | 0 | 6.744 | 2.988 | 2.786 | 361.256 | 55.765 | 675.966 | 0.322 | 1105.827
4798499 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5874325-TR-2 ISIKTEPE AG PANOSU/1797512-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:29:43 | 13.06.2025 22:13:27 | 2.729 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57.145 | 0 | 0 | 0 | 28.104 | 0 | 0 | 85.249
4798501 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105238-KAYACIK KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA AYIRICISI/48528500- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:55:29 | 13.06.2025 20:24:54 | 0.49 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 2.406
4798503 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067249-AG DIREK/5527784-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:18:42 | 13.06.2025 21:00:46 | 1.701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4798504 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086082-AG DIREK/5596911-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:15:46 | 13.06.2025 21:55:14 | 2.658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582
4798507 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 58147733-C03/58641066- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:07:23 | 13.06.2025 21:59:46 | 1.873 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.795 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 12.562
4798508 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 9937-TR-1 BEZIRCI/47265299-TR-1 BEZIRCI DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:20:41 | 20.06.2025 16:38:17 | 2.293 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.877 | 0 | 3.86 | 0 | 20.889 | 0 | 0 | 50.625
4798509 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 9936-TR-2 BEZIRCI/47264121-TR-2 BEZIRCI DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:09:14 | 20.06.2025 16:14:47 | 2.093 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.906 | 0 | 3.223 | 0 | 7.769 | 0 | 0 | 20.898
4798511 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 11715-TR-1 CINGE/47266035-TR-1 CINGE DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:20:13 | 20.06.2025 11:10:40 | 0.841 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.929 | 0 | 1.28 | 0 | 0.325 | 0 | 0.016 | 3.549
4798512 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 11880-TR-1 DOGANPINAR/47265976-TR-1 DOGANPINAR DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:19:29 | 20.06.2025 12:02:51 | 2.723 | 0 | 105 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.291 | 0 | 14.835 | 0 | 14.557 | 0 | 0 | 67.683
4798514 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 11713-TR-2 DOGANPINAR/47266031-TR-2 DOGANPINAR DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:11:50 | 20.06.2025 10:01:41 | 0.831 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 1.059 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 2.312
4798519 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868466-TR-416 AG PANOSU/1862111-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:18:26 | 13.06.2025 21:18:01 | 0.993 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.854 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 13.152
4798545 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870156-TR-2/24 AG PANOSU/1831002-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:58:05 | 13.06.2025 22:37:17 | 1.653 | 0 | 238 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.926 | 0 | 0.196 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 29.502
4798558 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516609-SDK/5123663-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:09:35 | 13.06.2025 22:42:22 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635
4798566 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942161-TR-2 FISTIKLI KOYU AG PANOSU/47129654-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:01:46 | 13.06.2025 23:48:42 | 2.782 | 0 | 176 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.031 | 0 | 0.447 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 33.915
4798567 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56855038-TR-1 GARIPCETEKKE MH/56855046- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:16:31 | 13.06.2025 22:34:06 | 1.293 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.727
4798592 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 292-TR-64/47274486-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:47:59 | 13.06.2025 22:13:24 | 0.424 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25.223 | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 29.319
4798613 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 105942-Kristak Hat basi Ayiricisi/47592555- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:07:22 | 13.06.2025 23:44:37 | 1.621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 80.448 | 0 | 83.897
4798615 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 871942-AG DIREK/4996419-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:08:00 | 13.06.2025 23:09:27 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
4798616 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872802-TR-18 HAKEM SOKAK AG PANOSU/1861601-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:00:03 | 13.06.2025 23:20:33 | 1.341 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 34.071 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0.438 | 43.399
4798617 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 56953829-TR- 3 ORNEKKOY AYIRICISI/47665501- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:21:07 | 16.06.2025 09:53:30 | 0.54 | 0 | 37 | 0 | 71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 11.867 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 14.392
4798618 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443371-TERZILER ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:46:40 | 16.06.2025 13:54:24 | 3.129 | 1 | 472 | 53 | 19 | 1 | 93 | 0 | 3 | 0.089 | 122.545 | 244.751 | 30.283 | 13.458 | 63.572 | 0 | 0.233 | 474.932
4798623 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 4025-TR-2/7/47260523-OLUKDERE ÇIKISI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:28:00 | 18.06.2025 11:03:52 | 0.598 | 0 | 442 | 0 | 37 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21.842 | 0 | 3.118 | 10.07 | 2.802 | 0 | 0.322 | 38.153
4798626 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3154-TR-7/3/47331911-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:17:04 | 14.06.2025 06:25:57 | 8.148 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 333.917 | 0 | 0 | 0 | 113.247 | 0 | 0 | 447.165
4798636 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1094136-AG DIREK/5658891-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:19:50 | 14.06.2025 06:27:46 | 8.132 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 8.236
4798644 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547034-SDK/3454218-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:30:06 | 14.06.2025 01:04:14 | 2.569 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 14.983 | 0 | 0 | 21.725
4798646 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9674-DM- HASANAGA/47259783-HASANAGA MERKEZ | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:43:00 | 13.06.2025 23:54:19 | 1.189 | 0 | 816 | 0 | 11 | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 61.828 | 0 | 0.935 | 0.048 | 17.974 | 6.53 | 0.068 | 87.383
4798654 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56649261-DM-7 NILÜFER/56649341-TR7/2 çikis | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:44:00 | 13.06.2025 23:17:34 | 0.559 | 0 | 3363 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 136.618 | 0 | 0 | 22.855 | 24.696 | 0 | 0 | 184.169
4798659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869499-TR-1C/9 AG PANOSU/1800699-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:18:24 | 14.06.2025 01:07:57 | 1.826 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.582 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 39.998
4798668 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 52050888-SDK/59932523-IDRIS DUMLU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:27:09 | 14.06.2025 00:05:30 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 1.338
4798675 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039880-AG DIREK/56853827- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:56:43 | 14.06.2025 01:47:24 | 2.845 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415
4798677 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 59307701-TR-15/D09/59307876- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:22:34 | 13.06.2025 23:53:51 | 0.521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
4798680 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5886896-TR- YAYLACIK KOYU AG PANOSU/1839786-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:39:23 | 14.06.2025 01:12:17 | 1.548 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0.299 | 0 | 2.743 | 0 | 0 | 5.686
4798685 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1126324-AG DIREK/5717444-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:48:35 | 14.06.2025 01:15:49 | 1.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
4798695 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253144-SEHIR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 00:37:48 | 14.06.2025 00:47:01 | 0.154 | 0 | 1359 | 0 | 372 | 4 | 399 | 1 | 1 | 0 | 11.11 | 0 | 6.227 | 0.982 | 5.332 | 0.501 | 0.227 | 24.378
4798698 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547232-SDK/5683988-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 01:00:36 | 14.06.2025 08:27:18 | 7.445 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595
4798704 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56781945-TR-332 AG PANOSU/56781992- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 01:23:23 | 14.06.2025 03:11:54 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 11.607 | 15.848
4798707 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868518-TR-257-A AG PANOSU/1799735-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 02:00:45 | 14.06.2025 04:18:46 | 2.3 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 13.535 | 0 | 0 | 31.726
4798710 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47442952-KURSUNLU 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 02:16:16 | 14.06.2025 02:19:54 | 0.061 | 0 | 7292 | 0 | 1 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 0 | 0.001 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 21.597
4798711 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 03:15:26 | 14.06.2025 03:16:17 | 0.014 | 2 | 219 | 14 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0.047 | 0.146 | 0.178 | 0 | 0.017 | 0.029 | 0.492 | 0.001 | 0.909
4798712 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 12392-TR-35/47264977-TR-35 DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 03:21:41 | 14.06.2025 04:09:48 | 0.802 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.932 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 1.733
4798713 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 04:36:47 | 14.06.2025 04:39:00 | 0.037 | 12 | 2130 | 89 | 120 | 19 | 340 | 2 | 0 | 0.374 | 4.619 | 3.211 | 1.59 | 1.269 | 0.839 | 0.358 | 0 | 12.259
4798715 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /57074260- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 05:53:08 | 14.06.2025 06:05:50 | 0.212 | 0 | 10189 | 0 | 2 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 277.519 | 0 | 0.075 | 14.794 | 98.194 | 0 | 0 | 390.583
4798718 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241239-SAHIL MAH. TR1 1-9 KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:14:25 | 14.06.2025 06:17:18 | 0.048 | 0 | 1128 | 0 | 15 | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 4.974 | 0 | 0.487 | 0.297 | 1.206 | 0 | 0.006 | 6.97
4798719 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146481-TR-17 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:20:28 | 14.06.2025 06:23:05 | 0.044 | 0 | 5517 | 0 | 19 | 3 | 694 | 0 | 0 | 0 | 18.371 | 0 | 0.013 | 1.742 | 9.478 | 0 | 0 | 29.603
4798720 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:23:43 | 14.06.2025 06:25:33 | 0.031 | 1 | 476 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.266 | 1.243 | 0.174 | 0.06 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 1.928
4798721 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:29:57 | 14.06.2025 06:31:57 | 0.033 | 12 | 2130 | 89 | 120 | 19 | 340 | 2 | 0 | 0.404 | 5.593 | 3.299 | 1.888 | 1.218 | 1.096 | 2.176 | 0 | 15.674
4798722 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/55256645-HASTAHANE KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:26:53 | 14.06.2025 06:42:23 | 0.258 | 2 | 889 | 9 | 103 | 31 | 110 | 6 | 0 | 0.128 | 29.561 | 17.041 | 8.966 | 90.654 | 6.476 | 142.115 | 0 | 294.941
4798723 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109956-Elmali Ayiricisi/47616685- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 04:43:01 | 14.06.2025 07:41:42 | 2.978 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.531 | 8.372 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 18.505
4798724 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 3154-TR-7/3/47331911-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:42:34 | 14.06.2025 11:41:21 | 4.979 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 313.842 | 0 | 0 | 0 | 320.506 | 0 | 0 | 634.349
4798726 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:53:53 | 14.06.2025 06:54:45 | 0.014 | 0 | 126 | 40 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.702 | 0.256 | 0.03 | 0.053 | 0 | 0 | 1.341
4798727 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16639-TR-21 KAHRAMANLAR MH /47283318-BADAVUT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:23:34 | 14.06.2025 08:52:23 | 2.48 | 0 | 1730 | 0 | 6 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 290.225 | 0 | 5.103 | 18.688 | 94.705 | 0 | 0 | 408.721
4798728 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:09:06 | 14.06.2025 07:10:36 | 0.025 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.014 | 1.503 | 0 | 0.145 | 0.002 | 0.382 | 0.001 | 0 | 2.048
4798729 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47598491-BALIKLI-TUZLA CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:57:27 | 14.06.2025 10:29:04 | 3.527 | 2 | 388 | 1 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.606 | 91.164 | 0.202 | 2.667 | 0 | 16.018 | 0 | 0 | 110.657
4798730 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 104940-ÇIÇEKÖZÜ HATBASI/47627690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:15:37 | 14.06.2025 09:00:12 | 1.743 | 1 | 327 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.004 | 38.855 | 0 | 0 | 0.487 | 4.5 | 0 | 0 | 43.846
4798733 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 53938093-SAROLUK BEYOLUK GRUP BASI AYIRICISI/51989410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:13:08 | 14.06.2025 08:16:57 | 1.064 | 0 | 186 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.729 | 0 | 1.45 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 13.485
4798736 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 102861-ULUDAG SANAYI SITESI GRUP HATBASI /47521327- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:29:39 | 14.06.2025 09:13:03 | 1.723 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.009 | 9.558 | 0 | 45.522 | 4.682 | 200.943 | 0 | 263.714
4798737 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530900-SDK/5437785-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:18:14 | 14.06.2025 12:07:39 | 4.823 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.134 | 0 | 0 | 0 | 11.472 | 0 | 0 | 20.605
4798738 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58662349-CICEKLI_KOK/58188605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:28:21 | 14.06.2025 08:23:55 | 1.926 | 3 | 682 | 8 | 17 | 4 | 86 | 0 | 0 | 4.345 | 77.777 | 30.407 | 12.848 | 22.897 | 14.842 | 0 | 0 | 163.117
4798739 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23276-TR-1/6/47103074-TR 1/31 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:00:06 | 14.06.2025 08:03:00 | 2.048 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 247.278 | 0 | 0 | 0 | 50.842 | 0 | 0 | 298.12
4798739 | 2 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24068-TR-33/47095938-TR-33 DTR AYIRICISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 08:03:00 | 14.06.2025 09:32:29 | 1.491 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.572 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 40.999
4798740 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305772-AG DIREK/57638198- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:02:56 | 14.06.2025 10:34:19 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 2.855
4798741 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9178-TR-1/8 GOLYOLU/47441031-TR-1/13 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:45:00 | 14.06.2025 08:55:00 | 2.167 | 6 | 1 | 17 | 6 | 6 | 19 | 1 | 2 | 1.328 | 0.158 | 267.639 | 2.153 | 284.62 | 25.969 | 170.532 | 135.999 | 888.397
4798742 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/47439693-TR2-3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:31:00 | 14.06.2025 07:51:59 | 0.35 | 34 | 3416 | 0 | 9 | 1 | 212 | 0 | 2 | 3.37 | 56.155 | 0 | 0.502 | 0.015 | 20.754 | 0 | 0.842 | 81.639
4798743 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47459209-GEMLIK CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:33:16 | 14.06.2025 09:10:39 | 1.623 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.378 | 0 | 287.136 | 0 | 16.425 | 0 | 308.939
4798745 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109045-ÇAVUSKÖYLER ENH Ayiricisi/47660451- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:37:09 | 14.06.2025 10:05:38 | 2.475 | 0 | 282 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.201 | 4.857 | 0.467 | 0 | 9.628 | 0 | 0 | 47.152
4798746 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5872362-TR-1 KORUCU MH AG PANOSU/2013315- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:11:04 | 14.06.2025 10:01:43 | 2.844 | 0 | 307 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 49.867 | 0 | 0 | 0 | 33.046 | 0 | 0 | 82.913
4798748 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504038-SDK/47190558-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:19:26 | 14.06.2025 09:13:05 | 1.894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 20.084 | 0 | 0 | 21.951
4798749 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888958-TR-1 DANISMENT MH AG PANOSU/2066560- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:19:18 | 14.06.2025 09:06:38 | 1.789 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.441 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 8.89
4798750 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93205-Devletlibaba Hatbasi Ayiricisi/47541505- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:28:02 | 14.06.2025 09:50:36 | 3.376 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.383 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 14.71
4798751 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47105616-JANDARMA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:22:00 | 14.06.2025 08:40:23 | 1.306 | 1 | 188 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17.002 | 13.573 | 0 | 0.069 | 14.924 | 1.782 | 0 | 0 | 47.35
4798752 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5872518-TR- CAKMAK MH AG PANOSU/2016825- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 08:05:37 | 14.06.2025 09:39:59 | 1.573 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 10.08
4798753 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 08:11:37 | 14.06.2025 08:43:01 | 0.523 | 0 | 0 | 153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 4.25
4798756 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 58666612-TR-37A HAT BASI AYIRICISI/47611064- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:06:46 | 14.06.2025 09:27:19 | 3.342 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.887 | 33.04 | 0.205 | 0 | 0.183 | 0.623 | 0 | 40.938
4798757 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108883-Eskibalikli Gurup Hat Basi Ayiricisi/47654368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 07:01:25 | 14.06.2025 09:27:16 | 2.431 | 2 | 130 | 3 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14.651 | 22.145 | 15.093 | 12.664 | 0 | 4.649 | 0 | 0 | 69.203
4798759 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47260573-BENZINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 08:19:04 | 14.06.2025 08:19:31 | 0.008 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0.355 | 0.281 | 0 | 1.172 | 0 | 3.123
4798760 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950062-AG DIREK/5150784-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 08:11:57 | 14.06.2025 10:22:50 | 2.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 3.799
4798761 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 13222-TR-3 SOGANBUKU MH /47281595-TR-3 SOGANBUKU MH DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 09:31:04 | 16.06.2025 16:58:32 | 7.458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 49.853 | 0 | 0 | 53.122
4798763 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917215-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 08:27:09 | 14.06.2025 08:27:38 | 0.008 | 1 | 574 | 0 | 19 | 8 | 73 | 1 | 1 | 0.173 | 0.811 | 0 | 0.029 | 2.221 | 0.346 | 0.22 | 0.009 | 3.809
4798767 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104724-KISACIK HATBASI/47642477- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:46:49 | 14.06.2025 09:11:18 | 2.408 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 6.274
4798768 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23276-TR-1/6/47103074-TR 1/31 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:32:37 | 14.06.2025 09:44:56 | 0.205 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 169.646 | 0 | 0 | 0 | 50.888 | 0 | 0 | 220.534
4798777 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109415-YASSIBAG KÖYÜ HAT BASI/47663540- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 08:44:08 | 14.06.2025 10:47:53 | 2.063 | 0 | 171 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.627 | 0 | 1.909 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 18.48
4798778 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47454822-KOZBUDAKLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 08:59:44 | 14.06.2025 09:00:29 | 0.013 | 1 | 1815 | 0 | 57 | 4 | 186 | 2 | 2 | 0.002 | 1.238 | 0 | 0.105 | 0.015 | 0.269 | 0.086 | 0.043 | 1.758
4798779 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/48812114-TOPRAKOCAK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:00:09 | 14.06.2025 09:23:52 | 0.395 | 5 | 1780 | 41 | 105 | 19 | 236 | 2 | 1 | 5.462 | 52.434 | 19.158 | 14.158 | 21.474 | 17.035 | 177.946 | 0 | 307.666
4798783 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982914-BUYUKHUSUN KÖK ÇIKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:03:04 | 14.06.2025 09:03:39 | 0.01 | 8 | 581 | 9 | 338 | 36 | 179 | 0 | 1 | 0.267 | 1.075 | 0.235 | 1.663 | 5.925 | 4.924 | 0 | 0.066 | 14.154
4798787 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541487-SDK/57401597- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:07:51 | 14.06.2025 09:48:39 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093
4798788 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 56502696-TR-33 AG PANOSU/56502729-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:08:41 | 14.06.2025 10:51:57 | 1.721 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.134 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 18.446
4798793 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5928514-TR-14B AG PANOSU/47130067-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:16:58 | 14.06.2025 11:25:10 | 2.137 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.763 | 0 | 0 | 0 | 10.651 | 0 | 0 | 18.414
4798796 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:23:52 | 14.06.2025 09:41:18 | 0.291 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 1.665 | 14.701 | 21.466 | 0.286 | 28.411 | 4.224 | 4.151 | 0 | 74.904
4798797 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6219-TR-41/47255016-TR-41 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:12:00 | 14.06.2025 10:13:00 | 0.017 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 1.168
4798798 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 52049443-TR-2 YENI GURLE MH AG PANOSU/52049464- | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:22:03 | 16.06.2025 14:12:40 | 0.844 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525
4798799 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875395-TR- EPÇELER UST MH AG PANOSU/1805669-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:33:01 | 14.06.2025 12:25:28 | 2.874 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.688
4798800 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93599-Soganbükü Grup Hat Basi Ayiricisi/47556908- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:59:22 | 18.06.2025 17:47:05 | 7.795 | 0 | 516 | 0 | 7 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 257.952 | 0 | 7.062 | 78.856 | 187.095 | 0 | 0 | 530.966
4798802 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 58661038-ÇEPNI HAT AYIRICISI/47598979- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:12:01 | 18.06.2025 11:19:17 | 2.121 | 1 | 106 | 9 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.715 | 76.075 | 12.985 | 24.873 | 15.431 | 0 | 0 | 150.078
4798804 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 10394-TR-1 CEPNI/47258895-TR-1 CEPNI DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 14:14:06 | 18.06.2025 15:16:47 | 1.045 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.129 | 0 | 6.55 | 0 | 8.345 | 0 | 0 | 25.024
4798806 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5933899-TR-30 HAVUZDERE AG PANOSU/47130384-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:51:34 | 17.06.2025 16:03:42 | 6.202 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.742 | 0 | 2.61 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 17.929
4798808 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443122-TOPRAKACAK ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:33:05 | 16.06.2025 12:32:19 | 1.988 | 0 | 104 | 8 | 10 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15.497 | 18.691 | 31.161 | 11.617 | 16.754 | 1305.824 | 0 | 1399.542
4798809 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134792-1 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:35:37 | 16.06.2025 14:10:29 | 0.581 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.427 | 0 | 0.301 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 11.444
4798811 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 53999886-TR-29 GURSU AG PANOSU/53999816- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 11:10:12 | 16.06.2025 11:51:20 | 0.686 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.383 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 20.923
4798812 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134793-2 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:05:40 | 16.06.2025 16:55:40 | 3.833 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0.121 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 2.001
4798813 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915213-TR-61 AG PANOSU/47746789-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 11:38:49 | 16.06.2025 16:33:05 | 4.904 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 9.723 | 0 | 101.339 | 0 | 0 | 123.932
4798814 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 59972827-TR-2 KIRAZPINAR MH HATBASI AYIRICI /59392624-KIRAZPINAR TR-2/0-02-D01 | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:02:46 | 14.06.2025 11:31:44 | 2.483 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 6.819 | 0 | 3.578 | 0 | 0 | 12.975
4798816 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915449-TR-45 AG PANOSU/47746317-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:10:34 | 17.06.2025 16:54:23 | 7.731 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.673 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 48.483
4798819 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913801-TR-1 SAZOBA KOYU AG PANOSU/47755860-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:43:14 | 14.06.2025 13:43:54 | 4.011 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.663 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 10.638
4798823 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875459-TR-3 CATAK AG PANOSU/1808116-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:52:43 | 14.06.2025 11:37:21 | 1.744 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618
4798824 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1256-TR-83/47278428-SERVIS TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:34:08 | 13.06.2025 18:39:08 | 0.083 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 0 | 10.494
4798825 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907439-TR- ESMEDERE CUKURDERE MH AG PANOSU/1847721-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:00:18 | 14.06.2025 12:45:29 | 2.753 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.199 | 0 | 0.231 | 0 | 0.935 | 0 | 0.008 | 8.373
4798828 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5918824-Tr-DUTLUCA KÖYÜ KAYAK MAH.CAMI YANI AG PANOSU/1821801-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:03:31 | 14.06.2025 12:24:22 | 2.348 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492
4798831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1256-TR-83/47278428-SERVIS TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:36:31 | 14.06.2025 00:36:52 | 2.006 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 0 | 10.494
4798832 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543552-SDK/5616448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:08:53 | 14.06.2025 11:41:10 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 1.452
4798833 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19010-TR-32/47455079-TR 33 BEYAZEVLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 09:49:29 | 14.06.2025 10:35:15 | 0.763 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 1.327 | 7.575 | 0 | 0 | 14.421
4798836 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57158542-TR-83 AG PANOSU/57158616- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:14:22 | 13.06.2025 22:26:21 | 4.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.214
4798837 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 59602008-/5634058-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:19:34 | 14.06.2025 12:33:25 | 2.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
4798838 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54062179-KOK-GÜNEYLI SAHIL/54023363-MAHMUTPASALILAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:18:27 | 14.06.2025 11:16:52 | 0.973 | 4 | 131 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 13.202 | 7.975 | 0 | 0 | 1.913 | 8.259 | 0 | 0 | 31.35
4798839 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:30:05 | 14.06.2025 10:30:51 | 0.013 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.137 | 0 | 0.567 | 0 | 0.026 | 0 | 0.037 | 0.768
4798840 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5874317-TR-15 SAHIN SOKAK AG PANOSU/1927845-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:25:51 | 14.06.2025 11:29:26 | 1.06 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.666 | 0 | 0 | 0 | 21.091 | 0 | 0 | 59.757
4798841 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244382-SOKAKAGZI CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:44:47 | 17.06.2025 16:06:29 | 5.362 | 18 | 386 | 19 | 131 | 19 | 109 | 0 | 0 | 104.237 | 447.125 | 57.227 | 197.522 | 621.54 | 1124.323 | 0 | 0 | 2551.974
4798842 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:36:26 | 14.06.2025 10:36:35 | 0.003 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.227 | 1.039 | 0.704 | 0.735 | 0.088 | 0.179 | 0 | 0 | 2.972
4798843 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19161-KOK-BUYUKHUSUN /47240771-YENI KUCUKKUYU CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:46:58 | 18.06.2025 15:34:53 | 4.799 | 5 | 434 | 6 | 293 | 12 | 116 | 0 | 0 | 31.142 | 270.588 | 44.911 | 400.987 | 678.158 | 1028.616 | 0 | 0 | 2454.403
4798844 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931699-TR- 20/A (ISMETIYE) AG PANOSU/1799843-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:31:02 | 18.06.2025 16:51:43 | 6.344 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.181 | 0 | 11.786 | 0 | 13.488 | 0 | 0 | 91.455
4798845 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 51971081-AG DIREK/5496498-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:28:54 | 14.06.2025 11:17:01 | 0.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4798846 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 59227397-D01/59757129- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:37:03 | 14.06.2025 11:29:55 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 2.774
4798848 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 11:18:40 | 16.06.2025 14:16:03 | 2.956 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 91 | 1 | 0 | 17.425 | 156.656 | 233.806 | 3.107 | 404.117 | 61.369 | 57.87 | 0 | 934.351
4798852 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:49:53 | 14.06.2025 10:50:44 | 0.014 | 0 | 0 | 153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 4.571
4798853 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536470-SDK/5522134-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:50:10 | 14.06.2025 15:28:48 | 4.644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 2.395
4798857 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57187516-HANÇERLI MIS HAT BASI/47683058- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:40:38 | 14.06.2025 14:34:11 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.877 | 0 | 338.877
4798858 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100175-AG DIREK/5672094-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:03:11 | 14.06.2025 13:44:27 | 2.688 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.516
4798859 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 59855812-DURASILAR GRUP HATBASI AYIRICISI/48551283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:40:22 | 14.06.2025 12:20:11 | 1.663 | 1 | 145 | 0 | 9 | 3 | 62 | 0 | 0 | 14.387 | 14.785 | 0 | 5.426 | 8.186 | 12.822 | 0 | 0 | 55.605
4798861 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454107-ÇAYBASI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:05:00 | 14.06.2025 11:08:26 | 0.057 | 2 | 3888 | 5 | 264 | 8 | 355 | 13 | 8 | 0.014 | 11.05 | 0.058 | 2.008 | 0.895 | 2.79 | 81.66 | 0.312 | 98.788
4798864 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/57186678-TUZLA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:08:01 | 19.06.2025 16:13:51 | 6.098 | 27 | 2481 | 17 | 78 | 33 | 494 | 4 | 3 | 536.878 | 1154.843 | 341.392 | 46.174 | 707.801 | 969.704 | 112.46 | 15.376 | 3884.626
4798865 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16081-TR-8 GULPINAR /47242050-TR 14 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 12:45:30 | 20.06.2025 16:01:13 | 3.262 | 0 | 172 | 1 | 25 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 49.298 | 34.35 | 3.776 | 0 | 9.241 | 0 | 4.57 | 101.234
4798875 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 814983-AG DIREK/4877427-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:08:04 | 14.06.2025 12:10:23 | 1.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4798878 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5873825-TR- OKUYUCU ARKASI TOYGAR MH AG PANOSU/1807959-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:22:35 | 14.06.2025 11:55:22 | 0.546 | 0 | 185 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.615 | 0 | 0.591 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 15.966
4798879 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:34:10 | 14.06.2025 11:56:02 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.397 | 0 | 33.626 | 55.023
4798880 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081032-AG DIREK/5574109-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:03:22 | 14.06.2025 12:58:53 | 1.925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
4798883 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92139-GÖBEL HAT BASI AYIRICISI /47566233-GOBEL | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:59:19 | 18.06.2025 12:47:01 | 2.795 | 0 | 828 | 0 | 15 | 0 | 148 | 3 | 0 | 0 | 256.869 | 0 | 11.79 | 0 | 245.531 | 434.302 | 0 | 948.493
4798884 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5918772-TR 2/37 AG PANOSU/47746658- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:37:20 | 14.06.2025 12:40:39 | 1.055 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.567 | 0 | 0 | 0 | 25.184 | 0 | 0 | 60.751
4798890 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5906675-TR-2 HACIHUSEYIN MH AG PANOSU/1844649-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:44:39 | 14.06.2025 15:02:24 | 3.296 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.106 | 0 | 1.238 | 0 | 8.179 | 0 | 0 | 23.523
4798894 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5917548-TR-13 PETROL AG PANOSU/47767216-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:59:20 | 14.06.2025 17:29:03 | 5.495 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 2.793
4798897 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546519-SDK/5653737-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:52:38 | 14.06.2025 12:59:20 | 1.111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
4798901 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941295-TR-2 SAFRANKOY AG PANOSU/47134893-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:03:38 | 14.06.2025 14:07:06 | 2.058 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 0 | 2.579 | 0 | 9.718 | 0 | 0 | 17.142
4798902 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47243453-MTN ENERJI SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:15:57 | 14.06.2025 12:17:21 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4798904 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993620-AG DIREK/5276531-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:07:37 | 14.06.2025 15:10:24 | 3.046 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 4.737
4798910 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5873825-TR- OKUYUCU ARKASI TOYGAR MH AG PANOSU/1807855-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:06:45 | 14.06.2025 14:02:40 | 1.932 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.111 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 27.383
4798913 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 22970-TR-1/47295865-TR-2 CIKISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:07:07 | 17.06.2025 12:03:01 | 2.932 | 0 | 2109 | 0 | 3 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 437.259 | 0 | 1.476 | 0 | 93.319 | 0 | 6.13 | 538.184
4798914 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 58553264-/58553285- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 16:43:04 | 18.06.2025 17:32:49 | 0.829 | 0 | 82 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 0.619 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 6.755
4798915 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5939213-TR-19A AG PANOSU/1930025-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 16:33:03 | 20.06.2025 17:55:03 | 1.367 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.935
4798917 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 16154-TR-16 BEYOGLU CAD/47433674-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:42:00 | 14.06.2025 12:47:00 | 0.083 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 143.056 | 0 | 0 | 0 | 81.942 | 0 | 0 | 224.997
4798921 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 58074836-H02/58076258- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:46:45 | 14.06.2025 14:27:46 | 1.684 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
4798922 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5905921-TR-2 ORJAN SITESI AG PANOSU/1849681-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:58:45 | 14.06.2025 14:15:08 | 1.273 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 10.741 | 0 | 0 | 30.141
4798929 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98450-M.ALDEMIR-BASKI GRUP HARBASI AYIRICISI/48560147- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:38:35 | 14.06.2025 15:49:24 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 4.117
4798930 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886410-TR-3 HARMANLI AG PANOSU/1840613-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:06:15 | 14.06.2025 14:45:20 | 1.651 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.083 | 0 | 0.35 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 8.275
4798931 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54106149-SDK/58120916- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:29:19 | 14.06.2025 14:22:05 | 1.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4798932 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 3528750-SDK/3325278-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 17:08:51 | 17.06.2025 17:47:42 | 0.648 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 2.551
4798933 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 57085296-PANO/57085305- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:23:18 | 17.06.2025 17:07:11 | 7.732 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0.188 | 0 | 6.692 | 0 | 0 | 7.855
4798934 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104407-BEZIRGANLAR KÖYÜ HAT BASI/47632156- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:05:42 | 18.06.2025 18:47:57 | 8.704 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.036 | 0 | 0.804 | 0 | 19.354 | 0 | 0 | 41.194
4798939 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:14:00 | 14.06.2025 13:54:17 | 0.671 | 3 | 1193 | 6 | 199 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0.838 | 61.35 | 4.643 | 18.728 | 0.843 | 24.663 | 0 | 0 | 111.065
4798943 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866756-TR-378 AG PANOSU/59973046- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:15:33 | 14.06.2025 14:20:51 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0.717
4798944 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:24:46 | 14.06.2025 13:25:31 | 0.013 | 0 | 563 | 4 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.584 | 0.097 | 0.526 | 0.318 | 0.413 | 0.57 | 0 | 2.507
4798947 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:35:51 | 14.06.2025 13:36:26 | 0.01 | 11 | 713 | 1 | 3 | 11 | 115 | 1 | 0 | 0.56 | 1.15 | 0.018 | 0.004 | 0.537 | 0.56 | 0.003 | 0 | 2.833
4798949 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134792-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:59:40 | 19.06.2025 17:01:33 | 7.031 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 121.027 | 0 | 3.776 | 0 | 20.539 | 0 | 0 | 145.342
4798950 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134793-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:57:38 | 19.06.2025 16:59:13 | 7.026 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.568 | 0 | 2.417 | 0 | 12.904 | 0 | 0 | 39.889
4798951 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941103-TR-3/16 AG PANOSU/47132898-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:41:26 | 20.06.2025 17:04:09 | 7.379 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200.35 | 0 | 0 | 0 | 9.693 | 0 | 0 | 210.044
4798959 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885563-TR- GOKMUSA MH AG PANOSU/2067829- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:49:34 | 14.06.2025 15:36:18 | 1.779 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 7.923
4798963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:57:01 | 14.06.2025 13:59:40 | 0.044 | 0 | 1228 | 1 | 4 | 8 | 99 | 7 | 2 | 0 | 4.131 | 0.121 | 0.003 | 1.646 | 2.183 | 0.728 | 0.034 | 8.845
4798968 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867136-TR-317 AG PANOSU/1915029-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:35:56 | 18.06.2025 09:53:09 | 0.287 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.249 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 9.084
4798976 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992138-MADEN -ESKI KISLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:14:58 | 14.06.2025 14:15:28 | 0.008 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.974 | 0 | 0.999
4798977 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 968171-AG DIREK/5242723-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:11:14 | 14.06.2025 17:33:32 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4798978 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 7539-TR- CALAPLAR KOY/47281052-TR- CALAPLAR KOY DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:18:54 | 14.06.2025 16:17:00 | 1.968 | 0 | 69 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.087 | 0 | 3.057 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 13.54
4798979 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:22:26 | 14.06.2025 14:26:06 | 0.061 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.249 | 3.539 | 1.988 | 0.113 | 0.8 | 1.121 | 10.196 | 0 | 18.006
4798982 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47463340-KURUOBA KÖK CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:50:11 | 14.06.2025 15:35:17 | 1.751 | 61 | 2153 | 30 | 158 | 46 | 412 | 2 | 0 | 146.042 | 433.901 | 58.977 | 72.954 | 273.07 | 402.74 | 0.581 | 0 | 1388.264
4798984 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870500-TR-31 DUTLU SK AG PANOSU/1803094-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:37:37 | 14.06.2025 15:46:54 | 2.155 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.82 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 89.176
4798987 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5901829-TR-1 INCEALIPINAR MH AG PANOSU/1902431-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:28:51 | 14.06.2025 15:34:16 | 1.09 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 4.668
4798988 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:34:30 | 14.06.2025 14:35:00 | 0.008 | 2 | 1933 | 17 | 132 | 13 | 361 | 3 | 0 | 0.008 | 2.228 | 1.26 | 0.707 | 1.87 | 1.02 | 1.543 | 0 | 8.636
4798994 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 930575-AG DIREK/52031636-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:20:20 | 14.06.2025 18:20:48 | 4.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692
4798999 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5873753-TR-204 SENGUL VILLALARI AG PANOSU/1865826-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:52:43 | 14.06.2025 15:41:33 | 0.814 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.227 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 0 | 0 | 10.82
4799005 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5926999-TR-275A AG PANOSU/1919652-5 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:54:23 | 14.06.2025 16:57:46 | 2.056 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 57.77 | 0 | 0 | 0 | 14.112 | 0 | 14.361 | 86.244
4799010 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530478-SDK/5301341-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:58:23 | 14.06.2025 15:28:22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.197 | 0 | 0 | 4.197
4799011 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 59394033-TR-1 TASLIK MH/B01/59950871- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:04:05 | 14.06.2025 15:29:25 | 0.422 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 1.396
4799017 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 952926-AG DIREK/59000773- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:14:15 | 14.06.2025 17:56:23 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0.254
4799021 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2865-DM-1/04/47453323-TR KORUMA | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:18:53 | 14.06.2025 15:35:22 | 0.274 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 39.121 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 66.211
4799023 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Merkezi | 3532-Tr-ECE KOK KABIN/47454417-ORHANELI DM GIRIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:15:00 | 19.06.2025 16:58:34 | 6.726 | 10 | 6321 | 4 | 187 | 25 | 668 | 4 | 7 | 32.178 | 2166.506 | 29.537 | 28.965 | 1038.356 | 1242.061 | 5688.46 | 25.122 | 10251.185
4799024 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58877955-TR-1233.SK/58878038- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:13:00 | 18.06.2025 12:03:01 | 2.834 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.928 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 0 | 0 | 30.264
4799025 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892909-TR-12/1 AG PANOSU/1855595- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:19:08 | 18.06.2025 17:35:35 | 8.274 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 421.024 | 0 | 0 | 0 | 679.473 | 0 | 0 | 1100.497
4799026 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 104940-ÇIÇEKÖZÜ HATBASI/47627690- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:02:54 | 17.06.2025 15:22:24 | 5.325 | 1 | 327 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.013 | 134.739 | 0 | 0 | 2.765 | 26.29 | 0 | 0 | 163.807
4799027 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55820178-YUKARI BALLIK KÖK /55820208-HACIKARA ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:42:14 | 18.06.2025 16:31:55 | 6.828 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.165 | 0 | 0 | 0 | 34.635 | 0 | 0 | 109.8
4799030 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104969-ERECEK HATBASI/48527676- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:10:56 | 14.06.2025 16:02:32 | 3.86 | 1 | 35 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 13.651 | 4.352 | 0 | 0 | 154.046 | 5.278 | 0 | 0 | 177.328
4799031 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5907859-TR- KISIKLI SK AG PANOSU/1845466-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:36:43 | 14.06.2025 16:39:33 | 1.047 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.874 | 0 | 0 | 0 | 14.055 | 0 | 0 | 40.929
4799033 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1149-TR- PANAYIR PAZARYERI/47278492-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:05:24 | 19.06.2025 12:17:37 | 3.204 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 173.72 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 289.92
4799034 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5892613-TR- DEMAN CD. SONU AG PANOSU/1847217- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:06:32 | 19.06.2025 12:19:30 | 3.216 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 330.551 | 0 | 0 | 0 | 54.255 | 0 | 0 | 384.806
4799039 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544327-SDK/5647923-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:32:44 | 14.06.2025 19:35:24 | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 0 | 0 | 4.136
4799042 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:59:03 | 14.06.2025 15:59:32 | 0.008 | 2 | 586 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.013 | 0.565 | 0.234 | 0.096 | 0.054 | 0.234 | 0 | 0 | 1.196
4799047 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104079-AG DIREK/5708130-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:58:23 | 14.06.2025 17:28:04 | 2.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799048 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 58958182-/58958212- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:50:02 | 14.06.2025 17:27:49 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 1.535
4799050 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 772863-AG DIREK/4800027-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:07:15 | 14.06.2025 17:06:11 | 0.982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
4799056 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912173-TR-3 KARAKOCA KOYU AG PANOSU/47854625- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:07:00 | 14.06.2025 16:51:47 | 0.746 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 3.368
4799058 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058947-AG DIREK/5488158-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:44:40 | 14.06.2025 17:34:31 | 1.831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4799059 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891316-TR-1 BOSTANCI AG PANOSU/1935165-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:49:18 | 14.06.2025 17:34:08 | 1.747 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432
4799067 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:33:09 | 14.06.2025 16:37:40 | 0.075 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.249 | 3.576 | 1.968 | 0.111 | 0.769 | 1.091 | 8.526 | 0 | 16.289
4799068 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 777210-AG DIREK/4809856-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:56:18 | 14.06.2025 18:22:04 | 2.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
4799070 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 5872246-TR-5 UMURBEY AG PANOSU/1851309-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:37:42 | 14.06.2025 17:09:53 | 0.536 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0.322 | 4.606
4799071 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5887498-TR- FADILLI KOY AG PANOSU/48137652-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:36:07 | 14.06.2025 19:30:27 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 1.002
4799073 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Merkezi | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:41:24 | 14.06.2025 17:40:52 | 0.991 | 1 | 4621 | 2 | 141 | 12 | 720 | 2 | 2 | 2.373 | 436.63 | 2.422 | 22.73 | 38.479 | 260.54 | 0.823 | 1.913 | 765.912
4799073 | 2 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16659-TR-26/47377213-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:40:52 | 14.06.2025 18:09:00 | 0.469 | 0 | 317 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.573 | 0 | 0.625 | 0 | 27.696 | 0 | 0 | 64.893
4799078 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54541738-ORTAMANDIRA KÖYÜ TR1 TR2 HATBASI AYIRICISI/47571221- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:29:01 | 14.06.2025 18:02:31 | 1.558 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.847 | 0 | 0.163 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 23.37
4799079 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:58:34 | 14.06.2025 16:59:04 | 0.008 | 1 | 800 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.01 | 0.836 | 0.113 | 0.056 | 0.422 | 0.405 | 0 | 0 | 1.841
4799080 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 1314614-AG DIREK/4808372-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:27:15 | 14.06.2025 17:45:04 | 1.297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4799082 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:11:21 | 17.06.2025 09:29:21 | 0.3 | 1 | 1591 | 0 | 56 | 3 | 206 | 1 | 0 | 0 | 35.231 | 0 | 5.405 | 0.504 | 15.555 | 0.072 | 0 | 56.768
4799083 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 14859-TR- BOREZLI KOYU/47264639-TR- BOREZLI KOYU DTR AYIRICISI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:38:24 | 17.06.2025 13:19:01 | 3.677 | 0 | 377 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109.792 | 0 | 24.75 | 0 | 27.382 | 0 | 0 | 161.923
4799085 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:01:36 | 17.06.2025 13:07:31 | 0.099 | 1 | 1591 | 0 | 56 | 3 | 206 | 1 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 1.67 | 0.163 | 5.289 | 0.02 | 0 | 17.722
4799086 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914248-AG DIREK/5111585-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:56:30 | 14.06.2025 19:10:12 | 2.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4799087 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:11:29 | 14.06.2025 17:15:42 | 0.07 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.129 | 1.692 | 0.863 | 0.099 | 0.376 | 0.574 | 0.369 | 0 | 4.102
4799088 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323663-YENIKOY-ESEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:13:13 | 14.06.2025 17:14:03 | 0.014 | 2 | 219 | 14 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0.063 | 0.157 | 0.132 | 0 | 0.015 | 0.06 | 0.332 | 0.004 | 0.762
4799091 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249980-TOPHISAR KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:15:11 | 14.06.2025 17:45:47 | 0.51 | 4 | 923 | 165 | 9 | 8 | 141 | 2 | 0 | 3.894 | 25.926 | 148.748 | 1.415 | 6.019 | 5.203 | 1.24 | 0 | 192.445
4799096 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:19:17 | 14.06.2025 18:22:47 | 1.058 | 1 | 800 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.562 | 28.576 | 5.181 | 1.546 | 8.053 | 15.655 | 0 | 0 | 59.573
4799097 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867862-TR-1 KAPAKLIOLUK MH AG PANOSU/1860433-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:14:23 | 14.06.2025 18:20:43 | 1.106 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.242 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 1.354
4799100 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920662-TR-OZLUCE AG PANOSU/1862430-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:26:00 | 14.06.2025 17:53:21 | 0.456 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
4799105 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:44:31 | 14.06.2025 17:51:31 | 0.117 | 5 | 2512 | 9 | 128 | 1 | 234 | 0 | 3 | 0.934 | 14.523 | 4.554 | 1.311 | 0.018 | 1.845 | 0 | 0.004 | 23.189
4799106 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547448-SDK/5684503-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:19:05 | 14.06.2025 19:05:40 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116
4799107 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907451-TR- KARAGUR MH AG PANOSU/1864135-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:27:35 | 14.06.2025 19:00:57 | 1.556 | 0 | 98 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.856 | 0 | 0.432 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 6.56
4799108 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876087-TR-3 ILICA MH AG PANOSU/1818508-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:35:16 | 14.06.2025 19:21:34 | 1.771 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.054 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.596
4799109 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885348-TR-2 GOLCUK MH AG PANOSU/49212112- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:49:27 | 14.06.2025 18:32:44 | 0.721 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0.148 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 2.998
4799110 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47434484-KESTEL F_13 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:52:00 | 14.06.2025 18:01:01 | 0.15 | 0 | 6176 | 0 | 22 | 6 | 454 | 1 | 3 | 0 | 58.465 | 0 | 0.363 | 1.547 | 12.222 | 2.704 | 0.317 | 75.618
4799113 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 690039-AG DIREK/4667036-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:55:18 | 14.06.2025 18:49:15 | 0.899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4799114 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876095-TR- ALAYAKA SERIFLER MH AG PANOSU/1818612-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:53:53 | 14.06.2025 21:21:42 | 3.463 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225
4799115 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47280360-ALTINOVA SEHIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:03:05 | 14.06.2025 18:08:56 | 0.098 | 1 | 4547 | 2 | 141 | 11 | 720 | 1 | 2 | 0.161 | 29.988 | 0.126 | 1.387 | 1.653 | 13.918 | 0.033 | 0.11 | 47.378
4799120 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3510196-SDK/4992636-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:47:44 | 14.06.2025 20:23:01 | 2.588 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
4799121 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889651-DM-1/42 HUZURLU KENT AG PANOSU/1829404-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:06:40 | 14.06.2025 19:08:47 | 1.035 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 2.985
4799124 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56982364-/56982373- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:32:35 | 14.06.2025 20:37:19 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 3.715
4799126 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 57265335-TR-1 KAYAPA/57265407- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:03:00 | 18.06.2025 11:53:00 | 2.833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 12.015
4799131 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 57196267-/57196286- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:06:12 | 18.06.2025 17:23:57 | 7.296 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.011 | 0 | 0 | 0 | 118.427 | 0 | 0 | 194.438
4799132 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094830-YENI MH. ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:32:12 | 14.06.2025 18:33:19 | 0.019 | 0 | 1230 | 0 | 27 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0.026 | 0.04 | 0.401 | 0 | 0 | 1.593
4799133 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57196137-TR-5 KAYAPA/57196220- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:41:00 | 17.06.2025 12:27:09 | 1.769 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 29.329 | 0 | 0 | 61.128
4799136 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16466-TR-9/47466512-TR-24 ISTIKAMETI CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:27:34 | 14.06.2025 21:46:26 | 3.314 | 0 | 185 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.394 | 0 | 0.419 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 47.416
4799145 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 108827-SAÇAKLI KÖYÜ HAT BASI/59668914- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:22:52 | 14.06.2025 19:16:10 | 0.888 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0.009 | 1.43 | 0 | 0 | 3.962
4799146 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867554-TR-1/10 AG PANOSU/1803023-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:52:06 | 14.06.2025 23:53:21 | 5.021 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.359 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 22.631
4799150 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133551-MOBILYUM KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:58:52 | 14.06.2025 18:59:37 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 2.077
4799151 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56858205-TR 33/56858304-BILALLER CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:35:29 | 14.06.2025 19:36:18 | 1.014 | 2 | 812 | 13 | 9 | 17 | 140 | 1 | 0 | 3.173 | 54.846 | 26.474 | 0.642 | 33.047 | 15.061 | 7.681 | 0 | 140.924
4799154 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076682-AG DIREK/5576715-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:31:08 | 14.06.2025 21:33:40 | 3.042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
4799157 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5872564-TR-BALABAN KOYU AG PANOSU/1812529-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:12:14 | 14.06.2025 19:37:20 | 0.418 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0.29 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 1.154
4799158 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5933989-TR- SARNIC MH AG PANOSU/1925928- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:15:07 | 14.06.2025 20:51:43 | 1.61 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 8.605
4799159 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94384-YUKARIGÖCEK-ALFATALAN GRB. AYIRICISI/47588980- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:03:28 | 14.06.2025 20:31:40 | 1.47 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 6.492
4799160 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889651-DM-1/42 HUZURLU KENT AG PANOSU/1829402-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:12:20 | 14.06.2025 19:42:31 | 0.503 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574
4799161 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 11611-TR- AKCAKISRAK MH /47254685-TR- AKCAKISRAK MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:59:44 | 14.06.2025 22:12:20 | 3.21 | 0 | 188 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.832 | 0 | 2.391 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 26.792
4799163 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47451514-VARAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:28:39 | 14.06.2025 19:34:02 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 1.408
4799167 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56781945-TR-332 AG PANOSU/56781992- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:48:57 | 14.06.2025 21:04:46 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 4.948 | 8.42
4799169 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:59:14 | 14.06.2025 19:45:48 | 1.776 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.44 | 5.727 | 3.005 | 0.341 | 1.129 | 1.673 | 1.032 | 0 | 13.348
4799170 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47243453-MTN ENERJI SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:59:50 | 14.06.2025 20:05:33 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799171 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443121-KAVAKLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:04:35 | 14.06.2025 20:05:23 | 0.013 | 1 | 263 | 4 | 4 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.054 | 0.173 | 0.06 | 0.006 | 0.138 | 0.062 | 0 | 0 | 0.492
4799172 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104691-AG DIREK/57042448- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:53:52 | 14.06.2025 23:01:55 | 3.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4799177 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5873587-TR- KOCAKAVACIK AG PANOSU/1806417-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:15:30 | 14.06.2025 23:30:01 | 3.242 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996
4799180 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 57815238-A56/58068122- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:16:21 | 14.06.2025 21:13:20 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603
4799181 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3548097-SDK/2981264- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:50:58 | 17.06.2025 10:06:47 | 0.264 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 4.375
4799182 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3550051-SDK/3029772- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:04:21 | 17.06.2025 09:12:50 | 0.141 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
4799183 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 58154228-G04/58813835- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:56:15 | 17.06.2025 14:48:02 | 0.863 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0.946
4799184 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 51997495-SDK/53929946-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 14:06:27 | 17.06.2025 14:48:52 | 0.707 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.765 | 0 | 0 | 0 | 10.517 | 0 | 0 | 22.281
4799186 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5894633-TR-1 CAYLI AG PANOSU/1803966-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:51:15 | 19.06.2025 11:10:56 | 0.328 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
4799187 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1268314-AG DIREK/4903978-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:31:33 | 14.06.2025 22:33:22 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427
4799188 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:00:04 | 14.06.2025 20:23:57 | 0.398 | 2 | 539 | 3 | 6 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.033 | 0.367 | 0.089 | 0.003 | 0.017 | 0.095 | 0 | 0 | 0.604
4799189 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878667-TR-4 HASANAGA AG PANOSU/1930194-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 16:00:00 | 17.06.2025 17:10:00 | 1.167 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0 | 0.217 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 7.517
4799190 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547970-SDK/3469632-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 16:48:03 | 17.06.2025 16:58:15 | 0.17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.28
4799192 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5889651-DM-1/42 HUZURLU KENT AG PANOSU/1829404-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:23:05 | 14.06.2025 21:02:48 | 0.662 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 1.863
4799193 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885622-TR-5 AKÇALAR AG PANOSU/1804562-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:37:03 | 17.06.2025 17:11:07 | 3.568 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.596 | 0 | 0 | 0 | 72.439 | 0 | 0 | 89.035
4799195 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 51997485-SDK/53997653-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:03:21 | 17.06.2025 16:53:21 | 3.833 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1.14
4799204 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 949937-AG DIREK/5154628-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:56:49 | 14.06.2025 21:50:55 | 0.902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799205 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 825327-AG DIREK/4897041-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:55:52 | 14.06.2025 22:58:44 | 2.048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4799207 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909451-TR-41/1 AG PANOSU/47753445-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:02:27 | 14.06.2025 21:42:16 | 0.663 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 5.013
4799212 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888004-TR- SINANDERE MH AG PANOSU/1835119-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:03:59 | 15.06.2025 00:00:41 | 2.945 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
4799215 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529466-SDK/5386443-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:09:36 | 14.06.2025 22:54:11 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799219 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091100-AG DIREK/5634898-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:14:20 | 14.06.2025 21:57:59 | 0.727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.204
4799222 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:36:35 | 15.06.2025 00:54:18 | 4.295 | 2 | 539 | 3 | 6 | 3 | 100 | 0 | 0 | 11.108 | 97.871 | 22.619 | 0.64 | 3.609 | 20.286 | 0 | 0 | 156.133
4799236 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888956-TR-2 DANISMENT MH AG PANOSU/1834510-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:32:51 | 14.06.2025 21:55:37 | 0.379 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 1.089
4799255 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47251094-ALANLI GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:45:10 | 14.06.2025 21:45:55 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.906 | 0 | 1.148
4799265 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 86-TR-290/47279799-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:51:25 | 14.06.2025 22:54:46 | 1.056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0 | 23.857 | 30.137
4799295 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54718686-KIRAN KAYAPINAR ORTAK HATBASI/47493550- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:05:01 | 18.06.2025 16:53:14 | 6.804 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 119.498 | 0 | 1.475 | 0 | 20.795 | 0 | 0 | 141.768
4799310 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:42:57 | 15.06.2025 00:33:01 | 1.834 | 2 | 405 | 3 | 14 | 13 | 37 | 3 | 0 | 0.411 | 37.641 | 0.741 | 3.2 | 40.3 | 10.571 | 107.489 | 0 | 200.352
4799312 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZI/47095746-SANAYI 1 FIDERI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:43:53 | 14.06.2025 23:08:16 | 0.406 | 0 | 342 | 2 | 47 | 21 | 69 | 5 | 0 | 0 | 12.12 | 6.21 | 1.931 | 69.098 | 3.847 | 31.642 | 0 | 124.848
4799312 | 2 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 22233-TR-23 TERSANELER/47101025-TRAFO KORUMA | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 23:08:16 | 14.06.2025 23:17:52 | 0.16 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0.235 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 4.63
4799354 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281292-Çali DM Hasanaga 2 Giris | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 00:04:00 | 15.06.2025 01:55:00 | 1.85 | 3 | 7526 | 0 | 1 | 30 | 902 | 41 | 0 | 10.241 | 3281.614 | 0 | 0.248 | 110.193 | 857.259 | 650.354 | 0 | 4909.909
4799354 | 2 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58464395-TR-21/3 30 AGUSTOS/58464477- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 01:55:00 | 15.06.2025 06:42:00 | 4.783 | 3 | 5949 | 0 | 1 | 3 | 672 | 0 | 0 | 10.241 | 3067.371 | 0 | 0.248 | 43.683 | 797.252 | 0 | 0 | 3918.796
4799354 | 3 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 60281808-hb/60281804- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 06:42:00 | 15.06.2025 07:47:00 | 1.083 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1070.546 | 0 | 0 | 42.568 | 334.291 | 0 | 0 | 1447.405
4799355 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531188-SDK/5436614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 00:03:06 | 15.06.2025 04:57:40 | 4.909 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 4.59
4799368 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243196-CELTIK-CIHADIYE-DIKMEN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 01:06:47 | 15.06.2025 01:55:48 | 0.817 | 0 | 421 | 2 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.021 | 0.368 | 0.525 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 13.452
4799369 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109679-YUKARIKÖY GRUP HATBASI/47644984- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 00:59:42 | 15.06.2025 01:41:39 | 0.699 | 1 | 263 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1.778 | 5.212 | 0 | 0.012 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 8.206
4799371 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 13935-DEREOREN KOK/47445453-DEREOREN(EGMIR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 01:28:25 | 15.06.2025 01:30:07 | 0.028 | 1 | 346 | 1 | 3 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0.25 | 0.479 | 0.087 | 0.01 | 0.113 | 0.029 | 0.19 | 0 | 1.156
4799376 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 59778602-Çeltik-Dikmen Gurup Ayiricisi/47634610- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 02:38:01 | 15.06.2025 04:34:51 | 1.947 | 0 | 290 | 2 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 0.831 | 0.853 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 19.69
4799380 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59874530-TR-6 BAYRAMDERE MH/59194246- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 03:26:51 | 15.06.2025 04:47:00 | 1.336 | 0 | 6828 | 0 | 2 | 3 | 293 | 0 | 3 | 0 | 150.324 | 0 | 0.078 | 4.144 | 51.949 | 0 | 6.424 | 212.919
4799382 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244531-OKCULAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 03:56:47 | 15.06.2025 03:57:32 | 0.013 | 0 | 133 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.007 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0 | 0.09
4799383 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245588-TUZLA KOYU TR-1-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 04:00:57 | 15.06.2025 04:01:27 | 0.008 | 1 | 259 | 0 | 22 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0.016 | 0.183 | 0 | 0.012 | 0.007 | 0.073 | 0 | 0 | 0.292
4799386 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56649261-DM-7 NILÜFER/56649341-TR7/2 çikis | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 05:02:05 | 15.06.2025 05:03:49 | 0.029 | 0 | 3887 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0 | 0.497 | 0.677 | 0 | 0 | 5.333
4799387 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 05:24:12 | 15.06.2025 05:26:19 | 0.035 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.07 | 0.85 | 0.474 | 0.032 | 0.18 | 0.123 | 1.652 | 0 | 3.38
4799388 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288541-FERNAS-CENOVA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 05:30:00 | 15.06.2025 05:32:24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0.507
4799391 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47431398-ODUNLUK YIGITALI INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 05:39:43 | 15.06.2025 05:40:50 | 0.019 | 0 | 2623 | 0 | 6 | 10 | 220 | 0 | 1 | 0 | 3.58 | 0 | 0.007 | 0.229 | 0.597 | 0 | 0.009 | 4.422
4799393 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3021-TR-130/47451099-TR-131 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 05:34:06 | 15.06.2025 06:14:50 | 0.679 | 0 | 520 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18.834 | 0 | 2.524 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 24.714
4799397 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 06:06:50 | 15.06.2025 06:07:39 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 2.063
4799398 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58728349-BOYALICA_DM/58526954- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 05:33:20 | 15.06.2025 07:50:43 | 2.29 | 0 | 1238 | 2 | 110 | 1 | 268 | 1 | 4 | 0 | 164.215 | 355.531 | 59.28 | 46.084 | 69.483 | 5.975 | 21.262 | 721.831
4799400 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47243453-MTN ENERJI SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 06:32:39 | 15.06.2025 06:35:07 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799401 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 06:32:41 | 15.06.2025 06:35:21 | 0.044 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.163 | 2.272 | 1.209 | 0.068 | 0.342 | 0.372 | 3.164 | 0 | 7.591
4799403 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/57186678-TUZLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 06:36:14 | 15.06.2025 06:38:26 | 0.037 | 27 | 2481 | 17 | 78 | 32 | 494 | 4 | 3 | 2.532 | 5.254 | 1.429 | 0.192 | 1.646 | 2.015 | 0.188 | 0.041 | 13.297
4799406 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 06:43:33 | 15.06.2025 06:47:02 | 0.058 | 11 | 15665 | 40 | 884 | 67 | 2168 | 7 | 2 | 0.782 | 66.003 | 6.161 | 6.742 | 13.215 | 25.35 | 22.321 | 0.181 | 140.756
4799409 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47257402-EROGLAN MAH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 06:55:18 | 15.06.2025 06:56:18 | 0.017 | 1 | 2079 | 1 | 30 | 3 | 230 | 1 | 1 | 0 | 3.512 | 0.009 | 0.068 | 4.815 | 1.116 | 0.495 | 0.014 | 10.029
4799410 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247164-OTLUKDERE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 07:02:13 | 15.06.2025 07:02:43 | 0.008 | 0 | 94 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.39 | 0.001 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 | 0.521
4799412 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5899945-TR-7/10 KARAMAN AG PANOSU/1804194-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 07:01:49 | 15.06.2025 08:59:02 | 1.954 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | 0 | 31.975
4799417 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 07:48:06 | 15.06.2025 07:48:51 | 0.013 | 2 | 114 | 16 | 17 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.159 | 5.243 | 0.085 | 0.098 | 0.181 | 0.134 | 0 | 5.9
4799418 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 07:53:56 | 15.06.2025 07:55:00 | 0.018 | 6 | 5309 | 10 | 231 | 28 | 583 | 1 | 1 | 0.153 | 5.591 | 0.213 | 0.213 | 0.71 | 1.708 | 0.215 | 0.001 | 8.804
4799419 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 07:55:23 | 15.06.2025 07:56:10 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.692 | 0 | 0.8 | 0 | 1.717
4799420 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92566-GÖKÇEÖREN SÖGÜTLÜ GRUP HAT BASI/47568612- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 06:30:04 | 15.06.2025 10:41:58 | 4.198 | 1 | 215 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20.654 | 66.083 | 0 | 5.846 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 97.398
4799421 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896317-TR- YESILYURT MH AG PANOSU/1840869-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 07:39:16 | 15.06.2025 10:08:39 | 2.489 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 0 | 6.726
4799428 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109611-SARIÇAYIR KÖYÜ Ayiricisi/47658420- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 06:46:21 | 15.06.2025 09:41:35 | 2.921 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 6.618 | 0 | 0 | 24.354
4799429 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086179-AG DIREK/5615644-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 08:13:46 | 15.06.2025 14:56:23 | 6.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827
4799430 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5870814-TR-4 ODUNLUK AG PANOSU/1932710-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 07:26:52 | 15.06.2025 11:47:10 | 4.338 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 366.444 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 0 | 0 | 373.563
4799431 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56019205-VAKIFLAR VE MANASTIR OTEL AYIRICISI/47592553- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 08:24:59 | 15.06.2025 10:04:43 | 1.662 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.213 | 0 | 20.233 | 0 | 0 | 0 | 20.541
4799432 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 08:27:06 | 15.06.2025 08:27:55 | 0.014 | 2 | 539 | 3 | 6 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.061 | 0.497 | 0.109 | 0.005 | 0.022 | 0.15 | 0 | 0 | 0.845
4799433 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47243453-MTN ENERJI SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 08:27:22 | 15.06.2025 10:04:51 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799434 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17131-DM-10 TOKI /47453057-TAS OCAGI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 08:28:01 | 15.06.2025 08:29:06 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.012 | 0 | 0.349
4799435 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069752-AG DIREK/5530464-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 08:17:45 | 15.06.2025 09:33:20 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799436 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55210560-MURATLAR AYIRICISI/47598840- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 09:40:06 | 17.06.2025 15:04:02 | 5.399 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55.339 | 0 | 1.652 | 0 | 27.597 | 0 | 0 | 84.587
4799437 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 57110002-KARADERE KÖK/57110016- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:32:00 | 17.06.2025 11:25:26 | 0.891 | 3 | 1193 | 6 | 199 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0.039 | 2.996 | 0.245 | 0.986 | 0.06 | 1.581 | 0 | 0 | 5.908
4799439 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110166-Terzialan Gölet Basi Grup Ayiricisi/47659366- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 08:40:27 | 15.06.2025 09:34:06 | 0.894 | 1 | 23 | 1 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.155 | 0.547 | 1.359 | 1.582 | 0.169 | 0.94 | 0 | 0 | 4.752
4799441 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 08:59:57 | 15.06.2025 09:00:40 | 0.012 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.179 | 0.81 | 0.098 | 0.113 | 0.251 | 0.073 | 2.126 | 0.015 | 3.666
4799445 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093054-TR-2/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:05:54 | 15.06.2025 09:06:46 | 0.014 | 0 | 1172 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0.002 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 2.223
4799450 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 5911191-TR- 1 TABAKLAR MEVKI TRS AG PANOSU/47747192-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:07:44 | 15.06.2025 10:06:22 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653
4799452 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:18:44 | 15.06.2025 09:21:05 | 0.039 | 0 | 227 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0.001 | 0.44 | 0.896 | 0.135 | 0 | 0 | 2.551
4799453 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5899945-TR-7/10 KARAMAN AG PANOSU/1804192-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 07:50:10 | 15.06.2025 11:38:26 | 3.804 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.075 | 0 | 0 | 0 | 20.188 | 0 | 0 | 73.263
4799462 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | SDK Çikisi | 3507372-SDK/47986143-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 05:29:17 | 15.06.2025 15:46:08 | 10.281 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.812 | 0 | 0.108 | 0 | 41.569 | 0 | 0 | 125.49
4799464 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 867321-AG DIREK/4948453-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:18:48 | 15.06.2025 11:09:52 | 1.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
4799469 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 58777762-ZIYARETLI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/58270816- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:16:44 | 15.06.2025 11:46:18 | 2.493 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.747 | 0 | 1.715 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 25.11
4799470 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47467296-ALANLI GRUBU | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:50:42 | 15.06.2025 10:54:32 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.414 | 0 | 92.809 | 0 | 114.223
4799472 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 917263-AG DIREK/5147385-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:53:38 | 15.06.2025 13:01:42 | 3.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
4799476 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:55:00 | 14.06.2025 15:02:00 | 0.117 | 0 | 1228 | 1 | 4 | 8 | 99 | 7 | 2 | 0 | 14.372 | 0.426 | 0.01 | 5.776 | 7.698 | 2.632 | 0.118 | 31.033
4799477 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15668-AYVACIK TR-13/47621092-TR-20 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:30:01 | 15.06.2025 11:40:16 | 2.171 | 0 | 1115 | 3 | 19 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 183.764 | 6.092 | 1.521 | 18.071 | 182.436 | 0 | 0 | 391.885
4799478 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5895717-TR-1 ILICAOBA AG PANOSU/1934234-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:00:00 | 17.06.2025 14:00:00 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21
4799480 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253142-RECEP KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:27:30 | 15.06.2025 10:34:03 | 0.109 | 4 | 1037 | 2 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1.448 | 7.712 | 0.552 | 0.542 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 11.826
4799484 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870256-TR-1C/28 AG PANOSU/1802562-6 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:34:49 | 15.06.2025 12:29:13 | 1.907 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 37.444 | 0 | 0 | 0 | 11.149 | 0 | 7.331 | 55.925
4799489 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47092676-TR 3/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:50:43 | 15.06.2025 10:52:19 | 0.027 | 1 | 1954 | 0 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0.065 | 7.014 | 0 | 0.175 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 8.373
4799496 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029134-AG DIREK/5382318-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:57:36 | 15.06.2025 11:52:45 | 0.919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4799498 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 861534-AG DIREK/59939835- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:44:18 | 15.06.2025 12:59:04 | 2.246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
4799503 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931549-TR-52 ORENCIK AG PANOSU/47135256-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 19:11:37 | 17.06.2025 20:16:56 | 1.089 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 0.716 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 1.84
4799504 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885892-TR-2 DEREKOY MH AG PANOSU/1836162- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:23:20 | 15.06.2025 12:29:43 | 1.106 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.782 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 14.998
4799507 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287408-BAGKUR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:28:51 | 15.06.2025 11:32:01 | 0.053 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 154 | 13 | 3 | 0 | 0.054 | 0 | 0.018 | 15.062 | 3.379 | 9.043 | 0.72 | 28.277
4799508 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:33:19 | 15.06.2025 11:41:58 | 0.144 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 1.574 | 7.367 | 0.85 | 0.975 | 2.485 | 0.756 | 17.829 | 0.131 | 31.967
4799510 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938655-TR-11 AG PANOSU/47132394-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:35:49 | 15.06.2025 13:03:23 | 1.459 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 2.499
4799511 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3537934-SDK/5581847-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:24:40 | 15.06.2025 12:06:18 | 0.694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
4799513 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105870-YESIL LIMAN GRUP HATBASI/47656931- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:28:24 | 15.06.2025 13:28:01 | 3.994 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.243 | 7.654 | 0 | 0 | 9.841 | 0 | 0 | 0 | 28.738
4799520 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:59:52 | 15.06.2025 12:23:19 | 0.391 | 1 | 778 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | 13.643 | 25.688 | 6.193 | 0.65 | 5.342 | 4.934 | 0 | 0 | 56.449
4799522 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 98109-PAMUKCU TERMAL KON YAPI KOOP ÖZ. MÜS. AYIRICISI/47596060- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:01:09 | 15.06.2025 12:40:56 | 1.663 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.724
4799524 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZI/47115701-SANAYI 2 FIDERI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:09:14 | 17.06.2025 15:57:34 | 2.806 | 0 | 430 | 0 | 28 | 18 | 179 | 35 | 1 | 0 | 132.933 | 0 | 17.609 | 1438.417 | 533.271 | 25476.051 | 12.625 | 27610.906
4799528 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57940395-TR-20/57940478- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:47:39 | 15.06.2025 12:20:10 | 0.542 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 13.964 | 0 | 0 | 20.253
4799532 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:20:59 | 15.06.2025 12:21:43 | 0.012 | 0 | 1476 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 2.175 | 1.827 | 0.136 | 0.94 | 1.599 | 0.037 | 0 | 6.714
4799542 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 59903469-20 evler HAT BASI /59378223-TR-1 OGRETMENLER SITE/A25-A26 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:13:23 | 15.06.2025 13:47:15 | 1.564 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24.26 | 12.894 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 37.343
4799543 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 59340596-AKSAKAL KÖK/59241735- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:39:45 | 15.06.2025 13:57:46 | 1.3 | 2 | 464 | 11 | 2 | 10 | 106 | 2 | 3 | 2.35 | 54.55 | 90.257 | 0.107 | 14.585 | 29.34 | 2.79 | 0.542 | 194.52
4799544 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54020432-Gemicikiri Köyü Hat Basi Ayiricisi/47622029- | 3. ŞAHIS ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:42:45 | 15.06.2025 14:26:07 | 1.723 | 0 | 208 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.31 | 0 | 1.159 | 0 | 6.439 | 0 | 0 | 33.908
4799545 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 59903675-ULUDAG GIS DM/59584911-ULUDAG_GIS_DM-B01 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:23:32 | 15.06.2025 14:24:40 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.452 | 0 | 589.132 | 0 | 644.584
4799548 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100629-GÜNESLI AYIRICISI/47598463- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:36:49 | 18.06.2025 13:31:18 | 3.908 | 0 | 72 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.554 | 0 | 1.952 | 0 | 47.773 | 0 | 0 | 71.279
4799549 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 54132384-Topraksu 1 kisim TR 7 ve 8 Hat Basi Ayiricisi/47617398- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:56:02 | 15.06.2025 14:28:13 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799554 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15593-TR-31 /47444689-Tr-33 CIKIS | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:08:53 | 15.06.2025 14:50:08 | 1.687 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 86.15 | 0 | 0 | 0 | 46.268 | 0 | 6.859 | 139.278
4799557 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970033-TR-18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:32:29 | 15.06.2025 13:35:21 | 0.048 | 1 | 2742 | 6 | 3 | 11 | 204 | 1 | 0 | 0.033 | 14.151 | 0.489 | 0.01 | 7.691 | 4.603 | 1.713 | 0 | 28.691
4799561 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | OG SEHİM ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 14:30:32 | 17.06.2025 16:13:07 | 1.71 | 8 | 2352 | 20 | 95 | 20 | 255 | 0 | 5 | 26.191 | 319.938 | 1362.127 | 33.848 | 151.853 | 110.568 | 0 | 0.177 | 2004.702
4799562 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15668-AYVACIK TR-13/47625761-DIREK TIPI TR 14 VE TR-14A | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:27:16 | 15.06.2025 14:07:38 | 0.673 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 2.035 | 26.281 | 3.994 | 0 | 0 | 32.871
4799564 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57660297-B01b/58313642- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:33:06 | 15.06.2025 16:58:01 | 3.415 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
4799568 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079321-AG DIREK/5579350-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:48:32 | 15.06.2025 14:03:53 | 0.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4799569 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5927813-TR-2 BOGAZPINAR AG PANOSU/1926471-1 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:39:58 | 15.06.2025 15:11:36 | 1.527 | 0 | 84 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 10.787 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 21.011
4799570 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897043-TR-2 PAMUKCU BELEDIYESI TARIMSAL SULAMA AG PANOSU/1838946-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:55:47 | 15.06.2025 15:11:13 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757
4799573 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106438-HACIVELIOBA AYIRICISI/48547787- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:33:41 | 19.06.2025 17:59:39 | 8.433 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87.663 | 0 | 13.005 | 0 | 20.87 | 0 | 0 | 121.538
4799574 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941661-TR-1 KABAKLI AG PANOSU/47169900- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:33:23 | 15.06.2025 16:17:05 | 2.728 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.328 | 0 | 3.297 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 27.962
4799577 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/5432570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:51:24 | 15.06.2025 15:22:20 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.467 | 0 | 0 | 40.467
4799579 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888824-TR-2 DEGIRMENDERE MH AG PANOSU/1836193- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:19:39 | 15.06.2025 14:30:23 | 1.179 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 7.936
4799584 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2110-KARACABEY DM-4/55765012-TR-6 GIRIS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:21:38 | 15.06.2025 15:02:24 | 0.679 | 2 | 4101 | 12 | 3 | 7 | 897 | 1 | 7 | 19.573 | 217.548 | 26.089 | 0.469 | 39.909 | 272.877 | 11.626 | 27.452 | 615.542
4799588 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907451-TR- KARAGUR MH AG PANOSU/1864133-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:27:27 | 15.06.2025 17:33:37 | 3.103 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.505 | 0 | 1.63 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 19.049
4799589 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55895415-TR-2/55895511-GÜMÜS KÖK SITESI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 09:08:14 | 18.06.2025 17:19:46 | 8.192 | 0 | 160 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 240.891 | 90.366 | 0 | 49.924 | 89.47 | 0 | 0 | 470.65
4799592 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5901649-TR-472 AG PANOSU/1909823-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 08:57:14 | 18.06.2025 12:19:09 | 3.365 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.693 | 0 | 0 | 0 | 16.622 | 0 | 0 | 80.315
4799593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 08:39:05 | 19.06.2025 12:48:05 | 4.15 | 4 | 1223 | 7 | 34 | 16 | 161 | 7 | 1 | 54.916 | 603.437 | 309.833 | 470.716 | 583.155 | 505.98 | 2078.11 | 38.535 | 4644.682
4799594 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47261455-YENICEABAT | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 08:25:00 | 20.06.2025 12:52:51 | 4.464 | 0 | 421 | 2 | 17 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 291.354 | 71.795 | 104.728 | 17.459 | 231.934 | 0 | 0 | 717.269
4799596 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 51867285-AG DIREK/5747545-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:46:17 | 15.06.2025 16:01:37 | 1.255 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
4799598 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110237-Anamar Sitesi Hatbasi Sek./48524615- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:15:08 | 15.06.2025 15:44:11 | 1.484 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.133 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.327
4799602 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504035-SDK/47191829-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:58:25 | 15.06.2025 15:15:47 | 0.289 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0 | 13.565
4799607 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:11:56 | 15.06.2025 15:16:30 | 0.076 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.075 | 1.385 | 0.656 | 0.139 | 0.021 | 0.252 | 0.075 | 0 | 2.602
4799608 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913321-AG DIREK/57261327- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:12:28 | 15.06.2025 17:20:49 | 2.139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
4799615 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98724-BOGAZKÖY ÖREN GRUP AYIRICISI/48558585- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:22:32 | 15.06.2025 17:54:38 | 2.535 | 4 | 972 | 8 | 23 | 2 | 100 | 1 | 0 | 9.754 | 162.363 | 73.478 | 10.359 | 0.539 | 26.215 | 7.793 | 0 | 290.501
4799616 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58742890-DM- MUDANYA/58742982- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:33:32 | 15.06.2025 16:46:21 | 1.214 | 0 | 568 | 2 | 6 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0.019 | 0.014 | 0.16 | 0.802 | 0 | 0 | 3.217
4799624 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47243453-MTN ENERJI SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:49:33 | 15.06.2025 17:06:56 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799626 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798596-AG DIREK/4854958-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:54:06 | 15.06.2025 16:55:17 | 1.02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.777
4799630 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870366-TR-3/4 AG PANOSU/1808886-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:10:51 | 15.06.2025 16:37:36 | 1.446 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 1.977
4799634 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 12485-TR-36/47431837-TR-36 DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:36:19 | 15.06.2025 18:10:00 | 2.561 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 0 | 0.082 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 26.616
4799636 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5876847-TR- NILUFER BELEDIYESI HOBI EVLERI AG PANOSU/49176639- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:07:34 | 15.06.2025 18:50:19 | 2.713 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.712 | 1.239 | 0 | 0 | 23.287 | 0 | 0 | 45.238
4799637 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 57900626-/57900648- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 18:02:56 | 17.06.2025 18:34:27 | 0.525 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 1.072
4799641 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544740-SDK/3431863-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:12:30 | 15.06.2025 19:33:58 | 4.358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 7.687
4799643 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886438-TR- CAKMAK SK AG PANOSU/1838445- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:25:28 | 15.06.2025 18:07:08 | 1.694 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.042 | 0 | 0 | 0 | 14.404 | 0 | 0 | 83.446
4799645 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3513961-SDK/47926762- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:29:34 | 15.06.2025 18:44:08 | 2.243 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | 44.88 | 0 | 0 | 48.258
4799647 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5881781-TR-3 AG PANOSU/1826591-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:36:18 | 15.06.2025 18:19:16 | 1.716 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.792 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 24.565
4799649 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5879925-TR-28 AG PANOSU/1815439-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 18:09:58 | 17.06.2025 18:18:52 | 0.148 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.212 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.381
4799651 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 51859873-TR- 1 UMURLAR MH AG PANOSU/51859904- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:02:54 | 18.06.2025 11:06:49 | 1.065 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 0.172 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 4.817
4799652 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5884970-TR-1 KUMLUKALAN AG PANOSU/1830756-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:41:40 | 15.06.2025 18:07:56 | 1.438 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.979 | 0 | 2.973 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 16.678
4799654 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831269-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:55:31 | 15.06.2025 17:34:42 | 0.653 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 0.075 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 5.599
4799657 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5900001-TR-1/46 AG PANOSU/1798568-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:47:59 | 15.06.2025 18:14:02 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 0 | 0 | 5.664
4799659 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133550-KARALAR DM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:06:46 | 15.06.2025 18:56:26 | 1.828 | 4 | 637 | 4 | 8 | 22 | 55 | 4 | 0 | 9.694 | 57.894 | 45.86 | 0.674 | 259.292 | 12.493 | 134.141 | 0 | 520.048
4799668 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93200-Aslandede TR Ayiricisi/47581214- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:30:55 | 15.06.2025 18:40:15 | 1.155 | 0 | 207 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.863 | 0 | 0.362 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 5.432
4799670 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:36:40 | 15.06.2025 17:49:36 | 0.216 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.582 | 9.81 | 2.1 | 1.146 | 0.12 | 1.787 | 0.177 | 0 | 15.723
4799671 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010676-AG DIREK/5459396-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:37:31 | 15.06.2025 19:04:28 | 1.449 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
4799673 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 1270886-AG DIREK/4739438-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:45:53 | 15.06.2025 19:14:36 | 1.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799678 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:00:07 | 15.06.2025 18:01:36 | 0.025 | 2 | 374 | 2 | 10 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0.003 | 0.345 | 0 | 0.032 | 0.884 | 0.105 | 0 | 0.002 | 1.371
4799679 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5877543-TR- KIZILGUR MH AG PANOSU/1819759-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:00:27 | 15.06.2025 19:44:57 | 1.741 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
4799689 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093054-TR-2/3 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:36:03 | 15.06.2025 18:37:27 | 0.023 | 0 | 1172 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.001 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 1.347
4799691 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547418-SDK/5653185-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:45:22 | 15.06.2025 19:26:44 | 0.689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.178
4799692 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23766-TR-1 SULTANIYE /56579800-TR-10SULTANIYE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:35:01 | 15.06.2025 19:31:04 | 0.934 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 0.853 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 16.034
4799694 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870288-TR-3/22 AG PANOSU/1807063-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:45:44 | 15.06.2025 20:12:03 | 1.439 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 1.123 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 2.819
4799699 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5880519-TR-2/27 AG PANOSU/1822388-6 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:10:09 | 15.06.2025 19:43:02 | 0.548 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224
4799701 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 54342798-MISAKCA KOK/54342830-MISAKCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:18:45 | 15.06.2025 19:19:25 | 0.011 | 4 | 949 | 33 | 25 | 10 | 183 | 0 | 2 | 0.096 | 0.777 | 0.954 | 0.093 | 0.157 | 0.333 | 0 | 0 | 2.41
4799703 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5888806-TR- PATLAK MH AG PANOSU/1836054-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:25:24 | 15.06.2025 19:46:27 | 0.351 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
4799704 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21936-DM-44/47287472-TR44/15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:27:51 | 15.06.2025 19:33:21 | 0.092 | 0 | 6601 | 0 | 4 | 3 | 332 | 0 | 1 | 0 | 39.241 | 0 | 0.056 | 0.147 | 7.811 | 0 | 0.321 | 47.575
4799706 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47252071-TR 2 KILYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:31:30 | 15.06.2025 19:32:00 | 0.008 | 23 | 917 | 13 | 25 | 27 | 200 | 2 | 1 | 0.387 | 0.743 | 0.163 | 0.083 | 1.713 | 0.323 | 0.028 | 0.002 | 3.44
4799707 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:33:31 | 15.06.2025 21:32:33 | 1.984 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.208 | 0 | 0.596 | 2.936 | 0.779 | 0 | 0 | 8.518
4799711 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98872-Kasagil Hat Basi Ayiricisi/48559854- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:38:48 | 15.06.2025 20:35:41 | 0.948 | 0 | 191 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.764 | 0 | 1.873 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 8.045
4799712 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915402-KEPEZ UN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:32:38 | 15.06.2025 20:37:44 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.087 | 0 | 0 | 0 | 8.087
4799714 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47243453-MTN ENERJI SANTRALI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:53:30 | 15.06.2025 19:57:32 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799718 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 107146-Veli Çakal Grup Hat Basi Ayiricisi/48557536- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:52:55 | 15.06.2025 22:36:48 | 2.731 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 34.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.947
4799719 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 99000-PAPATYA HATBASI/47507910- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:02:43 | 15.06.2025 20:57:11 | 0.908 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0.28 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 5.371
4799721 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532670-SDK/5411599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:12:20 | 16.06.2025 00:12:13 | 3.998 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
4799722 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093057-TR-1-/28 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:15:22 | 15.06.2025 20:16:52 | 0.025 | 0 | 3875 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 0.249 | 0.97 | 0 | 0 | 4.835
4799723 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 59923726-PANO /59923736- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:16:26 | 15.06.2025 20:56:02 | 0.66 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 1.235
4799724 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99297-Kilcilar Ayiricisi/48556621- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:16:23 | 15.06.2025 21:15:42 | 0.989 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 1.679
4799733 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877543-TR- KIZILGUR MH AG PANOSU/1819760-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:35:16 | 15.06.2025 21:44:15 | 1.149 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0.514 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 2.336
4799734 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194435- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:33:07 | 15.06.2025 21:07:29 | 0.573 | 7 | 8657 | 50 | 41 | 15 | 434 | 2 | 11 | 0.808 | 104.004 | 49.185 | 2.951 | 3.901 | 38.366 | 0.81 | 2.107 | 202.131
4799736 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:38:18 | 15.06.2025 20:38:48 | 0.008 | 0 | 541 | 7 | 18 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.212 | 0.024 | 0.035 | 0.092 | 0 | 0 | 0.742
4799738 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 958793-AG DIREK/5226836-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:34:29 | 15.06.2025 22:18:33 | 1.734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4799745 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:53:27 | 15.06.2025 21:07:43 | 1.238 | 2 | 3583 | 17 | 29 | 22 | 667 | 1 | 0 | 2.629 | 198.286 | 24.487 | 1.495 | 41.923 | 98.428 | 4.615 | 0 | 371.863
4799749 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:03:10 | 15.06.2025 21:10:50 | 0.128 | 5 | 4489 | 8 | 69 | 12 | 821 | 1 | 0 | 1.868 | 18.436 | 0.553 | 0.235 | 0.978 | 4.332 | 0.004 | 0 | 26.406
4799751 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5876445-TR- MESE IS MERKEZI ONU AG PANOSU/51925901-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:09:41 | 15.06.2025 22:15:21 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.179
4799759 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531188-SDK/5436614-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:15:28 | 15.06.2025 21:36:02 | 0.343 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.402
4799760 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883692-TR-2/3A AG PANOSU/1824017-2 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:42:49 | 15.06.2025 22:18:56 | 1.602 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.879
4799763 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812074-AG DIREK/4873048-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:12:41 | 15.06.2025 22:05:22 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071
4799772 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 57983163-PANO /57983184- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:26:38 | 15.06.2025 22:17:37 | 0.85 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773
4799782 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 912719-AG DIREK/5117881-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:08:31 | 16.06.2025 01:12:20 | 4.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
4799784 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5904979-TR-3 TATLISU AG PANOSU/1862547-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:38:56 | 15.06.2025 22:13:56 | 0.583 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 1.716
4799795 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532454-SDK/5412819-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:32:39 | 15.06.2025 22:55:41 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0.955
4799803 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 841245-AG DIREK/4922052-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:50:08 | 15.06.2025 22:46:34 | 0.941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799812 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1114895-AG DIREK/58359232- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:00:21 | 16.06.2025 01:32:01 | 3.528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
4799821 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026001-AG DIREK/5354724-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:09:50 | 16.06.2025 00:54:53 | 2.751 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999
4799824 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 948913-AG DIREK/5178756-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:14:47 | 15.06.2025 23:13:46 | 0.983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
4799835 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5894205-TR-3 BAKACAK MH AG PANOSU/49243045- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:27:21 | 15.06.2025 23:36:06 | 1.146 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0.388 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.705
4799852 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/47433578-AVCI KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:47:57 | 15.06.2025 22:56:05 | 0.136 | 10 | 3540 | 337 | 232 | 50 | 579 | 2 | 2 | 4.641 | 24.134 | 29.167 | 6.282 | 11.752 | 5.115 | 17.562 | 0.019 | 98.671
4799855 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:47:55 | 15.06.2025 23:18:09 | 0.504 | 0 | 126 | 40 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 10.734 | 2.048 | 0.422 | 0.699 | 0 | 0 | 18.404
4799868 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5881773-TR-23 278. SOKAK AG PANOSU/1826451-7 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:21:07 | 16.06.2025 00:08:23 | 0.788 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 4.645
4799888 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93387-Tepeköy Hatbasi Ayiricisi/47588286- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:56:20 | 16.06.2025 01:18:48 | 1.374 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208
4799899 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94169-ÇINARCIK GRUP HATBASI AYIRICISI/47529676- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 00:47:06 | 16.06.2025 02:06:09 | 1.318 | 1 | 111 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.022 | 5.241 | 0 | 0 | 1.046 | 0.184 | 0 | 0 | 8.493
4799900 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97454-Haciosman Kutluca Grup Ayiricisi/47522625- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 00:36:05 | 16.06.2025 01:56:08 | 1.334 | 1 | 153 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.471 | 10.024 | 0.042 | 0.614 | 0.13 | 0.617 | 0 | 0 | 11.898
4799910 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024204-AG DIREK/5350750-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 03:22:27 | 16.06.2025 04:50:02 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
4799911 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 51968571-Cumali Köyü Hat-basi Sek./58576500- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 04:26:26 | 16.06.2025 06:33:07 | 2.111 | 1 | 51 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.216 | 5.436 | 0.162 | 0.953 | 0 | 0.613 | 24.781 | 0 | 32.162
4799912 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281622-SALUR-KIZIKSA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 05:29:32 | 16.06.2025 05:30:21 | 0.014 | 0 | 1329 | 57 | 95 | 8 | 196 | 4 | 1 | 0 | 1.049 | 1.342 | 0.286 | 0.041 | 0.228 | 0.163 | 0 | 3.109
4799913 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17031-TR-1 PAMUKCU MH/47283170-PAMUKCU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 05:32:24 | 16.06.2025 06:29:25 | 0.95 | 0 | 730 | 0 | 19 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 42.061 | 0 | 3.165 | 0 | 18.582 | 0 | 0 | 63.808
4799914 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 06:19:28 | 16.06.2025 06:20:00 | 0.009 | 2 | 497 | 2 | 7 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0.04 | 0.649 | 0.01 | 0.015 | 0.089 | 0.096 | 0.031 | 0 | 0.93
4799916 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 59790227-MUAVENET KÖK/59790308-KABATEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 06:39:38 | 16.06.2025 06:41:55 | 0.038 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0.772 | 0 | 2.931 | 0.103 | 0 | 0.057 | 3.892
4799920 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55777741-KOK-GUMUSLER/55777764-GÜMÜSLER KÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:06:45 | 16.06.2025 07:07:31 | 0.013 | 2 | 966 | 0 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.07 | 0.77 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0.311 | 0 | 0 | 1.19
4799923 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16576-DM-1/08 DUMANLIKENT/47282468-UGURLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:31:30 | 16.06.2025 08:40:00 | 1.142 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.967 | 0 | 0 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 84.009
4799924 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:37:17 | 16.06.2025 07:40:06 | 0.047 | 6 | 5309 | 10 | 231 | 28 | 583 | 1 | 1 | 0.445 | 16.244 | 0.65 | 0.651 | 2.602 | 6.038 | 1.309 | 0.004 | 27.942
4799925 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/56212481-TR-1C/40 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:37:45 | 16.06.2025 08:38:00 | 1.004 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 3.639 | 5.256 | 0 | 0 | 17.639
4799927 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254225-SELVI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:44:28 | 16.06.2025 07:45:04 | 0.01 | 0 | 730 | 9 | 18 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0.806 | 0.025 | 0.084 | 0.166 | 0 | 0 | 1.839
4799928 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58733129- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:44:35 | 16.06.2025 07:45:05 | 0.008 | 0 | 189 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.057 | 0 | 0.022 | 0.036 | 0 | 0 | 0.291
4799929 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21382-KIRANLAR KOK/47464890-KARASU KOK SAHINKOY MUSTERI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:14:17 | 16.06.2025 08:36:36 | 1.372 | 1 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.799 | 0 | 209.207 | 0 | 118.889 | 0 | 0.799 | 0 | 330.693
4799933 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:55:48 | 16.06.2025 07:56:18 | 0.008 | 15 | 519 | 2 | 5 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0.554 | 0.59 | 0.006 | 0.002 | 0.396 | 0.159 | 0 | 0.011 | 1.718
4799935 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1262206-AG DIREK/5643274-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:02:54 | 16.06.2025 11:38:08 | 3.587 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159
4799936 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:11:30 | 16.06.2025 08:13:00 | 0.025 | 1 | 513 | 1 | 2 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.001 | 0.717 | 0.045 | 0.006 | 0.315 | 1.166 | 0 | 0 | 2.249
4799938 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:12:11 | 16.06.2025 08:12:41 | 0.008 | 2 | 1881 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.274 | 2.203 | 1.014 | 0.275 | 0.595 | 1.083 | 0.679 | 0.001 | 6.125
4799939 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91896-ÇEBITAS HATTI AYIRICISI/47578658- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 05:12:20 | 16.06.2025 09:02:40 | 3.839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | 40.18 | 0 | 152.509 | 0 | 197.794
4799942 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109808-YAGMUR ORGANIK TARIM ENH HATBASI AYIRICISI/47670573- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:53:34 | 16.06.2025 09:19:39 | 1.434 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.935
4799943 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887242-TR-1 BALIKLI MH AG PANOSU/1834957-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:15:43 | 16.06.2025 12:27:14 | 4.192 | 0 | 76 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.889 | 0 | 7.156 | 0 | 17.462 | 0 | 0 | 65.507
4799944 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16361-KOK-YENIKOY/47464443-FINDIKLI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:00:51 | 16.06.2025 08:40:49 | 0.666 | 3 | 751 | 1 | 1 | 6 | 104 | 0 | 1 | 3.213 | 31.486 | 0.54 | 0.302 | 3.863 | 17.412 | 0 | 0 | 56.816
4799945 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108994-Çesmealti Tarimsal Ayiricisi/47640439- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:49:12 | 16.06.2025 09:59:28 | 2.171 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.728
4799947 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105026-Kanibey Tarimsal Gurup Ayiricisi/47668963- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:58:23 | 16.06.2025 09:07:29 | 1.151 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.136
4799948 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16419-TR-7 AKCAKOYUN /47462703-TR-10 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:05:19 | 16.06.2025 09:20:12 | 1.248 | 0 | 347 | 1 | 36 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.264 | 2.163 | 10.483 | 0 | 10.287 | 0 | 0 | 44.196
4799951 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102110-SULTANIYE KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/47526571- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:23:04 | 16.06.2025 10:48:08 | 2.418 | 0 | 383 | 6 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 104.748 | 97.941 | 0 | 18.523 | 28.067 | 0 | 0 | 249.279
4799956 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98884-DORAK AYIRICISI/47504226- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:25:31 | 16.06.2025 10:34:00 | 2.141 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.692 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 6.789 | 13.651
4799958 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107373-ilhan köy ana hatbasi/48557189-ILHANLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:17:51 | 16.06.2025 10:12:35 | 1.912 | 1 | 243 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5.02 | 27.631 | 0 | 2.515 | 0 | 5.846 | 0 | 0 | 41.012
4799962 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250228-MÜSTERILER HATTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:35:00 | 16.06.2025 08:45:43 | 0.179 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0.061 | 0.077 | 15.995 | 0.007 | 11.255 | 2.29 | 20.138 | 0.269 | 50.092
4799964 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47447255-TOYBELEN GRUP | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:30:00 | 16.06.2025 14:34:24 | 6.073 | 4 | 1046 | 8 | 23 | 3 | 122 | 1 | 0 | 24.738 | 471.771 | 245.416 | 47.971 | 10.984 | 119.457 | 82.181 | 0 | 1002.519
4799965 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55727644-SDK/5628355-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:45:26 | 16.06.2025 10:31:10 | 1.762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 2.156
4799966 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916081-TR-3 KARABIGA AG PANOSU/47748556-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 11:31:07 | 18.06.2025 11:56:02 | 0.416 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 4.377
4799967 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245206-GOBEL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:49:05 | 16.06.2025 08:58:03 | 0.149 | 1 | 1091 | 5 | 17 | 8 | 175 | 4 | 0 | 0.352 | 15.799 | 1.895 | 0.651 | 3.188 | 9.839 | 31.087 | 0 | 62.811
4799968 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14169-DM-4/18 SANAYI 2/47451756-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 09:42:45 | 15.06.2025 09:45:49 | 0.051 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 7.578 | 0 | 0 | 0 | 41.962 | 0 | 1.237 | 50.777
4799969 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24042-TR-1 KABAKLI/47096745-TR-1 KABAKLI DTR AYIRICISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 14:08:26 | 18.06.2025 14:45:37 | 0.62 | 0 | 105 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 1.041 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 7.194
4799970 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942029-TR-33 AG PANOSU/47135080-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:58:39 | 16.06.2025 12:25:27 | 3.446 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.494
4799973 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938673-TR-6 ARMUTLU AG PANOSU/47132635-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:44:13 | 19.06.2025 13:04:26 | 2.337 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.525 | 0 | 0.634 | 0 | 11.392 | 0 | 0 | 20.552
4799975 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92663-Veliler-ERICEK HB. Ayiricisi/47561828- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:21:11 | 16.06.2025 10:14:47 | 2.893 | 0 | 290 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.004 | 0.803 | 0.121 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 23.838
4799976 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56371158-TR-PLEVNE CAMI ARKASI SINAN SK AG PANOSU/56371174- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:25:00 | 13.06.2025 11:05:00 | 1.667 | 0 | 402 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 5.477
4799978 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880971-TR- ILYADA AG PANOSU/1826254-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:03:13 | 18.06.2025 10:30:15 | 0.451 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81
4799982 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57444850-Ögretmen sitesi hat basi/56783793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 07:53:44 | 16.06.2025 10:49:27 | 2.928 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 58.91 | 0 | 0 | 129.51
4799983 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 14169-DM-4/18 SANAYI 2/47451756-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:00:00 | 15.06.2025 12:02:05 | 0.035 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 7.329 | 0 | 0 | 0 | 41.009 | 0 | 1.204 | 49.541
4799985 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17177-GUGU KOK/47431579-GUGU KOYU CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 11:02:47 | 19.06.2025 12:40:17 | 1.625 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.889 | 0 | 0.467 | 0 | 4.715 | 0 | 0 | 19.071
4799986 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 692329-AG DIREK/4665223-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:02:57 | 16.06.2025 14:02:07 | 4.986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4799987 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 60170880-TR-4 OTOSANSIT AG PANO/60170955- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:02:08 | 16.06.2025 10:04:07 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.037 | 0 | 0 | 10.037
4799988 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880743-DM-1/16 MAKIKENT SITESI AG PANOSU/1828602-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 08:46:43 | 16.06.2025 11:25:51 | 2.652 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882
4799989 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92426-ÇELIKLER HB Ayiricisi/47683119- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:40:46 | 19.06.2025 15:21:23 | 4.677 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 5.791
4799990 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51969996-AG DIREK/51993938-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:12:38 | 16.06.2025 10:20:01 | 1.123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4799991 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1780-DONAT KÖK/47242435-HERA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:19:11 | 16.06.2025 09:19:56 | 0.013 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 3.391 | 0.001 | 2.367 | 0 | 5.803
4799992 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92338-OSMANIYE HB. Ayiricisi/47564547- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 14:00:54 | 19.06.2025 14:56:51 | 0.933 | 0 | 111 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.941 | 0 | 0 | 1.468 | 0.18 | 0 | 0 | 5.588
4800002 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Dagitim Transformatörü | 57112525-TR-1/24 CIFTLIKKOY/57112604- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 01:43:00 | 15.06.2025 01:53:59 | 0.183 | 0 | 420 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 11.933
4800007 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:28:32 | 16.06.2025 09:29:17 | 0.013 | 4 | 757 | 6 | 6 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0.066 | 0.618 | 1.743 | 0.136 | 0.056 | 0.137 | 0 | 0 | 2.755
4800008 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096006-AG DIREK/5657667-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:16:01 | 16.06.2025 10:49:54 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 0 | 0 | 5.108
4800009 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14352-TR-32 TABAKLAR CAMI YANI/58792187- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:34:13 | 13.06.2025 18:45:29 | 0.188 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 10.031 | 0 | 8.111 | 18.167
4800010 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871852-TR-2 ORHANIYE AG PANOSU/1926218-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 11:06:05 | 18.06.2025 11:30:10 | 0.401 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 1.37
4800013 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5881773-TR-23 278. SOKAK AG PANOSU/1826451-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:14:39 | 16.06.2025 10:50:50 | 1.603 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.316 | 0 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 21.976
4800014 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 59951408-/59951480- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:42:41 | 16.06.2025 11:06:40 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.008 | 0 | 42.29 | 78.298
4800015 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867434-DM- MILLET TR-370A AG PANOSU/1796809-1 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:42:54 | 19.06.2025 13:34:05 | 3.853 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 36.876 | 0 | 0 | 46.926
4800016 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266236-BALIKESIR TM-1 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:25:00 | 16.06.2025 09:28:51 | 0.064 | 0 | 21644 | 0 | 12 | 6 | 932 | 1 | 2 | 0 | 279.431 | 0 | 0.121 | 60.757 | 153.211 | 77.863 | 1.206 | 572.59
4800017 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15555-TR-26/47408562-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:42:26 | 14.06.2025 15:12:07 | 0.495 | 0 | 832 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0.077 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 7.777
4800018 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3552975-SDK/5700970-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:49:08 | 16.06.2025 10:51:45 | 1.044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.329
4800020 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55584344-Yedek (TR14 -15) | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 14:05:42 | 18.06.2025 14:22:14 | 0.276 | 0 | 3169 | 0 | 5 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 32.623 | 0 | 0.219 | 4.894 | 6.344 | 18.598 | 0 | 62.678
4800026 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:02:17 | 16.06.2025 10:02:47 | 0.008 | 2 | 324 | 2 | 45 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.055 | 0.576 | 0.003 | 0.149 | 0.735 | 0.288 | 0 | 0 | 1.806
4800027 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511974-SDK/5018276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:26:54 | 16.06.2025 12:51:21 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06
4800036 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867300-TR-1C/24 AG PANOSU/1801771-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:09:49 | 16.06.2025 13:01:41 | 2.864 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.088 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 69.885
4800039 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907451-TR- KARAGUR MH AG PANOSU/1864134-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 09:52:30 | 16.06.2025 10:51:24 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091
4800044 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47461125-TR-201/1 CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:28:15 | 16.06.2025 12:27:37 | 1.989 | 0 | 6320 | 0 | 0 | 1 | 568 | 0 | 2 | 0 | 1093.929 | 0 | 0 | 73.323 | 812.687 | 0 | 4.432 | 1984.371
4800046 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1316364-AG DIREK/57459646- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:30:57 | 16.06.2025 11:31:25 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
4800048 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 12:03:00 | 18.06.2025 13:59:13 | 1.937 | 1 | 800 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 1.177 | 97.521 | 13.822 | 6.848 | 68.458 | 62.786 | 0 | 0 | 250.612
4800049 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449577-GOBEL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:25:52 | 16.06.2025 10:49:00 | 0.386 | 1 | 1091 | 5 | 17 | 8 | 175 | 5 | 0 | 1.257 | 57.393 | 7.107 | 2.444 | 13.784 | 43.248 | 127.135 | 0 | 252.368
4800050 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:05:00 | 16.06.2025 10:41:59 | 0.616 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.679 | 0 | 0 | 1.08 | 12.746 | 0 | 0 | 20.505
4800054 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7858-TR-23/1A ÇAGRISAN KÖK/56319538-EMEK YAG ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:43:32 | 16.06.2025 10:44:47 | 0.021 | 3 | 71 | 0 | 2 | 44 | 76 | 8 | 0 | 0.157 | 0.279 | 0 | 0 | 1.476 | 1.833 | 9.092 | 0 | 12.837
4800057 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 55437302-SDK- G01/55950644-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:47:45 | 20.06.2025 12:37:33 | 2.83 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.252 | 0 | 0.501 | 0 | 105.734 | 0 | 0 | 115.487
4800059 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5907175-TR-41 AG PANOSU/1844463-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:00:12 | 20.06.2025 11:46:51 | 1.778 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.082 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 8.772
4800061 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99175-Kilcilar Hat Basi Ayiricisi/48556728- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 12:31:37 | 19.06.2025 16:07:31 | 3.599 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.037 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 11.457
4800063 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:01:04 | 16.06.2025 11:23:10 | 0.368 | 2 | 496 | 2 | 7 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0.991 | 16.646 | 0.297 | 0.418 | 4.087 | 5.135 | 1.947 | 0 | 29.521
4800069 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105855-ÖGMEN KÖYÜ Ayiricisi/47677229- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:41:41 | 19.06.2025 17:06:03 | 7.406 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.775 | 0 | 0 | 0 | 27.508 | 0 | 0 | 83.283
4800070 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105855-ÖGMEN KÖYÜ Ayiricisi/47677229- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:38:46 | 21.06.2025 15:20:09 | 5.69 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.384 | 0 | 0 | 0 | 16.212 | 0 | 0 | 57.596
4800071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47248580-TR-31/297 - 394 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:07:19 | 16.06.2025 11:54:10 | 0.781 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 81.142 | 0 | 0 | 40.796 | 59.763 | 0 | 0 | 181.701
4800077 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5919104-TR-KISMANLAR KOY AG PANOSU/1860706-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:13:19 | 16.06.2025 12:08:25 | 0.918 | 0 | 59 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.272
4800081 | 1 | BURSA | HARMANCIK | AG Fideri | 5873729-TR-ISHAKLAR KOY AG PANOSU/1860701-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:15:45 | 16.06.2025 12:53:50 | 1.634 | 0 | 75 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.017
4800083 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 59343519-/59343586- | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:13:11 | 19.06.2025 17:15:54 | 8.045 | 0 | 303 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 161.148 | 0 | 0.485 | 0 | 62.003 | 0 | 0 | 223.636
4800084 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241243-BAHCEDERE GRUP | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:21:13 | 16.06.2025 11:56:49 | 0.593 | 3 | 397 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 0 | 0.383 | 15.79 | 0.298 | 0.118 | 0.864 | 4.4 | 27.885 | 0 | 49.736
4800091 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47261365-OZAK CIKIS FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:29:17 | 16.06.2025 11:30:46 | 0.025 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 7.12
4800092 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47446856-Tr-GUNDOGAN CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:10:33 | 18.06.2025 14:32:17 | 1.362 | 1 | 778 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | 46.474 | 89.165 | 24.097 | 2.54 | 31.639 | 26.165 | 0 | 0 | 220.08
4800094 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11009-TR-1/18/47423716-TR-1/17 TOPSELVI 1 GELIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:22:38 | 20.06.2025 13:40:11 | 4.293 | 0 | 131 | 0 | 30 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 57.249 | 0 | 34.17 | 5.075 | 52.599 | 0 | 5.784 | 154.876
4800096 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869481-TR-2 GEDELEK AG PANOSU/1822609-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:37:53 | 20.06.2025 16:54:44 | 2.281 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 13.314 | 0 | 0 | 29.754
4800097 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821177- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:31:27 | 21.06.2025 16:17:09 | 6.762 | 3 | 353 | 0 | 6 | 4 | 52 | 0 | 0 | 35.221 | 168.025 | 0 | 7.76 | 85.336 | 74.174 | 0 | 0 | 370.515
4800098 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 14:10:00 | 18.06.2025 16:02:47 | 1.879 | 1 | 262 | 5 | 2 | 8 | 26 | 2 | 0 | 4.792 | 46.503 | 27.203 | 1.379 | 56.854 | 6.218 | 168.168 | 0 | 311.117
4800103 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6060-YAYLACIK KÖK 2/47262993-43.SOK. OZEL MUSTERILER | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 12:06:31 | 19.06.2025 12:25:13 | 0.312 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 33.024 | 0 | 80.258 | 0 | 116.422
4800107 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3542225-SDK/5628470-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:51:39 | 16.06.2025 13:34:50 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06
4800111 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 60046506-YAYLACIK DM/60046598- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 12:33:36 | 19.06.2025 13:25:36 | 0.867 | 3 | 176 | 3 | 6 | 71 | 67 | 20 | 2 | 0.208 | 0.339 | 0.361 | 0.032 | 8.881 | 0.893 | 6.442 | 0.092 | 17.248
4800122 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56212212-BAGLARBASI DM/55945014-TR-1C/40 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:04:02 | 16.06.2025 12:35:00 | 0.516 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 77.215 | 0 | 0 | 49.324 | 78.4 | 0 | 0 | 204.939
4800125 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47250339-TR 462 BECERIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:05:56 | 16.06.2025 12:07:35 | 0.028 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0.259 | 3.211
4800126 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:09:28 | 19.06.2025 11:02:09 | 0.878 | 9 | 295 | 11 | 9 | 14 | 53 | 2 | 1 | 103.697 | 29.028 | 12.947 | 2.885 | 17.71 | 17.584 | 42.529 | 0.783 | 227.163
4800130 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898845-TR-99A AG PANOSU/1837360-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:18:56 | 19.06.2025 17:20:43 | 8.03 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 17.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.287
4800131 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23451-TR-1/77/47092576-TRAFO KORUMA | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:36:27 | 19.06.2025 11:10:01 | 1.559 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 58.939 | 0 | 0 | 0 | 340.163 | 0 | 0 | 399.102
4800132 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5918620-TR-2 TURAN AG PANOSU/1863510-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:04:35 | 16.06.2025 14:21:01 | 2.274 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.811
4800135 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:16:00 | 16.06.2025 12:16:44 | 0.012 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.137 | 0 | 0.57 | 0 | 0.034 | 0 | 0.047 | 0.789
4800138 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 12018-TR- HACI IBRAHIM/47431969-TR- HACI IBRAHIM DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:39:11 | 18.06.2025 14:57:46 | 1.31 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.074 | 0 | 0.139 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 9.589
4800140 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872714-TR- CUKUROBA MH AG PANOSU/1808919-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 17:20:36 | 18.06.2025 17:29:33 | 0.149 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.044 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.805
4800148 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56615346-/58610525- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:14:11 | 16.06.2025 13:41:37 | 1.457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4800149 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511091-SDK/56608150-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:28:07 | 16.06.2025 15:09:13 | 2.685 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579
4800156 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 1327672-AG DIREK/51857462-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:26:59 | 16.06.2025 17:20:17 | 4.888 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175
4800157 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546475-SDK/5684394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:05:19 | 16.06.2025 14:14:38 | 2.155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 1.468
4800162 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052271-AG DIREK/5492648-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:26:26 | 16.06.2025 13:39:02 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
4800173 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:02:22 | 16.06.2025 13:03:28 | 0.018 | 8 | 2352 | 20 | 95 | 20 | 255 | 0 | 5 | 0.26 | 3.103 | 13.015 | 0.328 | 1.395 | 1.05 | 0 | 0.002 | 19.154
4800175 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 58518478-H01/58687567- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:58:08 | 16.06.2025 13:51:30 | 0.889 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.037 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 28.446
4800178 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034020-AG DIREK/5469255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:12:53 | 16.06.2025 14:37:15 | 1.406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702
4800182 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5901005-TR 24/6 AG PANOSU/1830879-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:05:17 | 16.06.2025 14:58:22 | 1.885 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 31.526
4800183 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940179-TR-54 MUS MH AG PANOSU/47129864-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 14:41:57 | 19.06.2025 15:23:52 | 0.699 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0.689 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 19.537
4800184 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880807-TR- DEDEKIRAN MH AG PANOSU/1832511-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:22:10 | 16.06.2025 14:20:07 | 1.966 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
4800185 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17403-TR-58 /47286034-SAFAKTAN SITESI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 12:52:52 | 19.06.2025 15:29:26 | 2.609 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.127
4800187 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6120-TR-7 HASANAGA TOKI/47259342-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:16:41 | 19.06.2025 17:03:49 | 3.786 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.916 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | 0 | 201.716
4800190 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16661-TR-12/47432764-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:56:57 | 19.06.2025 12:06:56 | 2.166 | 0 | 98 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26.441 | 0 | 3.09 | 0 | 69.347 | 0 | 0 | 98.878
4800192 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16659-TR-26/47280297-SU POMPALARI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:08:03 | 22.06.2025 12:38:45 | 2.511 | 1 | 44 | 2 | 64 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8.828 | 8.995 | 10.424 | 45.482 | 89.211 | 11.627 | 1.78 | 0 | 176.347
4800193 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47425480-DM-2/16 VE OGRETMEN OKULU CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:06:35 | 19.06.2025 12:06:41 | 2.002 | 0 | 308 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.809 | 0 | 0 | 6.136 | 6.896 | 0 | 0 | 53.842
4800196 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 59226444-F01/60104969- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 15:05:27 | 18.06.2025 15:55:27 | 0.833 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.22 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0.762
4800197 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869337-TR-8/20 KONAK AG PANOSU/1913345-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:58:30 | 16.06.2025 15:16:19 | 2.297 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.045
4800199 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47431766-ARMUTLU GEL GEC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:40:37 | 16.06.2025 13:41:27 | 0.014 | 0 | 201 | 13 | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.209 | 0.073 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.49
4800200 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:41:06 | 16.06.2025 13:48:51 | 0.129 | 2 | 374 | 2 | 10 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0.079 | 1.878 | 0.074 | 0.148 | 9.269 | 0.82 | 0 | 0.066 | 12.334
4800202 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870796-DM-2 SAVASTEPE AG PANOSU/1808077-4 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:11:51 | 19.06.2025 12:10:12 | 1.973 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.266 | 0 | 0 | 0 | 29.553 | 0 | 0 | 41.819
4800206 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242285-KUMKENT CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:59:06 | 16.06.2025 13:59:49 | 0.012 | 1 | 658 | 21 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.009 | 0.619 | 2.639 | 0 | 0.451 | 0.493 | 0 | 0 | 4.211
4800211 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878207-TR-3 KAYAPA TOKI AG PANOSU/1797283-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:08:36 | 19.06.2025 10:23:00 | 1.24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 5.605
4800215 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071629-AG DIREK/57820409- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:43:29 | 16.06.2025 16:42:24 | 2.982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632
4800218 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6190-TR-5 GÖRKOP/47262269-TR-5 GÖRKOP SERVIS | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 11:10:52 | 19.06.2025 12:30:23 | 1.326 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 69.694 | 0 | 0 | 0 | 74.931 | 0 | 0 | 144.626
4800219 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54418343-BUSKI IÇME SUYU,ESKIKIZILELMA TR , YENI MADEN ORTAK HAT BASI/47507283- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:11:25 | 19.06.2025 17:37:23 | 8.433 | 0 | 265 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 125.51 | 0 | 0 | 4.392 | 23.687 | 0 | 0 | 153.589
4800220 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5891893-TR-1C/24-2 AG PANOSU/1936141-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:08:00 | 16.06.2025 14:24:00 | 0.267 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.967 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 12.174
4800228 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 56895798-E02/57085510- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:11:06 | 16.06.2025 16:13:58 | 2.048 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
4800230 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53970072-TR-21 (YENI BETON KÖSK) AG PANOSU/5432570-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:10:57 | 16.06.2025 18:03:11 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.804 | 0 | 0 | 123.804
4800232 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059882-AG DIREK/59742499- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:55:38 | 16.06.2025 15:49:32 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 1.656
4800234 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92490-Aziziye HB Ayiricisi/47564364- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:32:15 | 16.06.2025 14:52:54 | 0.344 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 1.477
4800237 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22712-TR-14/B/47096687-SAHIL ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:25:14 | 19.06.2025 10:05:13 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.27 | 0 | 47.306 | 0 | 164.576
4800239 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868973-TR- AKKÖY AG PANOSU/1818542-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:41:20 | 16.06.2025 15:05:22 | 1.401 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.303 | 0 | 0.189 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 12.458
4800240 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98599-KURTDEREKÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47639472- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 11:46:31 | 21.06.2025 18:13:44 | 6.454 | 2 | 218 | 0 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 9.112 | 126.305 | 0 | 26.848 | 6.72 | 19.234 | 0 | 0 | 188.219
4800242 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 11705-TR-1 KURTDERE MH /47424474-TR-1 KURTDERE MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:32:31 | 23.06.2025 18:25:05 | 7.876 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.895 | 0 | 13.239 | 0 | 18.268 | 0 | 0 | 96.402
4800243 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14882-TR-2 KURTDERE MH /47422366-TR-2 KURTDERE MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:16:28 | 24.06.2025 19:03:16 | 8.78 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.64 | 0 | 23.415 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 127.91
4800244 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 57948699-ISIKLAR NECIP GRUP HAT BASI/59733659- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:09:45 | 19.06.2025 16:06:27 | 5.945 | 0 | 336 | 5 | 50 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 149.322 | 14.228 | 26.106 | 0.619 | 49.578 | 141.723 | 0 | 381.576
4800245 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 2785-TR-3 BOYALICA/47340996-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:33:00 | 16.06.2025 15:23:02 | 0.834 | 0 | 174 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 8.404 | 0 | 1.543 | 0 | 4.857 | 0 | 0.379 | 15.182
4800246 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907687-TR-5 AG PANOSU/1846007-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 15:19:22 | 18.06.2025 15:31:17 | 0.199 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
4800250 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 11076-TR-7 YENIKOY/47239657-KURSUNLU CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:26:05 | 19.06.2025 16:01:30 | 6.59 | 0 | 1599 | 0 | 1 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 423.522 | 0 | 0.937 | 3.797 | 435.419 | 0 | 0 | 863.675
4800252 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:52:18 | 16.06.2025 15:49:38 | 0.956 | 2 | 374 | 2 | 10 | 4 | 81 | 0 | 1 | 1.499 | 35.838 | 1.46 | 2.89 | 181.286 | 15.974 | 0 | 1.262 | 240.209
4800253 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47432910-POLIMETAL-1 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:59:00 | 20.06.2025 15:06:53 | 5.131 | 1 | 1259 | 3 | 30 | 9 | 122 | 0 | 0 | 0.026 | 252.85 | 27.325 | 69.664 | 673.407 | 45.371 | 0 | 0 | 1068.643
4800254 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47432919-POLIMETAL-2 | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:59:01 | 20.06.2025 15:08:05 | 5.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.495 | 0 | 2449.495
4800259 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47250339-TR 462 BECERIKLI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:58:26 | 16.06.2025 15:20:40 | 0.371 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 38.013 | 0 | 0 | 0 | 13.782 | 0 | 4.533 | 56.327
4800260 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 48578619-SDK/5538241-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:00:59 | 16.06.2025 15:40:39 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0.686
4800261 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 292-TR-64/47274486-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 16:34:08 | 18.06.2025 17:18:48 | 0.744 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.006 | 0 | 0 | 0 | 22.276 | 0 | 0 | 73.281
4800262 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887420-TR-6 KESTEL AG PANOSU/1830792-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 17:04:47 | 18.06.2025 17:23:09 | 0.306 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 7.366
4800264 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59961418-HARMANLI KOK/59194435- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:34:01 | 15.06.2025 17:35:02 | 0.017 | 7 | 8658 | 50 | 41 | 15 | 434 | 2 | 11 | 0.306 | 36.571 | 25.17 | 1.208 | 4.261 | 26.19 | 3.918 | 2.49 | 100.113
4800265 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075357-AG DIREK/5599559-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:58:10 | 16.06.2025 16:36:57 | 1.646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654
4800271 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895289-TR-69 AG PANOSU/1838180-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:58:07 | 16.06.2025 17:30:42 | 2.543 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.592 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 51.121
4800273 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5878833-TR-22 AG PANOSU/1812170-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:16:59 | 16.06.2025 15:50:17 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 2.635
4800275 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47453027-BALIKESIR 2 KOYLUKOY TM GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:15:20 | 16.06.2025 15:17:00 | 0.028 | 38 | 5455 | 98 | 186 | 63 | 676 | 30 | 4 | 2.896 | 14.817 | 14.794 | 1.946 | 21.99 | 6.799 | 98.544 | 0.091 | 161.877
4800279 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55367896-AG DIREK/55367903-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:54:14 | 16.06.2025 18:29:57 | 5.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4800281 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47461125-TR-201/1 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:58:47 | 16.06.2025 21:10:00 | 6.187 | 0 | 6337 | 0 | 0 | 1 | 570 | 0 | 2 | 0 | 1903.421 | 0 | 0 | 111.475 | 1089.144 | 0 | 4.337 | 3108.376
4800282 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 18926-TR-2/47300652-TR-24 | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:09:31 | 19.06.2025 12:23:41 | 3.236 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 79.185 | 0 | 0 | 0 | 65.926 | 0 | 0 | 145.111
4800283 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23995-DM-1 ESENKOY/47092531-TR-10 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:16:55 | 19.06.2025 12:57:43 | 3.68 | 0 | 5198 | 0 | 5 | 8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 872.232 | 0 | 0.267 | 457.779 | 577.749 | 0 | 0 | 1908.027
4800284 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18975-TR-1 TAVAKLI ISKELESI/47240341-TR-3/4/5 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:38:24 | 19.06.2025 15:19:18 | 5.682 | 9 | 322 | 0 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 274.219 | 103.791 | 0 | 4.937 | 24.064 | 68.46 | 0 | 0 | 475.471
4800286 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5874091-TR-2 CAKIRCA AG PANOSU/1927709-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 18:58:09 | 18.06.2025 19:51:30 | 0.889 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.729 | 0 | 0.321 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 7.137
4800288 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5902981-TR-1 ÇAMPINAR AG PANOSU/1816968-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:02:50 | 19.06.2025 11:52:50 | 2.833 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0.096 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.639
4800289 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104666-Aziziye Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630662- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 03:03:49 | 19.06.2025 03:14:20 | 0.175 | 0 | 36 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.336 | 0.212 | 0.448 | 0.007 | 0.086 | 0.116 | 0 | 1.204
4800290 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59107957-E02/5650491-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:37:45 | 16.06.2025 18:20:40 | 2.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
4800291 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 56865201-TR 2 GERLENGEC/56865223- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 05:03:40 | 19.06.2025 05:11:12 | 0.125 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.482 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 1.026
4800293 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 683602-AG DIREK/4655468-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:27:24 | 16.06.2025 18:30:53 | 3.058 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
4800294 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 10280-TR-1 SOGANBUKU MH /47285408-TR-1 SOGANBUKU MH DTR AYIRICISI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:13:35 | 21.06.2025 18:00:40 | 7.785 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.811 | 0 | 5.009 | 0 | 36.287 | 0 | 0 | 107.107
4800295 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93599-Soganbükü Grup Hat Basi Ayiricisi/47556908- | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:33:02 | 23.06.2025 18:38:54 | 9.098 | 0 | 516 | 0 | 7 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 278.921 | 0 | 7.702 | 81.474 | 195.766 | 0 | 0 | 563.864
4800299 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56781945-TR-332 AG PANOSU/56781988- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:42:32 | 16.06.2025 17:28:54 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 72.738 | 72.917
4800304 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93780-ELYAPAN AYIRICISI/47561018- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:46:56 | 16.06.2025 18:10:04 | 2.386 | 0 | 201 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 0 | 4.269 | 0 | 8.358 | 0 | 0 | 42.637
4800305 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5869481-TR-2 GEDELEK AG PANOSU/1822609-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:08:00 | 15.06.2025 15:00:00 | 1.867 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.223 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 29.634
4800312 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/52117195-FABRIKALAR CIKIS OLCA GIDA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:16:48 | 14.06.2025 17:55:11 | 0.64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 6.215 | 0 | 6.384
4800314 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1462-TR-2/15/47327393-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:52:13 | 16.06.2025 17:53:01 | 2.013 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.924 | 0 | 0 | 0 | 9.163 | 0 | 0 | 23.087
4800316 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5870798-TR-18 2.KAPI GIRISI AG PANOSU/1808078-8 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:53:35 | 22.06.2025 15:10:41 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.229 | 0 | 0 | 14.229
4800318 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16437-TR-3/16/47451892-DM 3/17 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:32:57 | 19.06.2025 13:57:55 | 3.416 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.045 | 0 | 0 | 0 | 12.229 | 0 | 0 | 33.274
4800323 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47283049-TURANLAR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:22:03 | 19.06.2025 12:29:33 | 3.125 | 1 | 947 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 7.059 | 169.133 | 2.852 | 5.723 | 3.36 | 155.067 | 0 | 0.783 | 343.977
4800325 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 49482792-TR-2/40 YAZGUNESI AG PANOSU/49482785- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 15:43:01 | 20.06.2025 16:23:00 | 0.666 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.684 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 13.411
4800327 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 58814403-DM-1/05 WC KABIN AG PANOSU /58814430- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 12:40:11 | 19.06.2025 13:14:45 | 0.576 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 22.621 | 0 | 0 | 25.439
4800328 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912821-TR-15 AG PANOSU/47771948-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:13:02 | 16.06.2025 16:41:41 | 0.478 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 6.804
4800329 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5939657-TR-1/32 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47131771-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 14:48:46 | 19.06.2025 15:13:54 | 0.419 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.555 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 10.04
4800331 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93010-Dereköy Ayiricisi/47555020- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:24:09 | 16.06.2025 17:42:13 | 1.301 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 1.707
4800336 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 1286703-AG DIREK/5150542-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:25:08 | 16.06.2025 18:18:24 | 1.888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.379
4800338 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938643-TR-18 AG PANOSU/47132332-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:08:56 | 20.06.2025 10:41:09 | 0.537 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 3.799
4800341 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 107632-HASANBEY OVA TR 2-3 GRUP BASI AYIRICISI/48557387- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:37:00 | 16.06.2025 17:16:54 | 0.665 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 1.698 | 0 | 0.644 | 1.106 | 0 | 8.636
4800343 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56372337-TR-206 KOYUNCU KOK/56372427-TR-207 | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:09:37 | 20.06.2025 12:16:24 | 3.113 | 0 | 2738 | 0 | 3 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 840.964 | 0 | 1.625 | 34.49 | 524.379 | 0 | 0 | 1401.458
4800344 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 58312010-/5752307-SOK MARKET TIC. A.S. | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:38:05 | 16.06.2025 19:43:48 | 3.095 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 0 | 0 | 26.32
4800347 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942407-TR-1 SELIMIYE KOYU AG PANOSU/47129209-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 14:27:50 | 19.06.2025 15:06:44 | 0.648 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 | 0.154 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 3.473
4800348 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819805- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:42:07 | 16.06.2025 17:44:43 | 1.043 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.636 | 0 | 1.221 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 10.2
4800350 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5875033-TR-3 ELBEYLI AG PANOSU/1816986-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 11:17:54 | 19.06.2025 15:13:23 | 3.925 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.613 | 0 | 0 | 0 | 5.007 | 0 | 0 | 29.62
4800351 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5892765-TR- MAHALLER MH AG PANOSU/1840399-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:27:26 | 16.06.2025 19:18:01 | 2.843 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798
4800352 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5875033-TR-3 ELBEYLI AG PANOSU/1816986-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:11:36 | 21.06.2025 17:37:22 | 8.429 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.968 | 0 | 0 | 0 | 7.701 | 0 | 0 | 56.669
4800354 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48559249-SDK/5595069-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:46:26 | 16.06.2025 17:41:04 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432
4800355 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5911531-TR-2 CENNETKOY AG PANOSU/47768548-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:15:14 | 16.06.2025 17:29:00 | 1.229 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0.172 | 0 | 7.338 | 0 | 0 | 8.94
4800358 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909479-TR-1 AZIZIYE KOYU AG PANOSU/47758393-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:49:29 | 16.06.2025 17:41:36 | 0.868 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0.433 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 3.161
4800361 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:54:15 | 16.06.2025 16:55:00 | 0.013 | 3 | 507 | 4 | 30 | 49 | 67 | 11 | 0 | 0.257 | 1.159 | 0.445 | 0.124 | 6.666 | 0.869 | 11.518 | 0 | 21.039
4800365 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 56507726-Kocaören-Karapinar-Çavli Mah. HB Ayiricisi/55072772- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:56:19 | 16.06.2025 17:54:34 | 0.971 | 0 | 176 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.241 | 0 | 0.368 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 8.204
4800369 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288541-FERNAS-CENOVA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:01:50 | 16.06.2025 17:23:31 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.377 | 0 | 10.377
4800381 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:11:30 | 16.06.2025 17:12:20 | 0.014 | 0 | 443 | 13 | 15 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.075 | 0.055 | 0.138 | 0.058 | 0 | 0 | 0.646
4800382 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57146593-ANKARA KAMPI KOK /47439379-GRUP KENT GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:04:00 | 16.06.2025 17:38:00 | 0.567 | 0 | 2708 | 0 | 4 | 2 | 48 | 0 | 1 | 0 | 70.301 | 0 | 0.1 | 0.46 | 17.972 | 0 | 0.1 | 88.933
4800386 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 894245-AG DIREK/4984014-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:13:27 | 16.06.2025 18:40:29 | 1.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4800390 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081867-AG DIREK/5579822-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:29:28 | 16.06.2025 20:56:34 | 3.451 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 2.675
4800397 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914057-TR-1 OTLUKDERE KOYU AG PANOSU/47754645-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:52:43 | 16.06.2025 18:26:23 | 0.561 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0.03 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.666
4800398 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059884-AG DIREK/57127894- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:49:04 | 16.06.2025 19:02:51 | 1.23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558
4800400 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080585-AG DIREK/5574044-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:55:45 | 16.06.2025 19:00:42 | 1.082 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
4800404 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 55816155-TR-36A AG PANOSU/55816225- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:53:12 | 16.06.2025 23:40:00 | 5.78 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.568 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 60.137
4800409 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:03:56 | 16.06.2025 18:05:25 | 0.025 | 6 | 3620 | 15 | 434 | 14 | 345 | 5 | 1 | 1.781 | 4.503 | 1.088 | 0.987 | 0.563 | 0.74 | 0.889 | 0 | 10.552
4800411 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 55261319-TR-3 KAYAPA HAT BASI AYIRICISI/55084959-TR-3 KAYAPA FIDERI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:06:55 | 16.06.2025 20:11:32 | 2.077 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0.95 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 3.199
4800412 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887074-TR-48 AG PANOSU/1796631-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:11:05 | 19.06.2025 09:16:55 | 0.097 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0.262 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 2.563
4800413 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907883-TR-1 UCPINAR MH AG PANOSU/1845828-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:27:06 | 19.06.2025 13:54:01 | 3.449 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.656 | 0 | 0.873 | 0 | 16.228 | 0 | 0 | 69.757
4800414 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879625-TR- PANAYIR YOLU AG PANOSU/1817629-5 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:10:59 | 16.06.2025 18:59:05 | 0.801 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 5.907 | 0 | 0 | 6.871
4800417 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5873819-TR- BADEMLI SK AG PANOSU/1807251-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:47:43 | 19.06.2025 10:24:04 | 0.606 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 4.636
4800418 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 58535908-TR-1 MUSKULE AG PANOSU/58535930- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:40:02 | 19.06.2025 11:04:35 | 0.409 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 3.688
4800420 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5883782-TR-3 KUMKADI MH AG PANOSU/1901144-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 19:15:00 | 18.06.2025 19:35:00 | 0.333 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0.699 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 2.71
4800422 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870390-TR- PLEVNE MUHTARLIK YANI AG PANOSU/1861688-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 11:37:20 | 19.06.2025 11:58:30 | 0.353 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 0.012 | 0 | 8.217 | 0 | 0 | 14.978
4800423 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 56855038-TR-1 GARIPCETEKKE MH/56855060- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 21:03:37 | 18.06.2025 21:54:37 | 0.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.045
4800426 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866978-TR-494 AG PANOSU/1897597-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:40:11 | 19.06.2025 11:00:50 | 0.344 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.236 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 13.087
4800427 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1802453-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 17:33:23 | 19.06.2025 19:25:23 | 1.867 | 0 | 291 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0.004 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.865
4800428 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 102676-Dagyenice HATBASI Ayiricisi/47548706- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:00:00 | 19.06.2025 17:00:00 | 8 | 0 | 320 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 289.76 | 0 | 43.946 | 0 | 28.505 | 0 | 0 | 362.211
4800430 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870238-TR-2 TASPINAR MH AG PANOSU/1864904-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 22:43:22 | 18.06.2025 23:26:09 | 0.713 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.889 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 5.622
4800431 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542225-SDK/5628470-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:16:42 | 16.06.2025 18:50:36 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008
4800432 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 23620-TR-3/13/47095889-TRAFO KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:19:21 | 19.06.2025 11:30:27 | 2.185 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.975 | 0 | 0 | 0 | 55.271 | 0 | 0 | 95.246
4800434 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941481-TR-2/27 AG PANOSU/47133596-4 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:17:21 | 21.06.2025 16:45:50 | 6.475 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.505 | 0 | 0 | 0 | 4.327 | 0 | 0 | 35.833
4800438 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58553259-TR-3 DAGYENICE AYIRICISI/58056787- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:03:59 | 19.06.2025 16:53:59 | 7.833 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.004 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.789
4800440 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941481-TR-2/27 AG PANOSU/47133598-1 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:12:59 | 21.06.2025 16:40:06 | 6.452 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.399 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 60.544
4800441 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076447-AG DIREK/5576302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:36:57 | 16.06.2025 21:15:22 | 3.64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
4800442 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5937743-TR-2/15 AG PANOSU/47136316-2 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:03:42 | 21.06.2025 09:56:39 | 0.883 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 12.772
4800443 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54320878-SEVKETIYE TR-1 HATBASI SEK./54102294- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:11:56 | 19.06.2025 11:18:13 | 1.105 | 0 | 434 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.701 | 0 | 0.118 | 0 | 12.734 | 0 | 0 | 48.554
4800444 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5931023-TR-1 ILYAS KOY MERKEZ AG PANOSU/47131563-2 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:28:57 | 23.06.2025 17:04:00 | 7.584 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.068 | 0 | 3.001 | 0 | 8.224 | 0 | 0 | 42.292
4800445 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938373-TR-1/11 AG PANOSU/47132199-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 17:24:24 | 19.06.2025 17:39:47 | 0.256 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 4.142
4800448 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940989-TR-3 SUGOREN AG PANOSU/47132690-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:44:45 | 20.06.2025 11:11:38 | 1.448 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621
4800450 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547350-SDK/3452419-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:24:36 | 20.06.2025 10:52:27 | 1.464 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.713 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 0 | 0 | 30.069
4800451 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295133-VAKIF CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:56:00 | 16.06.2025 18:41:56 | 0.766 | 0 | 2443 | 5 | 34 | 21 | 195 | 15 | 3 | 0 | 127.538 | 16.974 | 8.066 | 44.205 | 52.328 | 60.484 | 1.84 | 311.436
4800452 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 54245845-TR-4 ÜRÜNLÜ AG PANOSU/54245853- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 16:38:41 | 19.06.2025 17:07:02 | 0.473 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0.269 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 2.645
4800453 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873473-TR-310 AG PANOSU/1864927-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 21:39:57 | 18.06.2025 22:02:39 | 0.378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 1.674
4800454 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 57522367-/57522377- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:31:14 | 16.06.2025 20:23:04 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0.632
4800460 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5883330-TR-23 AG PANOSU/1823651-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:35:40 | 16.06.2025 20:26:47 | 1.852 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 7.259
4800462 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57187911-DSI HATTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:46:48 | 16.06.2025 19:01:00 | 0.237 | 5 | 757 | 27 | 6 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0.131 | 1.167 | 74.043 | 0.156 | 0.734 | 0.21 | 0 | 0 | 76.441
4800463 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530094-SDK/5302971-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:48:57 | 16.06.2025 21:53:32 | 6.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
4800467 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907451-TR- KARAGUR MH AG PANOSU/1864132-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:50:11 | 16.06.2025 19:40:48 | 0.843 | 0 | 69 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.645 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 4.171
4800471 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109057-BABADERE GRUP HATBASI/48529616- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:33:48 | 16.06.2025 19:57:26 | 1.394 | 1 | 125 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.85 | 5.179 | 0 | 0.037 | 8.943 | 1.766 | 0 | 0 | 16.774
4800472 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266941-CIMENTO | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:05:03 | 16.06.2025 19:28:01 | 0.383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 760.67 | 0 | 761.25
4800478 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:14:41 | 16.06.2025 19:15:36 | 0.015 | 5 | 1438 | 7 | 80 | 2 | 211 | 2 | 0 | 0.137 | 1.436 | 0.193 | 0.248 | 0.005 | 0.628 | 0.372 | 0 | 3.019
4800481 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059582-AG DIREK/57677533- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:33:50 | 16.06.2025 23:02:50 | 5.483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4800482 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 16361-KOK-YENIKOY/47464443-FINDIKLI ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:08:37 | 16.06.2025 19:56:52 | 0.804 | 3 | 751 | 1 | 1 | 6 | 104 | 0 | 1 | 1.353 | 25.374 | 0.095 | 0.337 | 1.941 | 9.951 | 0 | 0 | 39.05
4800486 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879143-TR-1 YAYLACIK AG PANOSU/1907534-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:28:50 | 16.06.2025 20:57:23 | 1.476 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 0 | 0.034 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 7.784
4800489 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55820178-YUKARI BALLIK KÖK /55820208-HACIKARA ÇIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:32:00 | 16.06.2025 19:46:39 | 0.244 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 1.894
4800490 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47452301-TOPLU KONUTLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:36:29 | 16.06.2025 19:37:09 | 0.011 | 2 | 3135 | 1 | 22 | 0 | 198 | 2 | 0 | 0.003 | 2.448 | 0.005 | 0.013 | 0 | 0.639 | 0.099 | 0 | 3.206
4800491 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:41:59 | 16.06.2025 19:53:34 | 0.193 | 8 | 5042 | 10 | 144 | 9 | 1012 | 1 | 1 | 3.759 | 36.983 | 3.636 | 2.561 | 4.226 | 10.149 | 0.304 | 0.001 | 61.619
4800494 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47262385-RECAI ASLAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:45:50 | 16.06.2025 19:46:35 | 0.013 | 4 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.009 | 0 | 1.546 | 0 | 0.081 | 0 | 0.014 | 0 | 1.651
4800506 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:53:31 | 16.06.2025 19:57:34 | 0.068 | 96 | 17419 | 5 | 93 | 20 | 883 | 2 | 5 | 2.518 | 81.173 | 0.096 | 0.581 | 6.107 | 17.619 | 1.277 | 0.131 | 109.502
4800506 | 2 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 9295-TR- GUZELYALI SAHIL/47264009-TR- GUZELYALI SAHIL DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:57:34 | 16.06.2025 21:32:55 | 1.589 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.859 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 20.94
4800507 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 55601231-SDK/48815174-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:57:16 | 16.06.2025 21:30:32 | 1.554 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2.535
4800508 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | TM | 16175-BANDIRMA TRAFO MERKEZI/47390549-TR-A | TEİAŞ KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:04:00 | 16.06.2025 20:11:00 | 0.117 | 10 | 37938 | 12 | 168 | 36 | 4710 | 10 | 4 | 69.234 | 431.787 | 24.763 | 63.901 | 98.677 | 195.299 | 585.191 | 0.076 | 1468.928
4800508 | 2 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16982-BAGFAS KOK/47281187-TM-2 BAGFAS-2 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:11:00 | 16.06.2025 20:54:00 | 0.717 | 7 | 6679 | 12 | 162 | 17 | 633 | 7 | 1 | 68.313 | 259.63 | 24.763 | 63.851 | 73.082 | 81.38 | 550.819 | 0 | 1121.838
4800523 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17213-TR- BASKI SU POMPASI/47466413-Tr-SU CIKTI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:40:55 | 16.06.2025 21:00:14 | 0.322 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.032 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.697
4800525 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1266444-AG DIREK/5021269-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:23:20 | 16.06.2025 21:13:17 | 0.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.087
4800531 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5908615-TR-2 KOSEDERE KOYU AG PANOSU/47746707-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:17:58 | 16.06.2025 21:55:07 | 1.619 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0.566 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 3.317
4800540 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18777-KOK-AKBAS /47245678-YALOVA CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 09:12:04 | 19.06.2025 17:49:06 | 8.617 | 7 | 913 | 8 | 22 | 10 | 197 | 1 | 1 | 39.51 | 686.789 | 180.23 | 68.086 | 2796.06 | 436.627 | 1.292 | 9.669 | 4218.263
4800546 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56842029-TR-TOPRAKSU 36-39 TARAFI HATBASI AYIRICISI/56841993-TR-36/39 TOPRAK SU MISIR TARLASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:59:21 | 16.06.2025 22:07:03 | 2.128 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0.871 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.397
4800570 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1034245-AG DIREK/5469258-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:35:12 | 16.06.2025 23:00:22 | 3.419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
4800599 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:46:08 | 16.06.2025 21:46:50 | 0.012 | 2 | 324 | 2 | 45 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.032 | 0.331 | 0.002 | 0.074 | 0.216 | 0.121 | 0 | 0 | 0.775
4800602 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682335-AG DIREK/57619486- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:34:23 | 16.06.2025 23:51:18 | 2.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
4800612 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081867-AG DIREK/5542455-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:03:23 | 16.06.2025 22:40:01 | 0.611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4800621 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942023-TR-20 BAGLAR BASI AG PANOSU/47135074-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:07:32 | 16.06.2025 23:52:13 | 1.745 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.438 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 29.583
4800638 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532319-SDK/3345093-SDK BESLEME HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:17:36 | 17.06.2025 01:13:30 | 2.931 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.042 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 30.123
4800644 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49198804-TR 6 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:20:00 | 17.06.2025 00:10:16 | 1.838 | 0 | 2844 | 0 | 3 | 2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 232.53 | 0 | 1.589 | 1.231 | 82.863 | 0 | 0 | 318.214
4800652 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109266-Sütlüce Gallipoli Otel Hatbasi Sek./47676266- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:11:00 | 16.06.2025 23:38:12 | 1.453 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0 | 0.089 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 7.406
4800682 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56362119-EKINLI-BALLIKAYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:26:36 | 16.06.2025 23:27:21 | 0.013 | 0 | 548 | 4 | 9 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0.322 | 0.033 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0 | 0.087 | 0.483
4800691 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1055870-AG DIREK/5512397-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:29:56 | 17.06.2025 01:57:32 | 2.46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693
4800706 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1263876-AG DIREK/5664237-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 00:14:14 | 17.06.2025 02:00:09 | 1.765 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4800721 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889114-TR-8 GURSU AG PANOSU/1939691- | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 01:57:57 | 17.06.2025 02:38:09 | 0.67 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 61.533 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 76.993
4800722 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025786-AG DIREK/5354117-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 01:56:41 | 17.06.2025 02:50:46 | 0.901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4800727 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47254100-TR-201/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 02:17:58 | 17.06.2025 02:19:25 | 0.024 | 0 | 6339 | 0 | 0 | 1 | 570 | 0 | 2 | 0 | 11.619 | 0 | 0 | 0.334 | 2.387 | 0 | 0.028 | 14.369
4800728 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092317-AG DIREK/58191637- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 02:25:33 | 17.06.2025 03:43:20 | 1.296 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
4800733 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/56430086-SANTRAL (OVAAKCA 2) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 04:03:03 | 17.06.2025 05:11:14 | 1.136 | 38 | 732 | 0 | 8 | 19 | 74 | 21 | 1 | 16.331 | 45.809 | 0 | 0.392 | 83.617 | 4.799 | 300.194 | 0.276 | 451.419
4800735 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47422085-TR 1-95 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 05:47:59 | 17.06.2025 05:49:15 | 0.021 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0.079 | 0.338 | 0 | 0 | 2.364
4800737 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47446606-CAYPINAR GRUP KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 06:11:13 | 17.06.2025 06:11:58 | 0.013 | 6 | 773 | 14 | 22 | 4 | 81 | 5 | 0 | 0.244 | 0.781 | 1.377 | 0.109 | 0.016 | 0.218 | 1.649 | 0 | 4.394
4800738 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306555-KARAKOCA KÖY GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 06:27:33 | 17.06.2025 06:34:08 | 0.11 | 4 | 915 | 6 | 7 | 2 | 123 | 1 | 1 | 1.775 | 4.863 | 0.732 | 0.218 | 1.197 | 0.741 | 1.437 | 0 | 10.963
4800739 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 06:40:44 | 17.06.2025 06:41:34 | 0.014 | 2 | 724 | 17 | 26 | 6 | 103 | 1 | 0 | 0.001 | 0.717 | 2.168 | 0.16 | 0.257 | 0.11 | 0.174 | 0 | 3.587
4800740 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 06:10:01 | 17.06.2025 07:25:15 | 1.254 | 0 | 3124 | 0 | 33 | 4 | 153 | 2 | 0 | 0 | 279.048 | 0 | 10.696 | 19.444 | 50.691 | 70.45 | 0 | 430.331
4800741 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 06:56:48 | 17.06.2025 06:58:18 | 0.025 | 1 | 514 | 1 | 2 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.001 | 0.653 | 0.043 | 0.005 | 0.206 | 0.674 | 0 | 0 | 1.582
4800742 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21378-KARASU KOK/47248960-KESLIK DOGLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 07:07:34 | 17.06.2025 07:08:19 | 0.013 | 0 | 341 | 51 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 4.411 | 0.032 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 4.991
4800745 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54397232-KESIRVEN KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47568249-KESIRVEN KÖYÜ TR-1 TR-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 07:08:04 | 17.06.2025 07:58:11 | 0.835 | 0 | 529 | 0 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27.594 | 0 | 0.771 | 0 | 5.756 | 0 | 0 | 34.122
4800746 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526258-ALAADDINBEY ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 05:30:50 | 17.06.2025 09:22:36 | 3.863 | 4 | 573 | 5 | 30 | 45 | 222 | 14 | 0 | 13.814 | 134.702 | 14.551 | 32.428 | 489.241 | 348.817 | 727.647 | 0 | 1761.201
4800747 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16643-DM-1/60 SSK 2 KABIN/47442752-TURHAL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 07:23:57 | 17.06.2025 10:20:14 | 2.938 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.013 | 0 | 0 | 0 | 81.96 | 0 | 0 | 164.973
4800748 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 100920-KAVAKOBA GRUP BASI AYIRICISI/47600350- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 06:48:09 | 17.06.2025 07:51:43 | 1.059 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 5.801
4800750 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424671-ÖMERKÖY-KADIKIRI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 07:36:01 | 17.06.2025 07:37:02 | 0.017 | 2 | 2158 | 48 | 51 | 39 | 263 | 2 | 0 | 0.139 | 2.723 | 1.265 | 0.362 | 3.965 | 0.723 | 0.156 | 0 | 9.333
4800753 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970033-TR-18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 07:42:42 | 17.06.2025 07:45:08 | 0.041 | 1 | 2742 | 6 | 3 | 11 | 204 | 1 | 0 | 0.028 | 11.832 | 0.475 | 0.009 | 7.1 | 3.484 | 3.216 | 0 | 26.144
4800754 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | TM Fideri | 22973-KARAMÜRSEL TM (ALTINOVA IM)/47251209-YALOVA_2 DAG TARAFI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 07:37:00 | 17.06.2025 07:41:00 | 0.067 | 3 | 11437 | 10 | 840 | 32 | 1668 | 15 | 2 | 0.071 | 61.4 | 2.623 | 9.105 | 26.927 | 40.534 | 149.084 | 0.185 | 289.93
4800755 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022222-AG DIREK/5348645-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 06:50:05 | 17.06.2025 09:45:02 | 2.916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
4800760 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:01:29 | 17.06.2025 08:02:13 | 0.012 | 2 | 765 | 1 | 63 | 2 | 197 | 0 | 2 | 0.062 | 0.931 | 0.002 | 0.164 | 0.002 | 0.323 | 0 | 0.001 | 1.486
4800763 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543555-SDK/3406551-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 07:59:15 | 17.06.2025 09:54:50 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.137 | 0 | 0 | 22.137
4800764 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 103012-Orzim özel aboneler hat basi/47517658- | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:03:04 | 17.06.2025 08:55:39 | 0.876 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0.055 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 12.695 | 0 | 1.318 | 15.681
4800767 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5900741-TR- JANDARMA AG PANOSU/1858277-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:16:17 | 17.06.2025 11:21:57 | 3.094 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 39.424 | 0 | 0 | 43.811
4800768 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17149-TR-5 KARAAGAC SAHIL /47282974-TR-6 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:11:36 | 20.06.2025 17:18:37 | 8.117 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.645 | 0 | 9.653 | 0 | 38.318 | 0 | 0 | 68.616
4800769 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105530-YAVASLAR KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA/47678864- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:34:56 | 19.06.2025 17:30:58 | 6.934 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.437 | 4.286 | 0 | 0 | 26.725 | 0 | 0 | 52.448
4800770 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 59915358-KULAT KÖK EMINPINAR GIRIS AYIRICISI/52048912- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 07:36:01 | 17.06.2025 07:43:27 | 0.124 | 2 | 1227 | 12 | 21 | 8 | 153 | 0 | 0 | 1.401 | 14.18 | 6.762 | 0.942 | 8.507 | 5.087 | 0 | 0 | 36.879
4800771 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041432-AG DIREK/5486777-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:27:15 | 17.06.2025 09:31:18 | 1.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
4800773 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 54807056-TR-1 SOVE MH AG PANOSU/54807078- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:51:32 | 19.06.2025 14:50:52 | 3.989 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.222 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 25.615
4800774 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15669-AYVACIK TR-20/48102287-DIREK TIPI TR 16-17-18 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 06:43:21 | 17.06.2025 09:04:41 | 2.356 | 0 | 78 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 6.649 | 1.178 | 0 | 27.082 | 0 | 0 | 51.719
4800775 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868899-TR- DELICE MH AG PANOSU/1801337-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 17:14:27 | 19.06.2025 17:37:31 | 0.384 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.748
4800778 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 11148-TR- DORTYOL MH /47280629-TR- DORTYOL MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:18:33 | 19.06.2025 10:39:01 | 0.341 | 0 | 388 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.306 | 0 | 0.535 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 8.416
4800780 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/47245435-TR 37 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:45:47 | 17.06.2025 08:47:15 | 0.024 | 0 | 1975 | 0 | 2 | 2 | 659 | 2 | 4 | 0 | 5.181 | 0 | 0.005 | 0.064 | 12.714 | 1.771 | 1.691 | 21.427
4800781 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 110403-GÜNBEY-TR52 HAT BASI AYIRICISI/47106064-717294_34.5_1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 14:05:20 | 19.06.2025 15:45:36 | 1.671 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15.105 | 4.535 | 0.654 | 0 | 34.633 | 4.671 | 0 | 0 | 59.598
4800783 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54212641-TR- KUMYAKA KÖK/54212668-TIRILYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:52:04 | 17.06.2025 08:53:03 | 0.016 | 7 | 2056 | 1 | 10 | 2 | 237 | 1 | 5 | 0.067 | 2.25 | 0.056 | 0.025 | 0.005 | 1.548 | 0.02 | 0.213 | 4.185
4800786 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 52026894-Kinik Hat Basi Ayiricisi/47592461- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:48:34 | 17.06.2025 09:20:04 | 0.525 | 1 | 167 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.002 | 6.539 | 0 | 0.401 | 0 | 3.078 | 0 | 0.011 | 10.03
4800787 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:03:13 | 17.06.2025 09:04:31 | 0.022 | 3 | 393 | 2 | 42 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0.013 | 0.739 | 0.127 | 0.798 | 0.058 | 0.287 | 0 | 0.044 | 2.067
4800788 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Merkezi | 24003-DM-3 CINARCIK/47095646-TR-40 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:25:17 | 17.06.2025 09:35:13 | 1.166 | 0 | 644 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.447 | 0 | 0.239 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 44.921
4800789 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546611-SDK/5679925-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:00:44 | 17.06.2025 09:59:10 | 1.974 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
4800791 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97477-ASM PALET GERI DÖNÜSÜM GRUP HAT BASI AYIRICISI/47594366- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:36:16 | 17.06.2025 11:14:16 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.894 | 0 | 225.894
4800795 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:08:43 | 17.06.2025 09:14:50 | 0.102 | 4 | 573 | 5 | 30 | 45 | 222 | 14 | 0 | 0.673 | 6.699 | 0.71 | 1.587 | 29.352 | 21.207 | 42.665 | 0 | 102.892
4800803 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23224-TR-18/47096105-TRAFO HÜCRESI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:37:24 | 20.06.2025 09:44:25 | 0.117 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0.038 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 4.577
4800807 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095856-AG DIREK/5663270-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:21:47 | 17.06.2025 12:09:55 | 2.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.404
4800808 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23749-TR-18/1/47096052-TRAFO HÜCRESI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:08:05 | 20.06.2025 10:17:14 | 0.153 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 2.84
4800809 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23939-TR-36/3/47096841-TR-36/3 DTR AYIRICISI | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:36:57 | 20.06.2025 10:56:04 | 0.319 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.623 | 0 | 0 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 23.675
4800810 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:25:18 | 17.06.2025 09:26:39 | 0.023 | 5 | 275 | 4 | 15 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.284 | 0.439 | 0.188 | 0.122 | 0.014 | 0.146 | 0 | 0 | 1.193
4800811 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 56332692-TR16 TRAFO SOKAK AG PANOSU/56332720- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:23:45 | 20.06.2025 12:49:34 | 2.43 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.522 | 0 | 0 | 0 | 18.215 | 0 | 0 | 38.737
4800813 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 24170-TR-53/47096593-TR-53-1 ÇIKIS | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 11:33:47 | 20.06.2025 12:27:19 | 0.892 | 0 | 71 | 0 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.304 | 0 | 11.519 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 21.53
4800814 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871048-TR- GOKCELER MH AG PANOSU/2002261- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:28:27 | 17.06.2025 10:26:32 | 0.968 | 0 | 200 | 0 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14.342 | 0 | 0.493 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 17.387
4800815 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108786-Karapürçek Köyü Hat Basi Ayiricisi/47645605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:49:03 | 17.06.2025 09:52:43 | 1.061 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0.803 | 0 | 1.817 | 130.608 | 0 | 135.529
4800817 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912145-TR-1 CEKICLER KOYU AG PANOSU/47772494-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:18:51 | 19.06.2025 18:04:00 | 7.753 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.403 | 0 | 5.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.777
4800819 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912145-TR-1 CEKICLER KOYU AG PANOSU/47772493-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:22:08 | 19.06.2025 18:07:03 | 7.749 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 0.222 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 16.754
4800821 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5876303-TR- 14 AG PANOSU/1841586-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:39:15 | 19.06.2025 11:33:45 | 0.908 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.807 | 0 | 0.396 | 0 | 6.022 | 0 | 0 | 18.224
4800824 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5872662-DM-2/19 TURHANBEY RMU AG PANOSU/1817861-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 16:50:08 | 20.06.2025 17:24:40 | 0.576 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 5.861
4800828 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16229-KADIKIRI KOK/47462635-Tr-OMERKOY RING | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:12:28 | 17.06.2025 10:14:38 | 0.036 | 2 | 1227 | 12 | 21 | 8 | 153 | 0 | 0 | 7.07 | 73.216 | 35.323 | 4.918 | 52.031 | 31.318 | 0 | 0 | 203.874
4800829 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222157-YUNUSELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:36:18 | 17.06.2025 11:54:29 | 2.303 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 55.252 | 0 | 0 | 0 | 248.354 | 0 | 0 | 303.606
4800832 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23128-TR-1 FISTIKLI/47103150-KAPAKLI NARLI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:32:33 | 17.06.2025 10:10:59 | 0.641 | 2 | 1023 | 2 | 18 | 4 | 69 | 1 | 0 | 2.317 | 65.741 | 0.36 | 1.116 | 3.271 | 28.262 | 12.285 | 0 | 113.351
4800836 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095915-AG DIREK/5681673-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:46:04 | 17.06.2025 10:40:32 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272
4800841 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 56857404-KUMLU MAH HB AYIRICISI/47543005- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:06:46 | 17.06.2025 12:48:53 | 3.702 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.034 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 30.742
4800843 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870600-TR- YILDIRIM CAD 2.GUNDOGAN MH AG PANOSU/1807331-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 08:57:53 | 17.06.2025 12:40:41 | 3.713 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0 | 9.782
4800845 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 19333-TR-AYAZMA TR/3/47293561-TR-AYAZMA TR/3 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:35:56 | 17.06.2025 10:29:50 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 5.28
4800850 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:04:00 | 17.06.2025 13:52:22 | 3.806 | 0 | 463 | 0 | 45 | 7 | 56 | 0 | 3 | 0 | 144.326 | 0 | 38.363 | 1225.933 | 82.965 | 0 | 21.281 | 1512.869
4800851 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:04:23 | 17.06.2025 10:07:54 | 0.059 | 10 | 2155 | 8 | 96 | 20 | 175 | 3 | 7 | 0.179 | 3.14 | 0.226 | 0.465 | 6.977 | 0.7 | 0.697 | 0.255 | 12.64
4800852 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 833488-AG DIREK/4904576-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:48:52 | 17.06.2025 12:47:03 | 2.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4800853 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16711-DM-8 /47422143-TR-14 SAGLIKCILAR SITESI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:09:02 | 17.06.2025 10:10:20 | 0.022 | 0 | 457 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.782 | 0 | 0.001 | 0.343 | 0.806 | 0 | 0.008 | 1.939
4800856 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97382-Aydinlar Sahil TR 1 Ayiricisi/47482095- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 09:42:46 | 17.06.2025 12:02:14 | 2.324 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 24.434 | 0 | 7.429 | 0 | 0 | 34.533
4800864 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1228-TR- KUMYAKA MARTI SITESI/47275129-TR- KUMYAKA MARTI SITESI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:04:48 | 17.06.2025 12:44:02 | 2.654 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.776 | 0 | 0 | 0 | 4.576 | 0 | 0 | 10.352
4800868 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:31:09 | 17.06.2025 10:33:02 | 0.031 | 5 | 2578 | 4 | 32 | 10 | 499 | 4 | 0 | 0.353 | 4.888 | 0.134 | 0.257 | 0.516 | 1.799 | 3.739 | 0 | 11.686
4800876 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1802452- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:38:59 | 17.06.2025 11:02:41 | 0.395 | 0 | 774 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21.132 | 0 | 0.79 | 0 | 10.916 | 0 | 0 | 32.838
4800887 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:58:33 | 17.06.2025 10:59:56 | 0.023 | 0 | 329 | 3 | 32 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.868 | 0.007 | 0.857 | 3.623 | 0.5 | 2.443 | 0 | 8.297
4800892 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012299-AG DIREK/5459318-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:54:45 | 17.06.2025 14:29:24 | 3.578 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 4.581
4800893 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543553-SDK/5618646-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:54:10 | 17.06.2025 13:26:04 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.675 | 0 | 0 | 8.675
4800895 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080886-AG DIREK/5571739-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:02:08 | 17.06.2025 15:20:54 | 4.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4800897 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942485-AG DIREK/59413005- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:45:09 | 17.06.2025 11:42:51 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
4800899 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15267-TR-1 CALISKANLAR/47262788-TR-1 CALISKANLAR DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:13:00 | 16.06.2025 20:14:00 | 0.017 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 3.29
4800900 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890384-AG DIREK/56014998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:52:08 | 17.06.2025 12:34:52 | 1.712 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531
4800902 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21570-IM- KULTURPARK/47254100-TR-201/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:18:53 | 17.06.2025 11:31:33 | 0.211 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 28.548 | 0 | 0 | 8.772 | 62.425 | 0 | 0 | 99.744
4800904 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125334-AG DIREK/5749194-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:10:25 | 17.06.2025 14:09:43 | 2.988 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
4800910 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 942332-AG DIREK/5099434-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:35:40 | 17.06.2025 15:48:19 | 4.211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 2.023
4800913 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:39:01 | 17.06.2025 11:41:03 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 3.421
4800914 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5941843-TR-21 AG PANOSU/47133222-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 17:04:03 | 19.06.2025 17:29:40 | 0.427 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.162
4800920 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 49483232-SDK/49483259-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:35:27 | 17.06.2025 17:33:38 | 5.969 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 25.294 | 0 | 0 | 37.374
4800921 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1305776-AG DIREK/5441598-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:39:32 | 17.06.2025 13:17:25 | 1.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4800922 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109096-BUDAKLAR HATBASI/48529739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:33:21 | 17.06.2025 12:24:13 | 0.848 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.638 | 0.089 | 0 | 0.748 | 1.072 | 14.535 | 0 | 17.082
4800924 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 51969684-AG DIREK/51991477-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:29:26 | 17.06.2025 15:48:53 | 4.324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
4800927 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 58234096-C04/58665661- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:13:34 | 20.06.2025 09:27:35 | 0.234 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 1.863
4800929 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1023660-AG DIREK/5350950-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:33:58 | 17.06.2025 13:18:18 | 1.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
4800930 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881059-TR-6 AG PANOSU/1828389-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 17:04:51 | 19.06.2025 17:26:54 | 0.368 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 4.485
4800931 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90408-Hobi Evleri Ayiricisi/47471622- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:51:15 | 20.06.2025 16:55:55 | 7.078 | 2 | 145 | 1 | 1 | 7 | 34 | 4 | 0 | 28.031 | 69.141 | 5.17 | 1.173 | 209.224 | 113.268 | 202.925 | 0 | 628.933
4800933 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5903429-TR-34 AG PANOSU/1850191- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:34:34 | 17.06.2025 13:20:33 | 1.766 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 22.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.548
4800936 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874577-TR-211 AG PANOSU/1863987-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:37:25 | 19.06.2025 13:57:16 | 0.331 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 1.017
4800942 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18436-TR-36/49507442-SANAL HÜCRE | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.06.2025 13:02:57 | 19.06.2025 16:35:48 | 3.547 | 5 | 900 | 2 | 11 | 4 | 80 | 0 | 0 | 55.229 | 229.519 | 87.339 | 1.634 | 15.439 | 46.987 | 0 | 0 | 436.146
4800945 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922438-TR 2 DARDANOS AG PANOSU/47759703-1 | BİNA YAPIMI/YIKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.06.2025 13:03:30 | 19.06.2025 14:49:11 | 1.761 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.506 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 38.471
4800946 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897475-TR-17 ARTUR AG PANOSU/1836544-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 17:15:45 | 19.06.2025 17:30:31 | 0.246 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.741
4800951 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16362-KOK-KAVAKLITEPE /47242171-BAYIR KÖY 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:17:40 | 17.06.2025 12:18:10 | 0.008 | 11 | 180 | 7 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0.092 | 0.153 | 0.14 | 0 | 1.72 | 0.002 | 0.102 | 0 | 2.21
4800954 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942431-TR-6 FISTIKLI AG PANOSU/47130060-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:28:38 | 17.06.2025 12:49:54 | 0.354 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
4800956 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 59986924-TR-4 TATLISU/59987033- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:22:12 | 17.06.2025 13:40:51 | 1.311 | 0 | 748 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 67.744 | 0 | 0.04 | 9.722 | 53.016 | 4.389 | 0 | 134.911
4800963 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 54212641-TR- KUMYAKA KÖK/54212668-TIRILYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:38:57 | 17.06.2025 12:44:02 | 0.085 | 7 | 2056 | 1 | 10 | 2 | 237 | 1 | 5 | 0.351 | 12.066 | 0.303 | 0.133 | 0.03 | 10.322 | 0.095 | 1.104 | 24.404
4800966 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18835-KOK- 13/2/47457654-UCYOL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:45:04 | 17.06.2025 13:16:08 | 0.518 | 0 | 24 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.579 | 0 | 23.431 | 2.625 | 0 | 0 | 28.514
4800968 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56248597-KURTKÖY TR-3 HATBASI AYIRICISI/48815130- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:32:55 | 17.06.2025 14:24:19 | 2.857 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 1.237 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 10.051
4800970 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873965-TR- GURECE MH AG PANOSU/1974046- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:00:12 | 17.06.2025 13:24:43 | 0.408 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.551 | 0 | 0.023 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 5.287
4800972 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48603395-HACIAHMET KÖYÜ ALACAAT-KARAAGAÇ TR HAT AYIRICISI/47477768- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:48:02 | 17.06.2025 15:59:39 | 3.193 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.681 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 12.478
4800974 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 717890-AG DIREK/4707969-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:51:43 | 17.06.2025 14:06:00 | 2.238 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008
4800976 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884436-TR-2/21 AG PANOSU/1828214-10 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 14:13:45 | 19.06.2025 14:49:25 | 0.594 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.312 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 9.481
4800977 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873090-TR-2 DANAVELI MH AG PANOSU/1813157-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 17:06:21 | 19.06.2025 17:29:55 | 0.393 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584
4800980 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5882873-TR-4/9 AG PANOSU/1822486-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 18:48:24 | 19.06.2025 19:09:54 | 0.359 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 3.029
4800981 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940431-TR-3/4 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47131693-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:06:51 | 20.06.2025 16:46:32 | 2.661 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.817 | 0 | 0 | 0 | 15.965 | 0 | 0 | 32.782
4800982 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940581-TR-2/39 ÇIFTLIKKÖY AG PANOSU/47135236-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:12:27 | 20.06.2025 11:58:55 | 1.774 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.848 | 0 | 0 | 0 | 41.274 | 0 | 0 | 55.122
4800994 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 56081440-TR- DEGIRMENDERE MH AG PANOSU/56081448- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:31:25 | 17.06.2025 14:43:16 | 1.197 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0.162 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 2.607
4801002 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 92023-Aydinpinar Ayiricisi/47493648- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:27:32 | 17.06.2025 14:37:50 | 1.171 | 1 | 247 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0.858 | 27.916 | 0 | 1.108 | 0 | 8.073 | 0 | 1.992 | 39.948
4801004 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16524-TR-6/9/47459739-Tr-HURDACILAR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:10:04 | 17.06.2025 14:23:22 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.849 | 0 | 15.584 | 0 | 30.433
4801010 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 932329-AG DIREK/5060254-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:47:25 | 17.06.2025 15:20:34 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834
4801016 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18476-TR-1 MERKEZ/47457953-TR-6 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 05:26:01 | 14.06.2025 05:46:00 | 0.333 | 0 | 1935 | 1 | 57 | 16 | 205 | 8 | 0 | 0 | 36.137 | 0.67 | 3.897 | 43.766 | 57.507 | 67.432 | 0 | 209.408
4801018 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18535-TR-22 KARABIGA/47435063-TR-22 KARABIGA TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:53:49 | 17.06.2025 14:53:07 | 0.988 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 1.191 | 0 | 16.78 | 0 | 0 | 18.267
4801019 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 59865697-ÖRENCIK AYIRICISI/47542835- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:58:01 | 17.06.2025 16:19:09 | 2.352 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0.106 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 4.152
4801020 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 58516856-/4836123-ABONE BAGLANTI HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:58:42 | 17.06.2025 14:19:03 | 0.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4801023 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55072528-AG DIREK/55101730-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:00:15 | 17.06.2025 16:57:00 | 2.946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
4801026 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923218-TR-2 RESADIYE KOYU AG PANOSU/47769880-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:06:20 | 17.06.2025 15:11:57 | 1.093 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 3.349
4801027 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916317-TR- 3 EVRESE AG PANOSU/47869871- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:34:53 | 17.06.2025 15:25:45 | 1.848 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.008 | 0 | 0 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 35.693
4801031 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504154-SDK/4696301-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:45:10 | 17.06.2025 14:57:59 | 1.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4801032 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16325-TR-5 ERENKOY/47241572-DÜMREK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:10:41 | 17.06.2025 14:39:21 | 0.478 | 2 | 208 | 6 | 6 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0.115 | 7.974 | 15.38 | 3.833 | 7.652 | 7.504 | 2.434 | 0 | 44.892
4801033 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:19:43 | 17.06.2025 16:24:15 | 2.076 | 0 | 463 | 0 | 45 | 7 | 56 | 0 | 3 | 0 | 80.819 | 0 | 21.707 | 704.152 | 48.465 | 0 | 11.748 | 866.892
4801038 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:24:19 | 17.06.2025 14:30:14 | 0.099 | 2 | 324 | 2 | 45 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.352 | 3.583 | 0.019 | 0.954 | 5.189 | 2.001 | 0 | 0 | 12.097
4801041 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 3508384-SDK/4832031-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:27:30 | 17.06.2025 15:59:03 | 1.526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
4801042 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105819-Sütlüce Kerem Sitesi ENH Hatbasi Sek./47652663- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 17:47:02 | 19.06.2025 19:47:03 | 2 | 5 | 180 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.895 | 12.067 | 0 | 0 | 8.203 | 0.177 | 0 | 0 | 27.342
4801044 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK Çikisi | 3536774-SDK/3389965-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 16:10:29 | 19.06.2025 16:35:37 | 0.419 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.313 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 11.173
4801046 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 104407-BEZIRGANLAR KÖYÜ HAT BASI/47632156- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:44:48 | 20.06.2025 17:22:33 | 7.629 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.384 | 0 | 0.733 | 0 | 17.354 | 0 | 0 | 38.471
4801047 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3509811-SDK/2375096- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:35:32 | 17.06.2025 15:34:54 | 0.989 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 9.721
4801048 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025508-AG DIREK/5415547-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:26:18 | 17.06.2025 17:17:13 | 2.848 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855
4801049 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 933768-AG DIREK/52120924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:28:31 | 17.06.2025 17:18:09 | 2.827 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.511
4801053 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889114-TR-8 GURSU AG PANOSU/1826775-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:27:31 | 20.06.2025 09:36:38 | 0.152 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.926 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 5.939
4801054 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125247-AG DIREK/59880670- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:40:16 | 17.06.2025 21:28:52 | 6.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 2.321
4801056 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:44:58 | 17.06.2025 14:45:48 | 0.014 | 7 | 737 | 12 | 23 | 14 | 127 | 0 | 1 | 0.184 | 1.054 | 0.316 | 0.136 | 0.755 | 0.379 | 0 | 0 | 2.825
4801057 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:43:08 | 17.06.2025 17:17:10 | 2.567 | 1 | 434 | 1 | 13 | 9 | 73 | 2 | 0 | 4.184 | 75.165 | 0.271 | 5.102 | 140.655 | 41.437 | 87.134 | 0 | 353.946
4801058 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23335-TR-7 CINARCIK/47093079-TRAFO HÜCRESI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:14:54 | 20.06.2025 09:18:05 | 0.053 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.654
4801060 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105996-KAYISLAR - OVACIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47676661- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:28:24 | 17.06.2025 15:40:22 | 1.199 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 1.406 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 7.636
4801063 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/48810734-ADAKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:53:26 | 17.06.2025 15:11:38 | 0.303 | 0 | 535 | 4 | 49 | 5 | 35 | 1 | 2 | 0 | 17.974 | 6.92 | 11.419 | 42.89 | 5.17 | 1.695 | 1.838 | 87.905
4801064 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55120419-TR-6/23 CUMHURIYET/55120515-TR-6/20 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:47:01 | 17.06.2025 15:30:00 | 0.716 | 0 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 352.705 | 0 | 0 | 0 | 286.584 | 0 | 2.301 | 641.589
4801065 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5918112-TR-6 YENICIFTLIK AG PANOSU/47753076-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:52:58 | 17.06.2025 15:42:10 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 1.675
4801066 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 3509418-SDK/55302618-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:19:33 | 17.06.2025 15:35:08 | 1.259 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 2.409
4801072 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010872-AG DIREK/5460426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:53:44 | 17.06.2025 17:43:34 | 2.831 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568
4801073 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031446-AG DIREK/5466914-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:56:33 | 17.06.2025 18:19:04 | 3.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557
4801075 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23180-TR-9/47108714-TR 10-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:08:44 | 17.06.2025 15:53:10 | 0.74 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.032 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 8.392
4801077 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5928351-TR-5/16 AG PANOSU/47133101-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:07:13 | 17.06.2025 17:37:34 | 2.506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 8.302 | 10.472
4801079 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98872-Kasagil Hat Basi Ayiricisi/48559854- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:43:53 | 17.06.2025 16:01:01 | 1.285 | 0 | 191 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.167 | 0 | 5.153 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 19.796
4801081 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:27:17 | 17.06.2025 15:58:07 | 0.514 | 3 | 1311 | 6 | 16 | 2 | 359 | 2 | 0 | 1.363 | 48.449 | 10.654 | 5.22 | 8.679 | 67.627 | 203.179 | 0 | 345.17
4801082 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540589-SDK/5566190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:14:51 | 17.06.2025 21:07:42 | 5.881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248
4801086 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98184-Doyran 1. hatbasi Ayiricisi/47548837- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:40:46 | 17.06.2025 16:36:20 | 0.926 | 0 | 146 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.969 | 0.499 | 0.04 | 14.425 | 3.825 | 0 | 0 | 31.759
4801090 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 92022-Aydipinar Ayiricisi/47489892- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:38:45 | 17.06.2025 19:09:30 | 3.512 | 1 | 247 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1.924 | 63.397 | 0 | 3.124 | 0 | 15.349 | 0 | 3.492 | 87.287
4801096 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 22085-TR-1 TRILYE/47440937-TR-3 JANDARMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:56:37 | 17.06.2025 20:14:43 | 4.302 | 5 | 410 | 0 | 9 | 1 | 54 | 1 | 3 | 5.542 | 89.104 | 0 | 4.688 | 0.158 | 79.059 | 2.914 | 28.831 | 210.296
4801097 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47751523-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:43:13 | 17.06.2025 17:02:50 | 1.327 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.313 | 0 | 0 | 0 | 7.717 | 0 | 0 | 33.03
4801099 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545865-SDK/3448525-SDK BESLEME HATTI | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:21:50 | 21.06.2025 16:46:03 | 7.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 66.995 | 69.062
4801100 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 55738035-TR-2 NARLI KOYU AG PANOSU/55738044- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:03:19 | 20.06.2025 11:56:19 | 2.883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 2.53
4801103 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3519953-SDK/3237004-ABONE BAGLANTI KABLOSU | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 17:42:02 | 19.06.2025 18:10:17 | 0.471 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 2.813
4801104 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16516-TR-7/47287714-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 18:20:13 | 19.06.2025 18:55:43 | 0.592 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.376 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 21.492
4801105 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881931-TR- CEVREYOLU 2 AG PANOSU/1826585-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:28:05 | 21.06.2025 11:05:13 | 1.619 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.044 | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 0 | 19.622
4801108 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 775267-AG DIREK/4829589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:25:51 | 17.06.2025 17:42:50 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4801110 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5939465-TR-6 SAFRANKOY AG PANOSU/47130128-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:36:14 | 21.06.2025 10:05:59 | 0.496 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0.008 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 2.53
4801111 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897035-TR-2 PAMUKCU MH AG PANOSU/1837340-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:46:41 | 20.06.2025 11:20:25 | 0.562 | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.764 | 0 | 0.181 | 0 | 15.852 | 0 | 0 | 24.796
4801117 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 2954136-/57951337- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:18:21 | 20.06.2025 14:52:32 | 0.57 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 2.344
4801119 | 1 | BURSA | ORHANELİ | AG Fideri | 5892757-TR- YAKUPLAR MH KOY GIRISI AG PANOSU/1840385-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 18:02:34 | 20.06.2025 18:48:30 | 0.766 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0.01 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0.683
4801120 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47092600-KOYUNDERE ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:00:00 | 23.06.2025 15:50:06 | 5.835 | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.584 | 0 | 0 | 8.941 | 109.036 | 0 | 0 | 171.561
4801124 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 51969672-AG DIREK/51991497-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:34:45 | 17.06.2025 17:49:30 | 2.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4801127 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5885116-TR-9/5-A KONAK AG PANOSU/1658242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:16:16 | 17.06.2025 17:32:48 | 1.276 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 37.142 | 0 | 0 | 38.112
4801128 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:16:55 | 17.06.2025 16:18:31 | 0.027 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.054 | 0.086 | 0 | 0 | 0.576
4801129 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060424-AG DIREK/5532557-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:11:15 | 17.06.2025 17:13:03 | 2.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
4801131 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110146-Bata Tarim Res Grup Hat Basi Ayiricisi/47650609- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:21:02 | 17.06.2025 18:01:52 | 1.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.232 | 0 | 9.569 | 0 | 4.218 | 0 | 37.018
4801136 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108585-HAVUTÇA GRUP BASI AYIRICISI/47672834- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:28:18 | 17.06.2025 17:04:31 | 0.604 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | 5.655 | 0.981 | 0 | 0 | 12.248
4801139 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5875711-TR- KADIKOY PAZAR YERI AG PANOSU/1814891-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:08:06 | 17.06.2025 17:39:37 | 1.525 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.756 | 0 | 0 | 0 | 20.469 | 0 | 0 | 28.225
4801140 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | TM Fideri | 21931-ORHANGAZI DÖKTAS TRAFO MERKEZI/47249456-ORHANGAZI_1 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:09:41 | 13.06.2025 12:49:00 | 0.655 | 16 | 3772 | 46 | 209 | 64 | 752 | 21 | 24 | 2.659 | 71.472 | 67.272 | 13.737 | 171.566 | 110.509 | 910.573 | 74.244 | 1422.032
4801144 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 893783-AG DIREK/4971478-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:19:50 | 17.06.2025 20:52:43 | 5.548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4801145 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 55781062-TR-KALEKÖY KÖK AG PANOSU/55781078- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:13:14 | 17.06.2025 20:14:06 | 4.014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
4801149 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:47:53 | 17.06.2025 16:48:23 | 0.008 | 15 | 519 | 2 | 5 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0.665 | 0.707 | 0.008 | 0.003 | 0.77 | 0.326 | 0 | 0.018 | 2.498
4801150 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:50:54 | 17.06.2025 16:51:24 | 0.008 | 0 | 541 | 7 | 18 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0.974 | 0.033 | 0.122 | 0.268 | 0 | 0 | 2.093
4801153 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3511222-SDK/5046877-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:39:09 | 17.06.2025 17:53:46 | 1.243 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
4801159 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109684-HÜSEYINFAKI HATBASI/48529500- | BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:39:28 | 17.06.2025 19:08:45 | 3.488 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.231 | 0 | 0.572 | 0 | 9.264 | 0 | 0 | 26.067
4801160 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK | 3536546-SDK/3389366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:34:17 | 17.06.2025 17:36:30 | 2.037 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 3.422
4801164 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Merkezi | 22491-DM- SANTRAL/47249811-TEPEKOY FIDERI CIKIS | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 11:09:54 | 20.06.2025 11:37:54 | 0.467 | 0 | 526 | 0 | 2 | 6 | 110 | 1 | 0 | 0 | 28.752 | 0 | 0.012 | 20.899 | 25.681 | 20.191 | 0 | 95.534
4801165 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19060-TR-17/47239832-TR-16 | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:03:35 | 20.06.2025 14:55:35 | 1.867 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 0 | 4.152
4801166 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302343-EVRESE 3/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:13:56 | 17.06.2025 17:16:07 | 0.036 | 0 | 62 | 1 | 27 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.001 | 0.079 | 1.811 | 0.188 | 0 | 0 | 2.228
4801167 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11070-TR- VAKIF KOK 1/47432451-KUMLUKALAN KÖYÜ ÇIKI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:17:00 | 20.06.2025 11:59:41 | 2.712 | 0 | 330 | 0 | 32 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 147.692 | 0 | 135.7 | 79.692 | 77.153 | 0 | 0 | 440.237
4801168 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 53995391-TR- AYVATLAR MH AG PANOSU/53995377- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:12:17 | 17.06.2025 18:57:50 | 1.759 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.579 | 0 | 0.029 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 11.305
4801169 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867160-TR-280 AG PANOSU/1796443-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:14:18 | 20.06.2025 09:28:55 | 0.244 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 6.787 | 0 | 0 | 0 | 10.455 | 0 | 9.955 | 27.198
4801170 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47245018-KUMLUK ALAN ÖZEL MÜS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:21:00 | 20.06.2025 16:10:02 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.104 | 0 | 0 | 0 | 88.104
4801171 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5878719-TR- OKCUGOL MH AG PANOSU/1816498-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 17:17:10 | 20.06.2025 17:52:56 | 0.596 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 1.381 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 3.36
4801173 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5894041-TR- GOMEC SAHIL SARIKIZ AG PANOSU/1841803-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:03:51 | 20.06.2025 10:54:48 | 0.849 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.469 | 0 | 0.103 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 11.087
4801174 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941529-TR-2/3 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47133464-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 14:17:14 | 21.06.2025 16:21:55 | 2.078 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.235 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 52.642
4801175 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5893717-TR-22 GOMEC SAHIL AG PANOSU/1841549-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 11:34:26 | 20.06.2025 11:55:57 | 0.359 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 2.061
4801176 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 889121-AG DIREK/57031147- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:10:42 | 17.06.2025 19:06:36 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065
4801177 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3519183-SDK/3249608-SDK BESLEME HATTI | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 19:20:15 | 19.06.2025 21:19:38 | 1.99 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 21.824
4801178 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5884942-TR-19 AG PANOSU/1839682-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:41:17 | 20.06.2025 14:27:50 | 0.776 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.923 | 0 | 0 | 0 | 10.166 | 0 | 0 | 20.089
4801179 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47283002-YUREGIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:07:13 | 20.06.2025 19:37:44 | 9.509 | 1 | 962 | 0 | 209 | 4 | 68 | 0 | 1 | 51.209 | 732.805 | 0 | 352.415 | 134.214 | 98.192 | 0 | 0.016 | 1368.852
4801180 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23128-TR-1 FISTIKLI/47092598-YALI KÖY IÇI- SU POMPASI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:08:25 | 23.06.2025 13:30:22 | 3.366 | 0 | 581 | 0 | 20 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 191.335 | 0 | 9.066 | 13.082 | 168.024 | 0 | 0 | 381.507
4801182 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5879501-DM-3/24 MEZBAHA AG PANOSU/1816932-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:52:32 | 20.06.2025 11:21:01 | 0.474 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 4.46
4801184 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:23:17 | 17.06.2025 17:24:17 | 0.017 | 2 | 404 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.078 | 0.255 | 0 | 0 | 0.001 | 0.094 | 0 | 0 | 0.428
4801187 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47092653-TR 46-CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:04:23 | 24.06.2025 13:02:48 | 2.974 | 1 | 5125 | 0 | 34 | 5 | 240 | 0 | 0 | 875.246 | 824.963 | 0 | 4.776 | 1099.573 | 632.834 | 0 | 0 | 3437.392
4801190 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 59985575-TR-1 ULUBEYLER AG PANOSU /59985582- | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:18:02 | 21.06.2025 11:18:30 | 2.008 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 26.943 | 0 | 0 | 0 | 8.224 | 0 | 0.156 | 35.323
4801192 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5906423-TR- KUYUALAN KOYU AG PANOSU/1844415-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 13:41:22 | 21.06.2025 14:04:18 | 0.382 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 1.981
4801193 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870708-TR-2/18 AG PANOSU/1808576-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:28:07 | 17.06.2025 19:14:57 | 1.781 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 2.019
4801194 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47439551-ERENLER | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:31:10 | 23.06.2025 12:22:18 | 1.852 | 0 | 564 | 7 | 12 | 5 | 51 | 6 | 0 | 0 | 61.192 | 16.447 | 2.106 | 17.317 | 29.013 | 328.483 | 0 | 454.559
4801197 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 22496-DM-KULEALTI /47252014-GELIBOLU TEIAS KÖYLER2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:33:27 | 17.06.2025 17:47:30 | 0.234 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.201 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.892
4801198 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:35:06 | 17.06.2025 17:35:28 | 0.006 | 2 | 974 | 19 | 121 | 7 | 121 | 2 | 1 | 0.101 | 0.692 | 0.07 | 0.166 | 0.046 | 0.222 | 0.149 | 0 | 1.445
4801199 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871768-TR-1 TOPUZLAR MH AG PANOSU/1809566-2 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:35:36 | 17.06.2025 18:52:40 | 1.284 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0.101 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 7.301
4801201 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:36:51 | 17.06.2025 17:39:01 | 0.036 | 2 | 2238 | 2 | 2 | 3 | 211 | 2 | 0 | 0.295 | 3.927 | 0.163 | 0.079 | 0.361 | 1.331 | 0.502 | 0 | 6.659
4801207 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 59986924-TR-4 TATLISU/59358911-TATLISU KOK- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:40:53 | 17.06.2025 18:02:54 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.662 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 8.963
4801209 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302457-AG DIREK/5106060-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:46:35 | 17.06.2025 19:47:27 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 4.284
4801210 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867554-TR-1/10 AG PANOSU/1803023-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:48:29 | 17.06.2025 19:37:04 | 1.809 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.289 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 8.431
4801212 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526023-SDK/5223924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:57:58 | 18.06.2025 00:09:07 | 6.186 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795
4801216 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879333-TR-4 GOKCEYAZI MH AG PANOSU/1815782-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:05:28 | 17.06.2025 19:58:03 | 1.876 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.576
4801218 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 920538-AG DIREK/57796990-ÜNZÜLE SENGÖÇEN | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:02:47 | 17.06.2025 18:24:59 | 0.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4801220 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916317-TR- 3 EVRESE AG PANOSU/47750126-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:56:23 | 17.06.2025 19:12:11 | 2.263 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 0 | 0 | 20.337
4801221 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90928-Tahtali GRUP Ayiricisi/47514342- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:40:11 | 20.06.2025 17:34:56 | 7.913 | 2 | 535 | 0 | 9 | 3 | 88 | 0 | 1 | 4.386 | 449.893 | 0 | 22.153 | 236.193 | 293.757 | 0 | 8.239 | 1014.622
4801223 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050378-ÇOKAL BARAJ ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:15:25 | 17.06.2025 18:15:55 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 2.13
4801224 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869009-TR-5 CUKURCA KOY AG PANOSU/1804027-4 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:12:31 | 23.06.2025 12:41:38 | 2.485 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.773 | 0 | 1.232 | 0 | 25.809 | 0 | 0 | 71.813
4801225 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134792-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:43:02 | 23.06.2025 17:37:40 | 7.911 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.797 | 0 | 3.918 | 0 | 21.646 | 0 | 0 | 148.361
4801226 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134793-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:38:10 | 23.06.2025 17:34:42 | 7.942 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.318 | 0 | 2.52 | 0 | 13.561 | 0 | 0 | 41.399
4801227 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941103-TR-3/16 AG PANOSU/47132898-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:35:24 | 24.06.2025 17:24:59 | 7.826 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 196.481 | 0 | 0 | 0 | 10.524 | 0 | 0 | 207.005
4801228 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134792-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:44:57 | 25.06.2025 18:09:34 | 8.41 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 132.076 | 0 | 4.19 | 0 | 23.329 | 0 | 0 | 159.595
4801230 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941301-TR-1 HACIMEHMET AG PANOSU/47134793-2 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:47:30 | 25.06.2025 18:06:48 | 8.322 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.021 | 0 | 2.647 | 0 | 14.659 | 0 | 0 | 44.327
4801233 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16504-DM-7 OTO SANAYI SIT/47425727-DM-7/07 ORGANIZE SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:25:00 | 17.06.2025 18:28:57 | 0.066 | 0 | 13 | 0 | 37 | 10 | 258 | 3 | 9 | 0 | 0.121 | 0 | 0.201 | 0.616 | 2.91 | 4.229 | 0.657 | 8.733
4801235 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:31:51 | 17.06.2025 18:32:36 | 0.013 | 0 | 126 | 40 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.46 | 0.162 | 0.04 | 0.061 | 0 | 0 | 0.927
4801240 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47466662-KORUDEGIRMEN CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:20:00 | 17.06.2025 21:54:50 | 3.581 | 7 | 737 | 12 | 23 | 14 | 127 | 0 | 1 | 18.873 | 89.868 | 22.373 | 16.461 | 36.254 | 24.637 | 0 | 0 | 208.467
4801241 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274195-KIZILAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:39:50 | 17.06.2025 18:40:35 | 0.013 | 1 | 1622 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.005 | 1.546 | 0 | 0 | 0.032 | 0.192 | 0 | 0 | 1.776
4801242 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58254690-E09/58606032- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:41:07 | 17.06.2025 19:42:59 | 1.031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
4801250 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54106146-SDK/59125080- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:42:10 | 17.06.2025 21:55:15 | 3.218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
4801252 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247164-OTLUKDERE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:55:49 | 17.06.2025 18:56:19 | 0.008 | 0 | 94 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.267 | 0.001 | 0.007 | 0.018 | 0 | 0 | 0.366
4801254 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96075-HÜSEYINBESELER TR HATBASI AYIRICISI/47589999- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:58:42 | 17.06.2025 20:04:22 | 1.094 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 0.05 | 1.395 | 0 | 0 | 5.31
4801257 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/48533309-KIZILAY ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:55:34 | 17.06.2025 20:18:21 | 1.379 | 1 | 1613 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.454 | 129.995 | 0 | 0 | 2.505 | 13.166 | 0 | 0 | 146.12
4801259 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869563-YAYLACIK KÖK 1 AG PANOSU/1912546-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:56:21 | 17.06.2025 21:07:23 | 2.184 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.005 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 2.544
4801261 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012299-AG DIREK/5459318-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:09:40 | 17.06.2025 20:02:38 | 0.883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.45
4801265 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109100-KAYANLAR HATBASI/48529743- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:00:38 | 17.06.2025 20:55:52 | 2.92 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0.189 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 3.506
4801271 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529435-SDK/5382955-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:34:39 | 17.06.2025 22:23:57 | 2.822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506
4801277 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 110066-Otlukdere Köyü Hat Basi Ayiricisi/47652452- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:15:52 | 17.06.2025 21:23:42 | 2.13 | 0 | 94 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.343 | 14.471 | 0.125 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 26.011
4801278 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5886894-TR- BOREZLI KOYU AG PANOSU/1839687-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:42:47 | 17.06.2025 20:36:17 | 0.892 | 0 | 106 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 0 | 0.38 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 7.327
4801282 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:02:57 | 17.06.2025 20:03:28 | 0.009 | 2 | 1883 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.157 | 1.508 | 0.589 | 0.174 | 0.194 | 0.55 | 0.236 | 0.001 | 3.41
4801283 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5898049-TR-1 SIRINCAVUS AG PANOSU/1821287-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:47:50 | 17.06.2025 22:15:47 | 2.466 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 1.92 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 9.134
4801285 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:06:08 | 17.06.2025 20:39:27 | 0.555 | 13 | 1175 | 8 | 6 | 16 | 148 | 0 | 1 | 11.681 | 29.772 | 1.614 | 0.49 | 13.982 | 9.272 | 0 | 0 | 66.811
4801288 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987875-CIHADIYE SOL KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:09:00 | 17.06.2025 20:09:45 | 0.013 | 1 | 656 | 2 | 16 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.064 | 0.052 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.685
4801290 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920650-TR-KINALI AG PANOSU/1865141-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:16:50 | 17.06.2025 20:42:19 | 0.425 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0.008 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.736
4801291 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541473-SDK/5563646-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:06:23 | 17.06.2025 21:55:41 | 1.821 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
4801293 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47248920-SULAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:30:56 | 17.06.2025 20:33:10 | 0.037 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.099
4801294 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 54320242-CP AKÇAPINAR ENH HATBASI/47601662- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:31:11 | 17.06.2025 21:40:15 | 1.151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.849 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 120.816
4801295 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 3529161-SDK/5346041-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:09:40 | 17.06.2025 21:52:26 | 1.713 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
4801296 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266310-BURHANIYE 2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 04:06:05 | 20.06.2025 06:39:21 | 2.554 | 7 | 18892 | 3 | 295 | 29 | 1303 | 6 | 9 | 537.766 | 2643.351 | 107.597 | 215.575 | 421.871 | 857.671 | 133.791 | 50.534 | 4968.158
4801298 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:06:07 | 20.06.2025 14:58:24 | 0.871 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.863 | 91.98 | 0 | 8.655 | 0.242 | 41.937 | 0.105 | 0 | 143.782
4801300 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869411-TR- ASAGIGOYNUKLU AG PANOSU/1816756-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:37:02 | 17.06.2025 22:22:48 | 1.763 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 14.206
4801306 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16083-TR-1 GULPINAR /47456636-TR-8 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:28:25 | 17.06.2025 21:51:51 | 1.39 | 0 | 345 | 1 | 32 | 2 | 49 | 0 | 2 | 0 | 31.773 | 6.45 | 2.118 | 0.439 | 7.326 | 0 | 1.045 | 49.151
4801307 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 103110-KAPLAN ETÜT GÜNFALT ASFALT GRUP HAT BASI AYIRICISI/47684827- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:52:08 | 17.06.2025 21:53:46 | 1.027 | 0 | 59 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 0 | 0.403 | 11.25 | 2.138 | 0 | 0 | 18.186
4801310 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3529240-SDK/3346372-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:03:51 | 17.06.2025 22:06:33 | 1.045 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 3.274
4801314 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014399-AG DIREK/5437606-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:00:15 | 17.06.2025 22:23:48 | 1.392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4801332 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5896975-TR- CEVIZLI KUYU AG PANOSU/1838344-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:20:14 | 17.06.2025 21:36:49 | 0.276 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.622 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.818
4801334 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1302187-AG DIREK/5077140-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:15:06 | 17.06.2025 23:00:51 | 1.762 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
4801342 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937611-TR-3 YENI MH AG PANOSU/47131359-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:26:14 | 17.06.2025 22:53:16 | 1.45 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0.528 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 2.328
4801344 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:29:24 | 17.06.2025 21:30:08 | 0.012 | 1 | 476 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.084 | 0.438 | 0.057 | 0.007 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.672
4801348 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55072528-AG DIREK/55101730-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:38:43 | 17.06.2025 22:38:11 | 0.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
4801354 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47281714-BANDIRMA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:42:34 | 17.06.2025 21:52:28 | 0.165 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 0.376 | 2.964 | 1.951 | 0.269 | 5.592 | 3.434 | 0.401 | 0 | 14.987
4801382 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 900517-AG DIREK/5108454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:50:19 | 17.06.2025 23:32:47 | 4.708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908
4801386 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16142-TR-1/46/47241659-TR-1/47 CIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:13:56 | 17.06.2025 23:26:00 | 1.201 | 0 | 2942 | 0 | 2 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 186.979 | 0 | 0 | 62.033 | 38.043 | 0 | 0 | 287.054
4801390 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 57000749-TR-17/57000846- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:10:07 | 21.06.2025 10:13:34 | 1.058 | 0 | 474 | 0 | 1 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 40.542 | 0 | 0.448 | 14.906 | 35.75 | 2.175 | 0 | 93.82
4801391 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14720-TR- FAZLICA CALDERE/47252447-TR- FAZLICA CALDERE DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 13:25:02 | 21.06.2025 15:58:24 | 2.556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 3.669
4801425 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | KÖK | 55535652-KOK- EYBEKLI /55336800-HAVDAN ÇIKIS | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:57:33 | 17.06.2025 23:21:42 | 0.403 | 1 | 291 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0.091 | 4.125 | 2.489 | 0.031 | 0.355 | 0.606 | 0.532 | 0 | 8.228
4801441 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3504059-SDK/4696282-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 23:26:02 | 18.06.2025 01:03:58 | 1.632 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822
4801447 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081138-AG DIREK/5576313-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 00:03:35 | 18.06.2025 00:51:11 | 0.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
4801470 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014399-AG DIREK/5437608-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 00:45:27 | 18.06.2025 02:10:36 | 1.419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
4801477 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 97506-HAYRIYE HATBASI/47666002- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 02:16:36 | 18.06.2025 04:11:58 | 1.923 | 0 | 113 | 49 | 16 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9.221 | 38.839 | 7.204 | 1.311 | 1.165 | 0 | 0.005 | 57.746
4801481 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 59743389-HARMANCIK MERKEZ KOK/59743524- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 03:32:27 | 18.06.2025 04:04:36 | 0.536 | 10 | 6323 | 4 | 187 | 25 | 668 | 4 | 7 | 2.232 | 81.169 | 0.071 | 0.832 | 24.471 | 18.756 | 139.995 | 0.896 | 268.422
4801482 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16144-TR-1/47/47240682-TR-1/48 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 03:50:59 | 18.06.2025 04:03:34 | 0.209 | 0 | 2024 | 0 | 2 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 19.321 | 0 | 0 | 0.258 | 3.211 | 0 | 0 | 22.789
4801483 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 04:00:50 | 18.06.2025 04:01:39 | 0.014 | 4 | 1651 | 78 | 113 | 10 | 306 | 0 | 0 | 0.179 | 1.15 | 2.422 | 0.189 | 0.479 | 0.167 | 0 | 0 | 4.587
4801486 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 05:32:20 | 18.06.2025 05:33:20 | 0.017 | 0 | 952 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0.688 | 0.047 | 0.045 | 0.395 | 0.407 | 0.521 | 0 | 2.103
4801487 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425211-HANCERLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 05:36:44 | 18.06.2025 05:37:29 | 0.013 | 1 | 868 | 8 | 15 | 6 | 97 | 5 | 0 | 0.052 | 0.798 | 0.374 | 0.028 | 0.629 | 0.076 | 1.651 | 0 | 3.608
4801488 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 05:40:28 | 18.06.2025 05:41:12 | 0.012 | 5 | 913 | 28 | 19 | 4 | 158 | 0 | 2 | 0.049 | 0.642 | 4.042 | 0.037 | 0.022 | 0.135 | 0 | 0.095 | 5.022
4801489 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 05:45:07 | 18.06.2025 05:45:52 | 0.013 | 3 | 1169 | 14 | 72 | 8 | 136 | 1 | 1 | 0.022 | 0.798 | 0.463 | 0.166 | 0.038 | 0.11 | 0.001 | 0 | 1.598
4801491 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:00:46 | 18.06.2025 06:01:30 | 0.012 | 0 | 126 | 40 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.772 | 0.281 | 0.032 | 0.054 | 0 | 0 | 1.454
4801492 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 110324-Disbudak Ayiricisi/47675095- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:01:52 | 18.06.2025 07:10:20 | 1.141 | 0 | 123 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.153 | 0 | 0.579 | 3.156 | 1.963 | 0 | 0 | 17.85
4801493 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275575-YERSA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:12:46 | 18.06.2025 06:13:35 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
4801494 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98097-BOSTANDERE AYIRICISI/47530046- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:11:23 | 18.06.2025 06:53:51 | 0.708 | 0 | 102 | 1 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0.799 | 17.399 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 25.078
4801495 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:14:23 | 18.06.2025 06:14:53 | 0.008 | 2 | 1932 | 17 | 132 | 13 | 361 | 3 | 0 | 0.007 | 1.95 | 1.155 | 0.646 | 1.223 | 0.583 | 1.117 | 0 | 6.681
4801496 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/47425746-KOZPINAR MECIDIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:17:54 | 18.06.2025 06:20:03 | 0.036 | 2 | 969 | 0 | 26 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0.8 | 3.771 | 0 | 0.499 | 0.35 | 0.306 | 0.068 | 0 | 5.793
4801497 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 58408643-BUGDAYLI HAT BASI AYIRICISI/47604664- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:14:47 | 18.06.2025 07:13:40 | 0.981 | 1 | 332 | 6 | 12 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0.076 | 23.111 | 3.056 | 2.857 | 2.735 | 15.175 | 0 | 0 | 47.01
4801498 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:27:02 | 18.06.2025 06:27:52 | 0.014 | 3 | 1547 | 0 | 140 | 3 | 114 | 3 | 0 | 0.136 | 0.956 | 0 | 0.376 | 0.04 | 0.092 | 1.174 | 0 | 2.774
4801499 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 105940-TR-4 YANI BALYEM IST. ANA HAT BASI/47595116- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:02:35 | 18.06.2025 08:17:13 | 2.244 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 38.974 | 107.846 | 4.136 | 4.682 | 0 | 0 | 155.685
4801500 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 15820-AKCAL KOK/47257420-KOMURCU VE KINIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:32:55 | 18.06.2025 06:33:39 | 0.012 | 2 | 765 | 1 | 63 | 2 | 197 | 0 | 2 | 0.059 | 0.888 | 0.002 | 0.157 | 0.001 | 0.191 | 0 | 0 | 1.299
4801501 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915133-TR-5/04 AG PANOSU/47769176-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:27:24 | 18.06.2025 07:16:29 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.273 | 0 | 0 | 11.273
4801503 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453435-GOLLUCE TR-2-TR-3 KARACAKAYA IZNIK TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:02:53 | 18.06.2025 07:06:20 | 0.058 | 3 | 393 | 2 | 42 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0.048 | 2.732 | 0.476 | 2.994 | 0.146 | 0.691 | 0 | 0.129 | 7.216
4801504 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454347-YENI HAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:03:10 | 18.06.2025 07:04:38 | 0.024 | 2 | 2053 | 4 | 11 | 11 | 445 | 3 | 1 | 0.007 | 3.274 | 0.055 | 0.057 | 0.886 | 4.021 | 0.595 | 0.008 | 8.903
4801505 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2070-500 EVLER TR5/47448333-ESENKÖY ÇIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:22:51 | 18.06.2025 09:04:04 | 2.687 | 2 | 369 | 1 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.789 | 50.619 | 1.688 | 2.72 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 73.495
4801506 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281612-TUKAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:06:35 | 18.06.2025 07:07:23 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 4.282 | 0 | 4.377
4801507 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:17:10 | 18.06.2025 07:41:50 | 0.411 | 4 | 573 | 5 | 30 | 45 | 222 | 14 | 0 | 2.557 | 24.723 | 2.647 | 5.879 | 73.6 | 50.175 | 98.099 | 0 | 257.68
4801508 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 03:52:00 | 18.06.2025 08:26:40 | 4.578 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.689 | 0 | 0 | 4.24 | 40.038 | 0 | 0 | 82.967
4801509 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/54182753-DSI TERFI MERKEZI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:30:05 | 18.06.2025 08:02:36 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.664 | 0 | 0 | 0 | 6.664
4801510 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:32:12 | 18.06.2025 07:33:18 | 0.018 | 1 | 438 | 3 | 24 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0.046 | 0.449 | 0.101 | 0.221 | 0.19 | 0.126 | 2.53 | 0 | 3.663
4801511 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 16917-TR-1 KABIN/47453297-SOLVENT CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:08:01 | 18.06.2025 08:24:00 | 2.266 | 1 | 12 | 2 | 20 | 3 | 155 | 1 | 0 | 43.611 | 8.247 | 1.889 | 9.823 | 35.206 | 37.34 | 2.537 | 0 | 138.652
4801512 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97516-ATERIYE SERDAR ÇOKAL GLOBAL TARIM ORTAK AYIRICISI/47526207- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:24:24 | 18.06.2025 07:47:44 | 0.389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799
4801516 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92997-B.AKÇAALAN - ÇAKMAKLI HB.Ayiricisi/47690622- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:52:14 | 18.06.2025 09:23:48 | 2.526 | 3 | 482 | 0 | 58 | 2 | 35 | 2 | 0 | 21.53 | 55.732 | 0 | 38.84 | 7.728 | 7.528 | 196.455 | 0 | 327.814
4801523 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56510240-KÜÇÜKLÜ HATBASI AYIRICISI/55838556- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 06:31:11 | 18.06.2025 08:39:17 | 2.135 | 0 | 83 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.294 | 0 | 4.187 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 19.195
4801524 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58742890-DM- MUDANYA/58742982- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:00:47 | 18.06.2025 08:17:14 | 0.274 | 0 | 568 | 2 | 6 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | 0.09 | 0.065 | 0.976 | 4.082 | 0 | 0 | 15.201
4801525 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:01:50 | 18.06.2025 08:02:35 | 0.013 | 0 | 562 | 4 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.559 | 0.097 | 0.526 | 0.368 | 0.413 | 0.855 | 0 | 2.818
4801526 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970031-TR20 ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:02:14 | 18.06.2025 08:04:00 | 0.029 | 0 | 158 | 7 | 4 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.737 | 0.212 | 0.058 | 3.471 | 0.196 | 7.636 | 0 | 12.309
4801527 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:06:55 | 18.06.2025 08:08:18 | 0.023 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.055 | 1.047 | 4.543 | 1.077 | 1.489 | 0.717 | 1.53 | 0 | 10.458
4801529 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 54888115-BESOB KOK/60105588- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:28:10 | 18.06.2025 08:56:36 | 1.474 | 3 | 180 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6.397 | 21.537 | 4.148 | 0.003 | 26.546 | 1.096 | 146.201 | 0 | 205.928
4801530 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 59903469-20 evler HAT BASI /59378223-TR-1 OGRETMENLER SITE/A25-A26 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:38:34 | 18.06.2025 08:44:40 | 1.102 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15.551 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 24.071
4801532 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1763-DM-2 ERTUGRUL/47278300-TR 25 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:50:20 | 18.06.2025 07:54:59 | 0.078 | 0 | 2716 | 0 | 0 | 7 | 213 | 1 | 0 | 0 | 28.196 | 0 | 0 | 3.379 | 20.178 | 0.484 | 0 | 52.236
4801532 | 2 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2615-TR- MÜFTÜLÜK DOGANKÖY/47446416-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:54:59 | 18.06.2025 09:32:13 | 1.621 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 8.926 | 0 | 0 | 10.176
4801533 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108229-KORUDEGIRMEN AYIRICISI/48557337- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:50:41 | 20.06.2025 14:19:42 | 4.484 | 0 | 71 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.127 | 0 | 3.273 | 0 | 17.176 | 0 | 0 | 48.576
4801534 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875401-TR- AKCAPINAR KOYU AG PANOSU/1805770-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:10:40 | 18.06.2025 10:18:35 | 2.132 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576
4801536 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47298281-ÇAN ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:23:04 | 18.06.2025 08:23:34 | 0.008 | 8 | 983 | 16 | 66 | 8 | 126 | 1 | 0 | 0.179 | 1.036 | 0.909 | 0.317 | 0.505 | 0.356 | 0.012 | 0 | 3.314
4801538 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107373-ilhan köy ana hatbasi/48557189-ILHANLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:29:54 | 18.06.2025 09:49:50 | 2.332 | 1 | 243 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6.388 | 34.706 | 0 | 3.171 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 51.035
4801540 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99300-Susuzyayla Ayiricisi/48556624- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:28:37 | 18.06.2025 09:59:41 | 1.518 | 0 | 140 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.171 | 0 | 2.712 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 25.35
4801541 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110237-Anamar Sitesi Hatbasi Sek./48524615- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:20:00 | 18.06.2025 09:06:14 | 1.77 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.219 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45
4801546 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 59337050-TR- ARZU ECZANESI DTR/1542019-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 07:39:29 | 18.06.2025 10:52:31 | 3.217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
4801547 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:45:14 | 18.06.2025 08:46:04 | 0.014 | 3 | 1547 | 0 | 140 | 3 | 114 | 3 | 0 | 0.142 | 1.046 | 0 | 0.411 | 0.068 | 0.162 | 2.348 | 0 | 4.177
4801550 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 57630510-SOGUKSU SULAMALAR HAT BASI/56938521- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:22:54 | 18.06.2025 11:08:35 | 2.761 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 1.319 | 104.543 | 0 | 6.537 | 0 | 0 | 0 | 114.932
4801554 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15643-SARAC KOK/47275575-YERSA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:51:33 | 18.06.2025 08:52:23 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6
4801557 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 54131687-TR- 2 BINMURT AG PANOSU/54131670- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:45:56 | 18.06.2025 11:25:18 | 2.656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 4.245
4801558 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23288-Tr-KILIC RMU/47095841-KILIÇ DEREKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:55:08 | 18.06.2025 08:55:37 | 0.008 | 2 | 1048 | 1 | 93 | 3 | 107 | 1 | 0 | 0.02 | 1.191 | 0 | 0.185 | 0.07 | 0.317 | 0.019 | 0 | 1.8
4801559 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 90516-Hacamat Grup Hat Basi Ayiricisi/47478910- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:44:03 | 20.06.2025 16:50:40 | 6.11 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.869 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 29.347
4801560 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 5096-OSMANIYE TR1/47282874-OSMANIYE TR1 DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 09:56:39 | 20.06.2025 11:00:29 | 1.064 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 4.364
4801561 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920978-TR-1 CESMEALTI KOYU AG PANOSU/47749846-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 11:03:13 | 20.06.2025 11:53:13 | 0.833 | 0 | 68 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.283 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.567
4801565 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5877287-OSMANIYE TR1 AG PANOSU/1933512-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 11:03:29 | 20.06.2025 15:10:14 | 4.113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 1.35
4801567 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57029356-SUBASI TOKI KÖK/57029387- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:20:31 | 20.06.2025 15:42:03 | 5.359 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.685 | 0 | 105.601 | 0 | 0 | 0 | 163.286
4801568 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2132-EYMIR KÖK/47443623-KÜÇÜK YENICE ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:36:10 | 21.06.2025 09:58:51 | 0.378 | 1 | 867 | 7 | 12 | 6 | 70 | 0 | 1 | 0.011 | 24.481 | 72.412 | 8.351 | 5.096 | 6.65 | 0 | 0.518 | 117.519
4801569 | 1 | BURSA | KARACABEY | KÖK | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:15:20 | 20.06.2025 15:27:07 | 2.196 | 6 | 273 | 139 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 21.303 | 63.936 | 1335.719 | 6.412 | 93.665 | 20.748 | 0 | 0 | 1541.782
4801570 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882489-TR- AKSUNGUR MH TR1 AG PANOSU/1804860-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 11:10:14 | 20.06.2025 11:46:30 | 0.605 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577
4801572 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 110621-BÖRÜLCEAGAÇ TR1 HATBASI AYIRICISI/47455614-TR-1 BOLCEAGAC | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:55:01 | 18.06.2025 10:19:26 | 1.407 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 5.975 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 11.773
4801576 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078836-TR- ÇARIK KÖK/55078854-ORHANIYE CEPNI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:10:14 | 18.06.2025 09:10:42 | 0.008 | 1 | 222 | 16 | 13 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 1.035 | 0.14 | 0.66 | 0.163 | 0 | 0 | 2.313
4801578 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:14:05 | 18.06.2025 09:14:35 | 0.008 | 3 | 1547 | 0 | 140 | 3 | 114 | 3 | 0 | 0.149 | 1.091 | 0 | 0.427 | 0.08 | 0.19 | 2.571 | 0 | 4.509
4801580 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869191-TR-17 (YUNUSELI) AG PANOSU/1804522-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:46:35 | 20.06.2025 10:58:55 | 0.206 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 7.273
4801581 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261065-TR 1/61 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:23:17 | 18.06.2025 09:25:07 | 0.031 | 0 | 4765 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 15.873 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 23.002
4801582 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 95249-ODABURNU-BESIKTEPE HATBASI/47604830- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:22:17 | 18.06.2025 12:02:38 | 2.672 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 46.076 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0.061 | 47.749
4801583 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 58954355-E01/60009518- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:01:56 | 18.06.2025 11:40:16 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.838 | 0 | 0 | 10.838
4801585 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 55641823-TR- 2 PASAPINAR HAT BASI AYIRICISI/55641796- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:22:22 | 18.06.2025 10:27:37 | 1.088 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 3.949 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 7.179
4801587 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284690-BETA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:31:35 | 18.06.2025 10:07:34 | 0.6 | 0 | 27 | 6 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 7.635 | 2.563 | 0.215 | 0.278 | 0 | 0 | 12.903
4801589 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16278-KARACALAR KOK/47433676-KARACALAR FIDERI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:19:41 | 18.06.2025 12:44:05 | 3.406 | 3 | 603 | 8 | 20 | 5 | 40 | 1 | 1 | 4.355 | 128.865 | 20.298 | 14.099 | 162.529 | 26.58 | 12.123 | 0.093 | 368.942
4801590 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9672-TR-1 KAYAPA/47263315-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:36:06 | 18.06.2025 09:44:27 | 0.139 | 0 | 415 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7.404 | 0 | 0.014 | 0 | 9.357 | 0 | 0 | 16.776
4801591 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244678-TARIMSAL GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:38:46 | 18.06.2025 09:39:15 | 0.008 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.841 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.979
4801593 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3552625-SDK/3487413-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:33:54 | 18.06.2025 11:10:54 | 1.616 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 0 | 0.513 | 7.797
4801597 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 54026869-SDK/54069488-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:34:01 | 18.06.2025 10:45:52 | 1.198 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.014 | 0 | 0 | 0 | 17.486 | 0 | 0 | 23.499
4801599 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19234-TR-7 BOLAYIR/47457540- BAKLABURUN ÇIKIS | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:39:15 | 18.06.2025 11:13:28 | 1.57 | 7 | 501 | 0 | 4 | 2 | 27 | 0 | 1 | 51.147 | 60.982 | 0 | 0.451 | 18.406 | 18.837 | 0 | 0 | 149.823
4801600 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:47:04 | 18.06.2025 09:47:49 | 0.013 | 2 | 206 | 11 | 14 | 21 | 30 | 6 | 0 | 0.008 | 0.366 | 1.241 | 0.097 | 2.59 | 0.574 | 1.78 | 0 | 6.656
4801602 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 55859452-SDK/55859464- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:35:26 | 18.06.2025 14:09:21 | 4.565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4801604 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889963-TR-1/20 OZTAYLAN SITESI AG PANOSU/1840318-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:51:48 | 18.06.2025 13:49:38 | 3.964 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.047
4801607 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878823-ÜNIVERSITE TR AG PANOSU/1811369-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 11:43:05 | 20.06.2025 12:15:50 | 0.546 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0.08 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 5.106
4801610 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK Çikisi | 3509859-SDK/3169664-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:13:33 | 20.06.2025 14:38:56 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0.919
4801613 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237696-KAYAPINAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:04:32 | 18.06.2025 10:05:29 | 0.016 | 5 | 275 | 4 | 15 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.296 | 0.458 | 0.196 | 0.127 | 0.015 | 0.16 | 0 | 0 | 1.252
4801614 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776248-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 11:07:24 | 20.06.2025 18:17:05 | 7.161 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0.048 | 0 | 5.658 | 0 | 0 | 19.187
4801616 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883204-TR- DOGANLAR MH AG PANOSU/1823518- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:13:08 | 18.06.2025 12:58:16 | 2.752 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.137 | 0 | 0.085 | 0 | 11.016 | 0 | 0 | 57.238
4801617 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97730-Isiklar Mah. Gr. Hat Basi Ayiricisi/48560035- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:25:17 | 18.06.2025 11:40:53 | 2.26 | 0 | 75 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.564 | 42.98 | 2.421 | 1.247 | 0.985 | 0 | 0 | 60.197
4801619 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 57070668-ÇARDAK KÖK 2/57070698-KOYUNHISAR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:14:08 | 18.06.2025 10:17:34 | 0.057 | 2 | 390 | 26 | 27 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0.253 | 1.874 | 1.916 | 0.497 | 4.76 | 1.033 | 0 | 0 | 10.333
4801622 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010872-AG DIREK/5460426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:05:24 | 18.06.2025 11:51:17 | 1.764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117
4801624 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060289-AG DIREK/5500771-ABONE BAGLANTI HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:00:17 | 18.06.2025 11:26:29 | 1.436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
4801626 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010511-AG DIREK/5448015-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:13:38 | 18.06.2025 11:06:55 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3
4801628 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109096-BUDAKLAR HATBASI/48529739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:18:52 | 18.06.2025 12:16:40 | 2.963 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.279 | 0.309 | 0 | 2.605 | 3.633 | 53.658 | 0 | 62.483
4801629 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1303-TR- HAS KÖK/47449193-Tr-HASKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:25:56 | 18.06.2025 10:54:39 | 0.479 | 2 | 1394 | 1 | 64 | 4 | 122 | 1 | 0 | 0.203 | 200.639 | 0 | 14.087 | 68.826 | 65.804 | 33.652 | 0 | 383.21
4801630 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 1404-TR-39/47319731-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:01:50 | 18.06.2025 12:04:37 | 0.046 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.485 | 0 | 0 | 0 | 10.877 | 0 | 0 | 70.362
4801634 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19220-TR-5 KARABIGA/47242971-TR-5 KARABIGA TR KORUMA | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:56:31 | 21.06.2025 13:40:31 | 3.733 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.869 | 0 | 1.845 | 0 | 66.375 | 0 | 0 | 89.088
4801636 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885846-TR-1 OCAKLAR AG PANOSU/1863700-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 11:33:38 | 20.06.2025 12:25:38 | 0.867 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0.156 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 1.283
4801638 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 58673455-SIPALI TR2 ENH HATBASI/58467721- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 11:47:31 | 21.06.2025 12:03:43 | 0.27 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
4801640 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5927035-TR-9 OCAKLAR AG PANOSU/1863038-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 12:34:35 | 20.06.2025 12:58:07 | 0.392 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0.01 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 2.69
4801641 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1014400-AG DIREK/5437609-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:19:12 | 18.06.2025 15:06:32 | 4.789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227
4801642 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 55968614-TR-41A AG PANOSU/55968620- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 12:55:58 | 20.06.2025 13:14:21 | 0.306 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 15.531 | 0 | 0 | 17.43
4801643 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56248597-KURTKÖY TR-3 HATBASI AYIRICISI/48815130- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:39:08 | 18.06.2025 12:03:50 | 1.411 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0.612 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 4.907
4801644 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896401-TR-35 AG PANOSU/1864218-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 15:01:16 | 20.06.2025 15:27:43 | 0.441 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.24 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 3.18
4801645 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875597-TR- OCAKLAR KOK AG PANOSU/1862998-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 16:50:48 | 20.06.2025 16:54:35 | 0.063 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.577
4801648 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076252-AG DIREK/5585589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:45:23 | 18.06.2025 11:52:29 | 1.118 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
4801649 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5905570-TR- PEHLIVAN HOCA AG PANOSU/1843329-1 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 11:04:30 | 24.06.2025 14:18:55 | 3.241 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928
4801650 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942533-TR-28 AG PANOSU/47131895-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:24:11 | 21.06.2025 17:06:19 | 7.702 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.749 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 51.977
4801653 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544849-SDK/5637468-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:10:27 | 18.06.2025 11:28:18 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 0 | 0 | 5.604
4801655 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104662-Degirmencik Köyü Hat Basi Ayiricisi/47665690- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:32:51 | 18.06.2025 14:53:49 | 4.349 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.992 | 0 | 4.671 | 0 | 18.154 | 0 | 0 | 82.817
4801661 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020451-AG DIREK/5370183-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:59:17 | 18.06.2025 11:51:04 | 0.863 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4801662 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011038-AG DIREK/5462599-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:02:26 | 18.06.2025 12:50:37 | 1.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
4801664 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5938211-TR-12 KORU SAHIN TEPESI AG PANOSU/47134344-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 08:51:52 | 21.06.2025 09:10:00 | 0.302 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 2.472
4801665 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 746962-AG DIREK/4762190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:11:19 | 18.06.2025 12:33:14 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4801666 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 779393-AG DIREK/4831381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:06:17 | 18.06.2025 11:50:28 | 0.736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.37
4801669 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543552-SDK/5616449-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:06:21 | 18.06.2025 16:03:27 | 4.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0.509
4801672 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531381-SDK/5426889-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:17:36 | 18.06.2025 12:27:47 | 1.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
4801677 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3537176-SDK/5519944-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:55:19 | 18.06.2025 12:26:13 | 1.515 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 5.453
4801679 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47280185-TR-28 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:34:34 | 18.06.2025 11:36:08 | 0.026 | 2 | 18227 | 0 | 112 | 24 | 1169 | 3 | 9 | 2.865 | 54.545 | 0 | 3.026 | 17.486 | 40.679 | 4.401 | 1.848 | 124.85
4801682 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994264-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:35:20 | 18.06.2025 11:36:55 | 0.026 | 74 | 4505 | 44 | 254 | 67 | 900 | 2 | 0 | 1.926 | 7.756 | 1.058 | 0.974 | 6.204 | 9.776 | 0.009 | 0 | 27.703
4801683 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47454233-RMU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:38:13 | 18.06.2025 11:41:00 | 0.046 | 0 | 14145 | 0 | 0 | 3 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 68.906 | 0 | 0 | 9.779 | 87.502 | 0 | 0 | 166.186
4801684 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087570-AG DIREK/5595725-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:38:55 | 18.06.2025 14:40:09 | 3.021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862
4801686 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97830-DÜZOBA YEROLUK GRUP HAT BASI AYIRICISI/48560192- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:37:51 | 18.06.2025 14:19:34 | 2.695 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.913 | 0 | 1.835 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 37.618
4801690 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:46:17 | 18.06.2025 11:54:07 | 0.131 | 2 | 324 | 2 | 45 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.474 | 4.835 | 0.026 | 1.276 | 6.658 | 2.499 | 0 | 0 | 15.768
4801691 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3528142-SDK/5235116-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:16:09 | 18.06.2025 13:33:57 | 2.297 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918
4801697 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744354-KOYLER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:39:00 | 18.06.2025 11:52:00 | 0.217 | 3 | 973 | 38 | 6 | 23 | 158 | 6 | 1 | 2.292 | 25.186 | 121.616 | 1.387 | 177.734 | 7.303 | 122.435 | 0.032 | 457.984
4801698 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:50:00 | 18.06.2025 15:55:00 | 4.083 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 50.899 | 235.687 | 169.171 | 170.145 | 27.579 | 55.111 | 0 | 0 | 708.592
4801700 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 92379-Süller-Armutlu Hatbasi Ayiricisi/47575717- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:55:20 | 18.06.2025 12:38:36 | 0.721 | 0 | 448 | 17 | 60 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 42.178 | 1.297 | 0 | 5.942 | 0 | 0 | 73.517
4801701 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57778319-PANO/57778335- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:18:33 | 20.06.2025 14:52:56 | 0.573 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 3.735
4801703 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 22496-DM-KULEALTI /47252014-GELIBOLU TEIAS KÖYLER2 GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:32:00 | 23.06.2025 12:56:18 | 3.405 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 5.388 | 0 | 10.101 | 0 | 0 | 18.666
4801704 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916081-TR-3 KARABIGA AG PANOSU/47748556-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 13:33:41 | 21.06.2025 14:26:32 | 0.881 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.166
4801708 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869125-TR-24/26 BADEMLI AG PANOSU/1816776-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:58:02 | 18.06.2025 14:43:04 | 2.751 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.248
4801709 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 57083008-E02/59492671- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:15:39 | 18.06.2025 12:30:58 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.935 | 0 | 0 | 30.935
4801710 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56842029-TR-TOPRAKSU 36-39 TARAFI HATBASI AYIRICISI/56841993-TR-36/39 TOPRAK SU MISIR TARLASI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:09:32 | 18.06.2025 13:11:25 | 1.031 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0.744 | 27.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.311
4801712 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5916057-TR-1 KARABIGA AG PANOSU/47746636-2 | AG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:21:48 | 18.06.2025 13:34:32 | 1.212 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | 13.314 | 0 | 4.999 | 22.836
4801715 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 54379023-ÇAYIRLI ENH HATBASI/58753892- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:23:05 | 18.06.2025 14:35:02 | 2.199 | 1 | 121 | 1 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.603 | 28.981 | 1.856 | 2.038 | 14.727 | 12.791 | 0 | 0 | 64.996
4801716 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915173-TR-13 KARABIGA AG PANOSU/47743251-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 15:16:08 | 21.06.2025 15:42:20 | 0.437 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 3.006
4801718 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16463-TR-64/47280527-TR-71 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:51:01 | 18.06.2025 14:58:00 | 2.116 | 2 | 915 | 3 | 3 | 2 | 62 | 0 | 1 | 26.507 | 430.097 | 6.995 | 0.355 | 132.55 | 423.301 | 0 | 6.68 | 1026.486
4801718 | 2 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56306143-TR-80/56306241-TR-76 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:58:00 | 18.06.2025 17:27:40 | 2.494 | 2 | 578 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 26.507 | 319.251 | 6.995 | 0 | 132.55 | 162.432 | 0 | 0 | 647.736
4801718 | 3 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 17278-TR-77/47285358-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:27:40 | 18.06.2025 18:28:18 | 1.011 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.273 | 0 | 0 | 0 | 107.64 | 0 | 0 | 184.914
4801719 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 58400579-D01/58697526- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:04:31 | 20.06.2025 14:25:31 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027
4801721 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3546424-SDK/3463220-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:37:46 | 21.06.2025 09:52:38 | 0.248 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 0 | 6.697
4801723 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 58753251-/58753277- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:35:58 | 21.06.2025 10:01:43 | 0.429 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
4801725 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 49499692-SDK/49499704- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:35:01 | 20.06.2025 14:55:01 | 1.333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4801728 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248822-SERBETLI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:38:41 | 18.06.2025 13:54:10 | 1.258 | 0 | 654 | 1 | 36 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 59.251 | 5.076 | 16.367 | 1.476 | 29.593 | 0 | 0 | 111.764
4801729 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248596-KIRAZLI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:38:47 | 18.06.2025 13:50:20 | 1.193 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 12.003
4801730 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47681792-BAHADIRLI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:34:23 | 18.06.2025 14:09:33 | 1.586 | 3 | 1324 | 1 | 56 | 8 | 184 | 1 | 0 | 6.463 | 156.578 | 1.435 | 9.256 | 24.306 | 73.154 | 143.238 | 0 | 414.428
4801732 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 1278072-AG DIREK/4932290-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:38:29 | 18.06.2025 17:16:16 | 4.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
4801733 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076252-AG DIREK/5585589-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:56:36 | 18.06.2025 17:51:19 | 5.912 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978
4801735 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18476-TR-1 MERKEZ/47462546-TR-36 CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:40:15 | 18.06.2025 16:16:24 | 3.602 | 0 | 5184 | 1 | 36 | 4 | 307 | 0 | 4 | 0 | 1366.481 | 5.455 | 12.799 | 110.489 | 871.176 | 0 | 65.918 | 2432.318
4801744 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55973198-DM- KAYAPA/55281293-KURUÇESME KÖK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:57:50 | 18.06.2025 13:52:22 | 0.909 | 11 | 1648 | 1 | 24 | 20 | 127 | 20 | 0 | 30.465 | 114.817 | 0.209 | 3.167 | 2690.926 | 28.784 | 1648.863 | 0 | 4517.231
4801751 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47461828-TR-28 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:01:15 | 18.06.2025 13:05:00 | 0.063 | 2 | 18209 | 0 | 112 | 23 | 1162 | 3 | 9 | 5.791 | 119.582 | 0 | 6.171 | 31.777 | 84.64 | 8.187 | 3.516 | 259.662
4801751 | 2 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 13628-TR-18A/47432995-TR-18A DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:05:00 | 18.06.2025 13:18:45 | 0.229 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 13.7
4801755 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 53829192-SDK- D01/53874298-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 16:03:00 | 20.06.2025 17:25:00 | 1.367 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.31
4801756 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97238-PASALAR TR 1, TR 2 HAT BASI/47521760- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:20:09 | 18.06.2025 14:13:26 | 0.888 | 0 | 274 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.824 | 0 | 12.482 | 0 | 5.004 | 0 | 0 | 40.31
4801757 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534453-SDK/2776927- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 17:03:41 | 20.06.2025 17:56:05 | 0.874 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4801758 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 58527578-E06 ilave/58674972- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:04:06 | 20.06.2025 14:47:06 | 0.717 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 1.029
4801759 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 8978-DM-1/10/55249443-ÖZEL MÜSTERILER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:23:18 | 18.06.2025 15:11:34 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.351 | 0 | 0 | 0 | 42.351
4801762 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 59133694-A03/60028763- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:03:40 | 20.06.2025 14:54:09 | 0.841 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
4801763 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534608-SDK/2780219- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:02:40 | 23.06.2025 10:25:40 | 1.383 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.106
4801764 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92801-Haciahmetpinari-KIZILÖZ HB. Ayiricisi/47682691- | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:19:27 | 18.06.2025 16:31:34 | 3.202 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.301 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 15.528
4801766 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 59145476-/59958047- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:36:01 | 20.06.2025 15:12:32 | 0.609 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 4.596 | 0 | 0 | 6.785
4801767 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876491-TR-69A AG PANOSU/1914254-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 15:38:32 | 20.06.2025 16:17:44 | 0.653 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 2.469
4801768 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3521647-SDK/47189232-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 17:20:08 | 21.06.2025 17:59:55 | 0.663 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 5.075
4801772 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 941592-AG DIREK/5634479-ABONE BAGLANTI KABLOSU | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:36:31 | 18.06.2025 15:01:58 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0.626
4801778 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23492-TR-4/15/47103106-Tr-4/27-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:38:56 | 18.06.2025 15:09:07 | 1.503 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96.878 | 0 | 0 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 105.241
4801780 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:06:50 | 18.06.2025 14:09:05 | 0.038 | 3 | 507 | 4 | 30 | 49 | 67 | 11 | 0 | 0.268 | 1.161 | 0.462 | 0.129 | 7.476 | 0.944 | 12.59 | 0 | 23.029
4801783 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869053-TR-1C/42 AG PANOSU/1826889-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:54:51 | 18.06.2025 17:24:19 | 3.491 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.804 | 0 | 0 | 0 | 191.643 | 0 | 0 | 200.446
4801785 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54675668-UMURBEY TR-8 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:00:56 | 18.06.2025 14:58:40 | 1.962 | 1 | 1154 | 3 | 71 | 14 | 247 | 2 | 0 | 14.295 | 184.643 | 176.324 | 61.198 | 351.708 | 242.671 | 100.868 | 0 | 1131.708
4801788 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:21:20 | 18.06.2025 14:28:18 | 0.116 | 2 | 496 | 2 | 7 | 6 | 68 | 1 | 0 | 0.329 | 5.451 | 0.098 | 0.139 | 1.459 | 1.929 | 0.633 | 0 | 10.04
4801789 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252972-ÖRNEK SANAYI ÇIKISI | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:02:10 | 22.06.2025 11:30:49 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.508 | 3.001 | 106.091 | 0 | 388.599
4801790 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 57112782-PANO/57112787- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:42:36 | 24.06.2025 09:56:08 | 0.226 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 2.986
4801792 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547860-SDK/3455548-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:21:57 | 18.06.2025 20:32:11 | 6.171 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.052 | 0 | 0 | 0 | 8.005 | 0 | 0 | 34.057
4801793 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879991-TR-1 HANCERLI MH AG PANOSU/1816856-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 14:18:47 | 21.06.2025 16:46:45 | 2.466 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.308 | 0 | 1.045 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 13.087
4801794 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 59991080-PANO/59991081- | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 17:10:19 | 20.06.2025 17:32:20 | 0.367 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 7.027
4801798 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 9951-TR-1 AKCAOVA/47261961-TR-1 AKCAOVA DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:43:14 | 21.06.2025 11:25:14 | 1.7 | 0 | 283 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42.847 | 0 | 1.113 | 0 | 37.001 | 0 | 0 | 80.961
4801802 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 58708492-TR-33 ATAY CAD SONU/58550650- | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:07:48 | 18.06.2025 15:03:16 | 0.924 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 92.521 | 0 | 0 | 0 | 128.553 | 0 | 6.4 | 227.474
4801804 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/47274190-ÇAYÖNÜ KÖK ESKI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:32:04 | 18.06.2025 15:24:03 | 0.866 | 1 | 2824 | 0 | 11 | 2 | 370 | 0 | 2 | 0 | 2.274 | 0 | 0.02 | 0.363 | 1.038 | 0 | 0.011 | 3.706
4801807 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 3614-DM-3/15/47333924-TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:23:41 | 18.06.2025 15:42:53 | 1.32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 26.138 | 0 | 0 | 26.149
4801809 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 756566-AG DIREK/4781607-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:00:29 | 18.06.2025 15:37:14 | 2.612 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4801814 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47446545-ZAFERIYE - AKTAS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:19:20 | 18.06.2025 14:54:03 | 0.578 | 0 | 467 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.079 | 0 | 0.081 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 11.852
4801816 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 60011288-PANO/60011300- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:23:48 | 18.06.2025 16:00:49 | 1.617 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.831 | 0 | 0 | 0 | 4.373 | 0 | 0 | 9.205
4801817 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869813-TR-471 AG PANOSU/1857586-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:32:15 | 18.06.2025 15:22:26 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.283 | 0 | 41.692 | 72.975
4801823 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59046602-TR- MUSI INSAAT SAN. VE TIC.A.S SEKSIYONER/59046598- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:49:06 | 18.06.2025 15:18:48 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 0 | 0 | 0 | 11.052
4801828 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 57451487-SINDAL TRS-2/57451520-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:07:11 | 18.06.2025 15:28:28 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.406
4801830 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/55057887-ORHANELI-1 F2 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:51:00 | 18.06.2025 20:44:51 | 5.898 | 19 | 18958 | 17 | 1409 | 66 | 1968 | 31 | 25 | 134.146 | 4092.734 | 203.03 | 469.967 | 1484.29 | 1654.84 | 17287.504 | 170.136 | 25496.648
4801834 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 58042640-/4652871-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:06:50 | 18.06.2025 21:53:28 | 6.777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261
4801841 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17176-ILICAK KOK/47467133-ASMALIDERE ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:12:52 | 18.06.2025 15:44:47 | 0.532 | 0 | 243 | 1 | 4 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11.029 | 2.367 | 0.816 | 13.089 | 8.532 | 0 | 0 | 35.834
4801847 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 58732704-DM-GELIBOLU/58741454-KÖYLER - 1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:33:00 | 18.06.2025 16:13:19 | 0.672 | 21 | 1388 | 6 | 34 | 23 | 140 | 2 | 1 | 26.981 | 76.878 | 1.386 | 5.139 | 218.854 | 30.655 | 131.064 | 0.741 | 491.699
4801849 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17097-BANVIT KOK/47256503-BANVIT CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:39:05 | 18.06.2025 15:53:43 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.91 | 0 | 474.91
4801851 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47280514-SERVIS TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:41:20 | 18.06.2025 16:40:26 | 0.985 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 70.707 | 0 | 0 | 0 | 126.572 | 0 | 0 | 197.279
4801858 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551328-SDK/5742894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:43:08 | 18.06.2025 17:57:14 | 2.235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
4801863 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010872-AG DIREK/5460426-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:31:22 | 18.06.2025 17:42:27 | 2.185 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188
4801867 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287408-BAGKUR ÇIKISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 09:03:50 | 22.06.2025 12:36:48 | 3.549 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 153 | 13 | 3 | 0 | 2.745 | 0 | 0.953 | 760.47 | 168.302 | 466.8 | 37.449 | 1436.72
4801869 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Abone Baglanti Hatti | 5931191-TR-1 TONGURLU KÖYÜ AG PANOSU/47711520-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:48:43 | 18.06.2025 17:49:20 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33
4801870 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3521647-SDK/47189232-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:44:11 | 24.06.2025 14:16:34 | 0.54 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62
4801871 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 58224240-/5650474-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:50:05 | 18.06.2025 18:40:35 | 2.842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
4801872 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241247-KUMKALE CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 17:01:33 | 20.06.2025 17:37:50 | 0.605 | 3 | 4 | 25 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.466 | 0.059 | 41.587 | 0.11 | 3.838 | 0.837 | 0.185 | 0 | 47.081
4801876 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 59874119-TR-2 DURDANEKOY PANOSU/59874127- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:02:19 | 23.06.2025 11:52:19 | 1.833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4801878 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5908083-TR-9 (YUNUSELI) AG PANOSU/1915993-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 11:02:17 | 23.06.2025 12:57:17 | 1.917 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0.084 | 1.297
4801880 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1802449-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:18:45 | 22.06.2025 10:39:02 | 0.338 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.641 | 0 | 0.004 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 7.582
4801883 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Diregi | 900517-AG DIREK/5108454-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:43:04 | 18.06.2025 17:06:51 | 1.396 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.694
4801884 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47456850-KUMKENT CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:43:23 | 18.06.2025 18:18:46 | 6.59 | 1 | 658 | 21 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 3.414 | 238.88 | 1001.204 | 0 | 162.547 | 177.317 | 0 | 0 | 1583.362
4801890 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/55057767-ORHANELI-2 F3 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:51:01 | 18.06.2025 20:38:53 | 5.798 | 13 | 12814 | 10 | 693 | 41 | 1486 | 6 | 8 | 47.232 | 3075.325 | 44.967 | 154.785 | 1263.935 | 1747.619 | 3368.365 | 17.064 | 9719.291
4801896 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 52089291-SDK/52089318-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:15:53 | 18.06.2025 19:56:41 | 3.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 30.57 | 0 | 0 | 31.313
4801897 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58254690-E09/5438682-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:13:39 | 18.06.2025 17:51:36 | 1.632 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.954
4801901 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887986-TR-2 YUREGIL MH AG PANOSU/1834993-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:52:50 | 18.06.2025 17:14:51 | 1.367 | 0 | 71 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 4.476 | 0 | 3.823 | 0 | 0 | 18.489
4801903 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076898-AG DIREK/5607001-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:18:27 | 18.06.2025 17:27:04 | 1.144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
4801906 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867240-OTOSANSIT DM-1 AG PANOSU/1929454-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:21:31 | 18.06.2025 18:16:01 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 23.872 | 32.013
4801907 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025626-AG DIREK/5348413-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:04:21 | 18.06.2025 18:02:08 | 1.963 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
4801912 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513839-SDK- E3/5063878-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:19:51 | 18.06.2025 20:06:24 | 3.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0.763
4801916 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56966461-TR-2 KUSDILLI AG PANOSU/56966470- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:31:24 | 18.06.2025 19:16:00 | 2.743 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391
4801920 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 887065-AG DIREK/4990056-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:30:27 | 18.06.2025 18:25:55 | 1.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4801921 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5884014-TR-5 TEPECIK MH BENZINLIK YANI AG PANOSU/1900504- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:38:42 | 18.06.2025 17:59:00 | 1.338 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.741 | 0 | 2.07 | 0 | 3.951 | 0 | 0 | 9.762
4801930 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 942950-AG DIREK/5034137-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:36:15 | 18.06.2025 18:00:38 | 1.406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4801933 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934007-TR- SULELER MH AG PANOSU/1925330- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:47:54 | 18.06.2025 18:32:26 | 1.742 | 0 | 172 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.182 | 0 | 0.181 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 14.852
4801940 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58782519-AYAZ MODULER/58159606- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:55:49 | 18.06.2025 18:33:44 | 1.632 | 5 | 1341 | 1 | 16 | 2 | 110 | 4 | 2 | 28.153 | 76.559 | 0.14 | 3.332 | 3.43 | 19.69 | 104.347 | 3.6 | 239.252
4801943 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58685571-DERBENT KÖK/58685677- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:58:35 | 18.06.2025 17:01:42 | 0.052 | 1 | 20 | 2 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.018 | 0.052 | 1.141 | 0.448 | 0.336 | 0.138 | 0 | 0 | 2.133
4801945 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880345-TR-125 AG PANOSU/1911529-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:02:23 | 18.06.2025 19:22:15 | 2.331 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.253 | 0 | 0 | 0 | 4.708 | 0 | 0 | 40.962
4801946 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11133-GURLE KOK/47424499-GURLE KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:02:59 | 18.06.2025 17:03:44 | 0.013 | 0 | 546 | 0 | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.129 | 0 | 0 | 0.479
4801947 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 59448759-TR-1 KUCUKKUMLA MH/C04/59924239- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:45:22 | 18.06.2025 18:26:59 | 1.694 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.364 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 4.969
4801950 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:03:04 | 18.06.2025 17:03:46 | 0.012 | 0 | 409 | 1 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.212 | 0.056 | 0.003 | 0.078 | 0.109 | 0.04 | 0 | 0.498
4801953 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 60011288-PANO/60011300- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:25:25 | 18.06.2025 18:43:50 | 2.307 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 8.011
4801955 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55602061-AG DIREK/5515214-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:56:53 | 18.06.2025 19:25:11 | 2.471 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
4801956 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518052-SDK/5136821-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:43:49 | 18.06.2025 18:19:23 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4801958 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:19:47 | 18.06.2025 17:48:45 | 0.483 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.865
4801970 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:37:50 | 18.06.2025 17:38:44 | 0.015 | 5 | 4490 | 8 | 69 | 12 | 821 | 2 | 0 | 0.257 | 2.557 | 0.08 | 0.036 | 0.209 | 0.948 | 0.091 | 0 | 4.177
4801976 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 58877956-PANO /58877982- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:43:21 | 18.06.2025 18:39:35 | 0.937 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 6.029
4801982 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249806-ESELEK KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:53:23 | 18.06.2025 17:54:11 | 0.013 | 1 | 62 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.027 | 0.096 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0 | 0 | 0.434
4801988 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105870-YESIL LIMAN GRUP HATBASI/47656931- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:04:09 | 18.06.2025 20:38:46 | 3.577 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.251 | 3.631 | 0 | 0 | 25.078 | 0 | 0 | 0 | 32.96
4801993 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5883602-TR-1/77 SADIKALP AG PANOSU/1860042-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:02:49 | 18.06.2025 18:48:14 | 0.757 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 4.909
4801994 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Abone Baglanti Hatti | 875704-AG DIREK/57077871- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:04:17 | 18.06.2025 19:45:10 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4801997 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48711359-AG DIREK/57069847- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:06:54 | 18.06.2025 18:57:03 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 1.945
4801998 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1104172-AG DIREK/5671101-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:08:53 | 18.06.2025 19:22:54 | 1.233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
4802001 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029509-AG DIREK/5377852-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:16:14 | 18.06.2025 19:24:46 | 1.142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.152
4802005 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22908-TR-14/A/47092655-TR-15 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 12:17:00 | 21.06.2025 18:58:51 | 6.698 | 0 | 69 | 1 | 58 | 8 | 31 | 4 | 0 | 0 | 33.015 | 54.173 | 58.158 | 335.79 | 83.318 | 346.589 | 0 | 911.044
4802006 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91374- Vericiler Hat Basi Ayiricisi/47491041- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:15:01 | 21.06.2025 17:14:32 | 7.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.947 | 0 | 0 | 0 | 57.947
4802008 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940215-TR-4/50 AG PANOSU/47136527-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:28:45 | 23.06.2025 11:08:09 | 0.657 | 0 | 364 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.249 | 0 | 0.008 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | 19.082
4802010 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5881779-TR-6 AG PANOSU/1826590-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:30:00 | 21.06.2025 09:53:52 | 0.398 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 3.205
4802011 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514162-SDK- D1/47992877-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:25:33 | 21.06.2025 09:31:27 | 0.098 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0.783
4802013 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5933899-TR-30 HAVUZDERE AG PANOSU/47130384-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:47:03 | 21.06.2025 17:15:57 | 7.482 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.523 | 0 | 2.93 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 20.882
4802014 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915401-TR-3/02 AG PANOSU/47769245-6 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:44:12 | 21.06.2025 12:03:35 | 1.323 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.287 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 0 | 15.151
4802015 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3513996-SDK- D2/47996614-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 12:09:43 | 21.06.2025 12:22:38 | 0.215 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.421
4802016 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909587-TR-2 SARAYCIK KOYU AG PANOSU/47747244-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:14:20 | 21.06.2025 09:42:36 | 0.471 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0.639 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 2.312
4802019 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5936243-TR 3 SARICAELI KÖYÜ AG PANOSU/48011006-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:56:45 | 21.06.2025 11:03:40 | 0.115 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
4802024 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 53829194-SDK- A01/5450486-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:11:00 | 18.06.2025 21:08:38 | 4.961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0.731
4802025 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23981-SU DEPOSU KABIN/47095901-YALOVA 2 66-HAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:36:56 | 18.06.2025 18:39:22 | 0.041 | 2 | 4269 | 3 | 155 | 30 | 1373 | 28 | 12 | 0.097 | 10.875 | 0.166 | 0.597 | 5.525 | 13.099 | 9.489 | 1.282 | 41.13
4802031 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 1309926-AG DIREK/5053479-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:22:33 | 18.06.2025 19:34:05 | 1.192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
4802033 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:50:05 | 18.06.2025 18:50:49 | 0.012 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.079 | 0 | 0.35 | 0 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0.466
4802035 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:54:08 | 18.06.2025 18:55:38 | 0.025 | 1 | 514 | 1 | 2 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.001 | 0.451 | 0.069 | 0.005 | 0.148 | 0.602 | 0 | 0 | 1.275
4802036 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49694334-YAHYAKÖY KÖY IÇI HAT BASI AYIRICISI/49694467- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:53:07 | 18.06.2025 20:30:48 | 1.628 | 0 | 128 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.794 | 30.317 | 3.241 | 0.213 | 1.452 | 0 | 0 | 45.016
4802040 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47465206-Tr-121 CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:03:47 | 18.06.2025 19:20:48 | 0.283 | 1 | 3237 | 4 | 84 | 8 | 438 | 4 | 1 | 0.506 | 53.046 | 0.484 | 3.943 | 9.265 | 18.021 | 18.096 | 0.05 | 103.411
4802041 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454153-BUZHANELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:03:34 | 18.06.2025 19:06:44 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 10.584 | 0 | 14.328
4802042 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545928-SDK/5645789-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:04:06 | 18.06.2025 20:39:40 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115
4802047 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530816-SDK/3350767-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:15:07 | 18.06.2025 20:28:27 | 1.222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671
4802054 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093549-TR 3/7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:27:37 | 18.06.2025 19:28:51 | 0.021 | 0 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0.02 | 5.697
4802055 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:28:26 | 18.06.2025 19:29:27 | 0.017 | 0 | 305 | 44 | 6 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0.302 | 2.038 | 0.019 | 0.132 | 0.087 | 0 | 0.001 | 2.579
4802056 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:27:00 | 18.06.2025 19:33:00 | 0.1 | 0 | 1004 | 0 | 18 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6.807 | 0 | 0.208 | 0.09 | 2.173 | 0 | 0 | 9.279
4802060 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8801-TR-ALASAR-2 KÖK/47426151-OVAAKCA-3 ALASAR KOK1 GIRISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:30:00 | 18.06.2025 20:28:00 | 0.967 | 0 | 1452 | 0 | 2 | 39 | 76 | 36 | 0 | 0 | 85.266 | 0 | 0.155 | 187.418 | 11.454 | 804.318 | 0 | 1088.611
4802063 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3519150-SDK/5134501-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:33:19 | 18.06.2025 21:42:00 | 2.144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.676
4802068 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47242553-KSS RMU 2 GOKCAY ÇIKISI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:32:00 | 18.06.2025 20:36:00 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0 | 555.811 | 0 | 572.491
4802073 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53917215-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:50:00 | 18.06.2025 19:50:30 | 0.008 | 1 | 575 | 0 | 19 | 8 | 72 | 1 | 1 | 0.118 | 0.55 | 0 | 0.019 | 1.292 | 0.2 | 0.072 | 0.004 | 2.255
4802077 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56972734-/57387492- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:52:35 | 18.06.2025 21:34:55 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 3.957
4802078 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 759531-AG DIREK/4784507-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:42:31 | 18.06.2025 20:36:21 | 0.897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
4802084 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 53964221-DM-1/65 TURMAK/51989504-NARLI ALTI KABIN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:00:08 | 18.06.2025 20:15:58 | 0.264 | 2 | 3033 | 0 | 12 | 5 | 129 | 0 | 3 | 2.06 | 40.82 | 0 | 0.034 | 11.066 | 12.631 | 0 | 0.343 | 66.954
4802085 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16429-KOK-ALPAGUT/47243087-ALPAGUT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:06:23 | 18.06.2025 20:06:53 | 0.008 | 0 | 196 | 0 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0.005 | 0.108 | 0.015 | 0 | 0 | 0.259
4802090 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 3480-TR-2A/55578919-UMURBEY GIRIS-ÇIKIS | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:32:01 | 18.06.2025 20:19:23 | 0.789 | 2 | 3991 | 7 | 30 | 15 | 423 | 6 | 3 | 0.369 | 185.481 | 3.928 | 4.904 | 28.55 | 55.445 | 36.186 | 7.901 | 322.765
4802095 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550389-SDK/5635701-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:12:31 | 18.06.2025 21:51:18 | 1.646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
4802104 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:32:46 | 18.06.2025 20:33:16 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 2.902 | 0 | 2.941
4802108 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | KÖK | 49511812-KOK-AHMETCE SAHIL/56086822-AHMETCE SAHIL | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:51:10 | 18.06.2025 22:28:50 | 3.628 | 0 | 87 | 0 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.976 | 0 | 42.093 | 0 | 12.932 | 0 | 0 | 75.001
4802114 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:49:05 | 18.06.2025 20:49:51 | 0.013 | 5 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.818 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.944
4802138 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47455093-YOLBASI BEGENDIKLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:00:00 | 18.06.2025 21:35:00 | 0.583 | 3 | 559 | 0 | 32 | 0 | 109 | 0 | 3 | 1.609 | 14.394 | 0 | 9.872 | 0 | 2.15 | 0 | 0.016 | 28.04
4802153 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 96234-HACIOGLU HAT BASI AYIRICISI/47575515- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:23:34 | 18.06.2025 23:27:15 | 2.061 | 1 | 184 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2.541 | 12.571 | 0 | 0.236 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 16.949
4802163 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930915-TR-10 AG PANOSU/1810672-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:21:50 | 18.06.2025 21:59:08 | 0.622 | 0 | 83 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 2.838 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 7.865
4802183 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /47461404-GÜRECI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:30:06 | 18.06.2025 22:33:45 | 1.061 | 0 | 245 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.203 | 0.017 | 0.126 | 0.074 | 1.536 | 0 | 0 | 11.956
4802195 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1120379-AG DIREK/5720077-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:38:50 | 18.06.2025 22:49:07 | 1.171 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0.55
4802203 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47457729-DERENTI KALBURCU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:51:23 | 18.06.2025 22:29:43 | 0.639 | 1 | 467 | 0 | 25 | 1 | 70 | 1 | 0 | 1.394 | 15.704 | 0 | 1.443 | 0.781 | 4.009 | 1.639 | 0 | 24.969
4802211 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 57886946-PANO /57886955- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:00:20 | 19.06.2025 00:54:12 | 2.898 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.539 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 22.824
4802220 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91187-SERDAR SANLI HATBASI/47497695- | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 09:33:00 | 21.06.2025 10:41:02 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 2.636
4802230 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109254-BEKTAS HATBASI/47614350- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:47:16 | 18.06.2025 22:54:32 | 1.121 | 7 | 172 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.285 | 11.511 | 1.609 | 0.012 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 15.543
4802232 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540751-SDK/5543774-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:09:16 | 18.06.2025 23:02:49 | 0.892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
4802243 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875391-TR-2/17 AG PANOSU/1807345-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:27:05 | 18.06.2025 23:08:56 | 0.698 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.436 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 1.448
4802249 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5941451-TR-10 GOKCEDERE AG PANOSU/47133753-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:27:09 | 18.06.2025 23:20:55 | 0.896 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 7.797 | 0 | 0 | 11.421
4802258 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5882033-TR-3 BUYUKFINDIK MH AG PANOSU/1831398-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:46:19 | 19.06.2025 00:09:34 | 1.387 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.001 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0.614
4802259 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930915-TR-10 AG PANOSU/1810672-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:44:37 | 18.06.2025 23:18:39 | 0.567 | 0 | 83 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 5.325 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 9.756
4802294 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49254469-SDK/5364464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:53:10 | 19.06.2025 02:37:36 | 2.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
4802302 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062644-AG DIREK/5502595-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 00:05:28 | 19.06.2025 01:55:35 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4802312 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 01:03:40 | 19.06.2025 01:04:25 | 0.013 | 0 | 722 | 1 | 4 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0 | 0 | 0.46
4802316 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009207-AG DIREK/5444404-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 01:21:45 | 19.06.2025 01:51:02 | 0.488 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
4802317 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542085-SDK/5645520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 01:23:56 | 19.06.2025 01:47:49 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 2.349 | 2.902
4802323 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3614-DM-3/15/47333924-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 01:29:58 | 19.06.2025 01:52:14 | 0.371 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 1.806
4802327 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105569-DARDANOS PETROL AYIRICISI/47675237- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 02:05:38 | 19.06.2025 04:35:23 | 2.496 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 16.924 | 0 | 0 | 0 | 18.129
4802329 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047865-AG DIREK/5391385-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 03:57:18 | 19.06.2025 04:53:05 | 0.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
4802334 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454347-YENI HAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 05:20:27 | 19.06.2025 05:22:41 | 0.037 | 2 | 2053 | 4 | 11 | 11 | 445 | 3 | 1 | 0.004 | 3.811 | 0.069 | 0.066 | 0.943 | 3.954 | 0.031 | 0.007 | 8.886
4802336 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 05:42:47 | 19.06.2025 05:45:51 | 0.051 | 8 | 564 | 1 | 5 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0.173 | 1.507 | 0 | 0.054 | 0.538 | 1.143 | 0 | 0 | 3.414
4802338 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 05:55:54 | 19.06.2025 06:23:21 | 0.458 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.047 | 0.032 | 42.787 | 0.236 | 2.457 | 0 | 4.299 | 0 | 49.858
4802339 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284692-SALUR GR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:11:37 | 19.06.2025 06:29:42 | 0.301 | 0 | 593 | 30 | 35 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0 | 11.419 | 20.115 | 3.523 | 0.45 | 6.276 | 2.171 | 0 | 43.953
4802340 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5941451-TR-10 GOKCEDERE AG PANOSU/47133753-6 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 04:30:58 | 19.06.2025 07:28:57 | 2.966 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.091 | 0 | 0 | 0 | 29.159 | 0 | 0 | 42.25
4802341 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:22:06 | 19.06.2025 06:22:36 | 0.008 | 0 | 8 | 13 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.006 | 0.566 | 0 | 0.505 | 0.017 | 0.249 | 0 | 1.343
4802345 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18420-TR-4 /47457404-TR-3 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:26:15 | 19.06.2025 07:01:37 | 0.589 | 1 | 676 | 0 | 12 | 10 | 91 | 7 | 0 | 1.745 | 27.561 | 0 | 2.444 | 25.127 | 14.486 | 279.784 | 0 | 351.146
4802346 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 17144-TR-07 KUCUKKOY/47560435-SEYTAN SOFRASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:06:33 | 19.06.2025 07:11:27 | 1.082 | 2 | 585 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2.78 | 66.052 | 0 | 0 | 152.958 | 12.495 | 0 | 0 | 234.285
4802347 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940184-KOSUBOGAZI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:32:13 | 19.06.2025 06:34:12 | 0.033 | 5 | 2056 | 71 | 183 | 13 | 256 | 1 | 7 | 0.008 | 5.826 | 6.967 | 6.103 | 0.467 | 1.394 | 0.635 | 0.076 | 21.476
4802349 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778994-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:29:33 | 19.06.2025 07:03:45 | 0.57 | 2 | 396 | 66 | 41 | 4 | 62 | 1 | 0 | 0.979 | 10.957 | 38.773 | 11.385 | 4.442 | 4.502 | 5.445 | 0 | 76.484
4802350 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:29:02 | 19.06.2025 08:08:34 | 1.659 | 1 | 574 | 5 | 65 | 2 | 137 | 1 | 0 | 5.102 | 104.663 | 121.178 | 45.17 | 20.18 | 45.249 | 0.705 | 0 | 342.247
4802351 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97626-TASKÖPRÜ TR 1 VE UTKU PETROL AYIRICISI/47523704- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:37:42 | 19.06.2025 07:35:28 | 0.963 | 0 | 65 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 10.736 | 6.009 | 0.043 | 0 | 0 | 20.719
4802352 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91902-ÇÖRELER GURUB HAT BASI AYIRICISI/47485475- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:46:17 | 19.06.2025 09:05:02 | 2.312 | 0 | 333 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 49.875 | 0 | 0.29 | 0 | 4.345 | 201.716 | 0 | 256.226
4802353 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334047-AKSES SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:55:56 | 19.06.2025 06:58:06 | 0.036 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 1.249
4802354 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15631-DM-1/48 AKCAM/47423376-TURMAK DENIZ | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:54:51 | 19.06.2025 09:04:18 | 2.158 | 0 | 608 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 120.314 | 0 | 0.135 | 76.782 | 50.565 | 0 | 0 | 247.796
4802356 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/53863646-BALYA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:07:38 | 19.06.2025 07:10:16 | 0.044 | 0 | 809 | 0 | 4 | 2 | 201 | 0 | 2 | 0 | 2.839 | 0 | 0.011 | 0.277 | 2.723 | 0 | 0.066 | 5.916
4802358 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:55:04 | 19.06.2025 07:30:33 | 0.591 | 0 | 3123 | 0 | 33 | 4 | 153 | 2 | 0 | 0 | 157.928 | 0 | 5.988 | 10.787 | 29.194 | 35.616 | 0 | 239.513
4802359 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 98310-AVUNDUK, YAYLACIK, KIRTIK VE SÜBEYLIDERE IST. ANA HAT BASI/47580755- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:24:36 | 19.06.2025 08:00:30 | 1.598 | 0 | 388 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.066 | 0 | 1.619 | 0 | 9.506 | 0 | 0 | 35.19
4802360 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55909339-EDEBEY HATBASI/55482030- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:06:09 | 19.06.2025 09:13:19 | 2.119 | 0 | 379 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 77.975 | 0 | 0.784 | 0 | 39.797 | 0 | 0 | 118.556
4802361 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47243853-SUSURLUK 3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:15:08 | 19.06.2025 07:19:25 | 0.071 | 1 | 12808 | 7 | 205 | 30 | 1993 | 7 | 7 | 1.929 | 61.964 | 0.554 | 4.17 | 21.836 | 42.922 | 53.199 | 1.176 | 187.749
4802363 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92385-Örenköy-KAZANKUZU HB Ayiricisi/47588236- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:56:01 | 19.06.2025 10:59:16 | 4.054 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.581 | 0 | 0.378 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 14.703
4802364 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49254469-SDK/5414480-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:25:42 | 19.06.2025 14:58:23 | 7.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998
4802366 | 1 | YALOVA | TERMAL | Dagitim Transformatörü | 5938139-TR-5 KORU KOY AG PANOSU/47130480-4 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 05:47:14 | 19.06.2025 09:02:21 | 3.252 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 9.748
4802368 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445185-IVRINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:33:30 | 19.06.2025 07:59:59 | 0.441 | 1 | 3069 | 5 | 44 | 2 | 554 | 0 | 1 | 0.04 | 82.084 | 7.57 | 4.241 | 0.318 | 61.722 | 0 | 1.185 | 157.16
4802373 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47451674-DALYAN(HAVUZ)DM-1/18 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:37:40 | 19.06.2025 07:39:05 | 0.024 | 0 | 5597 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11.757 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 13.674
4802374 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-30 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:45:18 | 19.06.2025 07:46:03 | 0.013 | 0 | 7781 | 0 | 5 | 1 | 732 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0.003 | 0.597 | 4.758 | 0 | 0 | 13.239
4802375 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98097-BOSTANDERE AYIRICISI/47530046- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:48:48 | 19.06.2025 08:57:35 | 1.146 | 0 | 102 | 1 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 1.453 | 31.858 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 47.344
4802376 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56470281-TR-436 AG PANOSU/56470309- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:49:07 | 19.06.2025 08:48:01 | 1.982 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 22.272 | 0 | 0 | 25.269
4802378 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Merkezi | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:25:01 | 19.06.2025 06:30:50 | 0.097 | 2 | 3566 | 17 | 29 | 22 | 664 | 1 | 0 | 3.665 | 301.121 | 49.839 | 6.912 | 102.083 | 188.193 | 1.973 | 0 | 653.784
4802378 | 2 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56978167-TR 28/56654454- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:30:50 | 19.06.2025 07:48:28 | 1.294 | 2 | 3184 | 17 | 29 | 21 | 626 | 1 | 0 | 3.665 | 298.9 | 49.839 | 6.912 | 101.738 | 187.697 | 1.973 | 0 | 650.722
4802379 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:55:46 | 19.06.2025 08:02:00 | 0.104 | 6 | 4999 | 37 | 241 | 7 | 803 | 3 | 5 | 3.314 | 54.207 | 21.536 | 10.599 | 2.065 | 19.554 | 26.601 | 0.135 | 138.011
4802380 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 60062276-TR - 44/59332812-TR-2/TR-44 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 06:50:51 | 19.06.2025 08:15:38 | 1.413 | 0 | 1865 | 0 | 8 | 2 | 109 | 0 | 1 | 0 | 220.521 | 0 | 5.427 | 42.153 | 52.729 | 0 | 13.955 | 334.786
4802381 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 60221877-KOK-DEREKOY/59584544-DEREKÖY KÖK-DN:01 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 07:55:25 | 19.06.2025 08:28:55 | 0.558 | 0 | 729 | 5 | 38 | 5 | 132 | 1 | 0 | 0 | 36.876 | 9.064 | 16.884 | 20.646 | 13.951 | 1.688 | 0 | 99.109
4802382 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3557-DM-6/47451105-ÖZEL TRLER ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 13:04:03 | 21.06.2025 14:09:11 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.117 | 0 | 133.338 | 0 | 262.454
4802385 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2869-DM-1/19/47451417-STARWOOD ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 15:07:04 | 21.06.2025 16:24:37 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.21 | 0 | 363.926 | 0 | 709.136
4802388 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5870896-TR- DUGUN SALONU AG PANOSU/1813016-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:02:38 | 19.06.2025 13:38:25 | 5.596 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.279 | 0 | 0 | 0 | 82.951 | 0 | 0 | 159.23
4802389 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23128-TR-1 FISTIKLI/47103150-KAPAKLI NARLI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:21:52 | 19.06.2025 08:50:46 | 0.482 | 2 | 1023 | 2 | 18 | 4 | 69 | 1 | 0 | 1.595 | 44.725 | 0.251 | 0.777 | 1.795 | 15.826 | 6.747 | 0 | 71.716
4802390 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47466964-AKCAPINAR 2 FABRIKA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:10:40 | 19.06.2025 10:11:25 | 2.013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 958.87 | 0 | 304.237 | 0 | 4635.416 | 0 | 5898.523
4802392 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:31:56 | 19.06.2025 09:14:37 | 0.711 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.086 | 0.062 | 79.116 | 0.425 | 6.648 | 0 | 15.186 | 0 | 101.523
4802393 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57976475-KAYAPA ZAFER KÖK/57617946- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:00:21 | 19.06.2025 10:26:42 | 2.439 | 0 | 24 | 2 | 3 | 20 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12.998 | 16.3 | 1.679 | 170.878 | 10.792 | 490.386 | 0 | 703.032
4802396 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:35:39 | 19.06.2025 08:36:23 | 0.012 | 0 | 305 | 44 | 6 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0.436 | 4.534 | 0.023 | 0.316 | 0.18 | 0 | 0.001 | 5.49
4802398 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:38:36 | 19.06.2025 08:39:18 | 0.012 | 5 | 1091 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 0.39 | 1.447 | 0.048 | 0.272 | 0.109 | 0.313 | 4.833 | 0.004 | 7.417
4802399 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5892917-TR-7/1 AG PANOSU/1804989-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:30:21 | 19.06.2025 09:52:59 | 1.377 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 9.468
4802401 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:44:48 | 19.06.2025 08:47:40 | 0.048 | 4 | 444 | 6 | 21 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.085 | 1.142 | 0.34 | 0.116 | 0.135 | 0.392 | 0 | 0 | 2.211
4802403 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872676-TR-15 AG PANOSU/1812541-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:02:22 | 19.06.2025 09:14:29 | 1.202 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 9.688 | 0 | 0 | 13.356
4802405 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16759-YOGUNOLUK KOK/47276115-AHMET ÖLEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:47:25 | 19.06.2025 08:48:08 | 0.012 | 1 | 453 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.05 | 0.411 | 0 | 0.003 | 0.955 | 0.047 | 0 | 0 | 1.465
4802406 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:47:51 | 19.06.2025 08:56:15 | 0.14 | 4 | 444 | 6 | 21 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.383 | 5.091 | 1.535 | 0.526 | 0.605 | 1.757 | 0 | 0 | 9.897
4802408 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97753-KÖMÜRCÜKADI SAPÇI ORTAK AYIRICISI/47547479- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:47:09 | 19.06.2025 09:52:35 | 1.091 | 1 | 191 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3.64 | 15.015 | 0 | 1.769 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 24.279
4802410 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56998328-DÖMEZ KÖYÜ HATBASI/56908218- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:41:46 | 19.06.2025 13:06:05 | 4.405 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.764 | 0 | 1.196 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 24.874
4802412 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:52:02 | 19.06.2025 09:29:23 | 0.623 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.243 | 0 | 7.475 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 18.482
4802414 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306556-CANBAZ MAH. | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:01:38 | 21.06.2025 19:18:26 | 9.28 | 0 | 195 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 108.91 | 0 | 3.253 | 0 | 39.13 | 0 | 0 | 151.293
4802415 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 52101233-SDK- G01B/52101260-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:53:41 | 19.06.2025 10:05:54 | 1.204 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.048 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 22.504
4802416 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542563-SDK/5639206-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:57:27 | 19.06.2025 09:50:21 | 0.881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 13.3
4802420 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868098-TR-1 MURADIYESARNIC MH AG PANOSU/1860095-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:11:03 | 23.06.2025 18:28:18 | 9.288 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.922 | 0 | 0.954 | 0 | 9.975 | 0 | 0 | 27.85
4802421 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538717-SDK/53888668-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:07:26 | 19.06.2025 13:46:15 | 4.647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512
4802423 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 815-TR-3 K.KUMLA/47460311-TR-3 TEN TR-6 YA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:06:47 | 19.06.2025 09:49:51 | 0.718 | 0 | 2913 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 117.407 | 0 | 0.081 | 0 | 36.642 | 0 | 0.478 | 154.608
4802426 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454159-CERRAH DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:13:19 | 19.06.2025 09:23:06 | 0.163 | 0 | 379 | 1 | 6 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0.162 | 1.399 | 1.639 | 3.517 | 0 | 0 | 12.374
4802428 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 55610993-TR- 14 AG PANOSU/55611014- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:14:38 | 21.06.2025 12:54:38 | 2.667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.508
4802432 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454159-CERRAH DM ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:23:18 | 19.06.2025 09:23:30 | 0.003 | 0 | 379 | 1 | 6 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.016 | 0.139 | 0.165 | 0.352 | 0 | 0 | 1.247
4802434 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:24:38 | 19.06.2025 09:26:04 | 0.024 | 3 | 45 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.111 | 0.192 | 0.116 | 0.052 | 0.156 | 0.064 | 0 | 0 | 1.69
4802437 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90796-ÇIFTLIKKÖY YUKARI MAHALLE HATBASI/47513106- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:25:36 | 19.06.2025 12:22:46 | 2.953 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0.087 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 7.281
4802439 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-30 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:27:26 | 19.06.2025 09:28:11 | 0.013 | 0 | 7781 | 0 | 5 | 1 | 732 | 0 | 0 | 0 | 8.995 | 0 | 0.004 | 0.956 | 8.014 | 0 | 0 | 17.968
4802440 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5872676-TR-15 AG PANOSU/1812541-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:21:14 | 19.06.2025 10:31:59 | 1.179 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.716 | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 0 | 0 | 14.812
4802442 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112723-AG DIREK/5696936-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:34:54 | 19.06.2025 10:11:15 | 0.606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.312
4802444 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23128-TR-1 FISTIKLI/47103150-KAPAKLI NARLI ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:33:42 | 19.06.2025 10:17:44 | 0.734 | 2 | 1023 | 2 | 18 | 4 | 69 | 1 | 0 | 2.523 | 71.012 | 0.391 | 1.21 | 3.284 | 29.235 | 11.4 | 0 | 119.056
4802449 | 1 | YALOVA | TERMAL | SDK | 3504798-SDK/47196989-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:15:29 | 19.06.2025 11:26:27 | 2.183 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.265 | 0 | 0 | 0 | 41.801 | 0 | 0 | 53.066
4802451 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878635-TERZILER TR1 AG PANOSU/1926587-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 11:57:00 | 21.06.2025 12:15:56 | 0.316 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.263 | 0 | 0.023 | 0 | 0.344 | 0 | 0.017 | 1.647
4802453 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17196-TR- GARAJ KOK/47252480-AKCAPINAR 2 FABRIKA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:39:00 | 18.06.2025 15:51:59 | 0.216 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 195.565 | 0 | 66.623 | 0 | 965.577 | 0 | 1227.766
4802454 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537422-SDK/5640281-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:39:33 | 19.06.2025 12:17:58 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.475 | 0 | 0 | 16.475
4802455 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266313-KOYLER 2 | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:33:30 | 21.06.2025 11:04:24 | 0.515 | 1 | 673 | 0 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.948 | 23.215 | 0 | 0.381 | 0 | 6.104 | 0 | 0 | 31.649
4802458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530738-SDK/57815641- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 09:49:28 | 19.06.2025 11:24:25 | 1.582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4802459 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107925-Büyükova tr2 hatbasi/47609840-KOYLER 2 | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 11:35:54 | 21.06.2025 15:33:36 | 3.962 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.249 | 0 | 0.281 | 0 | 17.799 | 0 | 0 | 65.328
4802461 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543554-SDK/5616182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:00:47 | 19.06.2025 11:44:17 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.648
4802462 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 57778634-PANO/57778653- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 12:43:06 | 21.06.2025 13:43:42 | 1.01 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 5.877
4802463 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914553-TR-4/5 AG PANOSU/47767624-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 14:23:09 | 21.06.2025 17:15:37 | 2.874 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.031 | 0 | 0 | 0 | 34.611 | 0 | 0 | 66.641
4802469 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109253-HACER SAYMAN HATBASI/48529847- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 08:23:33 | 19.06.2025 11:35:09 | 3.193 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 8.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.298
4802472 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5915817-TR-1 ÇALDAG KÖYÜ AG PANOSU/47759730-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 11:08:27 | 21.06.2025 11:38:09 | 0.495 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.413 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 1.542
4802478 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 682526-AG DIREK/57895248- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:12:06 | 19.06.2025 11:23:33 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4802479 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 58303920-TR-3/4 ATAEVLER/58303986- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:16:15 | 23.06.2025 09:49:17 | 0.551 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.305 | 0 | 0 | 0 | 37.369 | 0 | 0 | 59.674
4802481 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47451394-KURENDERE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:25:10 | 19.06.2025 10:25:55 | 0.013 | 0 | 230 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.053 | 0.008 | 0 | 0 | 0.186
4802482 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47296077-SEHIR 1 | TEİAŞ BAKIM ONARIM ve TEST | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 03:06:57 | 23.06.2025 04:32:11 | 1.421 | 0 | 6978 | 0 | 22 | 23 | 1364 | 4 | 6 | 0 | 503.634 | 0 | 3.024 | 90.729 | 208.567 | 189.94 | 3.64 | 999.534
4802484 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 53977968-TR-201 AG PANOSU/53977885- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 13:05:48 | 21.06.2025 13:55:48 | 0.833 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.873
4802487 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 59955742-DM-3/28 TAHIR SAIT AG PANOSU /59955749- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 11:55:50 | 21.06.2025 12:22:29 | 0.444 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0.209 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 4.068
4802494 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872694-TR- 14 AG PANOSU/1811639-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 13:31:49 | 21.06.2025 13:57:48 | 0.433 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 7.644
4802498 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 7962-TR-472/47434392-SEMT-TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 08:46:05 | 18.06.2025 08:47:29 | 0.023 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 4.289
4802504 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23220-TR-21/47096464-TR-20 GIRIS VE TRAFO HÜCRESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:46:58 | 17.06.2025 16:11:25 | 0.408 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.477 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 23.877
4802509 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 7962-TR-472/47434392-SEMT-TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:12:26 | 18.06.2025 12:15:59 | 0.059 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 4.289
4802511 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5886896-TR- YAYLACIK KOYU AG PANOSU/1839787-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:51:05 | 19.06.2025 12:49:27 | 1.973 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 2.257
4802513 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 526-TR- DURDANE KOK/47275991-SERVIS TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:45:56 | 18.06.2025 11:53:02 | 0.118 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.106
4802515 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913389-TR-3/8 AG PANOSU/47822424- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:02:51 | 19.06.2025 12:35:18 | 1.541 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.775 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 41.072
4802519 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534098-SDK/5478612-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:03:24 | 19.06.2025 12:22:24 | 1.317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994
4802520 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1139-TR-1C/42/47319880-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:52:14 | 18.06.2025 17:09:09 | 0.282 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 7.092 | 0 | 0 | 9.208
4802521 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 109030-Kargaci ENH Ayiricisi/47678088- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:10:29 | 19.06.2025 11:56:05 | 0.76 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 2.975
4802525 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56541319-BEYKÖY KÖK/56541350-OVACIK AKTARMA-DELIK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:49:08 | 25.06.2025 12:31:45 | 1.71 | 5 | 602 | 1 | 23 | 3 | 80 | 0 | 0 | 31.015 | 101.836 | 16.286 | 16.588 | 8.244 | 44.053 | 0 | 0 | 218.022
4802529 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93316-TAYFUN KIZMAZ- KOÇASLANLAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47679669- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:55:25 | 19.06.2025 13:57:36 | 3.036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 0 | 20.497 | 0 | 67.972 | 0 | 93.392
4802530 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5929892-DM-6 AG PANOSU/47762153-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:36:45 | 22.06.2025 11:08:55 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497
4802533 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:35:20 | 19.06.2025 11:37:19 | 0.033 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.419 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.05
4802536 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875141-TR-555 AG PANOSU/1858413-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:39:30 | 18.06.2025 17:02:34 | 1.384 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 1.874
4802539 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036643-AG DIREK/5472081-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:38:45 | 19.06.2025 12:34:32 | 0.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851
4802542 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5900589-TR-16 AG PANOSU/1926221-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 16:42:33 | 21.06.2025 16:54:47 | 0.204 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 2.256
4802543 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874807-TR-118 AG PANOSU/1859049-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 17:04:16 | 21.06.2025 17:50:26 | 0.769 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.745
4802544 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071184-AG DIREK/5555934-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:27:20 | 19.06.2025 12:25:50 | 0.975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0.699
4802545 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5878823-ÜNIVERSITE TR AG PANOSU/1811369-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 18:02:14 | 21.06.2025 19:52:14 | 1.833 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0.008 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.736
4802546 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872822-TR-25 AG PANOSU/1812564-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 09:20:38 | 22.06.2025 09:52:07 | 0.525 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | 0.27 | 0 | 9.113 | 0 | 0 | 20.368
4802547 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514664-SDK- D2/48003765-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 13:31:13 | 22.06.2025 13:50:38 | 0.324 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.795
4802548 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57047048-BÜYÜKPINAR GRUP AYIRICISI/57047321- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:06:32 | 23.06.2025 13:41:19 | 3.58 | 2 | 415 | 1 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 | 11.588 | 98.241 | 0.645 | 8.267 | 44.857 | 9.338 | 0 | 0 | 172.936
4802549 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540764-SDK/5542100-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:45:39 | 19.06.2025 13:31:08 | 1.758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207
4802551 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874939-TR-6 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809829-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 13:20:47 | 21.06.2025 14:31:54 | 1.185 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.994 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 6.302
4802553 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920202-TR-4 AKANT AG PANOSU/47760632-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 09:42:16 | 22.06.2025 10:05:53 | 0.394 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 3.277
4802555 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5919352-TR-3 AKANT AG PANOSU/47763104-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 11:19:47 | 22.06.2025 11:33:50 | 0.234 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 2.537
4802556 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920998-TR-2 AKANT AG PANOSU/47761290-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 12:37:12 | 22.06.2025 13:04:07 | 0.449 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 2.676
4802557 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17071-TR- MERT SK /47324617-TRAFO KORUMA | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:44:05 | 23.06.2025 12:39:51 | 2.929 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.052 | 0 | 0 | 0 | 43.079 | 0 | 0 | 133.13
4802560 | 1 | YALOVA | TERMAL | SDK Çikisi | 3504798-SDK/47196989-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:47:45 | 19.06.2025 18:44:49 | 6.951 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.934 | 0 | 0 | 0 | 123.476 | 0 | 0 | 156.41
4802567 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 20187-TR-4 SUBASI KONUTLAR/47097623-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:13:21 | 24.06.2025 17:39:56 | 8.443 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.583 | 0 | 0 | 0 | 28.165 | 0 | 0 | 84.748
4802573 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095758-AG DIREK/5670462-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:32:27 | 19.06.2025 13:55:10 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.085 | 0 | 0 | 4.085
4802574 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:16:24 | 19.06.2025 12:17:19 | 0.015 | 2 | 1633 | 7 | 22 | 9 | 175 | 5 | 0 | 0.012 | 1.828 | 0.182 | 0.086 | 0.65 | 0.61 | 1.846 | 0 | 5.214
4802587 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 59924614-PANO /59924623- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:55:05 | 19.06.2025 13:21:25 | 1.439 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 5.97
4802588 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5880919-TR-2 FAZLICA AG PANOSU/1828027-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:30:12 | 19.06.2025 13:59:50 | 1.494 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 3.588
4802589 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068073-AG DIREK/5532175-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:07:33 | 19.06.2025 14:02:13 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4802590 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542190-SDK/5626375-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:30:58 | 19.06.2025 13:21:30 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299
4802591 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1052053-AG DIREK/5490020-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:58:05 | 19.06.2025 13:36:05 | 1.633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
4802596 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92997-B.AKÇAALAN - ÇAKMAKLI HB.Ayiricisi/47690622- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:37:46 | 23.06.2025 16:03:49 | 6.434 | 3 | 482 | 0 | 58 | 2 | 35 | 2 | 0 | 56.564 | 148.764 | 0 | 104.956 | 25.716 | 27.32 | 622.502 | 0 | 985.822
4802598 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47242553-KSS RMU 2 GOKCAY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:45:23 | 19.06.2025 13:00:23 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.496 | 0 | 275.822 | 0 | 283.318
4802601 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47242439-DM-3/33 GIRIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 14:48:46 | 21.06.2025 15:04:03 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 3.323 | 0 | 3.51
4802603 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47242439-DM-3/33 GIRIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 22:34:32 | 21.06.2025 22:47:50 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.066 | 0 | 0.079
4802605 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 54847324-AHSENDE HAT BASI AYIRICISI/47584851- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:53:12 | 24.06.2025 11:57:06 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384
4802607 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872694-TR- 14 AG PANOSU/1811646-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:31:28 | 22.06.2025 10:51:48 | 0.339 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 9.692
4802608 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454153-BUZHANELER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 13:08:42 | 22.06.2025 15:09:54 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.275 | 0 | 595.77 | 0 | 895.045
4802611 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | TM Fideri | 16064-ERDEK TM/47266313-KOYLER 2 | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 15:37:03 | 21.06.2025 18:03:56 | 2.448 | 1 | 673 | 0 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 7.247 | 89.533 | 0 | 1.521 | 0 | 23.085 | 0 | 0 | 121.385
4802612 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8576-TR- CESME BASI/47431258-TR- CESME BASI DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:43:50 | 24.06.2025 09:49:39 | 0.097 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 5.902
4802613 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2135-HAMZABEY KÖK/47423061-HAMZABEY ÇIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 15:21:01 | 21.06.2025 17:40:26 | 2.324 | 1 | 476 | 1 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 19.131 | 90.522 | 12.026 | 3.719 | 0 | 21.698 | 0 | 0 | 147.097
4802619 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58931921-PANO/58931940- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:33:12 | 19.06.2025 16:06:34 | 2.556 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.669 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 57.497
4802620 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937623-TR-4 YENI MH AG PANOSU/47130986-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:25:37 | 26.06.2025 09:50:32 | 0.416 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0.187 | 0 | 4.223 | 0 | 0 | 7.816
4802623 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 59969868-PANO/59969876- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 17:08:25 | 26.06.2025 17:45:26 | 0.617 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0.039 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1.899
4802624 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112723-AG DIREK/5696936-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:39:31 | 19.06.2025 13:54:35 | 1.251 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.673
4802631 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:46:04 | 23.06.2025 16:47:04 | 7.017 | 3 | 872 | 10 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 50.845 | 527.735 | 272.007 | 42.942 | 7.281 | 139.462 | 346.851 | 0.165 | 1387.288
4802632 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16221-TR- ADLIYE DM/47277552-ARI YAG KOK 80 DAIRE | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:23:08 | 24.06.2025 11:44:51 | 2.362 | 1 | 363 | 4 | 8 | 21 | 16 | 13 | 0 | 7.683 | 117.281 | 253.341 | 8.089 | 418.081 | 38.03 | 2419.716 | 0 | 3262.221
4802634 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16157-TR-16 TUZ FAB YANI /47241371-CAYIRHISAR FIDERI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:38:38 | 24.06.2025 16:20:34 | 2.699 | 0 | 389 | 0 | 1 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 84.732 | 0 | 0.001 | 54.92 | 129.993 | 0 | 0 | 269.647
4802636 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 53979863-TR-8 SAMANLI KARACA CIFTLIGI AG PANOSU/53979851- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 14:08:46 | 25.06.2025 14:38:35 | 0.497 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 1.765
4802642 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537635-SDK/5594798-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:32:44 | 19.06.2025 14:23:24 | 0.844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
4802645 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047865-AG DIREK/5391385-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:55:21 | 19.06.2025 16:09:58 | 2.244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
4802647 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 713072-AG DIREK/4704722-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:52:16 | 19.06.2025 16:59:05 | 3.113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092
4802655 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930915-TR-10 AG PANOSU/1810672-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:47:52 | 19.06.2025 14:57:18 | 1.157 | 0 | 83 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.579 | 0 | 18.947 | 0 | 8.248 | 0 | 0 | 40.774
4802662 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16181- DM 5(IM3)/47264310-HISAR ICI KATLI OTOPARK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:23:34 | 19.06.2025 14:30:53 | 0.122 | 0 | 905 | 0 | 0 | 1 | 1274 | 0 | 3 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 8.202 | 80.124 | 0 | 1.871 | 97.547
4802663 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886304-TR- HASANBABA ONU AG PANOSU/2079854- | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:30:53 | 19.06.2025 16:57:21 | 2.441 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 131.197 | 0 | 0 | 134.763
4802664 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56068380-MARMARA RES KÖK/56068451-ERDEK 2 GIRIS (NARLI TM) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:33:01 | 19.06.2025 14:39:40 | 0.111 | 3 | 3997 | 9 | 65 | 38 | 446 | 10 | 4 | 0.535 | 18.297 | 3.122 | 0.408 | 30.921 | 25.31 | 7.25 | 1.607 | 87.449
4802667 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Diregi | 49469610-AG DIREK/60224395- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:24:42 | 19.06.2025 19:00:56 | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 0 | 0 | 13.065
4802668 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47504851-BURSA FIDER ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:50:08 | 19.06.2025 15:12:38 | 1.375 | 5 | 1437 | 4 | 16 | 16 | 155 | 4 | 0 | 6.886 | 127.44 | 14.245 | 1.7 | 321.555 | 28.786 | 200.036 | 0 | 700.647
4802670 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 3506523-SDK/4874228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:32:27 | 19.06.2025 17:17:48 | 2.756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
4802672 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112723-AG DIREK/5696935-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:41:32 | 19.06.2025 15:45:11 | 1.061 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
4802677 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5904631-TR-2 KURTDERE MH AG PANOSU/1844745-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:48:34 | 19.06.2025 16:34:20 | 1.763 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.513 | 0 | 1.582 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 12.547
4802678 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97096-Recai arslan hatti hat basi özel/47527440- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:52:01 | 19.06.2025 17:15:42 | 2.395 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.346 | 0 | 18.409 | 0 | 0 | 0 | 49.755
4802681 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243522-KARAPINAR FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:03:51 | 19.06.2025 15:16:00 | 0.203 | 0 | 407 | 0 | 21 | 2 | 48 | 0 | 2 | 0 | 7.992 | 0 | 0.911 | 1.22 | 0.856 | 0 | 0.463 | 11.443
4802682 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 425-TR-410/47275307-SERVIS | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:02:29 | 19.06.2025 18:06:07 | 3.061 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 386.282 | 0 | 0 | 0 | 66.844 | 0 | 0 | 453.126
4802683 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 56507726-Kocaören-Karapinar-Çavli Mah. HB Ayiricisi/55072772- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:48:00 | 19.06.2025 15:28:31 | 1.675 | 0 | 176 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.733 | 0 | 1.062 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 27.913
4802684 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244618-TR 27-31 VE DAHILI TRAFO | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 09:48:57 | 13.06.2025 09:51:00 | 0.034 | 0 | 3949 | 2 | 37 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 31.38 | 0.026 | 0.259 | 1.138 | 13.23 | 0 | 0 | 46.033
4802690 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56068380-MARMARA RES KÖK/56027012-ERDEK 2 ÇIKIS(ERDEK DM) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:10:01 | 19.06.2025 15:12:00 | 0.033 | 3 | 3999 | 9 | 65 | 38 | 447 | 10 | 4 | 10.825 | 368.761 | 63.231 | 8.317 | 621.314 | 516.376 | 145.171 | 32.316 | 1766.312
4802696 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1960-DM- GUZELYALI/47452491-SEMT TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:26:47 | 19.06.2025 15:35:00 | 0.137 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 6.485
4802701 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241201-GÜMÜSÇAY TR1 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:39:09 | 19.06.2025 15:43:16 | 0.069 | 2 | 2408 | 71 | 166 | 11 | 305 | 1 | 4 | 0.492 | 11.288 | 38.267 | 3.218 | 6.557 | 9.232 | 0.036 | 2.22 | 71.31
4802706 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:43:20 | 19.06.2025 15:44:10 | 0.014 | 7 | 1785 | 5 | 17 | 5 | 243 | 1 | 0 | 0.409 | 1.939 | 0.229 | 0.17 | 0.094 | 0.972 | 0.475 | 0 | 4.287
4802708 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538728-SDK/48817627-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:45:21 | 19.06.2025 16:47:26 | 1.035 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 2.317
4802709 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/58125773- | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:45:01 | 19.06.2025 17:46:01 | 2.017 | 67 | 3140 | 16 | 107 | 30 | 287 | 2 | 3 | 109.288 | 951.751 | 26.278 | 38.057 | 694.256 | 239.932 | 91.509 | 26.857 | 2177.928
4802717 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029071-AG DIREK/5472083-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:52:10 | 19.06.2025 17:00:16 | 1.135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367
4802720 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885892-TR-2 DEREKOY MH AG PANOSU/1836162- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:56:30 | 19.06.2025 18:52:50 | 2.939 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.907 | 0 | 0 | 0 | 10.914 | 0 | 0 | 32.821
4802722 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 55732554-AG DIREK/55732559-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:56:48 | 19.06.2025 17:04:50 | 1.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4802731 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547843-SDK/5660493-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:06:55 | 19.06.2025 18:12:59 | 4.101 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 0 | 0 | 27.596
4802734 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:06:15 | 19.06.2025 16:07:59 | 0.029 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.03 | 0.569 | 2.461 | 0.583 | 0.888 | 0.469 | 0.71 | 0 | 5.712
4802735 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 56982364-/56982373- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:59:28 | 19.06.2025 17:41:32 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 4.558
4802737 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 58374665-TR-2 DOGRUCA AG PANO/58374688- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:43:41 | 19.06.2025 17:35:06 | 2.857 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35.159 | 0 | 11.794 | 0 | 3.867 | 0 | 0.517 | 51.337
4802739 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867240-OTOSANSIT DM-1 AG PANOSU/1929455-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:05:39 | 19.06.2025 16:54:15 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.731 | 0 | 2.489 | 35.221
4802746 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1114201-AG DIREK/57562260- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:12:04 | 19.06.2025 17:57:22 | 1.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
4802748 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:22:47 | 19.06.2025 16:23:17 | 0.008 | 1 | 701 | 4 | 34 | 6 | 169 | 1 | 4 | 0 | 0.936 | 0.21 | 0.155 | 0.044 | 0.707 | 0.081 | 0.666 | 2.798
4802750 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47442112-ÇARSI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:23:26 | 19.06.2025 17:37:16 | 1.23 | 0 | 221 | 1 | 84 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15.921 | 218.277 | 32.926 | 46.255 | 43.675 | 0 | 0 | 357.053
4802754 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58696819- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:32:12 | 19.06.2025 16:32:42 | 0.008 | 0 | 541 | 7 | 18 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0.974 | 0.033 | 0.118 | 0.261 | 0 | 0 | 2.112
4802761 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 59404512-TR-12/12 ÇAMLICA/A05/5671235-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:51:08 | 19.06.2025 22:37:34 | 6.774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
4802770 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1314724-AG DIREK/5274800-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:45:40 | 19.06.2025 21:19:01 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 3.252
4802772 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3517889-SDK/58510147- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:42:53 | 19.06.2025 20:38:02 | 3.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.449 | 0 | 0 | 19.449
4802773 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16874-SOGUCAK KOK/47243521-SOGUCAK FIDERI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:41:10 | 19.06.2025 17:34:01 | 0.881 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5.968 | 0 | 0.112 | 0 | 3.837 | 0 | 2.103 | 12.02
4802775 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540691-SDK/5542104-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:51:49 | 19.06.2025 18:48:34 | 4.946 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841
4802778 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504035-SDK/47191829-SDK BESLEME HATTI | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:38:59 | 19.06.2025 18:15:41 | 1.612 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13.281 | 0 | 0 | 0 | 43.138 | 0 | 0 | 56.418
4802779 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071184-AG DIREK/5555897-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:42:07 | 19.06.2025 17:19:17 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36
4802781 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47455391-EVRESE DM GIRISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:45:03 | 19.06.2025 17:05:08 | 0.334 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 19.342 | 0 | 47.573 | 0 | 0 | 0 | 67.08
4802783 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875667-TR- CAMALANI MH AG PANOSU/1818425-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:49:30 | 19.06.2025 19:09:36 | 2.335 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 4.937
4802784 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540993-SDK/5560539-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:00:12 | 19.06.2025 17:17:51 | 0.294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4802797 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033244-AG DIREK/5453219-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:10:31 | 19.06.2025 21:03:53 | 3.889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003
4802798 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547871-SDK/58868766- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:12:20 | 19.06.2025 20:13:14 | 3.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13
4802799 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5885228-TR- DAGGUNEY KOYU AG PANOSU/1860159-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:14:58 | 19.06.2025 18:00:19 | 0.756 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.506
4802800 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109100-KAYANLAR HATBASI/48529743- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:08:09 | 19.06.2025 19:00:11 | 2.867 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0.21 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 3.722
4802809 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Dagitim Transformatörü | 23176-TR-1 KAPAKLI/47096061-TRAFO HÜCRESI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:25:19 | 19.06.2025 17:47:23 | 0.368 | 0 | 306 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 0 | 0.055 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 8.136
4802813 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 49253525-TR-3 (DOBURCA)/49253606-DOBURCA-YIGITALI-INKAYA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:39:02 | 19.06.2025 18:16:06 | 0.618 | 8 | 564 | 1 | 5 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0.757 | 7.66 | 0 | 0.219 | 3.215 | 9.431 | 0 | 0 | 21.283
4802814 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109590-Akpinar Gurup Hat Basi Ayiricisi/47643823- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:40:32 | 19.06.2025 19:57:02 | 2.275 | 0 | 56 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.844 | 18.678 | 0.499 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 26.39
4802815 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Abone Baglanti Hatti | 781030-AG DIREK/4818380-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:27:25 | 19.06.2025 19:28:55 | 5.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4802821 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 941591-AG DIREK/5634477-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:44:52 | 19.06.2025 19:17:43 | 1.547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.237
4802823 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15547-KOK-ALTI KULAC /47244525-HELVACI ASMALI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:49:46 | 19.06.2025 17:50:16 | 0.008 | 1 | 195 | 1 | 8 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0.017 | 0.088 | 0.049 | 0.003 | 0.062 | 0.043 | 0.632 | 0 | 0.895
4802827 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 59541194-Egridere Karadere Hatbasi Ayiricisi/47687592- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:49:49 | 19.06.2025 23:04:35 | 5.246 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.156
4802835 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK | 55438532-SDK- D02/56064986-SDK BESLEME HATTI | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:21:50 | 23.06.2025 14:28:02 | 5.103 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 3.326 | 0 | 49.841 | 0 | 0 | 70.417
4802837 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5897515-TR-1 KUCUKSOGUKLAR AG PANOSU/1825761-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 11:18:03 | 23.06.2025 16:24:34 | 5.109 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.501
4802838 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5915597-TR-2 KARAOGLAN MH AG PANOSU/1902448-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 19:36:12 | 21.06.2025 20:48:29 | 1.205 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 3.129
4802839 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915245-TR-3 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47753375-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 09:45:32 | 22.06.2025 10:33:36 | 0.801 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0.029 | 0 | 16.059 | 0 | 0 | 18.628
4802840 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57892642-PANO/57892654- | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:12:58 | 24.06.2025 11:34:09 | 2.353 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 6.207
4802841 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49508555-AG DIREK/5450561-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:36:03 | 19.06.2025 19:12:29 | 1.607 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767
4802842 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915553-TR-1 CAMOBA KOYU AG PANOSU/47755875-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 11:22:20 | 22.06.2025 11:59:49 | 0.625 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 0 | 0.137 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 3.702
4802843 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5914345-TR-1 KUMBURUN KÖYÜ AG PANOSU/47754797-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 13:09:18 | 22.06.2025 14:07:06 | 0.963 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.823 | 0 | 5.374 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 17.436
4802851 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5894157-TR-2 NARLI MH AG PANOSU/1840769-2 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:16:58 | 19.06.2025 19:52:26 | 1.591 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652
4802853 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5910075-TR-1 ÜVECIKKÖYÜ AG PANOSU/47761613-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 14:47:14 | 22.06.2025 15:20:10 | 0.549 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0.22 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 3.199
4802855 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886940-TR- MERYEMDERE MH AG PANOSU/1834297-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 11:14:19 | 22.06.2025 11:28:49 | 0.242 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0.034 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.915
4802856 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2121-TOPRAKOCAK KÖK/47443374-FETHIYE KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:20:11 | 19.06.2025 18:21:27 | 0.021 | 3 | 1169 | 14 | 72 | 8 | 136 | 1 | 1 | 0.038 | 0.933 | 0.552 | 0.193 | 0.044 | 0.235 | 0.001 | 0 | 1.997
4802857 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336479-GÜRE KÖY ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:19:10 | 19.06.2025 18:58:22 | 0.653 | 2 | 1667 | 2 | 11 | 9 | 183 | 0 | 0 | 0.104 | 69.933 | 0.011 | 1.039 | 110.728 | 28.524 | 0 | 0 | 210.339
4802860 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94169-ÇINARCIK GRUP HATBASI AYIRICISI/47529676- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:24:06 | 19.06.2025 19:27:10 | 1.051 | 1 | 111 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.044 | 4.876 | 0 | 0 | 1.642 | 0.26 | 0 | 0 | 7.821
4802864 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778994-IZNIK KÖYLER ÇIKISI | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 11:05:01 | 25.06.2025 12:32:34 | 1.459 | 2 | 396 | 66 | 41 | 4 | 62 | 1 | 0 | 0.953 | 10.737 | 36.04 | 10.639 | 7.214 | 8.337 | 9.206 | 0 | 83.125
4802865 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112723-AG DIREK/5696934-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:19:40 | 19.06.2025 19:57:20 | 1.628 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631
4802866 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922354-TR-1 NEVRUZ KOYU AG PANOSU/47774341-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:07:46 | 22.06.2025 10:29:40 | 0.365 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.998
4802867 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5917009-TR-13 YENICE AG PANOSU/47746065-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 12:07:19 | 22.06.2025 12:38:40 | 0.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 6.623 | 0 | 0 | 6.627
4802869 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5916857-TR-14 YENICE AG PANOSU/47767319-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 15:19:18 | 22.06.2025 15:52:33 | 0.554 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 2.097
4802870 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5923475-TR-1 UMURLAR KOYU AG PANOSU/47773626-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 17:05:31 | 22.06.2025 17:26:08 | 0.344 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.316
4802872 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908655-TR-21 AG PANOSU/47776308-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 14:02:18 | 23.06.2025 14:29:00 | 0.445 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 0 | 0 | 3.598 | 0 | 0 | 8.014
4802873 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47258307-SHEL BENZINLIK TARAFI MÜSTERILER ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 09:22:54 | 22.06.2025 15:14:57 | 5.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.511 | 0 | 1447.206 | 0 | 2267.718
4802874 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58264002-PANO/58264012- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:02:07 | 24.06.2025 14:26:07 | 1.4 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
4802876 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5915429-TR-1 AG PANOSU/47773845-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 13:02:01 | 23.06.2025 13:43:27 | 0.691 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 12.174 | 0 | 0 | 16.822
4802877 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59221528-ALAATTINBEY DM/59221556- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 09:15:00 | 22.06.2025 15:18:33 | 6.059 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 387.103 | 0.06 | 413.966 | 0 | 801.146
4802879 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3542379-SDK/3448237-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 09:18:57 | 22.06.2025 09:25:32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0.77 | 2.195
4802882 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5887020-TR-333 SAMANLI AG PANOSU/1796557-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:03:04 | 22.06.2025 10:12:03 | 0.15 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0.407 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1.328
4802883 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911883-TR-3 BOZGUC KOYU AG PANOSU/47767254-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:49:18 | 23.06.2025 11:22:26 | 0.552 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 1.296
4802886 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867356-TR-410 AG PANOSU/1914976-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 13:11:16 | 22.06.2025 13:22:57 | 0.195 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.063 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 6.907
4802888 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19687-KOK-KARACAOREN /47461410-KARACAÖREN CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:41:07 | 19.06.2025 20:05:28 | 1.406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 131.523 | 0 | 0 | 0 | 132.351
4802889 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 56555465-DM-3 AG PANOSU/56555503- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 18:18:30 | 24.06.2025 18:33:31 | 0.25 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 2.04
4802892 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 980857-AG DIREK/5257835-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:37:21 | 19.06.2025 19:40:08 | 1.046 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
4802895 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58374102-PANO/58374111- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 16:03:21 | 25.06.2025 17:25:21 | 1.367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4802896 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 55099337-SDK/55117446- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:03:06 | 25.06.2025 10:25:06 | 1.367 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
4802900 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55941487-AG DIREK/55941492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:55:14 | 20.06.2025 01:33:49 | 6.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4802901 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/54361377-EZINE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:47:23 | 19.06.2025 18:52:08 | 0.079 | 29 | 4657 | 75 | 95 | 38 | 977 | 6 | 8 | 3.033 | 10.925 | 4.964 | 1.015 | 2.955 | 8.605 | 0.724 | 0.59 | 32.811
4802903 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23982-TR-4 IHLAS EVLERI/47093138-UST MAH TR 5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:59:46 | 19.06.2025 19:02:55 | 0.053 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 1.05
4802904 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109218-Tavukhaneler Gurup Ayiricisi/47679080- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:48:03 | 19.06.2025 20:29:24 | 2.689 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.143 | 0 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 30.124
4802905 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15605-TR-19/47455415-YUVALAR KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:45:28 | 19.06.2025 19:39:23 | 0.899 | 4 | 1844 | 3 | 125 | 13 | 229 | 4 | 0 | 1.218 | 64.247 | 5.126 | 4.725 | 11.889 | 17.99 | 26.525 | 0 | 131.72
4802907 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540751-SDK/5543779-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:58:47 | 19.06.2025 23:16:29 | 4.295 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.563
4802909 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 57530670-ESKIYAYLA AYIRICISI/57530669- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:42:02 | 19.06.2025 22:13:45 | 3.529 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.159 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 11.76
4802910 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57956436-C01/57399575- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:04:03 | 19.06.2025 20:13:10 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066
4802911 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266307-ERDEMIT 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:07:59 | 19.06.2025 19:17:02 | 0.151 | 20 | 17663 | 22 | 415 | 87 | 2602 | 20 | 20 | 15.344 | 225.076 | 3.571 | 22.372 | 184.649 | 115.07 | 46.726 | 3.608 | 616.415
4802915 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266825-ZEYTINLI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:07:00 | 19.06.2025 20:05:59 | 0.983 | 0 | 31064 | 0 | 98 | 9 | 1244 | 1 | 3 | 0 | 1498.348 | 0 | 8.264 | 78.989 | 418.278 | 81.541 | 5.966 | 2091.386
4802933 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877099-TR- ISIKLAR MH AG PANOSU/49234804- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:46:05 | 19.06.2025 20:36:17 | 0.836 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 1.158
4802941 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870682-TR-5 ISTANBULLUOGLU ANADOLU LISESI ONU AG PANOSU/1808398-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:55:48 | 19.06.2025 21:49:48 | 1.9 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.063 | 0 | 0 | 0 | 10.171 | 0 | 0 | 27.233
4802945 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:03:30 | 19.06.2025 20:05:17 | 0.03 | 6 | 5317 | 10 | 231 | 28 | 586 | 1 | 1 | 0.246 | 7.885 | 0.282 | 0.289 | 1.177 | 2.968 | 0.402 | 0.001 | 13.251
4802947 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011320-AG DIREK/5445492-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:42:20 | 19.06.2025 20:32:14 | 0.831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4802950 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432845-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:15:13 | 19.06.2025 20:18:32 | 0.055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.115 | 5.407 | 0.1 | 1.628 | 0 | 7.343
4802951 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445960-DM2-14 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:15:40 | 19.06.2025 20:16:11 | 0.009 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 3 | 1130 | 0 | 3 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 7.054 | 4.166 | 0 | 0.057 | 14.164
4802952 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026944-AG DIREK/5356290-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:18:08 | 19.06.2025 21:45:46 | 1.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.335
4802969 | 1 | BURSA | KESTEL | SDK | 48547666-SDK/49701291-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:24:39 | 19.06.2025 23:08:40 | 2.734 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 1.433
4802973 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911031-AG DIREK/5126930-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:55:33 | 19.06.2025 22:10:42 | 1.252 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
4802974 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 91896-ÇEBITAS HATTI AYIRICISI/47578658- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:53:56 | 19.06.2025 22:17:48 | 1.398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 9.169 | 0 | 18.605 | 0 | 28.937
4802976 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 54351310-Ilica basi ENH koruma sek./47679112- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:59:39 | 19.06.2025 21:30:08 | 0.508 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 2.918 | 0.228 | 0 | 0 | 3.665
4802999 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027260-AG DIREK/5362384-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:21:26 | 19.06.2025 22:42:14 | 1.347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
4803006 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93056-YARIKYAYLA TURNALAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47639727- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:18:37 | 19.06.2025 22:25:51 | 1.12 | 0 | 48 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.401 | 0 | 5.527 | 7.869 | 0.198 | 0 | 0.032 | 20.028
4803008 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 60013937-DM-5/37 AG PANOSU /60013955- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:21:40 | 19.06.2025 22:04:56 | 0.721 | 0 | 107 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 0 | 0.257 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 7.051
4803012 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5928774-TR-YUKARIKOY ASAGIOBA MH AG PANOSU/47770939- | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:08:09 | 19.06.2025 21:49:51 | 0.695 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 1.443
4803013 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 55315202-HAVALIMANI KÖK/57908894- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:26:46 | 19.06.2025 22:26:20 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.302 | 0 | 89.302
4803019 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104969-ERECEK HATBASI/48527676- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:33:25 | 19.06.2025 23:44:38 | 3.187 | 1 | 35 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7.178 | 1.997 | 0 | 0 | 56.551 | 1.438 | 0 | 0 | 67.164
4803020 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5873495-TR-1 DEVECIKONAGI MH AG PANOSU/1894994-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 22:24:15 | 21.06.2025 22:58:19 | 0.568 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 1.887
4803024 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56802551-ATAKÖY HATBASI AYIRICISI/47680028- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:24:53 | 19.06.2025 21:44:58 | 0.335 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.281 | 0 | 0.347 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 7.283
4803026 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104360-DIBEKLI HATBASI/47633463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:51:56 | 20.06.2025 00:21:53 | 3.499 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.198 | 0 | 0.221 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 8.576
4803033 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 681610-AG DIREK/4658233-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:56:59 | 19.06.2025 22:41:24 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
4803035 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 18737-TR-2 GEYIKLI BEL/47244668-TR-2 GEYIKLI BEL DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:21:40 | 19.06.2025 22:57:09 | 1.591 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.958 | 0 | 0.028 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 41.458
4803039 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869213-TR- GUZELYALI GOYNUKLU YOLU AG PANOSU/1816882-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:41:37 | 20.06.2025 00:05:59 | 2.406 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.547 | 0 | 1.338 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 8.079
4803050 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 15652-TR-3/47449255-MEZBAHA ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:36:22 | 19.06.2025 22:59:10 | 1.38 | 0 | 231 | 0 | 50 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12.702 | 0 | 10.675 | 0.103 | 6.219 | 5.258 | 0 | 34.958
4803054 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109676-ÇAMKÖY HATBASI/47641315- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:50:27 | 19.06.2025 22:32:18 | 0.698 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1.518
4803055 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54837327-Bükdere Köy Ayiricisi/49517930- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:51:28 | 19.06.2025 23:03:16 | 1.196 | 1 | 353 | 0 | 72 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4.955 | 11.508 | 0 | 1.825 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 19.202
4803058 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009476-AG DIREK/5452761-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:14:43 | 19.06.2025 22:54:21 | 1.661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656
4803060 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885555-TR- SEMIZKOY MH AG PANOSU/1859796- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:59:38 | 19.06.2025 23:32:50 | 1.553 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.456 | 0 | 0.438 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 9.387
4803061 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54064207-TASLIK KÖYÜ HAT AYIRICISI/59394115-TR-1 TASLIK MH/- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:54:01 | 20.06.2025 00:23:38 | 2.494 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.142 | 0 | 0.797 | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 29.798
4803064 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18856-TR-1 SOGUTLU KOYU/47243663-TR-1 SOGUTLU KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 09:51:56 | 22.06.2025 10:01:08 | 0.153 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 1.173
4803065 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:02:46 | 19.06.2025 22:06:53 | 0.069 | 0 | 848 | 0 | 4 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0.015 | 0.864 | 0.954 | 0 | 0 | 5.089
4803066 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56069770-TR-2 KOZLU KÖYÜ/56069792-TR-2 KOZLU KÖYÜ DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:27:46 | 22.06.2025 11:05:09 | 0.623 | 0 | 127 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 0 | 0.042 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 12.23
4803067 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18022-TR-1 KAYALAR KOYU/47243603-TR-1 KAYALAR KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 11:33:00 | 22.06.2025 12:09:14 | 0.604 | 0 | 135 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0.951 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 13.582
4803097 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545024-SDK/5651192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:00:08 | 19.06.2025 23:55:59 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
4803109 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56098651-TR-3 AHMETCE SAHIL/56098673-TR-3 AHMETCE SAHIL DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 13:22:27 | 22.06.2025 14:13:01 | 0.843 | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 0 | 5.713 | 0 | 8.512 | 0 | 0 | 17.504
4803114 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5878475-TR-11 AG PANOSU/1798635-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:26:56 | 20.06.2025 01:56:59 | 3.501 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.807 | 0 | 0 | 0 | 11.765 | 0 | 0 | 100.572
4803124 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15672-AYVACIK TR-23/47241280-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 16:59:38 | 22.06.2025 17:39:47 | 0.669 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | 0 | 8.171 | 0 | 0 | 20.075
4803129 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57640949-PANO/58661436- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:34:53 | 20.06.2025 00:45:08 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4803130 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920650-TR-KINALI AG PANOSU/1865141-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:45:48 | 19.06.2025 23:11:21 | 0.426 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 1.839
4803157 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 48547666-SDK/49701291-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 23:27:17 | 20.06.2025 00:56:14 | 1.482 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.509
4803158 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3244-TOKI TR2/47445387-TR KORUMA | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 23:34:57 | 20.06.2025 02:21:55 | 2.783 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.008 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 77.303
4803161 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 896743-AG DIREK/5038811-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:29:07 | 20.06.2025 00:32:26 | 2.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4803165 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15599-TR-25 /47462912-TR-25 -TR-3/4 ARASI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 23:28:41 | 20.06.2025 03:20:07 | 3.857 | 5 | 6878 | 2 | 19 | 6 | 816 | 3 | 1 | 22.619 | 1148.815 | 24.131 | 0.859 | 19.308 | 321.271 | 211.874 | 1.444 | 1750.32
4803193 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 13940-TR-23 HASAN BABA ALTI /47461106-HASANBABA ONU FIDER | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 00:34:39 | 20.06.2025 02:15:50 | 1.686 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 15.612 | 5.606 | 0 | 0 | 22.758
4803194 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47465080-ULUBEYLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 00:56:16 | 20.06.2025 01:30:11 | 0.565 | 3 | 749 | 4 | 6 | 1 | 102 | 1 | 1 | 2.244 | 19.704 | 0.997 | 0.244 | 0.123 | 2.425 | 0.509 | 0.022 | 26.268
4803195 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47282688-ULUBEYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 01:02:15 | 20.06.2025 01:04:47 | 0.042 | 3 | 749 | 4 | 6 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0.132 | 1.161 | 0.059 | 0.014 | 0.007 | 0.142 | 0.03 | 0.001 | 1.547
4803196 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17385-DURSUNLU KOK/47282688-ULUBEYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 01:04:53 | 20.06.2025 01:06:26 | 0.026 | 3 | 749 | 4 | 6 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0.132 | 1.161 | 0.059 | 0.014 | 0.007 | 0.142 | 0.03 | 0.001 | 1.547
4803213 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.06.2025 01:48:08 | 20.06.2025 02:47:39 | 0.992 | 61 | 2155 | 30 | 159 | 46 | 409 | 2 | 0 | 169.322 | 444.643 | 54.269 | 67.479 | 220.592 | 221.598 | 0.496 | 0 | 1178.399
4803214 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262927-DM-4 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 03:10:04 | 20.06.2025 03:12:00 | 0.032 | 1 | 28750 | 0 | 31 | 5 | 1776 | 1 | 4 | 0.008 | 44.19 | 0 | 0.109 | 2.429 | 7.46 | 0.044 | 0.132 | 54.372
4803218 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 56285609-TR-11 BELEDIYE SPOR TESISI ÖNÜ/56285692-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 04:07:39 | 20.06.2025 04:19:55 | 0.204 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 9.617 | 0 | 0.31 | 10.024
4803220 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47430881-KARACABEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 04:47:07 | 20.06.2025 11:51:00 | 7.065 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.309 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 0 | 116.077
4803221 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47480444-UMURBEY TR16 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 04:20:05 | 20.06.2025 06:24:50 | 2.079 | 3 | 179 | 34 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 7.19 | 20.837 | 39.114 | 0 | 47.474 | 0.751 | 0 | 0 | 115.365
4803224 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47424668-KARAPURCEK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 05:23:12 | 20.06.2025 05:25:34 | 0.039 | 12 | 2130 | 90 | 120 | 19 | 340 | 4 | 0 | 0.275 | 3.345 | 2.301 | 1.139 | 0.881 | 0.593 | 0.39 | 0 | 8.925
4803225 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/47424415-TR-97 VE ANKARA YOLU MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 05:25:47 | 20.06.2025 06:40:52 | 1.251 | 0 | 2351 | 0 | 4 | 2 | 144 | 2 | 1 | 0 | 239.208 | 0 | 1.224 | 8.083 | 43.316 | 39.273 | 0.015 | 331.12
4803226 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18517-DM- MAHMUDIYE/47242530-BOZALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 05:40:21 | 20.06.2025 05:46:06 | 0.096 | 4 | 407 | 8 | 1 | 8 | 49 | 2 | 0 | 0 | 1.792 | 0.941 | 0.003 | 3.324 | 0.175 | 0.755 | 0 | 6.989
4803227 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22228-TR-37 KAYTAZDERE /47100799-KUCUK SANAYI SITESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 05:41:57 | 20.06.2025 05:44:09 | 0.037 | 0 | 1150 | 0 | 39 | 5 | 241 | 4 | 1 | 0 | 2.928 | 0 | 0.137 | 0.823 | 1.252 | 3.62 | 0.062 | 8.822
4803229 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5873262-TR- HARMANALANI KOYU AG PANOSU/1806481-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 05:31:39 | 20.06.2025 08:31:56 | 3.005 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 6.613
4803233 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 56279712-ÖREN KÖK/56280118-ILICA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:07:07 | 20.06.2025 06:07:52 | 0.013 | 5 | 1241 | 3 | 30 | 4 | 169 | 0 | 1 | 0.176 | 1.175 | 0.045 | 0.096 | 1.736 | 0.223 | 0 | 0.098 | 3.549
4803234 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5875011-TR-167 AG PANOSU/1858626-5 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:10:04 | 20.06.2025 11:25:52 | 5.263 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88.977 | 0 | 0 | 0 | 65.66 | 0 | 0 | 154.637
4803237 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:27:18 | 20.06.2025 06:28:00 | 0.012 | 0 | 126 | 40 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.772 | 0.281 | 0.032 | 0.051 | 0 | 0 | 1.451
4803238 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:30:27 | 20.06.2025 06:31:13 | 0.013 | 2 | 525 | 4 | 56 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.002 | 0.568 | 0.024 | 0.173 | 0.011 | 0.116 | 0 | 0 | 0.895
4803239 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:34:50 | 20.06.2025 06:35:35 | 0.013 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.171 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.513
4803240 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17131-DM-10 TOKI /47450757-DEGIRMEN KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:38:48 | 20.06.2025 06:40:05 | 0.021 | 3 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.58 | 0.36 | 0 | 0.273 | 0.794 | 0.018 | 0 | 0 | 3.024
4803241 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536829-KOYUNEVI KOK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:47:31 | 20.06.2025 06:48:05 | 0.009 | 39 | 1700 | 24 | 143 | 37 | 333 | 1 | 0 | 1.051 | 2.894 | 0.256 | 0.554 | 1.679 | 1.911 | 0.002 | 0 | 8.348
4803242 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23111-TR- AFET EVLERI KABIN/47096043-JANDARMA CAGRI VILLALARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:49:39 | 20.06.2025 06:50:04 | 0.007 | 0 | 619 | 0 | 15 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0.031 | 0.01 | 0.157 | 0 | 0 | 1.122
4803243 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:50:05 | 20.06.2025 06:51:35 | 0.025 | 1 | 514 | 1 | 2 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0.001 | 0.686 | 0.045 | 0.006 | 0.196 | 0.674 | 0 | 0 | 1.607
4803244 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 59790227-MUAVENET KÖK/59790305-KÖYLER-1 ECEABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:50:40 | 20.06.2025 07:05:28 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084
4803245 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5902097-TR-5/19 CUMHURIYET AG PANOSU/1797743-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:25:06 | 20.06.2025 11:25:22 | 5.004 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.087 | 0 | 0 | 0 | 142.095 | 0 | 0 | 230.182
4803246 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96075-HÜSEYINBESELER TR HATBASI AYIRICISI/47589999- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:38:21 | 20.06.2025 10:51:13 | 4.214 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.532 | 0 | 0 | 0.454 | 15.993 | 0 | 0 | 41.979
4803247 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 07:10:42 | 20.06.2025 07:11:22 | 0.011 | 0 | 1022 | 7 | 68 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0.896 | 0.352 | 0.025 | 0.637 | 0 | 0 | 3.917
4803251 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286261-Tr-52 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 07:20:14 | 20.06.2025 07:22:31 | 0.038 | 0 | 5942 | 1 | 7 | 5 | 1694 | 1 | 3 | 0 | 13.2 | 0.169 | 0.027 | 4.518 | 18.657 | 1.35 | 0.684 | 38.605
4803255 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 07:30:03 | 20.06.2025 07:30:46 | 0.012 | 0 | 305 | 44 | 6 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 4.172 | 0.021 | 0.234 | 0.126 | 0 | 0.001 | 4.971
4803259 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989-ESKI AVCI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 07:51:06 | 20.06.2025 07:53:27 | 0.039 | 3 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 9.254 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 10.009
4803261 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531960-SDK/5388196-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 07:41:54 | 20.06.2025 09:09:26 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 0 | 0 | 10.654
4803262 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1268-SÖGÜTPINAR KÖK/56913485- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 07:54:01 | 20.06.2025 08:56:58 | 1.049 | 1 | 2824 | 0 | 11 | 2 | 370 | 0 | 2 | 0 | 160.132 | 0 | 1.336 | 19.551 | 53.94 | 0 | 0.632 | 235.591
4803264 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:06:08 | 20.06.2025 08:08:53 | 0.046 | 1 | 453 | 1 | 13 | 5 | 57 | 1 | 2 | 0 | 1.723 | 0.864 | 0.059 | 0.463 | 0.74 | 0.083 | 0.363 | 4.294
4803269 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47256084-SERME KARAHIDIR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:11:16 | 20.06.2025 08:13:22 | 0.035 | 0 | 232 | 5 | 14 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0.346 | 0.564 | 0.326 | 0.16 | 0 | 0 | 2.56
4803272 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47443062-SERME KARAHIDIR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:13:29 | 20.06.2025 08:39:05 | 0.427 | 0 | 232 | 5 | 14 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.029 | 4.481 | 7.334 | 4.201 | 2.078 | 0 | 0 | 33.123
4803273 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:20:49 | 20.06.2025 08:22:37 | 0.03 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.057 | 1.07 | 4.638 | 1.099 | 1.437 | 0.704 | 1.311 | 0 | 10.316
4803274 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:22:23 | 20.06.2025 08:22:53 | 0.008 | 2 | 1877 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.3 | 2.3 | 1.106 | 0.313 | 0.618 | 1.125 | 0.627 | 0.001 | 6.391
4803275 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:24:45 | 20.06.2025 08:25:45 | 0.017 | 1 | 930 | 8 | 30 | 19 | 82 | 0 | 0 | 0.048 | 1.487 | 0.11 | 0.081 | 0.706 | 0.575 | 0 | 0 | 3.006
4803279 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 60234017-TR-DERELI-YASYER ISTIKAMETI HATBASI AYIRICISI/59488757-TR-2 CAMCI KOYU/A22-S1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:28:08 | 20.06.2025 08:48:08 | 0.333 | 0 | 642 | 6 | 18 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38.998 | 4.192 | 1.749 | 7.196 | 11.581 | 0 | 0 | 63.716
4803281 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 92379-Süller-Armutlu Hatbasi Ayiricisi/47575717- | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 07:51:35 | 20.06.2025 09:06:08 | 1.243 | 0 | 448 | 17 | 60 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.259 | 70.673 | 2.176 | 0 | 7.646 | 0 | 0 | 120.754
4803283 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19808-KOK-YAYA KOY/47252069-ILYASAGA KOK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:36:50 | 20.06.2025 08:37:44 | 0.015 | 2 | 909 | 0 | 38 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0.007 | 1.069 | 0 | 0.036 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 1.505
4803286 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106329-KÖRPEAGAÇ GRUP BASI AYIRICISI/48547748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:24:01 | 20.06.2025 09:27:37 | 1.06 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 23.981 | 0 | 8.357 | 0 | 2.008 | 0 | 0.019 | 34.366
4803288 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90796-ÇIFTLIKKÖY YUKARI MAHALLE HATBASI/47513106- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:38:47 | 20.06.2025 12:15:45 | 3.616 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 0 | 0.104 | 0 | 3.475 | 0 | 0 | 8.878
4803289 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105716-Çal KÖYÜ ENH Ayiricisi/47657046- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:42:54 | 20.06.2025 09:36:11 | 0.888 | 0 | 408 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 21.338 | 0 | 0 | 34.166 | 11.934 | 0 | 0 | 67.438
4803291 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47266942-DM 2 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:45:47 | 20.06.2025 08:50:13 | 0.074 | 10 | 22232 | 1 | 31 | 15 | 916 | 3 | 9 | 6.425 | 159.541 | 0.014 | 0.214 | 28.193 | 50.563 | 21.106 | 1.745 | 267.799
4803292 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:48:08 | 20.06.2025 09:01:53 | 0.229 | 1 | 930 | 8 | 30 | 19 | 82 | 0 | 0 | 0.635 | 19.714 | 1.452 | 1.03 | 9.39 | 7.577 | 0 | 0 | 39.798
4803294 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897639-TR-2 DOGANKÖY AG PANOSU/1804703-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:50:59 | 20.06.2025 12:09:58 | 3.316 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.271
4803296 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100802-FEVZIYE KÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:51:21 | 20.06.2025 08:52:07 | 0.013 | 2 | 525 | 4 | 56 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.002 | 0.624 | 0.027 | 0.196 | 0.018 | 0.209 | 0 | 0 | 1.075
4803297 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3525302-SDK/5220251-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:44:19 | 20.06.2025 14:28:24 | 5.734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316
4803298 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244835-ISIKLAR-KEMEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:53:13 | 20.06.2025 08:53:45 | 0.009 | 2 | 371 | 1 | 16 | 3 | 64 | 0 | 1 | 0.007 | 0.517 | 0.005 | 0.071 | 0.036 | 0.317 | 0 | 0.06 | 1.013
4803299 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15632-DM-1/67 OZBULUS/47439652-UMUT 1 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:51:51 | 20.06.2025 09:15:50 | 0.399 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.704 | 0 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 25.226
4803300 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538076-SDK/5578159-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:23:09 | 20.06.2025 10:25:45 | 2.043 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977
4803301 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:00:15 | 20.06.2025 09:01:06 | 0.014 | 1 | 1209 | 12 | 21 | 7 | 98 | 1 | 1 | 0.001 | 1.783 | 3.662 | 0.437 | 0.319 | 0.5 | 0.032 | 0.028 | 6.761
4803307 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425211-HANCERLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:12:15 | 20.06.2025 09:14:14 | 0.033 | 1 | 868 | 8 | 15 | 6 | 97 | 5 | 0 | 0.324 | 3.238 | 0.817 | 0.15 | 4.106 | 0.853 | 15.087 | 0 | 24.575
4803309 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146517-YENICEKÖY GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:12:45 | 20.06.2025 09:13:51 | 0.018 | 0 | 254 | 1 | 330 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.461 | 0.178 | 0.765 | 1.069 | 0.112 | 0.746 | 0 | 3.331
4803310 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 990728-AG DIREK/5315362-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:07:54 | 20.06.2025 11:21:31 | 2.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4803311 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:14:33 | 20.06.2025 09:15:18 | 0.013 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.212 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.287
4803317 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:18:11 | 20.06.2025 09:18:41 | 0.008 | 2 | 1932 | 17 | 132 | 13 | 361 | 3 | 0 | 0.008 | 2.321 | 1.312 | 0.735 | 2.302 | 1.166 | 2.075 | 0 | 9.918
4803318 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47449741-FADIL GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:17:12 | 20.06.2025 10:35:42 | 1.308 | 0 | 529 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39.267 | 0 | 0 | 0 | 11.312 | 0 | 0 | 50.58
4803319 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081279-AG DIREK/5572981-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:19:31 | 20.06.2025 11:18:59 | 1.991 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792
4803323 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 48717460-AG DIREK/57603176- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:18:59 | 20.06.2025 10:59:06 | 1.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4803326 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Merkezi | 56050144-DM-EVRESE/55959697-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:45:48 | 20.06.2025 09:44:08 | 0.972 | 3 | 712 | 4 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 1.361 | 28.435 | 41.663 | 0.064 | 0.648 | 7.226 | 0 | 0.078 | 79.476
4803329 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:28:31 | 20.06.2025 09:32:32 | 0.067 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0.841 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 1.139
4803331 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23111-TR- AFET EVLERI KABIN/47094825-TERMAL GOKCEDERE FEN LISESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:28:51 | 20.06.2025 09:58:57 | 0.502 | 0 | 915 | 0 | 1 | 7 | 164 | 1 | 1 | 0 | 35.451 | 0 | 0 | 72.509 | 135.687 | 0.487 | 1.315 | 245.449
4803335 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5874273-TR- TUREDILER MH AG PANOSU/1805376-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:25:14 | 20.06.2025 10:11:33 | 0.772 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
4803337 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5875279-TR- EPCELER KOY ALT MH AG PANOSU/1853861-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:34:35 | 20.06.2025 12:56:26 | 3.364 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.301 | 0 | 0 | 0 | 4.502 | 0 | 0 | 20.804
4803338 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:37:16 | 20.06.2025 09:39:11 | 0.032 | 2 | 586 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.026 | 1.154 | 0.488 | 0.2 | 0.139 | 0.526 | 0 | 0 | 2.533
4803340 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5896779-TR-38 DINKCILER MUHTARLIK YANI AG PANOSU/2083629- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:39:15 | 20.06.2025 10:05:37 | 0.439 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12.979 | 0 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | 0 | 22.336
4803341 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19817-KOK-ILYASAGA /47682961-KARLI KOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:11:34 | 20.06.2025 09:49:06 | 0.626 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0.048 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 2.463
4803345 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:40:57 | 20.06.2025 09:52:50 | 0.198 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 2.85 | 13.275 | 9.125 | 9.155 | 1.355 | 2.627 | 0 | 0 | 38.386
4803346 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821181- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:40:57 | 20.06.2025 14:24:29 | 4.726 | 1 | 1903 | 1 | 39 | 7 | 98 | 1 | 6 | 706.115 | 638.591 | 5.08 | 142.983 | 138.535 | 233.281 | 231.16 | 35.985 | 2131.729
4803348 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 56516075-AG DIREK/5535587-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:41:21 | 20.06.2025 11:13:33 | 1.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
4803350 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13272-TR-1/24A/47264045-TR-1/24A DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:44:43 | 20.06.2025 10:27:20 | 1.71 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.114 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 36.796
4803352 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58788318-Tr 124 yeni/57799669- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:35:00 | 20.06.2025 10:15:40 | 0.678 | 0 | 392 | 0 | 48 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 15.347 | 0 | 6.743 | 0 | 3.733 | 3.312 | 0 | 29.135
4803354 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 5881955-TR-1 DAGKADI MH AG PANOSU/1818790-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:48:52 | 20.06.2025 16:15:18 | 6.44 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.649 | 0 | 46.51 | 0 | 11.424 | 0 | 0 | 81.584
4803355 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/49524256-IGDIR KOK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:55:25 | 20.06.2025 09:56:10 | 0.013 | 0 | 219 | 5 | 17 | 17 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.59 | 1.06 | 0.133 | 2.517 | 0.064 | 10.631 | 0 | 14.996
4803356 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47425050-HASANKOY KOSK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:55:47 | 20.06.2025 09:58:04 | 0.038 | 0 | 515 | 6 | 53 | 31 | 57 | 11 | 0 | 0 | 3.875 | 3.16 | 1.417 | 11.219 | 1.668 | 57.562 | 0 | 78.9
4803357 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47425050-HASANKOY KOSK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:58:11 | 20.06.2025 09:58:56 | 0.013 | 0 | 515 | 6 | 53 | 31 | 57 | 11 | 0 | 0 | 1.308 | 1.067 | 0.472 | 3.74 | 0.562 | 19.025 | 0 | 26.174
4803358 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47425050-HASANKOY KOSK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:59:03 | 20.06.2025 10:01:19 | 0.038 | 0 | 515 | 6 | 53 | 31 | 57 | 11 | 0 | 0 | 2.616 | 2.135 | 0.944 | 7.713 | 1.141 | 38.537 | 0 | 53.087
4803361 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3831-DAVUTLAR KOK/47454821-DAVUTLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:02:58 | 20.06.2025 10:03:43 | 0.013 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.046 | 0.235
4803362 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3532090-SDK/3343882-SDK BESLEME HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:57:29 | 20.06.2025 12:00:53 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 54.2
4803363 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | TM Fideri | 21931-ORHANGAZI DÖKTAS TRAFO MERKEZI/47249453-DSI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:56:02 | 20.06.2025 10:41:54 | 0.764 | 24 | 193 | 58 | 240 | 24 | 34 | 2 | 1 | 27.472 | 25.801 | 1147.044 | 62.571 | 70.248 | 14.412 | 99.493 | 0.018 | 1447.059
4803364 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18073-TR-1 BABAKALE/47295253-TR-1 BABAKALE DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 19:41:54 | 23.06.2025 20:16:06 | 0.57 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.833 | 0 | 0.025 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 6.884
4803365 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884244-TR-6/4 AG PANOSU/1820288-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:05:44 | 23.06.2025 10:46:53 | 0.686 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.544 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 26.094
4803366 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47442112-ÇARSI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:48:01 | 20.06.2025 10:25:00 | 0.616 | 0 | 221 | 1 | 84 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.974 | 103.834 | 14.783 | 22.421 | 19.172 | 0 | 0 | 167.184
4803367 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5891144-TR-4 SALUR AG PANOSU/1914322-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 11:02:22 | 22.06.2025 11:44:56 | 0.709 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 1.357
4803368 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 97237-Recai arslan özel hat basi/47528090- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:58:11 | 20.06.2025 11:47:56 | 1.829 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.635
4803369 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911247-ÇARDAK TR-11 AG PANOSU/47747331-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 11:29:09 | 22.06.2025 11:44:57 | 0.263 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 2.659
4803371 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 15147-TR-88/47263167-TR-88 DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 14:07:25 | 22.06.2025 15:29:48 | 1.373 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 9.319 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 11.595
4803375 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47283259-AKBIYIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:16:27 | 20.06.2025 10:17:27 | 0.017 | 1 | 170 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.008 | 0 | 0.133 | 0.036 | 0 | 0 | 0.388
4803378 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18653-DM-DOGANCI /47457015-YENI CIFTLIK | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:12:40 | 23.06.2025 11:56:51 | 2.736 | 11 | 2604 | 35 | 138 | 12 | 367 | 3 | 0 | 77.193 | 664.717 | 455.453 | 156.344 | 147.196 | 350.496 | 456.133 | 0 | 2307.531
4803379 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241201-GÜMÜSÇAY TR1 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:20:47 | 20.06.2025 10:22:24 | 0.027 | 2 | 2408 | 71 | 166 | 11 | 305 | 1 | 4 | 0.241 | 5.531 | 18.398 | 1.578 | 3.138 | 4.179 | 0.018 | 1.11 | 34.193
4803380 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868098-TR-1 MURADIYESARNIC MH AG PANOSU/1860097-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:16:31 | 24.06.2025 18:13:00 | 8.941 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.104 | 0 | 2.746 | 0 | 4.836 | 0 | 0 | 47.686
4803387 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54426357-MURADIYESARNIÇ KÖYÜ TR HAT AYIRICISI/47522441- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:24:24 | 26.06.2025 19:00:33 | 9.603 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83.484 | 0 | 3.949 | 0 | 88.253 | 0 | 0 | 175.685
4803388 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15667-TR-4/16/47244878-TR-4/16 TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:06:21 | 25.06.2025 11:52:18 | 2.766 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.732 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 30.306
4803390 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19054-TR 1 OSMANLAR KOYU/47292939-TR 1 OSMANLAR KOYU DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:51:32 | 23.06.2025 15:54:51 | 6.055 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
4803391 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920786-TR-1 AGAKOY AG PANOSU/47761210-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 17:05:59 | 23.06.2025 17:40:14 | 0.571 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0.114 | 0 | 2.202 | 0 | 0 | 4.183
4803392 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 16246-TR-1 KAVAK /47243381-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:16:17 | 23.06.2025 09:44:19 | 0.467 | 23 | 719 | 9 | 5 | 28 | 47 | 2 | 1 | 41.286 | 26.775 | 3.707 | 1.289 | 81.447 | 2.399 | 6.407 | 0.138 | 163.448
4803393 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18366-TR-12 BALIKLI CESME/47456700-Tr-8 CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:19:01 | 20.06.2025 11:06:00 | 1.783 | 0 | 165 | 0 | 9 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.068 | 0 | 7.1 | 54.129 | 27.617 | 0 | 0 | 109.914
4803395 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18579-TR 1 MARESALFEVZICAKMAK MH /47298378-TR 1 MARESALFEVZICAKMAK MH DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:23:45 | 24.06.2025 11:22:54 | 1.986 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.923 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 12.814
4803401 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54008105-AG DIREK/59591788- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:42:03 | 20.06.2025 11:57:51 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 0 | 6.136
4803402 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 106004-MECIDIYE KÖY HAT BASI SEK./47649205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:00:14 | 20.06.2025 11:23:10 | 1.382 | 0 | 104 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 5.944 | 0.436 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 19.52
4803405 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Abone Baglanti Hatti | 1019262-AG DIREK/5322127-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:41:40 | 20.06.2025 15:32:12 | 4.842 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222
4803407 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57136741-/57136741- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:55:30 | 20.06.2025 15:10:36 | 4.252 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494
4803408 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19055-TR 1 DAMYERI KOYU/47292941-TR 1 DAMYERI KOYU DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:08:26 | 24.06.2025 14:36:32 | 1.469 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861
4803412 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5927635-TR-312 AG PANOSU/1921193-7 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:31:07 | 20.06.2025 19:02:00 | 8.515 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 117.974 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0.746 | 121.362
4803413 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 55859452-SDK/55859479-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:10:13 | 20.06.2025 11:38:26 | 0.47 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 7.265
4803422 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56445257-/5399101-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:09:56 | 20.06.2025 12:33:24 | 1.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 3.327
4803427 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 999203-AG DIREK/5266275-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:20:51 | 20.06.2025 17:49:59 | 6.485 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834
4803428 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/47457397-ÇINARLI-ÇAMLIBEL CIKISI | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:17:10 | 20.06.2025 13:36:23 | 2.32 | 1 | 575 | 0 | 18 | 8 | 72 | 1 | 1 | 28.949 | 136.731 | 0 | 3.396 | 482.926 | 76.66 | 37.449 | 1.372 | 767.483
4803441 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109064-KEÇILIBOY HATBASI/53522871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:44:02 | 20.06.2025 12:23:04 | 1.651 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.864 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 13.104
4803443 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880973-TR- OZKA AG PANOSU/1826741-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:47:11 | 20.06.2025 12:36:30 | 0.822 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398
4803447 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011039-AG DIREK/5446763-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:23:45 | 20.06.2025 13:19:42 | 1.933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271
4803452 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915081-TR-4/18 AG PANOSU/47774658-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:23:26 | 25.06.2025 11:33:53 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 2.782
4803453 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19234-TR-7 BOLAYIR/47242662-TR-4 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:13:54 | 23.06.2025 14:40:41 | 4.446 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 178.172 | 0 | 0 | 0 | 131.851 | 13.898 | 0 | 323.922
4803454 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47442112-ÇARSI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:52:07 | 20.06.2025 12:33:56 | 0.697 | 0 | 221 | 1 | 84 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11.323 | 161.291 | 22.882 | 34.284 | 30.904 | 0 | 0 | 260.683
4803455 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5917253-DM-4 AG PANOSU/47774263-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:44:20 | 25.06.2025 15:20:05 | 1.596 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.015
4803458 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:26:00 | 25.06.2025 16:47:53 | 6.365 | 13 | 1174 | 8 | 6 | 16 | 148 | 0 | 1 | 301.076 | 563.312 | 37.222 | 9.274 | 478.905 | 296.447 | 0 | 0 | 1686.235
4803460 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543552-SDK/5616448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:55:58 | 20.06.2025 14:10:53 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.714
4803461 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16429-KOK-ALPAGUT/47243087-ALPAGUT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:04:36 | 20.06.2025 12:05:13 | 0.01 | 0 | 196 | 0 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.006 | 0.314 | 0.026 | 0 | 0 | 0.569
4803475 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 93316-TAYFUN KIZMAZ- KOÇASLANLAR GRUP HAT BASI AYIRICISI/47679669- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:11:24 | 20.06.2025 15:48:55 | 3.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.772 | 0 | 23.809 | 0 | 73.342 | 0 | 102.924
4803479 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5875385-TR-35 ARZU SK DIREK TIPI AG PANOSU/1807222-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:29:19 | 20.06.2025 12:47:50 | 0.308 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.789 | 0 | 0 | 9.109
4803480 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:33:45 | 20.06.2025 12:34:05 | 0.006 | 14 | 4710 | 12 | 51 | 18 | 636 | 6 | 0 | 0.346 | 4.8 | 0.917 | 0.36 | 0.594 | 1.875 | 1.495 | 0 | 10.387
4803482 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544962-SDK/5647889-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:33:23 | 20.06.2025 14:17:57 | 1.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4803483 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5871514-TR- PARKALTI AG PANOSU/1813132-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:47:48 | 20.06.2025 15:57:07 | 4.155 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81
4803484 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109407-Koruköy Nato-20 Evler Hatbasi Sek./51990169- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:30:22 | 20.06.2025 13:47:54 | 1.292 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20.855 | 11.178 | 0 | 0 | 6.164 | 0.217 | 0 | 0 | 38.414
4803485 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5916993-DM-3 KUCUKKUYU AG PANOSU/47743340-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:16:17 | 20.06.2025 13:11:56 | 1.928 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 26.562 | 0 | 24.215 | 52.255
4803487 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 54942400-MUSTAFA ERGÜN HAT BASI AYIRICISI/54941685- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:46:01 | 20.06.2025 17:22:58 | 4.616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601
4803488 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54008106-AG DIREK/5441378-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:29:10 | 20.06.2025 17:59:53 | 5.512 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.616
4803491 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547843-SDK/5660495-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:46:48 | 20.06.2025 14:23:11 | 1.606 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 3.812
4803496 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823024-AG DIREK/4898881-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:29:15 | 20.06.2025 14:52:02 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4803499 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:03:30 | 20.06.2025 13:04:35 | 0.018 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.065 | 0.931 | 0.512 | 0.029 | 0.249 | 0.316 | 2.637 | 0 | 4.739
4803501 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 18715-KOK-KISACIK/47242280-KISACIK ENH CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:50:20 | 23.06.2025 12:36:04 | 1.762 | 3 | 893 | 1 | 3 | 1 | 186 | 0 | 0 | 4.61 | 106.284 | 0.459 | 5.45 | 1.934 | 50.946 | 0 | 0 | 169.685
4803503 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5922794-TR-4 KEMER KOYU AG PANOSU/47762855-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 17:03:20 | 24.06.2025 17:56:20 | 0.883 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.05
4803505 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:03:00 | 24.06.2025 14:20:52 | 5.298 | 5 | 6883 | 3 | 83 | 4 | 399 | 1 | 3 | 20.214 | 3327.696 | 0.254 | 30.857 | 234.659 | 1885.114 | 261.623 | 176.357 | 5936.775
4803509 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16083-TR-1 GULPINAR /47242056-TUZLA KOKTEN GIRIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 11:27:02 | 25.06.2025 16:09:33 | 4.709 | 14 | 850 | 2 | 38 | 9 | 203 | 1 | 2 | 243.811 | 363.332 | 51.543 | 17.254 | 152.453 | 437.19 | 41.08 | 13.068 | 1319.731
4803510 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 10856-TR-1 YAYLABAYIR MH /47280620-TR-1 YAYLABAYIR MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:09:51 | 24.06.2025 17:32:40 | 8.381 | 0 | 207 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.346 | 0 | 0 | 0 | 13.686 | 0 | 0 | 94.032
4803511 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5880917-TR-1 FAZLICA KOYU AG PANOSU/1828723-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 17:03:26 | 22.06.2025 17:50:06 | 0.778 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0.17 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.626
4803512 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874577-TR-211 AG PANOSU/1863992-4 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 17:28:25 | 23.06.2025 18:23:30 | 0.918 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.171 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 13.072
4803514 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875597-TR- OCAKLAR KOK AG PANOSU/1862998-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:14:33 | 24.06.2025 13:28:14 | 0.228 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 2.033
4803515 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16742-TR-19/48530974-TR-18 GIRISI, TR-21 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:06:19 | 23.06.2025 10:25:27 | 1.319 | 0 | 819 | 0 | 37 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 122.087 | 0 | 4.016 | 0.429 | 16.441 | 0 | 0 | 142.974
4803516 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929627-AG DIREK/5091600-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:13:25 | 20.06.2025 17:35:13 | 4.363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.801
4803517 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | Abone Baglanti Hatti | 54177895-SDK/54256548-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:08:45 | 20.06.2025 15:00:09 | 1.856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 1.729
4803518 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 54416275-Egerci Mah. Hat Basi Ayiricisi/54023806- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:41:34 | 25.06.2025 16:58:16 | 7.278 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.462
4803519 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 8128-TR-1 KETENCI/47432952-TR-1 KETENCI DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:21:21 | 24.06.2025 16:44:10 | 7.38 | 0 | 38 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.273 | 0 | 144.371 | 0 | 6.559 | 0 | 0 | 202.203
4803520 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47242892-ADALAR FIDERI | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 04:08:38 | 25.06.2025 05:20:36 | 1.199 | 58 | 1859 | 9 | 258 | 32 | 686 | 4 | 2 | 9.736 | 141.813 | 8.443 | 13.932 | 42.864 | 181.663 | 12.166 | 0.613 | 411.229
4803522 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18597-KOK-KABATEPE /47244000-LIMAN VE MUZE CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 11:11:59 | 24.06.2025 14:57:13 | 3.754 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.186 | 0 | 767.792 | 30.506 | 0 | 14.143 | 833.627
4803523 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872714-TR- CUKUROBA MH AG PANOSU/1808919-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:17:03 | 23.06.2025 11:07:28 | 0.84 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 0.293 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 7.182
4803524 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108708-YALI OBA ENH KORUMA SEK./47662145- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:15:45 | 24.06.2025 17:09:50 | 6.901 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 6.686
4803525 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108708-YALI OBA ENH KORUMA SEK./47662145- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:38:01 | 26.06.2025 16:55:14 | 7.287 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.549 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 7.338
4803526 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5882109-OSMANIYE TR1 AG PANOSU/1922634-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 15:12:36 | 22.06.2025 15:30:43 | 0.302 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0.02 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 1.993
4803527 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 52025071-ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICI/54409762- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:12:03 | 23.06.2025 17:45:48 | 8.563 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.766 | 0 | 0 | 0.016 | 22.359 | 0 | 0 | 44.141
4803529 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245534-TAMIS ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:22:29 | 20.06.2025 13:23:00 | 0.009 | 2 | 539 | 3 | 6 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.069 | 0.593 | 0.13 | 0.006 | 0.042 | 0.284 | 0 | 0 | 1.124
4803530 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 57532792-ZEYBEKÇAYIR-KIZILELMA GRUP AYIRICISI/47642454- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:31:27 | 23.06.2025 18:41:48 | 9.173 | 0 | 162 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.412 | 0 | 29.82 | 0 | 19.124 | 0 | 0 | 103.355
4803532 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Merkezi | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:10:00 | 23.06.2025 17:59:29 | 8.825 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 29.189 | 427.695 | 249.039 | 14.854 | 127.829 | 159.787 | 1803.548 | 0 | 2811.942
4803533 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 54324633-YAGCIKOY KOK/54324643-YAGCIKOY CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:21:35 | 23.06.2025 12:04:28 | 1.715 | 0 | 515 | 5 | 8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 85.094 | 38.565 | 4.359 | 0 | 21.283 | 0 | 0 | 149.301
4803535 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5878725-TR- ILICABOGAZI MH AG PANOSU/1811745-1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:00:00 | 25.06.2025 12:10:32 | 2.175 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 0 | 28.111
4803537 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095774-TESVIKIYE ÇIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:47:51 | 26.06.2025 11:01:41 | 1.231 | 0 | 847 | 0 | 4 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 87.672 | 0 | 1.135 | 42.405 | 64.364 | 0 | 0 | 195.576
4803540 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:26:36 | 20.06.2025 13:27:21 | 0.013 | 0 | 562 | 4 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.608 | 0.101 | 0.547 | 0.407 | 0.501 | 0.611 | 0 | 2.775
4803541 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 110465-DELMECE HATBASI AYIRICISI/47106696-714119_34.5_1 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 11:16:56 | 26.06.2025 17:38:20 | 6.357 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.788 | 0 | 0 | 221.403 | 5.321 | 0 | 0 | 237.512
4803543 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5927765-TR-3 TUZAKCI AG PANOSU/1855792-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:35:33 | 20.06.2025 14:05:31 | 0.499 | 0 | 46 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 1.386 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 4.845
4803559 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16181- DM 5(IM3)/47264314-OZ MERKEZ ISHANI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:37:12 | 20.06.2025 14:24:33 | 0.789 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 12.434 | 0 | 0 | 0 | 150.054 | 0 | 0 | 162.487
4803562 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266173-SEHIR 3 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:37:00 | 20.06.2025 14:04:00 | 0.45 | 0 | 16535 | 1 | 0 | 10 | 7070 | 0 | 10 | 0 | 637.069 | 13.405 | 0 | 237.931 | 2214.007 | 0 | 17.266 | 3119.677
4803562 | 2 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16181- DM 5(IM3)/47264310-HISAR ICI KATLI OTOPARK | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:04:00 | 20.06.2025 14:31:18 | 0.455 | 0 | 903 | 0 | 0 | 1 | 1267 | 0 | 3 | 0 | 56.692 | 0 | 0 | 59.292 | 575.415 | 0 | 11.423 | 702.822
4803572 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 994172-AG DIREK/5276488-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:39:20 | 20.06.2025 15:59:40 | 5.339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681
4803576 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884216-TR-5/01 AG PANOSU/1819355-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:18:24 | 20.06.2025 15:40:18 | 1.365 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.007 | 0 | 0 | 0 | 34.028 | 0 | 0 | 48.034
4803581 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543546-SDK/5618579-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:30:03 | 20.06.2025 15:27:07 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0.274
4803586 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 8156-TR- ÇAMLIBEL DEVIRLI/47431665-TR- ÇAMLIBEL DEVIRLI DTR AYIRICISI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:47:11 | 20.06.2025 16:58:50 | 0.194 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.751 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 55.807
4803587 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104641-Sütlüce1 Teias Interfaze Hatbasi Sek./47661766- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:20:24 | 20.06.2025 15:35:36 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 2.332
4803596 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 5887298-TR-5 GURSU AG PANOSU/1939762- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:33:03 | 20.06.2025 16:33:39 | 2.01 | 0 | 1025 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 190.745 | 0 | 9.283 | 0 | 61.942 | 0 | 0 | 261.971
4803598 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47240583-TIGEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:42:33 | 20.06.2025 14:43:03 | 0.008 | 1 | 692 | 15 | 5 | 15 | 114 | 4 | 1 | 0.113 | 0.936 | 4.694 | 0.068 | 6.482 | 0.252 | 5.147 | 0.001 | 17.694
4803601 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 954680-AG DIREK/5198942-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:47:48 | 20.06.2025 15:37:01 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
4803602 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869333-TR-8/9 KONAK AG PANOSU/1913771-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:48:57 | 20.06.2025 17:48:46 | 2.997 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.478 | 0 | 0 | 0 | 71.873 | 0 | 0 | 104.351
4803603 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941481-TR-2/27 AG PANOSU/47133599-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:51:51 | 20.06.2025 15:54:09 | 1.038 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.849 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 23.43
4803612 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 60034739-TR-3 HASKÖY/59567871-TR_YENI- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:10:01 | 20.06.2025 15:40:00 | 0.5 | 2 | 307 | 1 | 16 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0.216 | 47.485 | 0 | 1.783 | 2.597 | 11.582 | 28.098 | 0 | 91.761
4803613 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532093-SDK/5388091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:06:38 | 20.06.2025 21:52:55 | 6.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.595 | 0 | 0 | 13.595
4803615 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870698-TR- GOP MH ZEYTINLIK SK AG PANOSU/1975388- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:27:20 | 20.06.2025 15:54:02 | 0.445 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.702 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 24.315
4803621 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 59100836-A03/59967165- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:05:14 | 23.06.2025 10:57:57 | 0.879 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.665
4803622 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57309375-/57309418- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:14:02 | 20.06.2025 17:25:25 | 2.189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4803623 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 10856-TR-1 YAYLABAYIR MH /47280620-TR-1 YAYLABAYIR MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:55:13 | 27.06.2025 17:23:40 | 7.474 | 0 | 207 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.234 | 0 | 0 | 0 | 11.726 | 0 | 0 | 87.96
4803624 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 3300-DM-2/16/47426040-TR KORUMA | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:02:34 | 23.06.2025 10:52:20 | 0.83 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 48.49 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 122.09
4803625 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866770-TR-53 AG PANOSU/1928540-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:04:45 | 23.06.2025 15:22:51 | 6.302 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.212 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 48.319
4803628 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1802448-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:20:01 | 23.06.2025 10:45:50 | 0.43 | 0 | 147 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 0.758 | 0 | 5.244 | 0 | 0 | 10.883
4803629 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 56429563-TR-21/56429646-TRAFO KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 06:07:25 | 24.06.2025 08:42:33 | 2.586 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 106.552 | 0 | 0 | 0 | 115.158 | 0 | 0 | 221.71
4803630 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539794-SDK/3403854-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:10:01 | 24.06.2025 16:31:07 | 7.352 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.003 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 11.533
4803631 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 56536256-TR-26 AG PANOSU/56536289-1 | PANO BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 06:07:06 | 25.06.2025 07:41:48 | 1.579 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 7.773 | 0 | 0 | 10.967
4803632 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921514-TR-24 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131509-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 17:28:04 | 22.06.2025 18:07:57 | 0.665 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0.072 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 2.582
4803634 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56504528-TR-7/11 IHSANIYE AG PANOSU/56504609- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:08:52 | 23.06.2025 13:50:18 | 3.691 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.748 | 0 | 0 | 0 | 16.491 | 0 | 0 | 44.239
4803635 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539793-SDK/3403412-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:10:29 | 25.06.2025 18:06:29 | 8.933 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.296
4803637 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093015-KILIC ENH ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:37:02 | 20.06.2025 15:38:20 | 0.022 | 0 | 857 | 1 | 56 | 3 | 96 | 4 | 4 | 0 | 1.125 | 0.229 | 0.258 | 1.05 | 1.78 | 4.313 | 0.771 | 9.527
4803639 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56504528-TR-7/11 IHSANIYE AG PANOSU/56504608- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:10:52 | 23.06.2025 13:51:03 | 3.67 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.048 | 0 | 0 | 0 | 15.143 | 0 | 0 | 91.191
4803640 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:37:01 | 20.06.2025 15:37:58 | 0.016 | 0 | 1004 | 0 | 18 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0.066 | 0.052 | 0.946 | 0 | 0 | 3.032
4803644 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873334-TR-5/11A IHSANIYE AG PANOSU/1934289-6 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 14:03:12 | 23.06.2025 16:16:55 | 2.229 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.257 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 20.233
4803645 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 59984191-HAVUZDERE KÖK/59984231-TR-29 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 12:32:50 | 23.06.2025 12:46:13 | 0.223 | 0 | 341 | 2 | 47 | 24 | 69 | 26 | 0 | 0 | 9.246 | 4.413 | 3.966 | 158.449 | 9.906 | 1028.251 | 0 | 1214.23
4803647 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59885446-TR- 605/59885529-TR-605 SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 15:11:37 | 24.06.2025 17:12:32 | 2.016 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 218.538 | 0 | 0 | 0 | 255.242 | 0 | 0 | 473.781
4803648 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873344-TR-5/11 IHSANIYE AG PANOSU/1934359-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:10:10 | 24.06.2025 12:05:03 | 1.915 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.338 | 0 | 0 | 0 | 14.639 | 0 | 0 | 34.977
4803649 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873342-TR-5/9 AG PANOSU/1934355-6 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 12:11:43 | 24.06.2025 16:20:49 | 4.151 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.729 | 0 | 0 | 0 | 36.843 | 0 | 0 | 51.572
4803650 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1030-TR-284/59909870-TR-284 SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:04:10 | 25.06.2025 12:21:16 | 2.285 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 306.341 | 0 | 0 | 0 | 211.167 | 0 | 0 | 517.509
4803651 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869179-TR-6/6 AG PANOSU/1803502-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:39:06 | 20.06.2025 16:58:12 | 1.318 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 0 | 4.232
4803652 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3541015-SDK/3421426-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:09:25 | 26.06.2025 18:07:51 | 8.974 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 258.557 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0 | 274.718
4803653 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5873342-TR-5/9 AG PANOSU/1934352-8 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:42:47 | 25.06.2025 14:47:07 | 4.072 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.651 | 0 | 0 | 0 | 43.84 | 0 | 0 | 121.492
4803654 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 54067650-SDK/54067677-SDK BESLEME HATTI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:20:17 | 25.06.2025 14:48:27 | 4.469 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.678 | 0 | 0 | 0 | 27.229 | 0 | 0 | 39.907
4803655 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59886620-TR-436/59886703-TR-436 SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:52:00 | 25.06.2025 15:02:01 | 1.167 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 122.737 | 0 | 0 | 0 | 85.095 | 0 | 0 | 207.832
4803656 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867168-TR-533 AG PANOSU/1913792-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:12:10 | 27.06.2025 16:20:07 | 7.133 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 193.671 | 0 | 0 | 0 | 16.335 | 0 | 0 | 210.006
4803658 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5872294-TR- YORUK ALI KOY AG PANOSU/1839213-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:03:54 | 23.06.2025 09:31:41 | 0.463 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.313 | 0 | 0.015 | 0 | 0.242 | 0 | 0.031 | 2.601
4803659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1029-TR-275/59911837-TR-275 SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 15:04:17 | 25.06.2025 18:02:46 | 2.974 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 367.469 | 0 | 0 | 0 | 168.947 | 0 | 0 | 536.416
4803662 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867168-TR-533 AG PANOSU/1913256-6 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:08:00 | 27.06.2025 12:12:24 | 3.073 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 106.413 | 0 | 0 | 0 | 57.118 | 0 | 0 | 163.531
4803664 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 55902765-findikli köyüne ait hat basi ayiricisi/47441249- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:40:00 | 24.06.2025 11:40:00 | 2 | 0 | 137 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.003 | 0 | 1.805 | 0 | 6.462 | 0 | 0 | 34.27
4803665 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 9165-TR-48/59911972-TR-48 SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:27:54 | 26.06.2025 12:04:36 | 1.612 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 149.183 | 0 | 0 | 0 | 44.939 | 0 | 0 | 194.122
4803671 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11661-DM-1 YENIKOY/47432437-CIHANKOY ÇIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:14:26 | 26.06.2025 11:47:28 | 2.551 | 0 | 445 | 0 | 13 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 107.065 | 0 | 3.517 | 0 | 23.982 | 74.467 | 2.44 | 211.471
4803672 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1043-TR-438/59912120-TR-438 SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 13:03:31 | 26.06.2025 14:42:19 | 1.647 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 306.905 | 0 | 0 | 0 | 95.162 | 0 | 0 | 402.067
4803674 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873016-DM-1/48 AKCAM AG PANOSU/1809484-9 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:50:58 | 23.06.2025 11:24:34 | 1.56 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 10.345
4803678 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1114-TR-350/59912331-TR-350 SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 15:08:10 | 26.06.2025 17:12:55 | 2.079 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 207.001 | 0 | 0 | 0 | 117.731 | 0 | 0 | 324.732
4803679 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916089-TR-9 KARABIGA AG PANOSU/47749036-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 11:26:14 | 25.06.2025 11:49:14 | 0.383 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
4803680 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873018-DM-1/67 OZBULUS AG PANOSU/1809480-2 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:16:20 | 24.06.2025 11:02:17 | 1.766 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.427 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 58.206
4803682 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90973-BOGAZOVA ENH HATBASI/47484041- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:21:09 | 23.06.2025 16:23:40 | 6.042 | 0 | 320 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.225 | 0 | 0 | 0 | 13.577 | 0 | 0 | 101.802
4803683 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1114-TR-350/47466675-DTR 637 ENDER SOKAK | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:07:53 | 27.06.2025 09:33:50 | 0.432 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37.213 | 0 | 0 | 0 | 14.133 | 0 | 0 | 51.346
4803684 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15955-TR-16/47240042-TR-17 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:59:44 | 20.06.2025 16:47:11 | 0.791 | 0 | 306 | 0 | 27 | 3 | 40 | 2 | 1 | 0 | 26.965 | 0 | 3.99 | 31.426 | 42.651 | 50.815 | 0.141 | 155.988
4803685 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531839-SDK/5390267-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:10:09 | 20.06.2025 17:21:23 | 1.187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
4803686 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:13:36 | 20.06.2025 16:15:00 | 0.023 | 0 | 1004 | 0 | 18 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | 0 | 0.128 | 0.098 | 1.815 | 0 | 0 | 6.055
4803691 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47443366-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:19:47 | 20.06.2025 16:20:28 | 0.011 | 0 | 0 | 153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 5.171
4803704 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5931951-TR-42 AYAZMA AG PANOSU/47135786-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:34:33 | 20.06.2025 17:52:18 | 1.296 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.569
4803711 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93919-MUSA OKÇUOGLU AYIRICISI/56972880- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:37:53 | 20.06.2025 17:11:37 | 0.562 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 2.346 | 1.299 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 4.529
4803714 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1070661-AG DIREK/5569987-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:05:12 | 20.06.2025 17:37:20 | 1.536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
4803719 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093050-TR-2/50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:49:36 | 20.06.2025 17:05:20 | 0.262 | 0 | 891 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.133 | 0 | 1.39 | 0 | 11.034 | 0 | 0 | 38.557
4803720 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:49:59 | 20.06.2025 16:51:00 | 0.017 | 0 | 1004 | 0 | 18 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | 0 | 0.128 | 0.098 | 1.879 | 0 | 0 | 6.12
4803721 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108229-KORUDEGIRMEN AYIRICISI/48557337- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:47:11 | 20.06.2025 19:36:25 | 2.821 | 0 | 71 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | 1.809 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 17.132
4803723 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 55261319-TR-3 KAYAPA HAT BASI AYIRICISI/55084959-TR-3 KAYAPA FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:51:41 | 20.06.2025 18:10:12 | 1.309 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.604 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 2.444
4803724 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249746-DAVUTLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:55:51 | 20.06.2025 16:56:58 | 0.019 | 2 | 1932 | 17 | 132 | 13 | 361 | 3 | 0 | 0.055 | 18.14 | 9.94 | 5.852 | 13.966 | 9.724 | 11.737 | 0 | 69.414
4803726 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1049730-AG DIREK/5406866-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:58:03 | 20.06.2025 17:43:38 | 0.76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.915
4803727 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 103056-Araovacik Grup Ayiricisi/47593359- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:45:34 | 20.06.2025 17:36:17 | 1.845 | 2 | 392 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 7.36 | 35.745 | 21.312 | 0.206 | 0 | 29.564 | 0 | 0 | 94.187
4803730 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94072-Aktas Kocaçayir Grup Hatbasi Ayiricisi/47511059- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:48:24 | 20.06.2025 18:50:41 | 2.038 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.058 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.357
4803731 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102437-AG DIREK/5671166-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:39:36 | 20.06.2025 21:50:44 | 5.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
4803732 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59448742-TR-1 KUCUKKUMLA MH/B05/5709502-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:46:26 | 20.06.2025 19:01:42 | 2.254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
4803734 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5882527-TR-1/58 AG PANOSU/1572720-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:46:44 | 20.06.2025 18:42:54 | 1.936 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594
4803736 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:06:21 | 20.06.2025 17:06:36 | 0.004 | 4 | 573 | 5 | 30 | 45 | 222 | 14 | 0 | 0.054 | 0.717 | 0.065 | 0.115 | 1.204 | 1.289 | 1.412 | 0 | 4.857
4803749 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109242-KALABAKLI TR 2 GRUP HAT BASI AYIRICISI/47673529-TR-SERHAT CELIKER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:06:04 | 20.06.2025 18:05:39 | 0.993 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 2.587 | 0.447 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 3.814
4803753 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1081273-AG DIREK/5589307-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:26:30 | 20.06.2025 18:34:01 | 1.125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
4803754 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870754-TR- SINAN SITELERI AG PANOSU/1807677-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:21:54 | 20.06.2025 18:08:06 | 0.77 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.945 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 10.94
4803757 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109346-ÇALITEPE MH HATBASI/48528559- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:05:54 | 20.06.2025 18:31:57 | 3.434 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.793 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 17.444 | 0 | 30.251
4803758 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5881751-KARASIL TR1 AG PANOSU/1923997-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:44:24 | 20.06.2025 18:46:05 | 1.028 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.219 | 0 | 0.276 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 10.445
4803759 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547251-SDK/60068642- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:38:14 | 20.06.2025 18:57:05 | 1.314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
4803760 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534304-SDK/5464888-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:43:05 | 20.06.2025 19:08:20 | 1.421 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 1.008
4803767 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5878353-DM- ISIKLI AG PANOSU/1838143-7 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:48:26 | 20.06.2025 19:07:42 | 1.321 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.055 | 0 | 0.089 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 15.366
4803769 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879989-TR-1 ESENCE KOY ICI AG PANOSU/1816851-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:52:12 | 23.06.2025 11:10:10 | 0.299 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 6.791
4803771 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5885768-TR-25 KUMSAL VILLALARI AG PANOSU/1859682-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 01:05:57 | 23.06.2025 01:25:06 | 0.319 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0.015 | 3.446
4803773 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871992-TR-50 AG PANOSU/1809814-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 02:04:14 | 23.06.2025 02:20:11 | 0.266 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0.008 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 2.298
4803774 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5879987-TR-3 ESENCE SAHIL(MESELIK) AG PANOSU/1816848-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 12:08:49 | 23.06.2025 12:27:52 | 0.317 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.44
4803775 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5898737-TR- TAYLELI KOYU AG PANOSU/1839047-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 03:04:43 | 23.06.2025 03:25:49 | 0.352 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0.189 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 2.253
4803776 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 21412-TR- 438 A/47252086-TR-275A DTR AYIRICISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 13:04:43 | 27.06.2025 13:47:39 | 0.716 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 49.131 | 0 | 0 | 0 | 21.777 | 0 | 4.45 | 75.358
4803777 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 55381256-TR- EGERCE MH SAHIL CAMI YANI AG PANOSU/55381264- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 14:48:00 | 23.06.2025 15:21:01 | 0.55 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 7.373 | 0 | 0 | 10.479
4803778 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54954484-ÇALLI KÖYÜ HAY BASI AYIRICISI/59867697- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 04:33:35 | 23.06.2025 04:45:09 | 0.193 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.496
4803779 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1060-TR-562/59587681-TR-50/1/TR-562 | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 15:33:55 | 27.06.2025 17:20:38 | 1.779 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.92 | 0 | 0 | 0 | 20.526 | 0 | 0 | 98.446
4803780 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5870648-TR-37 AG PANOSU/1807409-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:22:56 | 23.06.2025 09:33:31 | 0.176 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 1.7
4803781 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/58740485- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 03:06:00 | 23.06.2025 04:07:36 | 1.027 | 67 | 3135 | 16 | 107 | 30 | 284 | 2 | 4 | 23.146 | 221.837 | 4.486 | 7.636 | 94.069 | 19.853 | 1.286 | 2.516 | 374.828
4803782 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1142-TR-411/59914402-TR-411 SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:07:08 | 28.06.2025 10:08:01 | 1.014 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 165.129 | 0 | 0 | 0 | 16.359 | 0 | 0.104 | 181.592
4803783 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99302-Gözlüçayir Grup Hat Basi Ayiricisi/47556224- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:54:03 | 20.06.2025 19:35:00 | 2.682 | 3 | 948 | 0 | 18 | 2 | 195 | 0 | 0 | 12.295 | 113.941 | 0 | 6.054 | 35.837 | 31.748 | 0 | 0 | 199.875
4803785 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994264-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:56:37 | 20.06.2025 17:57:52 | 0.021 | 74 | 4505 | 44 | 255 | 68 | 900 | 2 | 0 | 0.986 | 4.286 | 0.412 | 0.494 | 2.432 | 4.21 | 0.002 | 0 | 12.822
4803786 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 58325005-A02/58652946- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:22:54 | 23.06.2025 10:36:35 | 0.228 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 4.226
4803787 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59895299-TR-179/59895382- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:54:08 | 28.06.2025 11:37:07 | 0.716 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 54.157 | 0 | 0 | 0 | 43.499 | 0 | 0 | 97.656
4803788 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 911901-AG DIREK/5117868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:53:34 | 20.06.2025 19:20:45 | 1.453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4803790 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921602-TR 9 ERENKOY AG PANOSU/47747902-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:17:01 | 25.06.2025 09:27:24 | 0.173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.375
4803791 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1060-TR-562/59914797-TR-562 SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 13:25:48 | 28.06.2025 13:42:34 | 0.28 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 31.115 | 0 | 0 | 0 | 25.299 | 0 | 0 | 56.414
4803793 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59901890-TR-50/59901973- | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 15:04:30 | 28.06.2025 15:18:23 | 0.231 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.991 | 0 | 0 | 0 | 3.353 | 0 | 0 | 9.344
4803794 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 109444-MARESAL FEV.ÇAK. HAT BASI AYIRICISI/47648212- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:00:27 | 20.06.2025 19:13:37 | 1.219 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.891 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 4.404
4803795 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 58473450-PANO/58473458- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 13:11:55 | 23.06.2025 13:47:28 | 0.593 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
4803796 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869535-TR-57 (25/14) ALTINSEHIR AG PANOSU/1911958-6 | SDK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:21:55 | 24.06.2025 14:28:46 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.73 | 0 | 0 | 29.73
4803798 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18852-TR-2 YALINDI KOYU/47241332-TR-2 YALINDI KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:20:07 | 26.06.2025 11:38:38 | 1.308 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.485 | 0 | 0.007 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 10.051
4803799 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888496-TR-21 AG PANOSU/1829088-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:10:12 | 23.06.2025 09:38:42 | 0.475 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0.046 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 2.206
4803801 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536789-KURUOBA KÖYÜ ÇIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 13:06:45 | 26.06.2025 16:27:49 | 3.351 | 6 | 135 | 2 | 14 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8.287 | 41.823 | 0.838 | 16.54 | 64.943 | 41.199 | 0 | 0 | 173.63
4803802 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880705-TR-10 AG PANOSU/1825924-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:38:49 | 23.06.2025 11:53:56 | 1.252 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 0 | 0.813 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 9.658
4803811 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58448008-Sazoba Köyü Hat Basi Ayiricisi/47668881- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:14:53 | 24.06.2025 15:53:37 | 6.646 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.563 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0 | 26.803
4803812 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93683-Yüregil Alan-Kaytaz Hatbasi Ayiricisi/47576214- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:32:47 | 23.06.2025 17:43:21 | 8.176 | 1 | 161 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.364 | 204.812 | 0 | 147.42 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 397.597
4803813 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 91001-Alaçam Köy Grup Hat Basi Ayiricisi/47470135- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:41:44 | 23.06.2025 17:18:03 | 7.605 | 1 | 380 | 0 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 2.211 | 233.776 | 0 | 0.393 | 40.936 | 90.681 | 0 | 0 | 367.997
4803814 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912145-TR-1 CEKICLER KOYU AG PANOSU/47772493-2 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:03:35 | 23.06.2025 19:21:34 | 9.3 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.757 | 0 | 0.26 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 18.063
4803815 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47283002-YUREGIL CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:04:56 | 24.06.2025 18:21:08 | 8.27 | 1 | 962 | 0 | 209 | 4 | 68 | 0 | 1 | 44.005 | 639.371 | 0 | 331.258 | 141.148 | 98.908 | 0 | 0.019 | 1254.709
4803818 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 940148-AG DIREK/5031012-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:22:17 | 20.06.2025 19:53:08 | 2.514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632
4803819 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 5171-DOGANALAN KOK/47284623-SINCAN SARNIÇ ÇIKISI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:23:11 | 23.06.2025 16:32:16 | 7.151 | 1 | 878 | 1 | 3 | 3 | 69 | 1 | 0 | 3.386 | 315.284 | 1.466 | 0.235 | 32.697 | 105.493 | 22.202 | 0 | 480.763
4803820 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16159-ESMEDERE KOK/47239918-ESMEDERE CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 13:24:26 | 23.06.2025 16:13:57 | 2.825 | 0 | 152 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 33.983 | 0 | 6.326 | 0 | 3.795 | 0 | 0.08 | 44.185
4803822 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5881935-TR-1/09 CEVREYOLU AG PANOSU/1827246-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 17:05:10 | 23.06.2025 17:25:23 | 0.337 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 3.705
4803823 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58157711- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:07:04 | 23.06.2025 18:26:05 | 8.317 | 2 | 2138 | 5 | 411 | 9 | 163 | 0 | 0 | 10.863 | 870.524 | 73.349 | 162.928 | 293.213 | 191.655 | 0 | 0 | 1602.532
4803824 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49445987-CAGLAYAN KOK | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 11:29:00 | 23.06.2025 14:48:23 | 3.323 | 9 | 2121 | 24 | 73 | 59 | 329 | 3 | 2 | 78.796 | 757.772 | 132.922 | 122.002 | 2450.306 | 454.894 | 569.582 | 0.483 | 4566.757
4803829 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54388288-Düvertepe Grup Hatbasi Ayiricisi/47577637- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:57:40 | 24.06.2025 10:54:11 | 0.942 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.869 | 0 | 0 | 0 | 3.916 | 0 | 0 | 14.786
4803831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG/OG Transformatörü | 53866589-IM-KUCUKBALIKLI/55558040-PANAYIR | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:19:44 | 20.06.2025 19:44:24 | 1.411 | 0 | 91 | 1 | 1 | 4 | 287 | 1 | 1 | 0 | 9.022 | 0.535 | 0.109 | 260.556 | 59.544 | 583.39 | 3.236 | 916.391
4803836 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915402-KEPEZ UN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:20:35 | 20.06.2025 18:59:54 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 5.882
4803837 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:41:23 | 20.06.2025 18:41:58 | 0.01 | 2 | 974 | 19 | 121 | 7 | 121 | 2 | 1 | 0.109 | 0.749 | 0.07 | 0.166 | 0.037 | 0.182 | 0.091 | 0 | 1.405
4803838 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110137-ALPET GRUP HAT BASI AYIRICISI/47657260- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:17:26 | 20.06.2025 20:09:57 | 1.875 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.434 | 0 | 29.551 | 0 | 9.573 | 0 | 0.445 | 0 | 41.004
4803847 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 58071234-GÖKÇEYAZI TR-6/7 HB AYIRICISI/57669568- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:36:10 | 20.06.2025 20:56:10 | 2.333 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.279
4803850 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1108104-AG DIREK/55194422-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:54:25 | 20.06.2025 19:44:15 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4803861 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 55154877-TR-3 GÜNEYLI SAHIL AG PANOSU/55154898- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 21:13:01 | 22.06.2025 22:10:04 | 0.951 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 1.818
4803865 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:14:27 | 20.06.2025 20:36:17 | 1.364 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.521 | 0 | 0.079 | 0 | 0.529 | 0 | 82.842 | 0 | 83.971
4803866 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5888206-TR-1 ADA KOY AG PANOSU/1801577- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:19:44 | 20.06.2025 20:25:35 | 1.097 | 0 | 375 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 24.329 | 0 | 12.357 | 0 | 3.301 | 0 | 0.08 | 40.067
4803868 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:30:34 | 20.06.2025 19:34:14 | 0.061 | 8 | 5042 | 10 | 144 | 9 | 1012 | 1 | 1 | 1.319 | 12.746 | 1.15 | 0.813 | 1.384 | 3.375 | 0.083 | 0 | 20.871
4803870 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912145-TR-1 CEKICLER KOYU AG PANOSU/47772494-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:47:34 | 24.06.2025 18:52:29 | 8.082 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 5.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.913
4803872 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 59098104-ORHANIYE HAT BASI AYIRICISI/48556757- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:10:07 | 23.06.2025 18:04:18 | 7.903 | 0 | 116 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.322 | 0 | 17.52 | 0 | 21.338 | 0 | 0 | 104.18
4803874 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 17374-TR-10/47445152-DM GIRIS TR-13 CIKIS | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:04:20 | 23.06.2025 10:32:51 | 1.475 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 37.642 | 0 | 0 | 0 | 152.105 | 0 | 0 | 189.747
4803875 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078836-TR- ÇARIK KÖK/55078853-CARIK BEYKOY ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 09:11:23 | 23.06.2025 18:35:50 | 9.408 | 0 | 153 | 1 | 7 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 153.601 | 33.437 | 23.239 | 4.119 | 39.354 | 69.246 | 0 | 322.996
4803877 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19003-DM-3 KUCUKKUYU/47244625-TR-3/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:34:12 | 20.06.2025 19:35:46 | 0.026 | 0 | 749 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.886 | 0 | 0.006 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 1.042
4803878 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 97281-HALILAR TR HATBASI AYIRICISI/47566022-TR- HALILAR KOYU | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 11:34:03 | 23.06.2025 14:55:32 | 3.358 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.595 | 0 | 0 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 26.256
4803879 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 54064918-TR-1 GÜNEYLI SAHIL AG PANOSU/54064843- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 20:20:40 | 22.06.2025 21:01:18 | 0.677 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 2.369
4803880 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Abone Baglanti Hatti | 743584-AG DIREK/4757896-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:00:58 | 20.06.2025 20:19:02 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107
4803881 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5942005-TR-9 BOLAYIR AG PANOSU/47765490-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 17:05:45 | 23.06.2025 17:28:33 | 0.38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.722
4803883 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920054-TR-HACI AHMET AG PANOSU/1811192-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:32:56 | 20.06.2025 20:44:58 | 1.201 | 0 | 59 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0.827 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 2.823
4803890 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 57180511-DM-2/01/57180604-TR-14 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:58:13 | 20.06.2025 19:59:46 | 0.026 | 1 | 347 | 2 | 68 | 5 | 88 | 2 | 0 | 0.36 | 0.623 | 0.65 | 0.219 | 0.165 | 0.334 | 0.063 | 0 | 2.413
4803891 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989-ESKI AVCI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:58:30 | 20.06.2025 21:00:33 | 1.034 | 3 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 51.907 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 55.837
4803895 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47433574-MAHMUDIYE KSS ÇIKISI | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:58:01 | 20.06.2025 20:19:00 | 0.35 | 4 | 17462 | 4 | 16 | 92 | 4597 | 35 | 65 | 9.952 | 395.057 | 1.569 | 3.821 | 366.001 | 365.575 | 24.546 | 11.128 | 1177.649
4803895 | 2 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 2134-DM-2/47445960-DM2-14 ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:19:00 | 20.06.2025 20:43:40 | 0.411 | 0 | 2846 | 0 | 0 | 3 | 1129 | 0 | 3 | 0 | 126.682 | 0 | 0 | 300.197 | 181.842 | 0 | 2.435 | 611.156
4803898 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 57180511-DM-2/01/57180604-TR-14 RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:11:55 | 20.06.2025 20:13:01 | 0.018 | 1 | 347 | 2 | 68 | 5 | 88 | 2 | 0 | 0.748 | 1.269 | 1.326 | 0.446 | 0.322 | 0.618 | 0.13 | 0 | 4.859
4803901 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103940-AG DIREK/5671121-ABONE BAGLANTI HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:59:31 | 20.06.2025 22:33:29 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4803903 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:16:41 | 20.06.2025 20:18:26 | 0.029 | 2 | 922 | 7 | 19 | 9 | 148 | 2 | 0 | 0.072 | 0.934 | 0.473 | 0.054 | 0.19 | 0.254 | 0.185 | 0 | 2.161
4803908 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105978-AKÇIN HATBASI/48525049- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:04:07 | 20.06.2025 20:38:03 | 2.565 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 6.078
4803909 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 56127098-Yeniçeri KalanMaden-IçmeSuyu-KamilDere Grup Ayiricisi/56127102- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:54:54 | 20.06.2025 22:06:28 | 2.193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 5.499 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 6.831
4803912 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868807-TR- TEPEKOY TRMSUL AG PANOSU/1861435- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:17:53 | 20.06.2025 21:46:31 | 1.477 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.497
4803914 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5891642-TR-4 KUCUKKOY GIRISI AG PANOSU/1841386-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:22:13 | 20.06.2025 22:07:01 | 1.746 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.702 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 8.951
4803916 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16795-GOKCEYAZI KOK/47280702-GOKCEYAZI OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:29:00 | 20.06.2025 20:36:58 | 0.133 | 0 | 55 | 3 | 57 | 10 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0.041 | 0.075 | 0.092 | 0.344 | 0.233 | 0.045 | 0.009 | 0.839
4803917 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 57518660-TASPINAR AYIRICISI/57518654- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:30:47 | 20.06.2025 22:19:39 | 1.814 | 0 | 496 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.869 | 0 | 0.108 | 0 | 6.178 | 0 | 0 | 40.156
4803920 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 956661-AG DIREK/5222729-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:33:14 | 20.06.2025 22:30:52 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0.904
4803926 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104517-FINDIKLI HATBASI SEK/47680396- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:30:56 | 20.06.2025 21:48:10 | 1.287 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 7.583
4803932 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3504959-SDK/47197855-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 17:08:23 | 24.06.2025 17:27:27 | 0.318 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 1.437
4803941 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58056050-DEMIRTAS TM GEMLIK HATBASI/56618054-GEMLIK CIKISI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:48:39 | 21.06.2025 01:45:44 | 4.951 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.422 | 0 | 396.321 | 0 | 5.768 | 0 | 410.51
4803942 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778990-BARCIN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:48:42 | 20.06.2025 20:59:17 | 0.176 | 2 | 200 | 4 | 21 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0.032 | 1.941 | 0.445 | 1.229 | 0.256 | 0.434 | 0.079 | 0 | 4.416
4803944 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513975-SDK- B2/5064063-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:49:29 | 20.06.2025 21:24:42 | 0.587 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 4.068
4803946 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248853-OVA KOYLER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:55:56 | 20.06.2025 20:56:41 | 0.013 | 6 | 188 | 76 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.072 | 0.24 | 2.926 | 0.018 | 0.192 | 0.026 | 0 | 0 | 3.473
4803947 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878837-TR-3 CERIBASI MH AG PANOSU/1812442-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:47:20 | 20.06.2025 22:08:27 | 1.352 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.863 | 0 | 4.727 | 0 | 3.019 | 0 | 0 | 12.609
4803948 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106329-KÖRPEAGAÇ GRUP BASI AYIRICISI/48547748- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:58:26 | 20.06.2025 21:38:44 | 0.672 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7.829 | 0 | 2.788 | 0 | 0.525 | 0 | 0.006 | 11.148
4803949 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547843-SDK/5660497-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:47:46 | 21.06.2025 01:08:15 | 4.341 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.986 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 17.187
4803952 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133553-SEHITLER GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:04:04 | 20.06.2025 21:04:51 | 0.013 | 2 | 615 | 1 | 8 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.088 | 0.524 | 0.048 | 0.007 | 0.1 | 0.105 | 0 | 0 | 0.871
4803953 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012345-AG DIREK/5449508-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:02:05 | 20.06.2025 21:44:07 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.172
4803954 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443369-YEDEK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:06:53 | 20.06.2025 21:09:19 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0.874
4803965 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024769-AG DIREK/5354281-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:10:51 | 20.06.2025 21:43:30 | 0.544 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
4803966 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17317-TR-4/11/47377101-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 08:48:24 | 23.06.2025 09:36:14 | 0.797 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.871 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 9.448
4803967 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17318-TR-4/12/47422549-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:04:41 | 23.06.2025 10:34:30 | 0.497 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 0 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 16.235
4803974 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17271-TR-4/15/47377086-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 11:18:41 | 23.06.2025 12:00:17 | 0.693 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.548 | 0 | 0 | 0 | 17.046 | 0 | 0 | 30.593
4803979 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18661-KOK-AKANT /47242286-CIFTLIKLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:26:26 | 20.06.2025 21:27:50 | 0.023 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.23 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.338
4803983 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47249741-BALIKLIÇESME | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:26:28 | 20.06.2025 21:26:58 | 0.008 | 0 | 657 | 0 | 23 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0.101 | 0.098 | 0.444 | 0 | 0 | 1.265
4804000 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934037-TR-1 ODAKOY MH AG PANOSU/1925740-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:35:49 | 20.06.2025 23:26:27 | 1.844 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 2.824
4804008 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 57639718-/5541745-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:35:54 | 20.06.2025 22:24:51 | 0.816 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.197
4804019 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17074-TR-4/13/47384545-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 13:47:05 | 23.06.2025 15:50:32 | 2.057 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.516 | 0 | 0 | 0 | 70.404 | 0 | 0 | 96.92
4804021 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17319-TR-3/4/47376555-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 16:47:37 | 23.06.2025 17:06:38 | 0.317 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.955 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 12.93
4804024 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13825-TR-4/7/47368703-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 08:48:52 | 24.06.2025 10:25:03 | 1.603 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 8.34
4804028 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17269-TR-4/5/47377265-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 11:02:16 | 24.06.2025 11:35:53 | 0.561 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 6.951
4804029 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16562-TR-4/06/47374958-SEMT TR | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:48:18 | 24.06.2025 14:55:05 | 1.113 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.447 | 0 | 0 | 0 | 34.045 | 0 | 0 | 39.492
4804030 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 15267-TR-1 CALISKANLAR/47262788-TR-1 CALISKANLAR DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 15:11:53 | 24.06.2025 16:28:56 | 1.284 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.536 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 12.837
4804093 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1010939-AG DIREK/5459131-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:38:14 | 21.06.2025 01:05:28 | 2.454 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
4804100 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521242-SDK/5170213-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:54:07 | 21.06.2025 00:15:43 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252
4804104 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17149-TR-5 KARAAGAC SAHIL /47282974-TR-6 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:14:26 | 23.06.2025 15:55:20 | 5.682 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.687 | 0 | 6.747 | 0 | 27.901 | 0 | 0 | 48.336
4804110 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5904237-TR- SERGEN ILAYDA AG PANOSU/1847306-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:12:59 | 21.06.2025 00:42:09 | 1.486 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.666
4804115 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47460468-SIMGE MATBA ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:07:56 | 21.06.2025 00:24:49 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.296 | 0 | 66.296
4804116 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Abone Baglanti Hatti | 5938883-TR-53-1 KOCADERE AG PANOSU/47124959-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:11:47 | 21.06.2025 00:33:10 | 1.356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4804126 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56409320-/5412449-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:54:30 | 21.06.2025 02:45:14 | 3.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.408
4804162 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91931-ESKI MAHALLE CADDE HATBASI/47484206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 00:03:26 | 21.06.2025 01:59:57 | 1.942 | 1 | 362 | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3.977 | 37.516 | 0.372 | 4.779 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 50.103
4804170 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 938917-AG DIREK/5077407-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 00:26:27 | 21.06.2025 01:56:47 | 1.506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61
4804171 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3521242-SDK/5170210-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 00:34:07 | 21.06.2025 02:03:13 | 1.485 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.873
4804176 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 01:01:32 | 21.06.2025 01:08:29 | 0.116 | 61 | 4949 | 35 | 42 | 60 | 662 | 7 | 4 | 1.704 | 3.553 | 1.536 | 0.115 | 5.124 | 0.898 | 0.496 | 0.046 | 13.472
4804183 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 01:29:45 | 21.06.2025 01:30:29 | 0.012 | 7 | 737 | 12 | 23 | 14 | 127 | 0 | 1 | 0.089 | 0.506 | 0.135 | 0.029 | 0.154 | 0.067 | 0 | 0 | 0.98
4804185 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47241808-GEMLIK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 01:34:02 | 21.06.2025 01:54:05 | 0.334 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 23.99 | 0 | 0.349 | 0 | 24.89
4804186 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 58805249-CERRAH MERKEZ -DM/57715348- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 01:33:40 | 21.06.2025 02:42:45 | 1.151 | 1 | 416 | 4 | 11 | 14 | 89 | 7 | 1 | 4.191 | 28.039 | 12.756 | 2.547 | 41.262 | 10.639 | 16.786 | 0.02 | 116.24
4804187 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274191-KURSUNLU 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 01:39:28 | 21.06.2025 01:41:17 | 0.03 | 62 | 3290 | 3 | 60 | 14 | 166 | 0 | 1 | 1.025 | 9.479 | 0.017 | 0.176 | 1.265 | 0.679 | 0 | 0.004 | 12.643
4804189 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323664-HAYDAR-CATAL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 01:42:44 | 21.06.2025 01:43:31 | 0.013 | 3 | 258 | 6 | 25 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0.002 | 0.178 | 0.024 | 0.048 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0 | 0.284
4804191 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241397-BIGA TM GIRIS 2 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 01:45:28 | 21.06.2025 04:21:27 | 2.599 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 0 | 2.811 | 0 | 8.986 | 0 | 0 | 0 | 16.523
4804192 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5890820-TR-45/07 AG PANOSU/58606505- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 02:08:54 | 21.06.2025 02:33:11 | 0.405 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.436
4804195 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241396-BIGA TM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 02:49:12 | 21.06.2025 04:15:42 | 1.442 | 4 | 2174 | 3 | 63 | 11 | 187 | 0 | 1 | 7.213 | 101.873 | 0.966 | 1.527 | 18.272 | 14.8 | 0 | 0.062 | 144.713
4804199 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5886902-TR-1 KIZIKLI KOYU AG PANOSU/1839795-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 03:07:34 | 21.06.2025 04:42:34 | 1.583 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.511 | 0 | 0.152 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 9.895
4804200 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507138-ESKI YOLÖREN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 03:34:02 | 21.06.2025 03:36:34 | 0.042 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.514
4804203 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47425649-KUCUK YENICE KOSK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 03:51:19 | 21.06.2025 04:04:54 | 0.226 | 2 | 206 | 11 | 14 | 20 | 30 | 6 | 0 | 0.011 | 2.122 | 14.861 | 0.603 | 6.66 | 1.521 | 2.904 | 0 | 28.683
4804206 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 04:27:40 | 21.06.2025 04:28:14 | 0.009 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.026 | 0.41 | 0.026 | 0.046 | 0.086 | 0.028 | 0.804 | 0.013 | 1.44
4804207 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897643-TR-1 DOGANKÖY AG PANOSU/1667814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 04:11:39 | 21.06.2025 05:37:08 | 1.424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.299
4804209 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464474-AKENERJI KÖK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 04:53:39 | 21.06.2025 04:54:38 | 0.016 | 9 | 295 | 11 | 9 | 14 | 53 | 2 | 1 | 1.125 | 0.258 | 0.047 | 0.033 | 0.175 | 0.055 | 0.24 | 0.005 | 1.938
4804211 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451782-BOSTANCI TM-DEN GIRIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 05:21:25 | 21.06.2025 05:24:46 | 0.056 | 1 | 26517 | 8 | 37 | 28 | 4250 | 2 | 0 | 0.089 | 67.457 | 0.174 | 0.134 | 3.378 | 18.81 | 0.061 | 0 | 90.103
4804213 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 05:27:46 | 21.06.2025 05:30:15 | 0.041 | 5 | 1439 | 7 | 80 | 2 | 211 | 2 | 0 | 0.301 | 3.46 | 0.5 | 0.466 | 0.016 | 0.56 | 0.473 | 0 | 5.775
4804215 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55591873-MUDANYA1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 05:30:08 | 21.06.2025 05:33:06 | 0.049 | 96 | 17428 | 5 | 93 | 20 | 883 | 2 | 5 | 1.412 | 28.193 | 0.045 | 0.238 | 1.819 | 4.487 | 0.706 | 0.07 | 36.97
4804216 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454103-BÜYÜKORHAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 05:36:07 | 21.06.2025 05:40:57 | 0.081 | 8 | 7295 | 5 | 773 | 14 | 741 | 5 | 11 | 0.586 | 11.625 | 1.033 | 0.758 | 0.96 | 2.373 | 0.809 | 0.836 | 18.98
4804218 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093208-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 05:40:27 | 21.06.2025 05:42:36 | 0.036 | 0 | 1204 | 0 | 17 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0.032 | 0.147 | 0.185 | 0.006 | 0 | 2.11
4804219 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 05:40:29 | 21.06.2025 05:41:05 | 0.01 | 0 | 844 | 0 | 17 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0.012 | 0.016 | 0.151 | 0 | 0 | 1.016
4804221 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5873014-DM-1/60 SSK 2 KABIN AG PANOSU/1809482-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 05:45:39 | 21.06.2025 07:26:16 | 1.677 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903
4804222 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47451810-FABRIKALAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 05:51:34 | 21.06.2025 05:52:19 | 0.013 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.001 | 0.775 | 0 | 5.335 | 0 | 6.198
4804223 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47544172-Tr-118 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:00:10 | 21.06.2025 06:37:50 | 0.628 | 0 | 181 | 1 | 60 | 4 | 46 | 0 | 2 | 0 | 9.345 | 0.883 | 8.362 | 3.809 | 7.188 | 0 | 6.216 | 35.803
4804224 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:01:22 | 21.06.2025 06:02:07 | 0.013 | 4 | 444 | 6 | 21 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.038 | 0.497 | 0.139 | 0.047 | 0.04 | 0.102 | 0 | 0 | 0.862
4804225 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095645-TR-49 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:02:18 | 21.06.2025 06:03:03 | 0.013 | 0 | 8939 | 0 | 4 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 6.059 | 0 | 0.003 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 7.62
4804226 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433543-SITELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:02:24 | 21.06.2025 06:08:02 | 0.094 | 5 | 1398 | 15 | 67 | 7 | 290 | 0 | 1 | 2.087 | 6.364 | 1.895 | 1.234 | 0.054 | 0.939 | 0 | 0.001 | 12.575
4804227 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47613794-TR- YAYLABAYIR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 02:39:48 | 21.06.2025 08:03:38 | 5.397 | 3 | 1905 | 0 | 94 | 7 | 142 | 0 | 0 | 65.109 | 319.726 | 0 | 25.066 | 21.025 | 22.734 | 0 | 0 | 453.66
4804228 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:11:12 | 21.06.2025 06:14:33 | 0.056 | 0 | 10909 | 0 | 6 | 6 | 1515 | 2 | 0 | 0 | 42.13 | 0 | 0.003 | 2.676 | 22.546 | 0.347 | 0 | 67.702
4804230 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16657-TR-25/47251037-DURABEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:29:28 | 21.06.2025 06:30:23 | 0.015 | 2 | 1011 | 4 | 17 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0.141 | 0.575 | 0.126 | 0.086 | 0.198 | 0.073 | 0 | 0 | 1.2
4804231 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Merkezi | 55199068-DM- GOMEC 2/55199178-TR-8 A ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:34:09 | 21.06.2025 06:36:17 | 0.036 | 0 | 1939 | 1 | 26 | 1 | 148 | 2 | 1 | 0 | 217.061 | 1.031 | 10.422 | 0.537 | 54.357 | 24.688 | 2.399 | 310.494
4804231 | 2 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 56254696-TR-8/A/56047733-TR-12 -TR-8/A ARASI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:36:17 | 21.06.2025 08:42:59 | 2.112 | 0 | 1184 | 1 | 22 | 0 | 86 | 2 | 1 | 0 | 215.056 | 1.031 | 10.384 | 0 | 53.94 | 24.688 | 2.399 | 307.497
4804234 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:50:21 | 21.06.2025 06:50:51 | 0.008 | 2 | 402 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.156 | 0.494 | 1.662 | 0.081 | 0.158 | 0.117 | 1.372 | 0 | 4.04
4804235 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545765-SDK/5609840-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:09:36 | 21.06.2025 08:56:08 | 2.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4804238 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3661-KINIK KÖK SERVIS Tr-1 /47282653-PIRIBEYLER GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:57:33 | 21.06.2025 06:59:24 | 0.031 | 2 | 433 | 1 | 55 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0.069 | 0.497 | 0.016 | 0.338 | 0.029 | 0.071 | 0.131 | 0 | 1.152
4804241 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:03:22 | 21.06.2025 07:04:07 | 0.013 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.062 | 1.154 | 0.599 | 0.126 | 0.016 | 0.162 | 0.101 | 0 | 2.222
4804242 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58056050-DEMIRTAS TM GEMLIK HATBASI/56618054-GEMLIK CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:01:27 | 21.06.2025 13:00:06 | 5.977 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.643 | 0 | 1205.501 | 0 | 65.687 | 0 | 1291.831
4804244 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 22496-DM-KULEALTI /47252015-KÖYLER 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:05:13 | 21.06.2025 07:05:43 | 0.008 | 0 | 61 | 1 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.001 | 0.025 | 0.774 | 0.017 | 0 | 0 | 0.888
4804245 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16074-TR-7/47244251-T.M.O. OFIS ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:06:39 | 21.06.2025 07:39:09 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 5.432
4804247 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:12:09 | 21.06.2025 07:12:55 | 0.013 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.062 | 1.154 | 0.599 | 0.126 | 0.016 | 0.162 | 0.101 | 0 | 2.222
4804248 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106736-DEREKÖY ÇIGMIS GRUP BASI AYIRICISI/47610468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:35:58 | 21.06.2025 07:46:52 | 1.181 | 1 | 152 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 33.186 | 8.39 | 0 | 0.806 | 12.444 | 0.593 | 0 | 0 | 55.418
4804249 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:22:00 | 21.06.2025 07:22:40 | 0.011 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.062 | 1.154 | 0.599 | 0.126 | 0.016 | 0.162 | 0.101 | 0 | 2.222
4804250 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247164-OTLUKDERE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:26:38 | 21.06.2025 07:27:08 | 0.008 | 0 | 94 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.411 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.539
4804251 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:29:26 | 21.06.2025 07:30:11 | 0.013 | 5 | 1091 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 0.354 | 1.26 | 0.04 | 0.228 | 0.069 | 0.186 | 2.482 | 0.003 | 4.622
4804253 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093511-ARMUTLU 1 ÇIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:32:38 | 21.06.2025 07:36:15 | 0.06 | 2 | 24498 | 1 | 155 | 22 | 1142 | 2 | 1 | 0.48 | 75.47 | 0.021 | 1.434 | 7.21 | 24.762 | 3.197 | 0.093 | 112.666
4804254 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 97725-Evciler Hat Basi Ayiricisi/48560027- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:20:43 | 21.06.2025 08:56:30 | 1.596 | 0 | 584 | 0 | 18 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 48.33 | 0 | 1.083 | 0 | 9.175 | 0 | 0 | 58.588
4804255 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47266826-HAVRAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:29:00 | 21.06.2025 07:51:38 | 0.377 | 21 | 13678 | 10 | 380 | 62 | 2224 | 24 | 3 | 42.351 | 304.074 | 3.934 | 75.439 | 78.64 | 136.599 | 169.786 | 2.597 | 813.421
4804257 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093399-TR-50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:41:15 | 21.06.2025 07:42:00 | 0.013 | 0 | 2686 | 0 | 87 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 0.244 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 3.297
4804260 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54284897-Gündogdu Köyü Hat Basi Ayiricisi/54102016- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:42:46 | 21.06.2025 09:42:13 | 2.991 | 0 | 199 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.711 | 0 | 5.726 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 63.796
4804262 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-KOK- HACI HÜSEYIN YAYLASI/56537795- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 05:55:20 | 21.06.2025 08:40:55 | 2.759 | 0 | 180 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.54 | 0 | 8.454 | 0 | 7.672 | 0 | 0 | 73.666
4804263 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:49:29 | 21.06.2025 07:50:12 | 0.012 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.162 | 0.771 | 0.098 | 0.113 | 0.251 | 0.065 | 4.061 | 0.025 | 5.547
4804264 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444936-BUYUK FINDIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:49:30 | 21.06.2025 07:50:20 | 0.014 | 4 | 1320 | 3 | 110 | 7 | 293 | 0 | 3 | 0.097 | 1.344 | 0.092 | 0.369 | 0.071 | 0.286 | 0 | 0.001 | 2.258
4804265 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282089-BUYUKDERE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:51:17 | 21.06.2025 07:52:06 | 0.014 | 3 | 1182 | 0 | 12 | 2 | 172 | 4 | 0 | 0.26 | 1.191 | 0 | 0.056 | 0.08 | 0.241 | 2.832 | 0 | 4.66
4804266 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454838-GÜNDÜZLÜ KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:51:58 | 21.06.2025 07:52:43 | 0.013 | 7 | 2931 | 20 | 41 | 34 | 520 | 14 | 3 | 0.019 | 3.049 | 1.107 | 0.917 | 0.936 | 1.406 | 20.995 | 0.06 | 28.49
4804269 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:45:01 | 21.06.2025 11:43:38 | 3.977 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.36 | 0 | 0.772 | 0 | 12.478 | 0 | 847.285 | 0 | 862.894
4804271 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 59930859-YUNUSEMRE DM/59526458-TR-1/07 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 07:56:01 | 21.06.2025 08:51:57 | 0.932 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 132.873 | 0 | 0 | 0 | 32.317 | 0 | 0 | 165.19
4804273 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19077-KOK-GULPINAR /47240584-ARASANLI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:00:59 | 21.06.2025 08:02:53 | 0.032 | 0 | 366 | 3 | 3 | 5 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0.614 | 0.323 | 0.047 | 0.557 | 1.262 | 0 | 0.38 | 3.183
4804276 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24005-DM-1 CIFTLIKKOY/47092854-TR-1/32 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:05:55 | 21.06.2025 08:07:26 | 0.025 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | 144 | 0 | 1 | 0 | 4.332 | 0 | 0.001 | 0.065 | 2.586 | 0 | 0.214 | 7.198
4804278 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93387-Tepeköy Hatbasi Ayiricisi/47588286- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:09:54 | 21.06.2025 12:30:19 | 4.34 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.467 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.277
4804279 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93148-Ibiller Tavukhaneler Hatbasi Ayiricisi/47596700- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:13:17 | 21.06.2025 08:42:52 | 0.493 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05
4804280 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:17:06 | 21.06.2025 08:17:49 | 0.012 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.065 | 1.213 | 0.628 | 0.139 | 0.02 | 0.212 | 0.149 | 0 | 2.426
4804281 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106770-DEREKÖY AYIRICISI/54919548- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:19:11 | 21.06.2025 08:42:30 | 0.388 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0.102 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 2.19
4804283 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47443124-HAVAALANI TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:17:40 | 21.06.2025 08:18:25 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
4804286 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 110554-TR-YALÇIN ÖZHAN AYIRICISI/47669300-TR- YALÇIN ÖZHAN | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:19:52 | 21.06.2025 13:35:46 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.471 | 0 | 0 | 0 | 16.471
4804287 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5486784-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5486784-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:16:41 | 21.06.2025 11:41:31 | 3.414 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
4804288 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:30:53 | 21.06.2025 08:33:09 | 0.038 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0.549 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 1.328
4804290 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108883-Eskibalikli Gurup Hat Basi Ayiricisi/47654368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:28:20 | 21.06.2025 09:12:32 | 0.736 | 2 | 130 | 3 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.565 | 6.855 | 4.668 | 3.926 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 21.578
4804292 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3546021-SDK/5641751-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:38:31 | 21.06.2025 09:32:12 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266
4804296 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909647-TR-1 ADATEPE KOYU AG PANOSU/47743508-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:10:48 | 21.06.2025 11:20:02 | 3.154 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.618
4804300 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 110482-Pasapinar TR1 hat basi/47482396- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:21:28 | 21.06.2025 09:48:09 | 1.445 | 0 | 152 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13.614 | 0 | 2.441 | 0 | 4.229 | 0 | 1.361 | 21.645
4804301 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56336388-DM-01 GURE/56336479-GÜRE KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:00:51 | 21.06.2025 09:02:34 | 0.029 | 2 | 1667 | 2 | 11 | 9 | 183 | 0 | 0 | 0.01 | 5.575 | 0.001 | 0.048 | 15.412 | 2.632 | 0 | 0 | 23.677
4804302 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286262-Tr-MISSUT KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:02:48 | 21.06.2025 09:03:47 | 0.016 | 2 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1.083 | 0 | 5.626 | 0 | 0.295 | 0 | 43.187 | 0 | 50.191
4804306 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:16:43 | 21.06.2025 09:17:24 | 0.011 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.068 | 1.271 | 0.656 | 0.139 | 0.023 | 0.242 | 0.165 | 0 | 2.565
4804307 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93395-Gölcük Ova Hatbasi Ayiricisi/47574979- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:05:53 | 21.06.2025 10:07:18 | 1.023 | 0 | 141 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.862 | 0 | 14.604 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 30.101
4804308 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 19288-TR-1 SUBASI KABIN/47092842-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:10:00 | 21.06.2025 10:25:00 | 2.25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.835 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 0 | 18.473
4804311 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 94337-Kavurmacilar Ayiricisi/47577280- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:17:26 | 21.06.2025 11:10:10 | 1.879 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | 4.742 | 0 | 0 | 9.265
4804314 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453488-YAYLACIK KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:09:07 | 21.06.2025 09:41:26 | 3.539 | 9 | 996 | 7 | 33 | 155 | 221 | 50 | 4 | 82.776 | 349.545 | 72.208 | 38.398 | 2154.604 | 240.056 | 3175.095 | 96.197 | 6208.88
4804316 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915402-KEPEZ UN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:11:58 | 21.06.2025 10:18:56 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 21.51
4804317 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:28:35 | 21.06.2025 09:29:17 | 0.012 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.068 | 1.271 | 0.656 | 0.139 | 0.023 | 0.242 | 0.165 | 0 | 2.565
4804318 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54020425-Saricaköy Hat Basi Ayiricisi/54065534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 08:40:54 | 21.06.2025 10:33:09 | 1.871 | 1 | 112 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.774 | 0 | 3.94 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 20.908
4804320 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:38:20 | 21.06.2025 09:39:03 | 0.012 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.068 | 1.271 | 0.656 | 0.139 | 0.023 | 0.242 | 0.165 | 0 | 2.565
4804321 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:38:56 | 21.06.2025 09:47:31 | 0.143 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 1.623 | 7.752 | 0.962 | 1.109 | 3.18 | 0.894 | 59.208 | 0.275 | 75.003
4804322 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5880867-TR-4 TOPRAK SU AG PANOSU/1825523-3 | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:32:16 | 21.06.2025 10:16:19 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 2.738
4804326 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 19809-KOK-GOLEKOY/47678694-DEREOBA CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:50:47 | 21.06.2025 10:32:52 | 0.701 | 0 | 628 | 1 | 7 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 3.585 | 0.011 | 10.727 | 5.7 | 0 | 0 | 47.183
4804327 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 53887558-SADAGI GRUP HATBASI/47500417- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:45:35 | 21.06.2025 12:44:07 | 2.976 | 1 | 541 | 0 | 35 | 1 | 31 | 1 | 0 | 10.097 | 67.228 | 0 | 9.656 | 1.894 | 10.82 | 0 | 0 | 99.695
4804328 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 104360-DIBEKLI HATBASI/47633463- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 09:32:45 | 21.06.2025 11:18:43 | 1.766 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.665 | 0 | 0.183 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 7.789
4804337 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54560686-ÜRÜNLÜ HATBASI/54248720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:08:50 | 21.06.2025 13:47:40 | 3.647 | 1 | 84 | 2 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 12.764 | 58.792 | 0.448 | 26.622 | 274.102 | 41.884 | 0 | 0 | 414.61
4804338 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:11:47 | 21.06.2025 10:13:01 | 0.021 | 4 | 573 | 5 | 30 | 45 | 222 | 14 | 0 | 0.229 | 2.265 | 0.232 | 0.515 | 7.375 | 5.684 | 9.81 | 0 | 26.109
4804339 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452059-ORHANELI KÖYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:11:47 | 21.06.2025 10:16:29 | 0.078 | 3 | 3057 | 6 | 490 | 10 | 246 | 1 | 0 | 0.404 | 13.621 | 0.801 | 2.1 | 2.501 | 2.532 | 0 | 0 | 21.959
4804342 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5937623-TR-4 YENI MH AG PANOSU/47130986-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:31:11 | 28.06.2025 09:58:25 | 0.454 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0.184 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 7.152
4804343 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5940197-TR-2 ELMALIK KOYU AG PANOSU/47129150-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 13:33:54 | 28.06.2025 13:53:22 | 0.324 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 0 | 0.386 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 7.634
4804344 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18890-DM-6/47240650-TR 6-02 CEZAEVI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:19:07 | 21.06.2025 10:21:48 | 0.045 | 0 | 154 | 0 | 0 | 8 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 1.243 | 2.792 | 12.566 | 0 | 17.085
4804345 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK | 3518582-SDK/3238788-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:20:29 | 21.06.2025 11:09:37 | 0.819 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 1.646
4804347 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59221528-ALAATTINBEY DM/59230205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:01:58 | 21.06.2025 12:02:11 | 2.003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 157.747 | 0.023 | 317.217 | 0 | 474.993
4804348 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54079346-TR-2 KURTUL AG PANOSU/54079329- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:49:44 | 24.06.2025 14:16:57 | 0.454 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.455
4804349 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15555-TR-26/47408562-TRAFO KORUMA | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:22:56 | 24.06.2025 16:25:48 | 7.048 | 0 | 827 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 435.624 | 0 | 5.955 | 0 | 157.175 | 0 | 0 | 598.754
4804350 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280742-ALTINOVA KOYLERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:25:37 | 21.06.2025 10:47:19 | 0.362 | 3 | 1099 | 1 | 5 | 5 | 85 | 1 | 5 | 6.854 | 33.154 | 1.002 | 0.181 | 2.217 | 2.509 | 0.246 | 0.02 | 46.184
4804351 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545361-SDK/5640776-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:26:16 | 21.06.2025 11:05:59 | 0.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
4804353 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1056148-AG DIREK/5484490-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:15:09 | 21.06.2025 11:02:15 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
4804354 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:31:42 | 21.06.2025 10:32:19 | 0.01 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.187 | 0.887 | 0.107 | 0.129 | 0.37 | 0.106 | 6.626 | 0.031 | 8.442
4804355 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5919100-TR-1 SUBASI KABIN AG PANOSU/47129938-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:30:35 | 21.06.2025 12:56:51 | 2.438 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.394 | 0 | 0 | 0 | 4.531 | 0 | 0 | 21.926
4804360 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022786-AG DIREK/5404908-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:30:02 | 21.06.2025 17:21:38 | 6.86 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.377 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 20.68
4804363 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1306231-AG DIREK/58274520- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:35:32 | 21.06.2025 12:22:49 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
4804365 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1080568-AG DIREK/5572710-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:38:16 | 21.06.2025 12:15:59 | 1.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
4804369 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1065618-AG DIREK/5558727-ABONE BAGLANTI KABLOSU | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:45:13 | 21.06.2025 12:19:52 | 1.577 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
4804373 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240606-YAGCILAR ULUPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:52:46 | 21.06.2025 10:55:54 | 0.052 | 1 | 127 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.006 | 0.046 | 0.161 | 0.039 | 0 | 0 | 0.736
4804375 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1058490-AG DIREK/5482108-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:49:40 | 21.06.2025 11:14:21 | 0.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
4804377 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19725-KOK-YENIKOY/47297326-OSMANIYE GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:43:00 | 20.06.2025 09:45:00 | 0.033 | 2 | 484 | 21 | 15 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0.236 | 2.033 | 10.093 | 1.16 | 1.601 | 1.153 | 0 | 0 | 16.276
4804378 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 58409218-TR-6/12/58252487-BELEDIYE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:53:45 | 21.06.2025 11:20:36 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 1.645 | 0 | 4.127
4804383 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036685-AG DIREK/5439879-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:52:05 | 21.06.2025 19:19:48 | 8.462 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 3.097
4804385 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 12781-TR-2 AKYAR MH/47422261-TR-2 AKYAR MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:33:49 | 21.06.2025 12:23:02 | 1.82 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.146 | 0 | 0.516 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 16.093
4804387 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22229-TR-23 MARMARA KOK /47100810-Tr-24 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:50:00 | 21.06.2025 11:17:24 | 0.457 | 0 | 341 | 0 | 29 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 1.145 | 4.398 | 14.051 | 0 | 0 | 37.954
4804391 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547846-SDK/5660764-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:01:44 | 21.06.2025 19:09:48 | 8.134 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.153
4804392 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5870698-TR- GOP MH ZEYTINLIK SK AG PANOSU/1831548-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:25:35 | 21.06.2025 11:28:40 | 1.051 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 6.242
4804397 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5913953-TR- KAVAKALANI AG PANOSU/1842067-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:23:04 | 21.06.2025 14:09:50 | 2.779 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66
4804400 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109346-ÇALITEPE MH HATBASI/48528559- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:29:41 | 21.06.2025 12:06:34 | 1.614 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.616 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 10.417 | 0 | 17.529
4804405 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1060979-AG DIREK/5510732-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:21:47 | 21.06.2025 15:09:32 | 3.796 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268
4804406 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:32:57 | 21.06.2025 11:35:02 | 0.035 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.584 | 2.777 | 0.332 | 0.386 | 1.139 | 0.333 | 19.879 | 0.094 | 25.523
4804407 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47266736-DENIZ DOGAN TARIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:33:43 | 21.06.2025 11:35:33 | 0.031 | 0 | 659 | 0 | 9 | 9 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0.033 | 0.971 | 1.249 | 0.835 | 0 | 5.789
4804409 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3530964-SDK/2775374- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:41:15 | 26.06.2025 09:49:00 | 0.129 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 1.219
4804413 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5897467-TR-6 KARAAGAC SAHIL AG PANOSU/1836535-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:32:10 | 21.06.2025 12:51:47 | 1.327 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.818 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 4.301
4804414 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5871032-TR-1 KAYIKCI MH AG PANOSU/1810179-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:38:53 | 21.06.2025 13:20:53 | 1.7 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 3.28 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 5.723
4804416 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906217-TR-29 AG PANOSU/1846645-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:32:41 | 21.06.2025 13:37:34 | 2.081 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.064 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 17.296
4804420 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1261179-AG DIREK/5541688-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:43:23 | 21.06.2025 14:26:51 | 2.724 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4804425 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 56029115-KONAKLI HATBASI/59378478- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:38:32 | 21.06.2025 14:22:57 | 2.74 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 150.169 | 0 | 0 | 0 | 63.271 | 0 | 0 | 213.441
4804427 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104354-VODOFONE HAT BASI AYIRICIC/47660679- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:35:18 | 21.06.2025 13:15:38 | 1.672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 3.298
4804428 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5885284-TR-11 AG PANOSU/1842889-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:01:55 | 21.06.2025 13:18:49 | 1.281 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 0 | 16.667
4804429 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54294253-AKYAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:08:36 | 21.06.2025 12:12:05 | 0.058 | 1 | 525 | 3 | 19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.828 | 2.392 | 0.072 | 0.735 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 4.409
4804430 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1770-ISMAIL BEY KÖK/47458642-YIGITKÖY DM ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:00:56 | 21.06.2025 12:29:57 | 0.484 | 3 | 611 | 5 | 23 | 3 | 61 | 1 | 2 | 1.669 | 33.054 | 10.284 | 9.567 | 8.511 | 7.326 | 3.644 | 0.564 | 74.617
4804431 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 3530178-SDK/5300138-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:06:39 | 21.06.2025 15:16:53 | 3.171 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037
4804432 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898889-TR- DIS BUDAK AG PANOSU/1842710-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:13:34 | 21.06.2025 12:56:13 | 0.711 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 3.206
4804438 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895773-TR- KARAOGLANLAR KOYU AG PANOSU/1839701-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:25:31 | 21.06.2025 12:34:26 | 0.148 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.597
4804442 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890696-TR- CAMKOY MH AG PANOSU/2093766- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:31:21 | 21.06.2025 17:05:15 | 4.565 | 0 | 70 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.948 | 0 | 3.424 | 0 | 6.174 | 0 | 0 | 26.546
4804445 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 753-BEYCELIK KOK/47277692-YAYLACIK TARAFI MÜSTERILER GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:26:03 | 21.06.2025 14:39:11 | 2.219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.764 | 0 | 91.968 | 0 | 543.245 | 0 | 646.977
4804449 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:25:44 | 21.06.2025 13:59:23 | 1.561 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 0 | 19.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.71
4804457 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912145-TR-1 CEKICLER KOYU AG PANOSU/47772493-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:58:23 | 21.06.2025 14:57:27 | 3.984 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0.106 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 8.571
4804458 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47241808-GEMLIK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:00:06 | 21.06.2025 13:17:03 | 0.283 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 62.962 | 0 | 3.099 | 0 | 67.091
4804465 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23997-DM-2 YALOVA MERKEZ (ACIK AMBAR)/47093056-TR-2/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:16:28 | 21.06.2025 13:19:01 | 0.043 | 0 | 1350 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 8.117 | 0 | 0.159 | 0 | 6.908 | 0 | 0.488 | 15.67
4804467 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 787256-AG DIREK/4836627-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:50:45 | 21.06.2025 14:52:29 | 2.029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
4804469 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273883-ÇALI DM HASANAGA 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:21:06 | 21.06.2025 13:32:26 | 0.189 | 3 | 617 | 2 | 22 | 30 | 114 | 13 | 1 | 0.752 | 13.089 | 0.023 | 1.813 | 35.563 | 7.862 | 33.66 | 0.178 | 92.94
4804475 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57025648-izmiryolu özel müsteriler hatbasi/47489012- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:20:56 | 21.06.2025 15:13:09 | 1.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 78.291 | 0 | 47.697 | 0 | 126.247
4804478 | 2 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56306326-YALOVA RADAR KÖK/60078211- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:19:07 | 21.06.2025 14:53:00 | 1.565 | 0 | 1356 | 0 | 1 | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 266.067 | 0 | 0.208 | 2154.886 | 230.363 | 0 | 0 | 2651.523
4804481 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102437-AG DIREK/5671166-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:17:02 | 21.06.2025 15:24:46 | 3.129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
4804482 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47266736-DENIZ DOGAN TARIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:34:50 | 21.06.2025 13:50:32 | 0.262 | 0 | 659 | 0 | 9 | 9 | 100 | 3 | 0 | 0 | 21.674 | 0 | 0.264 | 7.709 | 10.061 | 5.949 | 0 | 45.657
4804483 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3546848-SDK/5683735-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:24:23 | 21.06.2025 14:18:11 | 1.896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4804484 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5897035-TR-2 PAMUKCU MH AG PANOSU/1837340-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:26:37 | 21.06.2025 14:27:09 | 1.009 | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15.021 | 0 | 0.311 | 0 | 23.122 | 0 | 0 | 38.454
4804491 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512620-SDK/3190494-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:07:35 | 21.06.2025 14:45:54 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 1.431
4804498 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2614-TR- CEZAEVI KÖK/47425471-DOGANKÖY ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:04:05 | 24.06.2025 14:04:17 | 4.003 | 0 | 308 | 0 | 1 | 3 | 44 | 2 | 1 | 0 | 117.078 | 0 | 0.125 | 107.047 | 48.261 | 278.974 | 30.903 | 582.388
4804499 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 21681-TR-6 GORUKLE/47251968-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:12:26 | 24.06.2025 18:03:44 | 8.855 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 799.294 | 0 | 0 | 0 | 450.211 | 0 | 24.861 | 1274.365
4804505 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1084554-AG DIREK/5648572-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:04:10 | 21.06.2025 18:25:32 | 4.356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
4804506 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47459098-HAYDAR CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:59:22 | 21.06.2025 15:30:15 | 1.515 | 7 | 902 | 26 | 45 | 9 | 113 | 2 | 6 | 23.886 | 113.874 | 42.494 | 12.309 | 16.539 | 47.566 | 114.734 | 0.624 | 372.025
4804507 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5913945-TR- KINALAR AG PANOSU/1842057-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:15:16 | 21.06.2025 15:23:48 | 2.142 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.181 | 0 | 0.9 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 21.522
4804511 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281618-KULAK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:14:54 | 21.06.2025 15:13:49 | 0.982 | 0 | 248 | 0 | 16 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 20.323 | 0 | 4.57 | 0.219 | 6.175 | 8.809 | 4.033 | 44.129
4804512 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534583-SDK/5477775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:23:44 | 21.06.2025 14:51:50 | 1.468 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16.142
4804515 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1761-DM-3 OZLUCE/47245766-IZMIR YOLU MÜSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:24:47 | 21.06.2025 14:51:11 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 82.487 | 0 | 65.487 | 0 | 148.036
4804519 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2173-ÇELTIKÇI KÖK/47445865-KARASIL ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:50:25 | 24.06.2025 15:38:59 | 4.809 | 0 | 126 | 40 | 21 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.886 | 253.918 | 92.954 | 19.69 | 35.867 | 0 | 0 | 503.314
4804520 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443608-FETHIYE ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:41:16 | 25.06.2025 14:55:31 | 5.238 | 0 | 660 | 4 | 60 | 4 | 59 | 1 | 1 | 0 | 275.479 | 72.303 | 60.688 | 11.209 | 103.464 | 0.989 | 0 | 524.131
4804522 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 51997301-SDK/53968831- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 11:50:15 | 24.06.2025 14:28:21 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 2.113
4804523 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 10427-TR-2 SOGANBUKU MH/47283311-TR-2 SOGANBUKU MH DTR AYIRICISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:38:06 | 25.06.2025 18:23:04 | 7.749 | 0 | 272 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 126.63 | 0 | 1.097 | 0 | 76.247 | 0 | 0 | 203.974
4804524 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 106292-Gürle alti aldo hatti özel hat basi/56340838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:02:45 | 21.06.2025 15:14:17 | 1.192 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.246 | 0 | 29.826 | 0 | 4.494 | 0 | 0 | 0 | 38.566
4804525 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 60223194-SÜLEYMANIYE HATBASI/47505908- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:39:26 | 24.06.2025 19:13:35 | 9.569 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.581 | 0 | 0.442 | 0 | 13.226 | 0 | 0 | 76.249
4804529 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47240512-DM11/03 TR-03 DMO KARSISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:42:50 | 21.06.2025 15:15:01 | 0.536 | 0 | 1354 | 0 | 17 | 6 | 277 | 7 | 5 | 0 | 56.809 | 0 | 1.586 | 31.446 | 94.943 | 113.957 | 4.178 | 302.919
4804530 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870588-TR- KUBA CAMII AG PANOSU/1973040- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:24:23 | 21.06.2025 15:22:39 | 0.971 | 0 | 774 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.453 | 0 | 1.86 | 0 | 23.675 | 0 | 0 | 77.989
4804531 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47431681-EDREMIT FIDERI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:39:27 | 21.06.2025 15:09:48 | 0.506 | 1 | 8696 | 1 | 14 | 12 | 181 | 1 | 2 | 0.167 | 415.162 | 2.714 | 1.142 | 94.488 | 95.717 | 6.372 | 0.696 | 616.457
4804532 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036607-AG DIREK/55624566-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:48:28 | 21.06.2025 19:54:50 | 5.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076
4804533 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871852-TR-2 ORHANIYE AG PANOSU/1926217-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:47:32 | 21.06.2025 16:08:42 | 1.353 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.046 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 8.191
4804534 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Merkezi | 16181- DM 5(IM3)/47264314-OZ MERKEZ ISHANI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:33:25 | 28.06.2025 12:09:08 | 2.596 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 39.911 | 0 | 0 | 0 | 399.353 | 0 | 0 | 439.264
4804538 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106208-GÖNEN ÜNIVERSITE YURDU GRUP BASI AYIRICISI/47612205- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:23:03 | 24.06.2025 12:16:36 | 2.893 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.658 | 0 | 78.548 | 0 | 0 | 0 | 88.206
4804539 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898845-TR-99A AG PANOSU/1837360-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:27:56 | 24.06.2025 13:26:33 | 3.977 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 8.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.045
4804545 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:04:36 | 21.06.2025 15:05:26 | 0.014 | 7 | 1785 | 5 | 17 | 5 | 243 | 1 | 0 | 0.393 | 1.861 | 0.211 | 0.157 | 0.067 | 0.735 | 0.32 | 0 | 3.745
4804550 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3513715-SDK- B3/5058950-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:12:40 | 21.06.2025 16:21:20 | 2.144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755
4804551 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1074021-AG DIREK/5551370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:44:16 | 21.06.2025 19:13:57 | 4.495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664
4804553 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 54318446-TR-3 GURSU AG PANOSU/54318520- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 17:33:00 | 23.06.2025 18:25:00 | 0.867 | 0 | 220 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.493
4804556 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58454705-/5600224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:27:18 | 21.06.2025 16:48:19 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919
4804557 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889102-TR-4/1 GURSU AG PANOSU/1828618-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 18:32:34 | 23.06.2025 19:26:55 | 0.906 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.136 | 0.483
4804558 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17119-TR-30/47288504-Tr-35-36 CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:20:02 | 24.06.2025 12:28:49 | 3.146 | 0 | 195 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.112 | 0 | 0.119 | 26.276 | 4.298 | 0 | 0 | 64.805
4804560 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876349-TR-30 AG PANOSU/1914870-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 09:04:05 | 24.06.2025 12:26:37 | 3.376 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.603
4804561 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3537985-SDK/5579797-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:30:16 | 21.06.2025 17:23:14 | 1.883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578
4804567 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5884770-TR- KARAMUSTAFALAR MH AG PANOSU/1825298-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:11:06 | 21.06.2025 16:39:59 | 1.481 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 4.949
4804569 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47240512-DM11/03 TR-03 DMO KARSISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:34:44 | 21.06.2025 15:36:05 | 0.023 | 0 | 1354 | 0 | 17 | 6 | 275 | 7 | 5 | 0 | 16.265 | 0 | 1.979 | 1.905 | 104.144 | 6.638 | 0.249 | 131.18
4804569 | 2 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 15687-TR- DOMUZ CIFTLIGI/47327503-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:36:05 | 21.06.2025 18:11:41 | 2.593 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.008 | 0 | 1.915 | 0 | 100.366 | 0 | 0 | 115.29
4804576 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18971-KOK-ESKI DALYAN /47632742-KAYACIK ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:07:47 | 21.06.2025 18:17:53 | 2.168 | 0 | 112 | 4 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 9.369 | 17.807 | 0 | 20.527 | 3.244 | 65.649 | 0 | 116.595
4804577 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 106292-Gürle alti aldo hatti özel hat basi/56340838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:44:28 | 21.06.2025 19:05:40 | 3.353 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 48.384 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 60.861
4804582 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 825463-AG DIREK/4894497-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:50:22 | 21.06.2025 17:00:48 | 1.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4804583 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241244-GOKCETEPE MAH. 1 NOLU KABIN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:13:23 | 21.06.2025 16:43:28 | 0.501 | 0 | 1677 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54.944 | 0 | 0.083 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 59.134
4804585 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890633-AG DIREK/5014168-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:04:53 | 21.06.2025 17:05:52 | 1.016 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
4804594 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 54924175-SDK/5535535-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:11:12 | 21.06.2025 18:40:36 | 2.49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 3.465
4804600 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5884768-TR- BEYALAN MH AG PANOSU/1825289-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:36:23 | 21.06.2025 19:28:53 | 2.875 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
4804601 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940184-KOSUBOGAZI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:40:44 | 21.06.2025 16:41:35 | 0.014 | 5 | 2056 | 71 | 183 | 13 | 256 | 1 | 7 | 0.005 | 3.496 | 3.8 | 3.329 | 0.343 | 1.214 | 0.412 | 0.044 | 12.643
4804609 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:49:28 | 21.06.2025 16:51:13 | 0.029 | 0 | 10909 | 0 | 6 | 6 | 1515 | 2 | 0 | 0 | 33.694 | 0 | 0.002 | 2.847 | 28.988 | 0.333 | 0 | 65.864
4804612 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916957-TR-3/09 AG PANOSU/47756522-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:09:54 | 21.06.2025 17:33:01 | 1.385 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 0 | 0 | 9.351 | 0 | 0 | 13.172
4804615 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1294864-AG DIREK/5706824-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:02:32 | 21.06.2025 18:33:57 | 1.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
4804618 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57398683-/57399934- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:04:08 | 21.06.2025 20:25:30 | 3.356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4804619 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 5486784-ABONE BAGLANTI KABLOSU/5486784-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:13:29 | 21.06.2025 18:18:47 | 1.088 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4804621 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 1328261-AG DIREK/5209207-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:16:41 | 21.06.2025 18:06:33 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056
4804624 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:20:50 | 21.06.2025 17:21:35 | 0.013 | 3 | 511 | 4 | 30 | 49 | 67 | 11 | 0 | 0.075 | 0.704 | 0.119 | 0.07 | 2.16 | 0.284 | 2.18 | 0 | 5.591
4804625 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:22:22 | 21.06.2025 17:23:45 | 0.023 | 2 | 586 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.008 | 0.308 | 0.089 | 0.044 | 0.046 | 0.095 | 0 | 0 | 0.59
4804626 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5879685-TR-33 AYVALIK AG PANOSU/1820694-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:23:53 | 21.06.2025 18:04:33 | 0.678 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.383
4804628 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125226-AG DIREK/5719068-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:18:37 | 21.06.2025 19:05:22 | 1.779 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.911
4804631 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16489-TR-11 SARIMSAKLI BULVARI/47572825-Tr-12 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:37:01 | 21.06.2025 18:20:55 | 0.732 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 7.204
4804636 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:52:29 | 21.06.2025 17:53:14 | 0.013 | 5 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.672 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.788
4804637 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890520-AG DIREK/5001767-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:32:15 | 21.06.2025 18:39:43 | 1.124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
4804639 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 1257350-AG DIREK/4670592-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:39:57 | 21.06.2025 18:13:12 | 0.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
4804641 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:07:06 | 21.06.2025 21:14:20 | 0.121 | 2 | 2392 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 216.26 | 0.922 | 5.884 | 28.09 | 41.199 | 4.199 | 0 | 296.554
4804644 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875153-TR- PELITOREN MH AG PANOSU/1806769-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:55:59 | 21.06.2025 21:12:15 | 3.271 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
4804645 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56268532-TR-8 KAMYON GARAJI/47465505-MÜSTERILER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:48:37 | 21.06.2025 20:16:33 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.021 | 0 | 11.535 | 0 | 59.556
4804650 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47752819-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:05:07 | 21.06.2025 19:46:03 | 1.682 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 3.919 | 0 | 0 | 6.155
4804651 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47240512-DM11/03 TR-03 DMO KARSISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:10:29 | 21.06.2025 18:11:11 | 0.012 | 0 | 1354 | 0 | 17 | 6 | 277 | 7 | 5 | 0 | 1.135 | 0 | 0.027 | 0.369 | 0.93 | 0.421 | 0.014 | 2.896
4804653 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5884770-TR- KARAMUSTAFALAR MH AG PANOSU/1825300-3 | YANGIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:15:07 | 21.06.2025 19:38:59 | 1.398 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.696
4804658 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079838-AG DIREK/5588868-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:50:24 | 21.06.2025 19:12:02 | 1.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
4804659 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5889903-TR-40 ONMER MERMER ONU AG PANOSU/1840581-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:24:40 | 21.06.2025 18:46:17 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0.117 | 1.124
4804661 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:25:05 | 21.06.2025 18:25:48 | 0.012 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.046 | 0.78 | 0.159 | 0.09 | 0.01 | 0.136 | 0.02 | 0 | 1.241
4804662 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18892-DM-4 /47243051-TR 4-16 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:33:59 | 21.06.2025 18:35:01 | 0.017 | 0 | 844 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0.178 | 0.094 | 0 | 0 | 1.804
4804663 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47426179-ELBEYLI KOK -2 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:27:00 | 26.06.2025 16:29:55 | 7.049 | 10 | 2751 | 35 | 27 | 18 | 409 | 1 | 1 | 77.313 | 1465.457 | 752.592 | 95.491 | 403.858 | 650.314 | 1299.935 | 12.293 | 4757.254
4804664 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 21303-TR-16 (KARABALÇIK)/47251274-ÖZEL MÜSTERILER (EGITIM MH.) | OG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:08:15 | 24.06.2025 13:52:44 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.788 | 0 | 97.713 | 101.785 | 323.286
4804666 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5931711-TR-16 (KARABALÇIK) AG PANOSU/1798236-1 | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:04:49 | 24.06.2025 13:55:54 | 3.851 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.193 | 0 | 0 | 0 | 46.683 | 0 | 0 | 89.875
4804667 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54418343-BUSKI IÇME SUYU,ESKIKIZILELMA TR , YENI MADEN ORTAK HAT BASI/47507283- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:24:01 | 25.06.2025 17:02:17 | 7.638 | 0 | 265 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114.306 | 0 | 0 | 4.352 | 22.855 | 0 | 0 | 141.513
4804669 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 51987645-SADILLI KÖYÜ HATBASI SEK./51989684- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:22:24 | 21.06.2025 19:23:16 | 1.014 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 7.038
4804670 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874321-DM-1/12 AG PANOSU/1928209-7 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:09:03 | 24.06.2025 11:01:49 | 0.879 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.031 | 0 | 0 | 0 | 9.885 | 0 | 0 | 23.917
4804671 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5882825-TURGUTALP TR1 AG PANOSU/1817317-1 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 14:35:29 | 24.06.2025 15:21:03 | 0.759 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 2.113
4804673 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 755548-AG DIREK/4778191-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:37:24 | 21.06.2025 20:49:05 | 2.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
4804676 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5871298-DM-1/91 SSK 1 KABIN AG PANOSU/1809425-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:50:35 | 21.06.2025 19:10:00 | 0.323 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 6.223
4804677 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009827-AG DIREK/56771451- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:34:59 | 21.06.2025 23:00:56 | 4.433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
4804679 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49409659-SDK/5408645-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:35:29 | 21.06.2025 20:18:04 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4804680 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 56842203-/57128304- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:45:21 | 21.06.2025 19:12:15 | 0.448 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
4804685 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98264-AKARCA AYIRICISI/47532028- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:54:19 | 21.06.2025 20:58:01 | 2.061 | 1 | 159 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.445 | 8.095 | 0 | 0.072 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 13.965
4804689 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028866-AG DIREK/5376342-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:02:31 | 21.06.2025 20:53:15 | 1.846 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.131
4804697 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47459497-TR1/10 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:21:22 | 21.06.2025 20:51:26 | 1.501 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 1 | 0 | 277.087 | 0 | 0 | 2.81 | 89.275 | 0 | 0.439 | 369.611
4804699 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106660-HACIMENTES GRUP BASI AYIRICISI/47610118- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:17:55 | 21.06.2025 19:59:46 | 0.697 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0.14 | 0.377 | 0.06 | 0 | 0 | 1.382
4804700 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:56:37 | 21.06.2025 19:37:26 | 0.68 | 25 | 3488 | 15 | 44 | 34 | 439 | 7 | 2 | 3.598 | 102.175 | 26.259 | 2.561 | 78.559 | 39.901 | 28.849 | 1.533 | 283.437
4804705 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47258988-10 MVA TRAFO GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:32:03 | 21.06.2025 19:33:47 | 0.029 | 1 | 12681 | 0 | 1 | 15 | 1070 | 0 | 2 | 0.011 | 9.467 | 0 | 0.001 | 0.812 | 3.882 | 0 | 0.037 | 14.209
4804706 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:36:00 | 21.06.2025 19:37:31 | 0.025 | 1 | 514 | 1 | 2 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.001 | 0.451 | 0.066 | 0.005 | 0.115 | 0.483 | 0 | 0 | 1.12
4804712 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 8991-TR- HAMAMLIKIZIK KOK/47263486-CUMALIKIZIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:49:39 | 21.06.2025 19:54:48 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0.742
4804713 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47258988-10 MVA TRAFO GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:50:40 | 21.06.2025 19:52:56 | 0.038 | 1 | 12681 | 0 | 1 | 15 | 1070 | 0 | 2 | 0.021 | 18.936 | 0 | 0.001 | 1.662 | 7.924 | 0 | 0.076 | 28.62
4804716 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 57944070-KASIKÇI-GÖKTEPE GRUP HATBASI/47590529- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:39:22 | 21.06.2025 21:32:56 | 1.893 | 1 | 110 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1.043 | 7.966 | 0 | 0.12 | 2.867 | 2.495 | 0 | 0 | 14.492
4804717 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47258988-10 MVA TRAFO GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:56:31 | 21.06.2025 19:57:28 | 0.016 | 1 | 12681 | 0 | 1 | 15 | 1070 | 0 | 2 | 0.011 | 9.467 | 0 | 0.001 | 0.812 | 3.882 | 0 | 0.037 | 14.209
4804718 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 48545425-SDK/48545471-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:45:28 | 21.06.2025 21:52:20 | 2.114 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.917 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 15.473
4804720 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5871562-TR-7 AG PANOSU/1810093-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:58:35 | 21.06.2025 22:26:42 | 2.469 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.951 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 10.033
4804721 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1074021-AG DIREK/5551370-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:33:55 | 21.06.2025 21:18:35 | 1.744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
4804725 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55807581-43.sokak hat basi/47474390- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:43:01 | 21.06.2025 21:04:41 | 1.361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.173 | 0 | 24.736 | 0 | 66.464 | 0 | 94.373
4804728 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47462981-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:56:00 | 21.06.2025 20:01:00 | 0.083 | 18 | 3057 | 18 | 89 | 19 | 414 | 1 | 0 | 4.113 | 13.344 | 1.421 | 3.396 | 3.176 | 7.663 | 0.883 | 0 | 33.995
4804733 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249820-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:20:57 | 21.06.2025 20:21:42 | 0.013 | 0 | 424 | 21 | 21 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.288 | 0.182 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 1.028
4804736 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920366-Tr-1 DANACILAR MAH AG PANOSU/1859003-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:11:50 | 21.06.2025 21:02:51 | 0.85 | 0 | 69 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0.492 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 2.306
4804737 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 3518274-SDK/5140016-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:26:42 | 21.06.2025 21:46:38 | 1.332 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
4804738 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540213-SDK/5618998-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:27:16 | 21.06.2025 21:31:25 | 1.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4804739 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55435056-SDK- A01/56322862-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:32:14 | 21.06.2025 21:13:09 | 0.682 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0.004 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 11.119
4804742 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5868506-TR-2 YÖRÜKALI AG PANOSU/1833066-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:27:30 | 21.06.2025 22:35:54 | 2.14 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0.332 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 4.03
4804748 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098302-AG DIREK/5663497-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:41:55 | 22.06.2025 01:58:08 | 5.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652
4804751 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282791-AKARCA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:47:10 | 21.06.2025 20:47:35 | 0.007 | 2 | 485 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.067 | 0.276 | 0 | 0.05 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.444
4804762 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883542-TR-1/11 AG PANOSU/1859895-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:50:52 | 21.06.2025 21:31:28 | 0.676 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.586 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 6.997
4804764 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54029990-SEYRAN KOK/54245516-GOLKIYI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:58:17 | 21.06.2025 20:59:00 | 0.012 | 2 | 136 | 3 | 6 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0.005 | 0.083 | 0.045 | 0.023 | 0.082 | 0.007 | 0 | 0 | 0.245
4804766 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 107161-KÜÇÜKKÖY TR-51,TR-52, TR-95 ORTAK/47567674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:58:33 | 21.06.2025 22:15:53 | 1.289 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.373 | 0 | 0 | 0 | 4.197 | 0 | 0 | 65.57
4804768 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103301-GÖLKIYI KÖYÜ UZUN ORTAK HAT BASI/47530730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:05:46 | 21.06.2025 22:47:44 | 1.699 | 1 | 136 | 3 | 6 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.359 | 8.471 | 3.446 | 1.692 | 1.913 | 0.766 | 0 | 0.01 | 16.657
4804770 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49407936-SDK/5416087-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:55:16 | 21.06.2025 21:44:28 | 0.82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.222
4804778 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Abone Baglanti Hatti | 714839-AG DIREK/4711472-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:08:53 | 21.06.2025 23:52:01 | 2.719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687
4804793 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844326-AG DIREK/4931291-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:19:30 | 21.06.2025 22:10:48 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4804799 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712500-AG DIREK/4702511-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:26:47 | 21.06.2025 22:14:02 | 0.788 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
4804800 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23283-TR-43/47116712-TR 46-CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:32:56 | 21.06.2025 21:48:26 | 0.258 | 1 | 5135 | 0 | 34 | 5 | 241 | 0 | 0 | 35.776 | 39.316 | 0 | 0.328 | 24.711 | 13.466 | 0 | 0 | 113.597
4804816 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 18374-ÇANAKKALE ÇIMENTO TRAFO MERKEZI/47242888-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:42:38 | 21.06.2025 22:06:03 | 0.39 | 18 | 3057 | 18 | 89 | 19 | 415 | 1 | 0 | 17.496 | 57.399 | 6.346 | 14.312 | 14.144 | 29.432 | 3.96 | 0 | 143.089
4804818 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 753202-AG DIREK/4778686-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:43:47 | 21.06.2025 23:41:21 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0.344
4804837 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 57994660-/57994680- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:33:18 | 22.06.2025 00:05:47 | 2.541 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.895 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 8.247
4804853 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23614-TR- UFUK SITESI KABIN/47094824-SAMANLI ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:04:00 | 25.06.2025 11:04:57 | 2.016 | 0 | 1003 | 0 | 18 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 217.374 | 0 | 7.079 | 5.907 | 102.73 | 0 | 0 | 333.091
4804854 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23533-TR-4/4/47096095-TR-4/19 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:49:15 | 25.06.2025 15:29:28 | 1.67 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 165.045 | 0 | 0 | 209.725 | 123.146 | 0 | 0 | 497.915
4804879 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 482-TR- ULUDAG DM 5/47312095-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:36:24 | 22.06.2025 01:54:46 | 6.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 16.932 | 0 | 0 | 19.288
4804881 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 913321-AG DIREK/5117552-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:19:04 | 22.06.2025 01:35:06 | 2.267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
4804886 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47244161-Tr-YALOVA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:34:54 | 22.06.2025 00:52:55 | 1.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.642 | 0 | 13.207 | 0 | 39.37 | 0 | 65.22
4804894 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916085-TR-4 KARABIGA AG PANOSU/47748013-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:37:11 | 22.06.2025 01:31:14 | 1.901 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0.577 | 8.39
4804924 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3511240-SDK/5026169-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 01:06:27 | 22.06.2025 01:39:08 | 0.544 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.621
4804925 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105333-Karakoca Grup Ayiricisi/47677104- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 00:51:16 | 22.06.2025 02:07:03 | 1.263 | 0 | 354 | 0 | 51 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18.439 | 0 | 1.866 | 0.172 | 2.133 | 0 | 0 | 22.611
4804928 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 98999-EGERCE HATBASI/47504865- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 04:30:31 | 22.06.2025 06:18:56 | 1.807 | 1 | 110 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.033 | 8.856 | 16.789 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 26.234
4804930 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56934837-TEKNOSAB DM/59750843- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 05:09:37 | 22.06.2025 05:12:24 | 0.046 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 1.188 | 0 | 0.083 | 0 | 2.589
4804931 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 05:36:11 | 22.06.2025 05:40:04 | 0.065 | 11 | 15675 | 40 | 884 | 67 | 2172 | 7 | 2 | 0.67 | 38.999 | 3.831 | 4.219 | 10.022 | 11.777 | 15.383 | 0.142 | 85.043
4804932 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 05:45:15 | 22.06.2025 05:45:44 | 0.008 | 2 | 402 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.102 | 0.293 | 0.104 | 0.049 | 0.07 | 0.059 | 0.056 | 0 | 0.732
4804935 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22979-ALTINOVA DM-1/47093028-BUZHANELER 1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 06:04:51 | 22.06.2025 06:08:21 | 0.058 | 0 | 4193 | 1 | 147 | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 18.739 | 0.013 | 2.254 | 1.895 | 4.039 | 0 | 0 | 26.939
4804939 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2792-AKBIYIK KÖK/47282860-ÇIÇEKÖZÜ GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 06:37:08 | 22.06.2025 06:37:53 | 0.013 | 1 | 540 | 3 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.737 | 0.003 | 0.008 | 0.067 | 0 | 0 | 1.381
4804943 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2303-UMURBEY TR-10/47284558-KATIRLI FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:12:00 | 22.06.2025 07:14:30 | 0.042 | 2 | 1633 | 7 | 22 | 9 | 175 | 5 | 0 | 0.02 | 3.001 | 0.292 | 0.132 | 0.61 | 0.521 | 1.213 | 0 | 5.79
4804944 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:26:10 | 22.06.2025 07:27:46 | 0.027 | 0 | 787 | 0 | 4 | 13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0.001 | 5.769 | 0.187 | 1.672 | 0 | 8.561
4804945 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47093059-SITELER ENH CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:26:45 | 22.06.2025 07:28:20 | 0.026 | 2 | 2410 | 1 | 9 | 3 | 95 | 1 | 1 | 1.302 | 5.501 | 0.005 | 0.056 | 0.459 | 1.36 | 0.012 | 0 | 8.695
4804946 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 97886-Kayalar Hatbasi GrAyiricisi/57047318- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:03:09 | 22.06.2025 09:03:53 | 2.012 | 1 | 420 | 0 | 13 | 0 | 65 | 0 | 1 | 6.751 | 42.162 | 0 | 5.395 | 0 | 5.099 | 0 | 7.952 | 67.36
4804948 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Dagitim Transformatörü | 5931417-TR- AHMETOLEN MH AG PANOSU/1924655-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 06:23:18 | 22.06.2025 11:34:40 | 5.189 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 7.512
4804949 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874251-TR- COMLEKCI MH AG PANOSU/1808165-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:57:58 | 22.06.2025 13:40:34 | 5.71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.947 | 0 | 0 | 0 | 14.798 | 0 | 0 | 21.745
4804952 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 801502-AG DIREK/4854711-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:53:20 | 22.06.2025 09:57:23 | 2.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
4804953 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 16361-KOK-YENIKOY/47464443-FINDIKLI ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:38:20 | 22.06.2025 08:20:51 | 0.709 | 3 | 751 | 1 | 1 | 6 | 104 | 0 | 1 | 3.355 | 31.992 | 0.526 | 0.294 | 2.588 | 11.642 | 0 | 0 | 50.397
4804954 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110080-Kazabat Hatbasi Ayiricisi/47655616-TR-1 KAZABAT KOYU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:49:32 | 22.06.2025 08:57:46 | 1.137 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0.59 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 1.364
4804956 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 94169-ÇINARCIK GRUP HATBASI AYIRICISI/47529676- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:07:25 | 22.06.2025 11:06:57 | 2.992 | 1 | 111 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.111 | 21.245 | 0 | 0 | 5.371 | 0.891 | 0 | 0 | 30.618
4804960 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58746993-BADEMLI DM1/TR1/58747083- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:11:00 | 22.06.2025 08:50:31 | 0.659 | 83 | 20874 | 19 | 121 | 41 | 1816 | 3 | 13 | 31.254 | 1664.675 | 8.918 | 10.362 | 155.798 | 1238.735 | 13.143 | 12.463 | 3135.348
4804960 | 2 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 153-TR-18/47277721-TR 19 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:50:31 | 22.06.2025 10:38:07 | 1.793 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 2 | 0 | 681.111 | 0 | 0 | 0 | 1047.066 | 0 | 3.567 | 1731.743
4804961 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11015-CUKUR KOK/55775795-VILLALAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 05:21:09 | 22.06.2025 09:00:00 | 3.648 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.975 | 0 | 1.973 | 0 | 7.986 | 0 | 0 | 43.934
4804962 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 109803-ULUKÖY TR-1 TR-2 HATBASI AYIRICI/47661485- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:51:00 | 22.06.2025 09:11:21 | 1.339 | 0 | 249 | 2 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 7.232 | 15.31 | 0 | 9.927 | 0 | 0 | 50.97
4804972 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2192-DM-5/47424528-DM 5/19 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:30:19 | 22.06.2025 08:57:10 | 0.448 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 2 | 1315 | 0 | 4 | 0 | 204.608 | 0 | 0 | 7.229 | 192.967 | 0 | 3.011 | 407.815
4804974 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 987159-AG DIREK/5312679-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:19:15 | 22.06.2025 09:25:04 | 1.097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
4804978 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47433575-CERRAH ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:31:00 | 22.06.2025 09:13:31 | 0.709 | 0 | 27 | 0 | 3 | 42 | 19 | 12 | 2 | 0 | 2.573 | 0 | 2.727 | 114.253 | 10.255 | 50.721 | 3.268 | 183.798
4804980 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109359-DIBEKLI GRUP HATBASI/48528579- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:05:00 | 22.06.2025 09:18:10 | 1.219 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.123 | 0 | 0.611 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 11.114
4804989 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2134-DM-2/47445960-DM2-14 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:31:06 | 22.06.2025 11:10:48 | 2.662 | 0 | 736 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 174.396 | 0 | 0 | 1403.261 | 240.611 | 0 | 0 | 1818.268
4804994 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1313221-AG DIREK/5274156-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 07:53:24 | 22.06.2025 11:57:25 | 4.067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.954
4804999 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264031-OSB 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:48:08 | 22.06.2025 08:55:01 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.761 | 0 | 307.761
4805001 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511231-SDK/5025868-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:51:04 | 22.06.2025 09:46:28 | 0.923 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699
4805004 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:06:04 | 22.06.2025 09:06:54 | 0.014 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.072 | 1.327 | 0.628 | 0.132 | 0.018 | 0.202 | 0.075 | 0 | 2.454
4805009 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5885904-DM-1/24 LAZ MAHALLESI AG PANOSU/1840123-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:11:48 | 22.06.2025 10:21:49 | 1.167 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.799 | 0 | 0.646 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 7.24
4805014 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879095-TR- SARICA MH AG PANOSU/2018974- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:53:43 | 22.06.2025 09:54:43 | 1.016 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 0 | 0.178 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 4.449
4805016 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 106292-Gürle alti aldo hatti özel hat basi/56340838- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:22:31 | 22.06.2025 10:14:49 | 0.872 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 19.764 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 25.168
4805017 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Abone Baglanti Hatti | 1291524-AG DIREK/4971528-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 08:32:41 | 22.06.2025 12:44:27 | 4.196 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 1.167
4805018 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281614-KOYLER F4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:30:19 | 22.06.2025 09:30:49 | 0.008 | 2 | 974 | 19 | 121 | 7 | 121 | 2 | 1 | 0.229 | 1.337 | 0.126 | 0.224 | 0.084 | 0.245 | 0.166 | 0 | 2.411
4805019 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:30:42 | 22.06.2025 09:31:58 | 0.021 | 4 | 1224 | 7 | 34 | 16 | 161 | 7 | 1 | 0.216 | 2.328 | 1.09 | 1.648 | 1.37 | 1.226 | 2.985 | 0.065 | 10.926
4805021 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 879968-AG DIREK/4990642-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:14:14 | 22.06.2025 14:41:13 | 5.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59
4805028 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 58083384-A07/58617396- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:42:18 | 22.06.2025 11:44:31 | 2.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4805030 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5876091-TR- OSMANLAR MH CAY KENARI AG PANOSU/1818517-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:48:19 | 22.06.2025 10:57:59 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
4805031 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:50:08 | 22.06.2025 12:01:06 | 2.183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.365
4805035 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5880163-YENICE 440. SK TR AG PANOSU/1912827-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:06:34 | 22.06.2025 10:55:41 | 0.819 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.996 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0 | 8.343
4805036 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 54029817-AGACIK KOK /54029828-YUNUSLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:07:15 | 22.06.2025 10:08:00 | 0.013 | 1 | 472 | 5 | 6 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0.047 | 0.39 | 0.157 | 0.007 | 0 | 0.074 | 0.029 | 0 | 0.704
4805037 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286233-TRAFO OLCU | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 14:03:53 | 24.06.2025 15:01:58 | 0.968 | 0 | 73 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.772 | 0 | 0.731 | 0 | 16.219 | 0 | 0 | 27.721
4805044 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /51859859-GÜRECI CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 12:23:07 | 24.06.2025 16:32:18 | 4.153 | 0 | 245 | 1 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67.663 | 0.124 | 1.691 | 0.798 | 17.544 | 0 | 0 | 87.821
4805046 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877849-TR- YOLCUPINAR MH AG PANOSU/1817051-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:04:54 | 24.06.2025 13:50:25 | 0.759 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018
4805047 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5909331-TR-1 GURECI KOYU AG PANOSU/47747275-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 09:46:33 | 22.06.2025 10:56:58 | 1.173 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 6.522
4805048 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251349-YENI ISKELE KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:22:17 | 22.06.2025 10:23:05 | 0.013 | 18 | 2472 | 1 | 46 | 16 | 296 | 1 | 0 | 1.296 | 2.857 | 0.014 | 0.239 | 0.888 | 2.262 | 0.284 | 0 | 7.841
4805050 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54028356-BOSTANCI KOK/54667539-BOSTANCI KÖRPEAGAÇ ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:27:50 | 22.06.2025 11:09:24 | 0.693 | 0 | 431 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 32.074 | 0 | 7.291 | 0 | 4.077 | 0 | 1.025 | 44.467
4805052 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873387-TR-12 ITFAIYE ONU AG PANOSU/1808007-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:31:49 | 22.06.2025 13:57:26 | 3.427 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.933 | 0 | 2.186 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 35.85
4805053 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 2028-TR- 14/47346197-TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:27:54 | 22.06.2025 10:48:00 | 0.335 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.217 | 0 | 0 | 0 | 4.642 | 0 | 0 | 23.859
4805056 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 59887666-TR-21 AG PANOSU /59887684- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:21:04 | 22.06.2025 14:39:52 | 4.313 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 133.279 | 0 | 0.185 | 0 | 47.193 | 0 | 0 | 180.657
4805057 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511231-SDK/5025867-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:35:49 | 22.06.2025 11:37:38 | 1.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
4805058 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 59991079-TR-18/59068380- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:38:39 | 22.06.2025 11:02:50 | 0.403 | 0 | 488 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14.906 | 0 | 0.432 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 22.997
4805059 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47459497-TR1/10 CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:40:00 | 22.06.2025 11:20:00 | 0.667 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 56.617 | 0 | 0 | 0 | 25.419 | 0 | 0 | 82.036
4805061 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109469-Bölge Trafik Hatbasi Sek./48528770- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:25:01 | 22.06.2025 11:14:10 | 0.819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 1.236
4805063 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539794-SDK/3403853-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:43:48 | 22.06.2025 12:50:23 | 2.109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 2.78
4805065 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16446-DM-1/36 MYO /47423857-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:03:00 | 22.06.2025 11:52:59 | 0.833 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 63.17 | 0 | 0 | 0 | 7.538 | 0 | 13.546 | 84.253
4805068 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:14:50 | 22.06.2025 11:15:41 | 0.014 | 0 | 444 | 13 | 15 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0.151 | 0.048 | 0.217 | 0.091 | 0 | 0 | 1.172
4805069 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109790-MERIH SARAPÇILIK GRUP HAT BASI/48527939- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:05:53 | 22.06.2025 12:23:40 | 1.296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 24.263 | 0 | 0 | 0 | 27.458
4805070 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 57899262-B06b/58691844- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:18:00 | 22.06.2025 12:33:45 | 1.262 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.333 | 0 | 0.431 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 8.143
4805071 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2009-DM-8 BESEVLER/47454667-BILGINER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:19:37 | 22.06.2025 11:22:49 | 0.053 | 0 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0.007 | 18.151
4805073 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 60222745-GÖKÇESU HATBASI/47512860-GÖKÇESU TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:20:54 | 22.06.2025 14:42:54 | 3.367 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20.593 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 27.269 | 0 | 49.004
4805077 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 56632160-/54901423-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:07:06 | 22.06.2025 13:24:05 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037
4805085 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3545360-SDK/5647398-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:25:22 | 22.06.2025 13:25:50 | 2.008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
4805089 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 56942498-/56942526- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:51:54 | 22.06.2025 13:15:28 | 1.393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4805094 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 12437-TR-54A/47423827-TR-54A DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:15:20 | 25.06.2025 16:05:55 | 6.843 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 406.703 | 0 | 0 | 0 | 179.064 | 0 | 0 | 585.766
4805104 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47458429-Tr-YALOVA YOLU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 11:39:06 | 22.06.2025 17:14:03 | 5.583 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144.325 | 0 | 222.58 | 0 | 330.703 | 0 | 697.608
4805105 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96079-MUSLUK-KOBAKLAR-HÜSEYINBESELER ANA HATBASI AYIRICI/48549495- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 12:29:40 | 22.06.2025 14:14:32 | 1.748 | 2 | 459 | 0 | 6 | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 42.012 | 0 | 0.915 | 2.834 | 16.764 | 0 | 0.055 | 62.581
4805106 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2244-DM-2/47464102-TR36 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 12:36:00 | 22.06.2025 13:15:29 | 0.658 | 5 | 4458 | 296 | 149 | 38 | 703 | 22 | 7 | 22.943 | 222.909 | 383.465 | 66.939 | 206.949 | 123.181 | 253.778 | 1.272 | 1281.436
4805107 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91189-HALHALCA DSI HATBASI/47497698- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 12:50:38 | 22.06.2025 15:56:22 | 3.095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 0 | 15.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.937
4805108 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887118-TR-1 MACARLAR MH AG PANOSU/1833609-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 12:27:05 | 22.06.2025 14:20:58 | 1.898 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.695 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.293
4805109 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 12:52:00 | 22.06.2025 12:55:12 | 0.053 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.087 | 1.639 | 6.436 | 1.525 | 1.646 | 0.939 | 0.729 | 0 | 13.001
4805113 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511231-SDK/5025870-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 13:07:03 | 22.06.2025 16:29:35 | 3.376 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816
4805114 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17120-SALUR KOK/47284692-SALUR GR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 13:10:31 | 22.06.2025 13:19:33 | 0.151 | 0 | 593 | 30 | 35 | 3 | 106 | 3 | 0 | 0 | 6.895 | 10.515 | 1.846 | 0.286 | 5.031 | 0.79 | 0 | 25.364
4805115 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878737-TR- MEYDAN RMU YTR 01 AG PANOSU/1816002-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 12:52:18 | 22.06.2025 14:38:43 | 1.773 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.583 | 0 | 0.332 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 11.381
4805124 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287874-NAIPLI BAKACAK GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 13:28:10 | 22.06.2025 13:29:00 | 0.014 | 4 | 740 | 13 | 27 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0.364 | 0.977 | 0.406 | 0.144 | 0.399 | 0.128 | 0 | 0 | 2.418
4805129 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93395-Gölcük Ova Hatbasi Ayiricisi/47574979- | YANGIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 13:33:12 | 22.06.2025 16:52:26 | 3.32 | 0 | 141 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.624 | 0 | 47.244 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 99.958
4805131 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16325-TR-5 ERENKOY/47457226-DÜMREK ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.06.2025 13:41:20 | 22.06.2025 17:06:06 | 3.413 | 2 | 208 | 6 | 6 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0.818 | 55.371 | 97.246 | 24.217 | 30.765 | 34.634 | 4.98 | 0 | 248.032
4805134 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 58330543-PANO/58330552- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 13:38:54 | 22.06.2025 15:22:07 | 1.72 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 0 | 2.312 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 6.713
4805138 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 102389-Gedelek Köyü üstü Baz Istasyon Ayiricisi/47547819- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 13:54:55 | 22.06.2025 15:09:42 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 5.065
4805139 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287874-NAIPLI BAKACAK GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:01:15 | 22.06.2025 14:02:05 | 0.014 | 4 | 740 | 13 | 27 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0.364 | 0.977 | 0.406 | 0.144 | 0.399 | 0.128 | 0 | 0 | 2.418
4805142 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5879885-TR- BOZEN MH AG PANOSU/1811841-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:08:19 | 22.06.2025 14:50:01 | 0.695 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.832 | 0 | 1.037 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 12.163
4805143 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 49428405-SDK/49428432-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:02:15 | 22.06.2025 15:03:17 | 1.017 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.319 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 20.449
4805144 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 11603-TR-1 AGAKOY/47463319-Agaköy Çikis | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 13:59:31 | 22.06.2025 15:21:54 | 1.373 | 2 | 560 | 4 | 49 | 25 | 67 | 5 | 0 | 0.792 | 110.354 | 85.904 | 11.374 | 320.968 | 38.092 | 122.624 | 0 | 690.108
4805150 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54837412-Dereli Köy Ayiricisi/47593732- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:25:10 | 22.06.2025 19:40:01 | 5.247 | 0 | 109 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.287 | 0 | 2.064 | 0 | 7.636 | 0 | 0 | 39.987
4805152 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1064500-AG DIREK/55254171-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:32:09 | 22.06.2025 15:49:29 | 1.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
4805155 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916317-TR- 3 EVRESE AG PANOSU/47750126-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:42:09 | 22.06.2025 16:30:00 | 1.797 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.743 | 0 | 0 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 26.334
4805164 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539794-SDK/3403853-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:33:36 | 22.06.2025 16:59:41 | 2.434 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 3.293
4805165 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 58454705-/5600224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:17:06 | 22.06.2025 20:34:03 | 6.282 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765
4805167 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 57630783-/58132901- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:59:35 | 22.06.2025 15:55:20 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
4805169 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872654-DM-4/03 BOLGE TRAFIK AG PANOSU/1816687-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:56:21 | 22.06.2025 15:38:17 | 0.699 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 4.189
4805170 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543197-SDK/3423230-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:40:47 | 22.06.2025 18:08:51 | 3.468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 3.688 | 0 | 0 | 4.096
4805171 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 58792085-PANO/58792134- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:37:33 | 22.06.2025 15:39:46 | 1.037 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 31.541 | 0 | 14.401 | 46.059
4805174 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545359-SDK/56602163- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 15:06:24 | 22.06.2025 17:15:09 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 0 | 5.576
4805175 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 910657-AG DIREK/57827686- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2025 15:09:54 | 22.06.2025 22:15:49 | 7.099 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.795
4805176 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96075-HÜSEYINBESELER TR HATBASI AYIRICISI/47589999- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:42:10 | 25.06.2025 12:24:37 | 1.708 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.679 | 0 | 0 | 0.241 | 8.66 | 0 | 0 | 19.579
4805177 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 58796084-TR-4/58796106- | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:10:22 | 26.06.2025 10:47:08 | 1.613 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.713 | 0 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 54.162
4805179 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833392-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:48:36 | 22.06.2025 19:49:46 | 5.019 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.903
4805180 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 91931-ESKI MAHALLE CADDE HATBASI/47484206- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 15:23:31 | 22.06.2025 17:45:39 | 2.369 | 1 | 362 | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 7.083 | 70.619 | 1.204 | 7.236 | 0 | 9.893 | 0 | 0 | 96.035
4805182 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432845-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 15:34:21 | 22.06.2025 15:43:21 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0.68 | 31.002 | 1.189 | 13.922 | 0 | 47.225
4805183 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133553-SEHITLER GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 15:37:22 | 22.06.2025 15:46:38 | 0.154 | 2 | 615 | 1 | 8 | 2 | 55 | 0 | 0 | 1.529 | 7.928 | 0.777 | 0.105 | 1.94 | 1.863 | 0 | 0 | 14.142
4805187 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 57231853-TR-87/A AG PANOSU /57231863- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 15:40:13 | 22.06.2025 18:48:00 | 3.129 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 7.854 | 0 | 4.394 | 0 | 0 | 12.969
4805190 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2187-ALIBEYKÖY KÖK/47513555-HASANPASA ÇIKISI | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 15:49:52 | 22.06.2025 17:23:25 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.676 | 10.824 | 5.523 | 54.544 | 0 | 106.567
4805195 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 56286461-TR24 PTT LOJMANLARI AG PANOSU/56286515- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 16:05:24 | 22.06.2025 19:55:46 | 3.839 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.604 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 17.484
4805199 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5878737-TR- MEYDAN RMU YTR 01 AG PANOSU/1816005-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 16:01:57 | 22.06.2025 18:30:23 | 2.474 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.517 | 0 | 0 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 30.702
4805202 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17251-IM-1 BANDIRMA/47459497-TR1/10 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 16:22:55 | 22.06.2025 16:33:06 | 0.17 | 0 | 4099 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 1 | 0 | 107.159 | 0 | 0 | 3.445 | 46.758 | 0 | 0.119 | 157.481
4805203 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547283-SDK/5656504-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 16:19:17 | 22.06.2025 17:40:11 | 1.348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
4805213 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5872370-TR-1 YAGLILAR MH AG PANOSU/2013889- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 16:17:36 | 22.06.2025 18:46:29 | 2.481 | 0 | 290 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.843 | 0 | 2.019 | 0 | 9.684 | 0 | 0 | 42.547
4805221 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 3507533-SDK/4910408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:03:45 | 22.06.2025 17:30:21 | 0.443 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.89
4805226 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242475-ESKI 15 kV ENH | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:21:31 | 22.06.2025 18:07:03 | 0.759 | 11 | 2198 | 42 | 54 | 37 | 470 | 13 | 2 | 7.39 | 58.878 | 44.255 | 2.806 | 24.401 | 31.647 | 95.403 | 0.9 | 265.681
4805228 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5882193-TR- OSMANKOY MH AG PANOSU/1830644-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:10:08 | 22.06.2025 18:57:03 | 1.782 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 1.777
4805231 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:30:22 | 22.06.2025 17:44:46 | 0.24 | 3 | 1311 | 6 | 16 | 2 | 359 | 2 | 0 | 0.318 | 12.4 | 1.967 | 1.051 | 0.736 | 10.801 | 7.867 | 0 | 35.14
4805237 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49447328-TR-414 AG PANOSU/55590410-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:38:30 | 22.06.2025 19:30:29 | 1.866 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0.833
4805238 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548341-SDK/5662840-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:37:07 | 22.06.2025 18:18:00 | 0.681 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
4805239 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893385-TR- DAGBAYINDIR MH AG PANOSU/1843647-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:39:50 | 22.06.2025 22:47:11 | 5.123 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629
4805241 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | Abone Baglanti Hatti | 1277337-AG DIREK/4801652-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:35:24 | 22.06.2025 19:16:40 | 1.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4805242 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893389-TR- SARIALAN MH AG PANOSU/1840747-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:59:40 | 22.06.2025 22:08:27 | 4.146 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.187 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 6.966
4805243 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5893413-TR-79A AG PANOSU/49243676- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:56:18 | 22.06.2025 19:59:58 | 2.061 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.423 | 0 | 1.069 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 7.752
4805244 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5916813-TR- 1/49 AG PANOSU/1806327-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:50:36 | 22.06.2025 22:29:38 | 4.65 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.215 | 0 | 0 | 0 | 23.961 | 0 | 0 | 43.176
4805246 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1314645-AG DIREK/5273145-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:02:15 | 22.06.2025 18:45:33 | 0.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
4805248 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012101-AG DIREK/5451221-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:06:58 | 22.06.2025 19:32:23 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0.253
4805255 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098429-AG DIREK/5662401-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:27:14 | 22.06.2025 20:14:46 | 1.792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
4805256 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9770-TR-16/47456547-BARAJYOLU ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:59:53 | 22.06.2025 20:09:18 | 2.157 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0.595 | 0.488 | 4.49 | 0.409 | 37.925 | 1.061 | 107.717 | 0 | 152.684
4805257 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 13945-TR-46/47281890-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:32:13 | 22.06.2025 18:50:34 | 0.306 | 0 | 135 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0.078 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 5.326
4805259 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47446545-ZAFERIYE - AKTAS ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:28:34 | 22.06.2025 18:50:10 | 0.36 | 0 | 467 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0.022 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 4.254
4805260 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1073386-AG DIREK/5536723-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:34:10 | 22.06.2025 21:47:55 | 3.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
4805266 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244756-KURSUNLU KAYADERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:44:24 | 22.06.2025 18:44:52 | 0.008 | 2 | 492 | 1 | 20 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0.07 | 0.478 | 0.038 | 0.058 | 0.093 | 0.099 | 0.255 | 0 | 1.09
4805267 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887998-TR- KINIK ORTA MH AG PANOSU/1835104-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:56:32 | 22.06.2025 20:38:24 | 2.698 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 6.083
4805269 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 948910-AG DIREK/5153420-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:45:15 | 22.06.2025 19:51:10 | 1.099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4805272 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866884-TR-531 AG PANOSU/1634450-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:52:09 | 22.06.2025 20:29:27 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144
4805276 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54904165-HASANPASA SU POMP HATBASI/47488534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:08:11 | 22.06.2025 20:13:12 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 16.715 | 0 | 19.249
4805283 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5885822-TR- KARABEYLER MH AG PANOSU/1832761-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:08:01 | 22.06.2025 23:41:39 | 5.561 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 3.166
4805285 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58740396-BADEMLI DM-2/58740486- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:34:00 | 22.06.2025 19:57:30 | 0.392 | 0 | 9288 | 0 | 1 | 1 | 734 | 2 | 5 | 0 | 44.862 | 0 | 0.007 | 2.337 | 25.419 | 37.897 | 0.397 | 110.92
4805287 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:23:00 | 22.06.2025 19:25:00 | 0.033 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.033 | 6.953 | 0 | 1.043 | 0.101 | 2.471 | 0.001 | 0 | 10.602
4805287 | 2 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:25:00 | 22.06.2025 20:05:00 | 0.667 | 0 | 111 | 0 | 26 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.123 | 0 | 0.902 | 0.101 | 2.163 | 0 | 0 | 8.289
4805288 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920998-TR-2 AKANT AG PANOSU/47761290-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:31:24 | 22.06.2025 21:48:33 | 2.286 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.858 | 6.234
4805290 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9306-RODA KOK/47263712-BORUSAN 1 KABIN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:40:40 | 22.06.2025 19:41:38 | 0.016 | 0 | 670 | 0 | 7 | 5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0.002 | 2.439 | 0.113 | 21.759 | 0 | 24.882
4805292 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890547-TR- VALILIK LOJMANI AG PANOSU/49243065- | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:46:27 | 22.06.2025 21:25:07 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.071
4805293 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47455087-ERDOGAN_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:43:27 | 22.06.2025 20:21:35 | 0.636 | 30 | 4495 | 35 | 62 | 48 | 558 | 14 | 2 | 4.727 | 124.97 | 52.821 | 5.853 | 81.87 | 43.761 | 42.471 | 0.976 | 357.449
4805295 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898821-TR-25 AG PANOSU/1864235- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:48:24 | 22.06.2025 22:57:38 | 3.154 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.795 | 0 | 0 | 0 | 10.473 | 0 | 0 | 54.268
4805296 | 1 | BURSA | KESTEL | TM Fideri | 11431-TURANKÖY TRAFO MERKEZI/47433580-ERDOGAN_2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:47:07 | 22.06.2025 19:56:03 | 0.149 | 0 | 23 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.047 | 2.981 | 0.444 | 33.765 | 0 | 37.371
4805298 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92254-BALIKLI GRUP HAT BASI/47580034- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:39:58 | 22.06.2025 21:00:44 | 1.346 | 1 | 574 | 5 | 65 | 2 | 136 | 1 | 0 | 2.411 | 55.129 | 34.965 | 20.321 | 7.243 | 20.137 | 0.318 | 0 | 140.524
4805306 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 993620-AG DIREK/5296388-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:59:03 | 22.06.2025 20:45:33 | 0.775 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.677
4805309 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 109005-SEDDÜLBAHIR KÖYÜ TÜZEL KISILIGI HATBASI AYIRICISI/47648301- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 20:07:03 | 22.06.2025 20:52:57 | 0.765 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534
4805311 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 20:00:18 | 22.06.2025 20:51:18 | 0.85 | 2 | 2391 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 51.173 | 0.228 | 1.451 | 6.303 | 9.272 | 0.698 | 0 | 69.126
4805314 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 20:12:28 | 22.06.2025 20:15:27 | 0.05 | 3 | 712 | 4 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0.072 | 1.393 | 1.308 | 0.006 | 0.017 | 0.229 | 0 | 0 | 3.025
4805315 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543553-SDK/5618644-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 20:06:53 | 22.06.2025 21:30:01 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115
4805316 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542175-SDK/5625265-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 20:12:46 | 22.06.2025 20:53:17 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236
4805317 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 58348352-MAHBUBELER IÇME SUYU HAT BASI AYIRICISI/58347972- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:29:44 | 22.06.2025 20:48:49 | 1.318 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.668 | 0 | 4.726 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 6.759
4805322 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1050238-AG DIREK/5399192-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 20:18:01 | 22.06.2025 22:22:56 | 2.082 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
4805336 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 20:46:32 | 22.06.2025 20:53:27 | 0.115 | 6 | 5001 | 37 | 241 | 7 | 803 | 3 | 5 | 1.984 | 35.141 | 12.018 | 6.558 | 0.786 | 9.353 | 5.752 | 0.037 | 71.629
4805367 | 1 | BURSA | HARMANCIK | Dagitim Transformatörü | 5918812-TR-CINAR MAH. AG PANOSU/1849854-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:21:48 | 22.06.2025 22:22:12 | 1.007 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
4805380 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5904639-TR-2 YENIKAVAK MH AG PANOSU/2108322- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:29:28 | 22.06.2025 22:50:45 | 1.354 | 0 | 107 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.703 | 0 | 0.434 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 6.875
4805387 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105507-ÇAVUSKÖY HATBASI SEK./47676207- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:32:41 | 22.06.2025 22:20:42 | 0.8 | 0 | 67 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0.054 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 2.326
4805397 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:40:14 | 22.06.2025 21:41:12 | 0.016 | 7 | 1738 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 3 | 0.332 | 1.248 | 0 | 0 | 0.014 | 0.527 | 0 | 0.009 | 2.129
4805399 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 55428075-AG DIREK/5516448-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:41:02 | 22.06.2025 23:34:56 | 1.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4805409 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059117-AG DIREK/58415525- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:41:36 | 22.06.2025 23:19:18 | 1.628 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.874
4805410 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534271-SDK/55342548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:53:35 | 22.06.2025 22:44:00 | 0.84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4805414 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 892251-AG DIREK/4992413-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:58:05 | 22.06.2025 22:47:45 | 0.828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4805424 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071628-AG DIREK/55362417-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 22:15:03 | 23.06.2025 00:59:55 | 2.748 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
4805436 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54432319-BALIKESIR SEKA TRAFO MERKEZI/47259460-KOYLER 2 | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:47:00 | 25.06.2025 11:05:25 | 1.307 | 0 | 394 | 0 | 18 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5.449 | 0 | 0.227 | 0.021 | 1.093 | 0 | 0.001 | 6.791
4805441 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113702-AG DIREK/5704033-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 22:57:28 | 23.06.2025 00:06:16 | 1.146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
4805442 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13951-TR-62 /47597602-TARIMSAL SULAMA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 23:02:30 | 22.06.2025 23:30:41 | 0.47 | 0 | 46 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0.76 | 0.675 | 0.513 | 0 | 0 | 4.122
4805446 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49508040-AG DIREK/5584516-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 23:34:00 | 23.06.2025 00:50:31 | 1.275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
4805455 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534271-SDK/5478124-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 23:25:32 | 23.06.2025 00:57:39 | 1.535 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
4805457 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914373-TR-2 AHMETCE KOYU AG PANOSU/47768782-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 20:37:41 | 23.06.2025 00:24:45 | 3.784 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.103 | 0 | 0.888 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 8.127
4805459 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109096-BUDAKLAR HATBASI/48529739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:39:17 | 23.06.2025 01:07:11 | 3.465 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.452 | 0.118 | 0 | 0.917 | 0.719 | 2.899 | 0 | 6.104
4805479 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3516394-SDK/5121394-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 02:13:21 | 23.06.2025 02:40:04 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306
4805480 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47425288-CANTUGLA GEÇIT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 02:23:38 | 23.06.2025 02:30:29 | 0.114 | 0 | 8196 | 0 | 1 | 50 | 637 | 18 | 1 | 0 | 60.269 | 0 | 0.008 | 13.829 | 8.163 | 7.697 | 0.006 | 89.971
4805482 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105657-GEDIK KÖYÜ HAT BASI/47642973- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 01:08:12 | 23.06.2025 03:39:46 | 2.526 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.281 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 13.634
4805483 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47258877-KEPSUT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 02:35:00 | 23.06.2025 02:42:59 | 0.133 | 21 | 11201 | 26 | 972 | 32 | 1544 | 12 | 4 | 10.157 | 98.697 | 7.518 | 25.551 | 18.898 | 17.818 | 38.072 | 0.329 | 217.039
4805486 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 57103603-Yeniköy Hatbasi Ayiricis/57103600- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 02:45:45 | 23.06.2025 03:35:37 | 0.831 | 0 | 179 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.595 | 0.048 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 15.111
4805487 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47250142-UMURBEY TR16 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 03:35:37 | 23.06.2025 04:21:40 | 0.768 | 3 | 179 | 34 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2.159 | 6.537 | 11.279 | 0 | 16.046 | 0.211 | 0 | 0 | 36.233
4805492 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 05:04:09 | 23.06.2025 05:04:57 | 0.013 | 1 | 542 | 0 | 105 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0.084 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.496
4805493 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 17161-DM-4/03 BOLGE TRAFIK /47281666-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 05:22:28 | 23.06.2025 06:19:19 | 0.947 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.443 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 19.389
4805494 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 05:27:24 | 23.06.2025 05:28:36 | 0.02 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.011 | 0.873 | 0 | 0.065 | 0.001 | 0.114 | 0.001 | 0 | 1.064
4805495 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-KOK- ORTULUCE/57042002-KARABIGA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 05:47:54 | 23.06.2025 05:48:24 | 0.008 | 0 | 126 | 30 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.084 | 3.204 | 0.194 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 3.486
4805496 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11068-TR- SAMANLI KOK 2/47426176-SAMANLI KÖK 3 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:03:44 | 23.06.2025 06:32:08 | 0.473 | 0 | 1846 | 1 | 22 | 20 | 120 | 24 | 2 | 0 | 75.424 | 10.303 | 6.103 | 50.106 | 21.694 | 299.549 | 3.651 | 466.832
4805497 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23998-DM-3 CIFTLIKKOY/47092975-TR-15 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:05:41 | 23.06.2025 06:08:37 | 0.049 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 8.211 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.21 | 11.021
4805498 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47434537-ESKI INDIRICI(TR 39) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:17:27 | 23.06.2025 06:20:02 | 0.043 | 5 | 8348 | 1 | 8 | 1 | 433 | 2 | 2 | 1.959 | 29.138 | 0.006 | 0.045 | 0.001 | 6.378 | 4.826 | 0.296 | 42.649
4805499 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47251819-CARDAK-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:24:04 | 23.06.2025 06:26:03 | 0.033 | 3 | 3573 | 93 | 184 | 25 | 437 | 4 | 4 | 0.333 | 6.697 | 17.195 | 1.252 | 3.856 | 2.242 | 0.134 | 0.563 | 32.272
4805500 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11068-TR- SAMANLI KOK 2/47432036-TR-10 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:32:08 | 23.06.2025 07:25:35 | 0.891 | 0 | 1082 | 0 | 3 | 4 | 46 | 3 | 0 | 0 | 85.586 | 0 | 2.276 | 44.807 | 17.536 | 67.95 | 0 | 218.154
4805501 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9611-GEMIC KOK/47262385-RECAI ASLAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:29:02 | 23.06.2025 06:29:47 | 0.013 | 4 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.011 | 0 | 1.978 | 0 | 0.133 | 0 | 0.014 | 0 | 2.137
4805502 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16054-DM- MARMARA/47255554-GUNDOGDU GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:29:44 | 23.06.2025 06:30:23 | 0.011 | 2 | 538 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0.256 | 0.05 | 0 | 0 | 0.944
4805503 | 1 | BURSA | KARACABEY | Dagitim Transformatörü | 56934695-TR-1 TASPINAR MH/56943083- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:29:57 | 23.06.2025 07:54:40 | 1.412 | 2 | 286 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 17.761 | 17.12 | 0 | 16.355 | 1.878 | 0.132 | 0 | 53.247
4805504 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273883-ÇALI DM HASANAGA 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:51:07 | 23.06.2025 07:18:12 | 0.451 | 3 | 192 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 0 | 3.992 | 7.556 | 0.685 | 0.05 | 59.943 | 2.795 | 107.101 | 0 | 182.123
4805505 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 2318-KOK-KUMBURUN/47251354-ÇAMOBA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:52:27 | 23.06.2025 06:55:43 | 0.054 | 0 | 215 | 4 | 12 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0.174 | 0.487 | 0.461 | 0.212 | 0 | 0 | 2.108
4805506 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450880-HARA GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:58:43 | 23.06.2025 06:59:28 | 0.013 | 0 | 2578 | 39 | 136 | 13 | 383 | 2 | 10 | 0 | 3.276 | 3.008 | 0.716 | 1.177 | 0.818 | 0.743 | 0.071 | 9.809
4805508 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57216368-DM-1/11/56848686- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:10:19 | 23.06.2025 09:18:13 | 2.132 | 5 | 2259 | 1 | 6 | 1 | 131 | 2 | 0 | 89.207 | 385.981 | 0.311 | 2 | 0.043 | 99.832 | 421.04 | 0 | 998.413
4805509 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47465206-Tr-121 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:15:40 | 23.06.2025 07:50:44 | 0.584 | 1 | 3238 | 4 | 84 | 8 | 438 | 4 | 1 | 1.368 | 142.617 | 1.813 | 12.291 | 41.739 | 57.034 | 52.277 | 0.233 | 309.372
4805511 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5873268-TR- DELICEKOY UST MH AG PANOSU/1806583-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:18:41 | 23.06.2025 10:01:41 | 2.717 | 0 | 82 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.645 | 0 | 3.418 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 15.898
4805512 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536829-KOYUNEVI KOK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:24:36 | 23.06.2025 07:25:10 | 0.009 | 39 | 1700 | 24 | 143 | 37 | 333 | 1 | 0 | 1.001 | 2.762 | 0.233 | 0.503 | 1.778 | 2.292 | 0.003 | 0 | 8.573
4805513 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:26:07 | 23.06.2025 07:26:52 | 0.013 | 4 | 757 | 6 | 6 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0.063 | 0.562 | 1.516 | 0.118 | 0.032 | 0.079 | 0 | 0 | 2.371
4805515 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47618177-KEPSUT | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:21:58 | 23.06.2025 07:35:02 | 0.218 | 21 | 11197 | 26 | 972 | 32 | 1541 | 12 | 4 | 204.589 | 2064.661 | 266.196 | 640.382 | 826.137 | 1005.094 | 2496.582 | 15.788 | 7519.43
4805516 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21336-HOTANLI KOK/47248854-SULAMA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:31:22 | 23.06.2025 07:32:07 | 0.013 | 0 | 92 | 28 | 4 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.139 | 1.716 | 0.06 | 0.57 | 0.084 | 0 | 0.002 | 2.57
4805519 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 681723-AG DIREK/4658236-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:32:47 | 23.06.2025 09:21:54 | 1.818 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
4805521 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108229-KORUDEGIRMEN AYIRICISI/48557337- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:38:40 | 23.06.2025 08:09:45 | 0.518 | 0 | 71 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0.315 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 4.147
4805524 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451785-KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:46:51 | 23.06.2025 07:47:51 | 0.017 | 1 | 929 | 8 | 30 | 19 | 82 | 0 | 0 | 0.042 | 1.293 | 0.091 | 0.065 | 0.471 | 0.383 | 0 | 0 | 2.344
4805525 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3732-TR-122/47465587-Tr-DIREK TIPI OZEL | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:48:22 | 23.06.2025 08:05:20 | 0.283 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.676 | 0 | 0.904 | 0 | 11.353 | 0 | 22.37 | 0 | 35.303
4805526 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:48:21 | 23.06.2025 07:50:30 | 0.036 | 0 | 787 | 0 | 4 | 13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0.001 | 6.922 | 0.225 | 3.343 | 0 | 11.38
4805527 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:49:32 | 23.06.2025 07:50:17 | 0.013 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.17 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.226
4805528 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/48818197-ÇALI 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:41:52 | 23.06.2025 07:54:46 | 0.215 | 0 | 65 | 5 | 9 | 131 | 128 | 93 | 2 | 0 | 0.932 | 0.807 | 0.603 | 95.666 | 12.471 | 289.711 | 0.307 | 400.498
4805529 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47447255-TOYBELEN GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:32:00 | 23.06.2025 10:11:00 | 2.65 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 10.682 | 203.038 | 104.183 | 22.005 | 4.212 | 44.424 | 34.117 | 0 | 422.661
4805532 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 59037326-KIZILCADERE - TORTUMANLAR HB AYIRICISI/47581265- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:55:08 | 23.06.2025 09:27:00 | 1.531 | 0 | 391 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.412 | 0 | 0.867 | 0 | 2.666 | 0 | 0 | 28.945
4805533 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452034-KINIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:57:13 | 23.06.2025 07:57:58 | 0.013 | 4 | 2027 | 1 | 311 | 5 | 167 | 1 | 5 | 0.1 | 1.51 | 0.008 | 0.32 | 0.04 | 0.206 | 0.085 | 0.317 | 2.586
4805535 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47460121-SHEL BENZINLIK TARAFI MÜSTERILER ÇIKISI | AKIM VE GERİLİM TR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:54:28 | 23.06.2025 08:44:34 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.614 | 0 | 557.724 | 0 | 720.338
4805536 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110422-HAYRIYE-SELIMIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47114417-717134_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:53:31 | 23.06.2025 09:35:20 | 1.697 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.767 | 0 | 4.658 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 38.435
4805537 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:02:39 | 23.06.2025 08:03:09 | 0.008 | 2 | 1860 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.274 | 2.189 | 1.014 | 0.275 | 0.595 | 1.083 | 0.679 | 0.001 | 6.111
4805538 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 95157-Ketenci TR hat basi/47520975- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:26:39 | 23.06.2025 09:24:49 | 1.969 | 0 | 38 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.424 | 0 | 33.444 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 47.041
4805539 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 107501-ATIS ALANI HATBASI AYIRICISI TR6 TR7 HATTI/47612674- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:33:41 | 23.06.2025 09:39:46 | 3.101 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.203 | 27.36 | 1.245 | 0.646 | 0 | 0 | 155.454
4805541 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47449577-GOBEL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:32:00 | 23.06.2025 08:50:00 | 0.3 | 1 | 1091 | 5 | 17 | 8 | 175 | 5 | 0 | 2.192 | 98.183 | 11.782 | 4.061 | 19.817 | 61.257 | 199.602 | 0 | 396.894
4805542 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/47274873-VAKIF KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:07:51 | 23.06.2025 08:08:36 | 0.013 | 0 | 330 | 3 | 32 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.831 | 0.006 | 0.754 | 2.691 | 0.382 | 2.071 | 0 | 6.735
4805543 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 7815-TR-5 GURSU/47372849-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:32:41 | 20.06.2025 16:16:29 | 0.73 | 0 | 1024 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23.956 | 0 | 1.154 | 0 | 6.362 | 0 | 0 | 31.473
4805547 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 268-Tr-35/47276101-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:23:01 | 21.06.2025 21:44:00 | 0.35 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22.76 | 0 | 0 | 0 | 13.499 | 0 | 0 | 36.259
4805548 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 11068-TR- SAMANLI KOK 2/56575312- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:18:01 | 23.06.2025 10:40:31 | 2.375 | 0 | 1082 | 0 | 3 | 4 | 46 | 3 | 0 | 0 | 236.975 | 0 | 6.687 | 195.866 | 82.702 | 383.086 | 0 | 905.317
4805550 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 59910580-TR-65/47458702-TR-78 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:51:06 | 23.06.2025 09:00:04 | 1.149 | 2 | 578 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4.997 | 57.701 | 1.296 | 0 | 20.085 | 22.187 | 0 | 0 | 106.267
4805560 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1958-DM- MEZBAHA/47444748-EFLATUN CADDE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:47:55 | 23.06.2025 09:16:16 | 0.472 | 0 | 12 | 0 | 1 | 16 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.309 | 45.914 | 1.681 | 404.34 | 0 | 453.043
4805561 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5916813-TR- 1/49 AG PANOSU/1806327-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:51:48 | 23.06.2025 10:43:53 | 2.868 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.208 | 0 | 0 | 0 | 33.831 | 0 | 0 | 52.039
4805562 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55584344-Yedek (TR14 -15) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:51:05 | 23.06.2025 08:51:53 | 0.013 | 0 | 3170 | 0 | 5 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0.013 | 0.243 | 0.311 | 1.111 | 0 | 3.812
4805565 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55820178-YUKARI BALLIK KÖK /55724324-YUKARIBALLIK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:33:50 | 25.06.2025 10:09:41 | 0.598 | 0 | 436 | 1 | 3 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13.099 | 0.497 | 0.123 | 8.655 | 14.42 | 0 | 0 | 36.793
4805566 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5889114-TR-8 GURSU AG PANOSU/1826785-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 09:06:53 | 25.06.2025 09:15:57 | 0.151 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7.543 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 13.498
4805567 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105860-BELEDIYE ARITMA GRUP HAT BASI/47650094- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:54:58 | 23.06.2025 09:20:39 | 1.428 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 1.638 | 0 | 33 | 0 | 25.245 | 0 | 60.143
4805569 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 7763-TR- GOLYAZI KOK/47257790-GOLYAZI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:57:15 | 23.06.2025 08:58:00 | 0.013 | 2 | 602 | 6 | 1 | 7 | 85 | 1 | 4 | 0.009 | 1.071 | 0.097 | 0.001 | 1.011 | 0.56 | 0.075 | 0.156 | 2.981
4805570 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5870079-DM-5/06 AG PANOSU/1934812-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:58:31 | 23.06.2025 12:58:36 | 4.001 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.542 | 0 | 0 | 0 | 52.429 | 0 | 0 | 152.971
4805572 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 19120-TR-24 MERKEZ/47463920-ELTA TARIM HASTANE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 07:09:58 | 23.06.2025 09:34:38 | 2.411 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.434 | 9.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.401
4805576 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 91803-RÜSTIYE-ESKI KARACAKAYA ORTAK HATBASI/47486889- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:04:47 | 23.06.2025 12:38:48 | 3.567 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.413 | 0 | 0.842 | 0 | 77.496 | 0 | 0 | 110.752
4805577 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56306143-TR-80/56193595-ÖZEL MÜSTERILER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:05:00 | 23.06.2025 09:31:12 | 0.436 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.974
4805578 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3677-TR-113/47339827-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:03:52 | 25.06.2025 19:22:20 | 9.308 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 661.805 | 0 | 0 | 0 | 446.038 | 0 | 0 | 1107.843
4805579 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 13888-DM-1/14 SSK HASTANE YANI/60232859- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:07:16 | 23.06.2025 09:23:22 | 0.268 | 3 | 259 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 31.84 | 6.899 | 0 | 0 | 5.84 | 4.114 | 0.153 | 0 | 48.845
4805585 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 56362251-DM -2 ORHANGAZI/56362344-TR2/18 ARILI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:08:04 | 23.06.2025 09:20:20 | 0.204 | 0 | 2164 | 0 | 67 | 7 | 90 | 2 | 1 | 0 | 28.705 | 0 | 1.341 | 8.14 | 19.134 | 16.895 | 0.084 | 74.3
4805590 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9305-Tr-22 KUPLAJ/47267148-NARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:17:08 | 23.06.2025 09:19:23 | 0.038 | 4 | 22391 | 1 | 106 | 12 | 1467 | 2 | 13 | 4.34 | 37.149 | 0.033 | 2.2 | 2.006 | 17.183 | 2.001 | 0.869 | 65.781
4805591 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58798000-MAHALLER DEMIRCI | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:36:30 | 25.06.2025 18:25:22 | 7.814 | 2 | 2138 | 5 | 411 | 9 | 163 | 0 | 0 | 10.712 | 853.224 | 71.445 | 159.453 | 294.627 | 188.949 | 0 | 0 | 1578.411
4805594 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3542689-SDK/3426948-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 11:53:32 | 25.06.2025 12:04:34 | 0.184 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.552
4805599 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542628-SDK/5626772-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:17:31 | 23.06.2025 12:26:59 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.135 | 0 | 0 | 8.135
4805600 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 19413-ALASAR KOK/48102210-ALASAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:23:06 | 23.06.2025 09:23:52 | 0.013 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.095
4805601 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866646-TR-45 AG PANOSU/1916508-4 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 11:02:37 | 25.06.2025 11:52:37 | 0.833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.397
4805603 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47482058-KIZIKSAGR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 08:25:00 | 20.06.2025 08:27:00 | 0.033 | 0 | 481 | 9 | 42 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15.105 | 23.424 | 6.556 | 0.205 | 6.294 | 0 | 0 | 51.585
4805604 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886426-TR-2 POYRAZLI AG PANOSU/1841413-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:24:32 | 23.06.2025 13:16:23 | 3.864 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 3.725
4805605 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47454107-ÇAYBASI ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:31:53 | 23.06.2025 09:32:59 | 0.018 | 2 | 3891 | 5 | 264 | 8 | 355 | 13 | 8 | 0.004 | 3.381 | 0.019 | 0.642 | 0.36 | 1.054 | 38.635 | 0.134 | 44.229
4805607 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93625-BABAKÖY TRMSL GRUP AYIRICISI/47568466- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:07:20 | 23.06.2025 09:58:41 | 0.856 | 0 | 21 | 3 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.114 | 27.717 | 49.848 | 0 | 9.08 | 0 | 0 | 103.759
4805613 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59336972-BADIRGA GRUP SEKSIYONER/59336995- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:23:21 | 23.06.2025 12:52:02 | 3.478 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.571 | 0 | 0.215 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 83.427
4805616 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5875283-TR-2 CATAK MH AG PANOSU/1808106-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:31:14 | 23.06.2025 14:33:01 | 5.029 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035
4805620 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56409320-/5472113-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:51:17 | 23.06.2025 13:17:17 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 2.875
4805622 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2010-DM-12 KOCAÇUKUR/47433849-DAGYENICE KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:55:09 | 23.06.2025 09:57:52 | 0.045 | 14 | 2441 | 9 | 104 | 27 | 213 | 3 | 7 | 0.394 | 6.833 | 0.458 | 0.878 | 13.41 | 1.534 | 1.349 | 0.479 | 25.336
4805624 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110459-SAFRAN SU DEPOSU HATBASI AYIRICISI/47110390-717125_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:05:32 | 23.06.2025 12:19:32 | 4.233 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0.335 | 114.274 | 0 | 0 | 0 | 126.933
4805626 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941541-TR-1/18 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47132757-4 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:12:10 | 25.06.2025 15:40:45 | 2.477 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.587 | 0 | 0 | 0 | 17.553 | 0 | 0 | 52.14
4805627 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874103- KARALAR DM AG PANOSU/1832021-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 11:29:14 | 25.06.2025 11:52:17 | 0.384 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.527 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 8.898
4805629 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5866756-TR-378 AG PANOSU/1921805-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:56:40 | 23.06.2025 11:10:52 | 1.236 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.012 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 22.638
4805630 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 3515329-SDK- B3/5068402-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:05:46 | 23.06.2025 13:17:46 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394
4805631 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 59359692-HELVACI KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/59348238- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:28:09 | 25.06.2025 15:07:32 | 1.656 | 0 | 126 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0.468 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 16.648
4805632 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110422-HAYRIYE-SELIMIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47114417-717134_34.5_1 | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:00:17 | 23.06.2025 13:03:08 | 3.048 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.576 | 0 | 9.063 | 0 | 24.773 | 0 | 0 | 77.412
4805634 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15630-DM- BIGADIC/47424704-DSI-GOLCUK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:07:58 | 23.06.2025 10:10:05 | 0.035 | 3 | 401 | 9 | 26 | 5 | 51 | 1 | 2 | 0.03 | 1.474 | 6.813 | 0.226 | 0.918 | 0.224 | 0.547 | 0.001 | 10.234
4805635 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:56:00 | 23.06.2025 10:22:00 | 0.433 | 3 | 2096 | 0 | 61 | 4 | 157 | 0 | 1 | 4.665 | 37.414 | 0 | 1.361 | 7.148 | 9.093 | 0 | 0.259 | 59.939
4805636 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 55078836-TR- ÇARIK KÖK/55078854-ORHANIYE CEPNI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:08:18 | 23.06.2025 10:08:41 | 0.006 | 1 | 221 | 16 | 13 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.994 | 0.135 | 0.621 | 0.163 | 0 | 0 | 2.214
4805640 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98097-BOSTANDERE AYIRICISI/47530046- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:12:47 | 23.06.2025 10:58:11 | 0.756 | 0 | 102 | 1 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0.972 | 21.232 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 32.592
4805642 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 106872-Orta Harmanlar Hat basi Ayiricisi/48547412- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:09:35 | 23.06.2025 11:55:14 | 1.761 | 0 | 29 | 0 | 49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.702 | 0 | 12.192 | 0 | 41.895 | 0 | 0 | 61.788
4805646 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 54062179-KOK-GÜNEYLI SAHIL/54023363-MAHMUTPASALILAR ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:56:13 | 23.06.2025 10:48:57 | 0.879 | 4 | 131 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 11.269 | 6.963 | 0 | 0 | 2.192 | 9.065 | 0 | 0 | 29.488
4805647 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18368-TR-13/47666443-TR-13/1 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:31:31 | 23.06.2025 11:26:12 | 1.911 | 0 | 29 | 1 | 0 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3.504 | 5.646 | 0 | 281.324 | 10.966 | 490.062 | 0 | 791.502
4805648 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54674016-TR-34 LAPSEKI/54674116-UNIVERSITE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:21:11 | 23.06.2025 10:22:27 | 0.021 | 3 | 206 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.08 | 0.266 | 0 | 0.001 | 0.407 | 0.034 | 0 | 0 | 0.787
4805650 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56579380-/5631070-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:18:46 | 23.06.2025 12:25:26 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 2.716
4805652 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:24:13 | 23.06.2025 10:32:53 | 0.144 | 0 | 722 | 1 | 4 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5.456 | 0.135 | 0.011 | 0.041 | 1.619 | 0 | 0 | 7.261
4805656 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870734-TR-14 ASKERI HASTANE ONU AG PANOSU/1861881-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 12:16:00 | 25.06.2025 14:36:52 | 2.348 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 7.202
4805659 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1265373-AG DIREK/5738302-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:29:24 | 23.06.2025 12:04:39 | 1.588 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 2.084
4805664 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 56474117-/57251599- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:31:28 | 23.06.2025 12:36:01 | 2.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 34.851 | 0 | 0 | 35.143
4805666 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431843-ISMAILLER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:36:03 | 23.06.2025 10:37:53 | 0.031 | 1 | 454 | 3 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.086 | 0.035 | 0.093 | 0.028 | 0 | 0 | 0.537
4805670 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16242-TR-16 EVRESE /47651076-TR 9 CIKISI | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:18:32 | 21.06.2025 13:52:56 | 0.573 | 0 | 448 | 1 | 1 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 18.632 | 1.439 | 0.041 | 0 | 32.089 | 0 | 0 | 52.201
4805671 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5928175-TR-26 CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/47130170-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:28:52 | 23.06.2025 11:48:13 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4805672 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899065-TR-91 AG PANOSU/1839729-2 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:47:21 | 23.06.2025 11:31:37 | 0.738 | 0 | 81 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 1.277 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 10.476
4805676 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 59874327-GÖKÇELER HAT BASI AYIRICISI/56630207- | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 12:17:22 | 25.06.2025 14:06:52 | 1.825 | 0 | 200 | 0 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 28.291 | 0 | 0.971 | 0 | 5.267 | 0 | 0 | 34.529
4805679 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 13145-TR- KOMURCU MH/47282832-TR- KOMURCU MH DTR AYIRICISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:22:19 | 26.06.2025 14:22:42 | 4.006 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.842 | 0 | 4.643 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 14.772
4805682 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 10280-TR-1 SOGANBUKU MH /47285408-TR-1 SOGANBUKU MH DTR AYIRICISI | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:43:25 | 26.06.2025 17:27:44 | 7.739 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.656 | 0 | 5.5 | 0 | 49.526 | 0 | 0 | 124.682
4805688 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 1120310-AG DIREK/54405029-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:02:04 | 23.06.2025 12:13:18 | 1.187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4805689 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059246-AG DIREK/5534348-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:07:02 | 23.06.2025 12:18:06 | 1.184 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
4805690 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Abone Baglanti Hatti | 962744-AG DIREK/55254675-ABONE BAGLANTI KABLOSU | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:05:01 | 23.06.2025 12:58:20 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992
4805692 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 8273-GÖRÜKLE TRAFO MERKEZI/47422172-TOKI_1 F_4 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:07:21 | 23.06.2025 11:14:39 | 0.122 | 0 | 9465 | 0 | 1 | 3 | 844 | 1 | 1 | 0 | 137.232 | 0 | 0.131 | 3.428 | 105.464 | 0.555 | 0 | 246.811
4805693 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 55321346-TR- ALTIN HURDA GERI DÖNÜSÜ AYIRICISI/55320221- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:47:39 | 23.06.2025 13:24:59 | 3.622 | 0 | 175 | 2 | 9 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 95.954 | 49.469 | 12.39 | 0.268 | 88.728 | 0 | 0 | 246.81
4805696 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56515930-B02/55220021-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 12:06:35 | 23.06.2025 19:09:11 | 7.043 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.641 | 0 | 0 | 0 | 13.118 | 0 | 0 | 36.759
4805698 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 16902-TR-3/47282843-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 12:33:26 | 25.06.2025 12:47:37 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 0 | 0 | 10.148
4805699 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1113416-AG DIREK/5696179-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:12:44 | 23.06.2025 12:43:06 | 1.506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
4805703 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 92070-Ericek-Karalar Grup Hat Basi Ayiricisi/47486305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:59:33 | 23.06.2025 12:09:14 | 1.161 | 3 | 247 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6.352 | 12.373 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 19.821
4805719 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47443711-DUMAN ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:05:48 | 26.06.2025 14:32:43 | 4.449 | 0 | 550 | 19 | 15 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 176.751 | 159.284 | 22.574 | 90.154 | 72.855 | 0 | 0 | 521.618
4805722 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887420-TR-6 KESTEL AG PANOSU/1830792-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 14:25:57 | 25.06.2025 14:42:15 | 0.272 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 11.577
4805723 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 16583-TR-8 /47423020-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:44:04 | 25.06.2025 14:20:17 | 0.604 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 60.589 | 0 | 0 | 73.709
4805724 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | SDK Çikisi | 3528127-SDK/3320513-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:27:42 | 26.06.2025 09:49:51 | 0.369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.577
4805726 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Transformatörü | 16487-TR-7 KARAAGAC SAHIL /47360880-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 14:47:26 | 25.06.2025 15:10:49 | 0.39 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20.848 | 0 | 0 | 0 | 10.538 | 0 | 0.708 | 32.094
4805731 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5878207-TR-3 KAYAPA TOKI AG PANOSU/1797282-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:58:52 | 25.06.2025 14:44:49 | 0.766 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.522 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 20.426
4805735 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870824-TR-3 GÜMÜSTEPE AG PANOSU/1929202-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 16:29:19 | 25.06.2025 16:59:02 | 0.495 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0.806 | 0 | 4.168 | 0 | 0 | 5.878
4805736 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5916913-TR-5 (SANTRAL) AG PANOSU/47752824-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:44:16 | 23.06.2025 13:39:59 | 1.928 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.879 | 0 | 2.783 | 0 | 31.19 | 0 | 0 | 38.853
4805737 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 59886205-TR- 2 KARSAK YENI/59886227- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 13:02:18 | 26.06.2025 15:52:18 | 2.833 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.121
4805738 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021965-AG DIREK/5347411-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:38:13 | 23.06.2025 13:58:24 | 2.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
4805742 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16292-BAKIRLI KOK/47454883-Tr-MURATLAR CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:04:47 | 26.06.2025 12:40:07 | 2.589 | 3 | 469 | 7 | 18 | 1 | 71 | 0 | 0 | 608.114 | 87.291 | 15.378 | 10.539 | 1 | 22.034 | 0 | 0 | 744.357
4805744 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55765374-AG DIREK/56012415-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:52:47 | 23.06.2025 13:18:59 | 1.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
4805747 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55009350-AG DIREK/5612977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:45:37 | 23.06.2025 14:58:21 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4805759 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47444696-DM3/20 VE 21 GIDER | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 14:13:49 | 26.06.2025 15:40:45 | 1.449 | 0 | 53 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6.174 | 0 | 8.856 | 14.889 | 13.477 | 0.003 | 1.27 | 44.668
4805760 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47444697-DM3/ TR- 14-TR-16 GIDER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:20:59 | 27.06.2025 12:30:40 | 2.161 | 0 | 459 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.85 | 0 | 0.225 | 43.138 | 43.531 | 0 | 0 | 157.744
4805762 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 58394526-PANO/58394536- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:51:17 | 23.06.2025 13:28:53 | 1.627 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.681 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 16.155
4805763 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 834632-AG DIREK/4901057-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:34:30 | 23.06.2025 14:34:33 | 3.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4805767 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19222-TR-1 YENICIFTLIK/47461469-TR-4 ILE TR-5 ÇIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 12:10:31 | 23.06.2025 13:27:07 | 1.277 | 0 | 233 | 1 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.642 | 4.394 | 0 | 4.683 | 26.835 | 0 | 0 | 62.554
4805769 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105453-KÖSELER IÇME SUYU ENH HATBASI AYIRICISI/47662093- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:26:50 | 23.06.2025 13:45:05 | 2.304 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.937
4805772 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47426304-KOYLU KOYU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 12:40:16 | 23.06.2025 12:40:22 | 0.002 | 0 | 1022 | 7 | 69 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.935 | 0.375 | 0.04 | 1.139 | 0 | 0 | 4.589
4805774 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 54807764-AG DIREK/55025033-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:45:55 | 23.06.2025 18:09:02 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.446 | 44.446
4805787 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867326-TR-142 AG PANOSU/1796284-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 13:00:21 | 23.06.2025 14:40:32 | 1.669 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 0 | 0 | 25.698
4805799 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 13:12:21 | 23.06.2025 13:12:44 | 0.006 | 2 | 402 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.18 | 0.568 | 1.994 | 0.101 | 0.337 | 0.3 | 3.39 | 0 | 6.87
4805809 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912741-TR-1 SARICA KOYU AG PANOSU/47753707-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 12:24:38 | 23.06.2025 14:08:27 | 1.73 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0.728 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 11.444
4805817 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57306659-TR-49 AG PANOSU/5486220-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 13:44:40 | 23.06.2025 14:46:27 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.481 | 0 | 0 | 19.481
4805818 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3511759-SDK/5022918-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 13:10:18 | 23.06.2025 14:38:21 | 1.468 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319
4805820 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110422-HAYRIYE-SELIMIYE KÖYÜ HATBASI AYIRICISI/47114417-717134_34.5_1 | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 13:38:54 | 23.06.2025 15:23:02 | 1.736 | 0 | 198 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.036 | 0 | 5.341 | 0 | 15.399 | 0 | 0 | 45.775
4805822 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47444701-DM-3/04 GIDER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 14:24:31 | 27.06.2025 16:02:07 | 1.626 | 0 | 1292 | 1 | 42 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 140.403 | 19.419 | 22.406 | 0 | 50.348 | 0 | 0 | 232.576
4805824 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47444698-DM-3/11 GIDER | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:19:18 | 28.06.2025 13:46:39 | 3.456 | 0 | 531 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 117.827 | 0 | 1.489 | 0 | 30.33 | 0 | 0 | 149.646
4805826 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938085-TR-6 KADIKOY AG PANOSU/47128746-2 | AG HAT İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:24:24 | 30.06.2025 10:19:08 | 0.913 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 4.105
4805827 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 06:33:00 | 22.06.2025 06:35:00 | 0.033 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.846 | 16.105 | 8.534 | 1.807 | 0.398 | 4.403 | 2.861 | 0 | 34.954
4805828 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47444699-DM-3 TR-22 VE BASKI ARITMA CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 13:56:49 | 28.06.2025 15:23:02 | 1.437 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.695 | 0 | 4.975 | 0 | 1.008 | 28.171 | 0 | 61.849
4805833 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1117-TR-229/47271529-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 01:33:29 | 20.06.2025 01:45:24 | 0.199 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 2 | 0 | 8.362 | 0 | 0 | 0 | 11.003 | 0 | 3.837 | 23.201
4805834 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16057-CALMANYOS KOK/47264326-SARAYLAR ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:05:51 | 27.06.2025 16:11:46 | 7.099 | 3 | 2750 | 0 | 5 | 20 | 386 | 91 | 2 | 497.62 | 1842.928 | 0 | 2.522 | 956.533 | 1414.11 | 27792.987 | 60.854 | 32567.555
4805836 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK Çikisi | 48593591-SDK/48593636-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 16:33:27 | 25.06.2025 17:23:27 | 0.833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1.629
4805841 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5875597-TR- OCAKLAR KOK AG PANOSU/1862998-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 16:45:00 | 25.06.2025 17:11:21 | 0.439 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 2.82
4805842 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920078-TR-DANACALI MAH. AG PANOSU/1836200-1 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:11:25 | 23.06.2025 18:41:14 | 4.497 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 2.827
4805848 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3025-TR-167/47445443-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 06:05:38 | 20.06.2025 06:49:39 | 0.734 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 16.921 | 0 | 0 | 26.13
4805861 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3025-TR-167/47445443-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:45:50 | 20.06.2025 10:47:25 | 0.026 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 0 | 10.909
4805862 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1016234-AG DIREK/5437866-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:32:41 | 23.06.2025 17:20:24 | 2.795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 1.304
4805863 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 712626-AG DIREK/49699647-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:27:23 | 23.06.2025 21:45:00 | 7.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4805867 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090930-AG DIREK/5634993-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:20:34 | 23.06.2025 21:49:46 | 7.487 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261
4805868 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3025-TR-167/47445443-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:54:58 | 20.06.2025 11:06:05 | 0.185 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 8.479 | 0 | 0 | 13.1
4805870 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58719895-/5440730-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:39:05 | 23.06.2025 16:43:57 | 2.081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4805872 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040677-AG DIREK/5439195-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:36:54 | 23.06.2025 18:15:14 | 3.639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 3.229
4805873 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18383-TR-7 KUMKALE/47674343-Tr-6 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 13:50:37 | 23.06.2025 15:39:28 | 1.814 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.854 | 0 | 3.932 | 0 | 14.865 | 0 | 0 | 31.65
4805876 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875407-TR- HAYDAR KOY AG PANOSU/1805788-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:47:07 | 23.06.2025 17:23:29 | 2.606 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 4.411
4805878 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086373-AG DIREK/5554529-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:46:59 | 23.06.2025 16:21:10 | 1.57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616
4805879 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:48:33 | 23.06.2025 14:49:13 | 0.011 | 1 | 1317 | 12 | 74 | 2 | 163 | 3 | 0 | 0.012 | 2.472 | 0.393 | 0.187 | 0.118 | 0.912 | 1.912 | 0 | 6.005
4805881 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1013249-AG DIREK/5463758-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 09:19:00 | 23.06.2025 17:46:45 | 8.463 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.332
4805882 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15681-TR-6 INTEPE/47244851-TR KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 13:43:52 | 26.06.2025 15:18:57 | 1.585 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.422 | 0 | 0 | 0 | 26.913 | 0 | 0 | 41.335
4805883 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47448350-KAVACIK GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 13:02:18 | 23.06.2025 14:37:42 | 1.59 | 2 | 2390 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 262.74 | 1.294 | 6.899 | 73.474 | 81.441 | 10.484 | 0 | 436.332
4805884 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543453-SDK/5622740-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:52:09 | 23.06.2025 17:03:12 | 2.184 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443
4805885 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241247-KUMKALE CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 16:31:00 | 25.06.2025 17:23:04 | 0.868 | 3 | 4 | 25 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.243 | 0.128 | 93.957 | 0.223 | 10.694 | 2.202 | 0.963 | 0 | 109.41
4805895 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 60221877-KOK-DEREKOY/59584544-DEREKÖY KÖK-DN:01 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:02:08 | 23.06.2025 15:23:00 | 0.348 | 0 | 728 | 4 | 38 | 6 | 132 | 1 | 0 | 0 | 35.913 | 8.3 | 16.465 | 26.998 | 18.662 | 2.038 | 0 | 108.376
4805896 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47252078-KUZULIMANI ÇIKISI -ÇINARLI ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:47:42 | 23.06.2025 15:13:00 | 0.422 | 0 | 3370 | 0 | 4 | 4 | 602 | 0 | 0 | 0 | 276.661 | 0 | 0.043 | 16.421 | 264.548 | 0 | 0 | 557.673
4805896 | 2 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 58647594-TR-14/4/58474774- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:13:00 | 23.06.2025 17:33:00 | 2.333 | 0 | 825 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 176.52 | 0 | 0 | 14.209 | 9.979 | 0 | 0 | 200.708
4805901 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089053-AG DIREK/5598040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:09:33 | 23.06.2025 18:21:00 | 3.191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122
4805902 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49240055-DM-1 BETON KOSK/49240440-TEIAS 4 GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 03:03:24 | 26.06.2025 03:55:24 | 0.867 | 2 | 15776 | 0 | 47 | 24 | 1379 | 0 | 0 | 0.05 | 61.266 | 0 | 0.15 | 20.927 | 15.048 | 0 | 0 | 97.442
4805905 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16875-TR-68 /47280956-TR-71 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:10:48 | 26.06.2025 10:57:20 | 1.776 | 2 | 4004 | 0 | 42 | 12 | 95 | 0 | 6 | 150.495 | 572.11 | 0 | 80.051 | 240.624 | 188.196 | 0 | 60.968 | 1292.445
4805907 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15590-TR-60 /47444680-Tr-61 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:24:19 | 28.06.2025 12:07:15 | 2.715 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.283 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 69.075
4805908 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47441047-KESTELEK | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:15:21 | 23.06.2025 17:28:00 | 2.211 | 1 | 534 | 7 | 44 | 1 | 72 | 0 | 0 | 4.65 | 74.607 | 32.374 | 39.114 | 10.559 | 26.333 | 0 | 0 | 187.637
4805909 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16142-TR-1/46/47241659-TR-1/47 CIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:46:02 | 26.06.2025 12:46:51 | 3.014 | 0 | 912 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 234.956 | 0 | 0 | 418.796 | 166.278 | 0 | 0 | 820.029
4805911 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16523-TR-42 /47444849-Tr-43 CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:24:37 | 27.06.2025 12:02:40 | 2.634 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 143.005 | 0 | 0 | 0 | 46.004 | 0 | 0 | 189.009
4805912 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3511729-SDK- A1/47979843-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 16:34:09 | 25.06.2025 16:45:47 | 0.194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 1.013
4805913 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16953-TR-18 2.KAPI GIRISI/47423085-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:50:26 | 22.06.2025 15:07:12 | 4.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 9.786
4805915 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105855-ÖGMEN KÖYÜ Ayiricisi/47677229- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:37:32 | 27.06.2025 15:52:15 | 6.246 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.729 | 0 | 0 | 0 | 22.592 | 0 | 0 | 70.32
4805918 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 108708-YALI OBA ENH KORUMA SEK./47662145- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:36:25 | 28.06.2025 15:13:36 | 5.62 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 5.159
4805919 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5870158-TR-2/25 AG PANOSU/1831005-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:12:23 | 23.06.2025 18:56:17 | 3.732 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45.599 | 0 | 0.011 | 0 | 44.474 | 0 | 37.643 | 127.727
4805923 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47095577-KOY HIZMETLERI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:34:19 | 23.06.2025 15:38:28 | 0.069 | 0 | 250 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.981 | 0 | 0.001 | 2.35 | 1.377 | 0 | 0.282 | 5.992
4805924 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47095645-TR-49 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:35:23 | 23.06.2025 15:36:07 | 0.012 | 0 | 8942 | 0 | 4 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0.004 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 11.101
4805929 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 53979967-UMURLAR-ÇAKIRCA HB. AYIRICISI/53979963- | ÖZEL MÜŞTERİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:44:05 | 21.06.2025 21:14:20 | 3.504 | 0 | 312 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.626 | 0 | 0.499 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 5.684
4805932 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7020-KOK-LETAFET/47254429-KOYLER CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:52:12 | 23.06.2025 15:54:31 | 0.039 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.417
4805936 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 105841-FARSAK YAYLASI ENH Ayiricisi/47660362- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:35:42 | 23.06.2025 19:01:04 | 3.423 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 1.154 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 9.471
4805938 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 56243303-TR-255 AG PANOSU/56243334- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:49:29 | 23.06.2025 16:53:23 | 1.065 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 5.903
4805939 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542516-SDK/5629464-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:03:55 | 23.06.2025 16:26:46 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0.859
4805940 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 107335-Çayagzi Kestanelik Ortak Hatbasi/47610550-KOYLER 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:28:48 | 23.06.2025 17:42:29 | 2.228 | 1 | 680 | 0 | 5 | 5 | 78 | 0 | 0 | 13.301 | 127.271 | 0 | 12.556 | 13.227 | 32.379 | 0 | 0 | 198.733
4805943 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8341-TR-2/5/47425937-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 06:58:09 | 21.06.2025 11:22:05 | 4.399 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 8.145
4805945 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872212-YENICE DM AG PANOSU/1912085-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:05:00 | 23.06.2025 17:23:36 | 1.31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0.273 | 0 | 0.351 | 0 | 21.468 | 0 | 53.947 | 76.039
4805962 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5916653-TR-3/01 AG PANOSU/47754668-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:18:20 | 23.06.2025 16:58:40 | 0.672 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 2.374 | 5.467
4805963 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18358-TR-1/12/47242041-TRAFO KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:29:01 | 20.06.2025 10:33:00 | 0.066 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0 | 8.715
4805967 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15636-TR-4 YAGLI TOHUMLAR/47451861-SEKER DM GELIR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:47:00 | 23.06.2025 16:18:00 | 0.517 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 20.927 | 0.287 | 5.227 | 2.009 | 90.323 | 39.407 | 0 | 0 | 158.18
4805968 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 57196138-/58539617- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:13:28 | 23.06.2025 18:31:18 | 2.297 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.972
4805969 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 49257370-TUZAKÇI GRUP BASI AYIRICISI/47685213- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:53:23 | 23.06.2025 17:04:27 | 1.184 | 0 | 569 | 0 | 67 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 60.713 | 0 | 14.111 | 0 | 42.19 | 0 | 0 | 117.013
4805974 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281560-ÇATALTEPE GR'YE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:36:57 | 23.06.2025 16:38:02 | 0.018 | 0 | 124 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.017 | 0.066 | 0.009 | 0 | 0 | 0.309
4805977 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 265-TR-15/47277524-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:21:02 | 26.06.2025 10:40:30 | 1.324 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.454 | 0 | 0 | 0 | 70.144 | 0 | 0 | 148.598
4805978 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Abone Baglanti Hatti | 724662-AG DIREK/4724342-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:40:50 | 23.06.2025 17:54:01 | 2.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4805980 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93780-ELYAPAN AYIRICISI/47561018- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:55:20 | 26.06.2025 15:12:51 | 4.292 | 0 | 201 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.267 | 0 | 9.871 | 0 | 21.496 | 0 | 0 | 102.634
4805982 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49694336-VEKALETTIN TÜRKMEN HAT BASI AYIRICISI/47586903- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:29:37 | 23.06.2025 18:17:01 | 1.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.119 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 21.524
4805983 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 52025071-ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ TR-1 HATBASI AYIRICI/54409762- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:11:06 | 26.06.2025 17:31:39 | 8.343 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.876 | 0 | 0 | 0.016 | 22.414 | 0 | 0 | 45.306
4805984 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5909855-TR-2 GUZELYALI AG PANOSU/47745357-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 18:02:04 | 25.06.2025 18:42:43 | 0.677 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.839 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 12.767
4805985 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3518508-SDK/3251989-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 18:27:00 | 25.06.2025 18:50:34 | 0.393 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.028 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.789
4805986 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 110695-IHSANIYE MH. ÇADRA HATBASI AYIRICISI/47112910-717134_34.5_1 | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:19:38 | 26.06.2025 18:59:24 | 9.663 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.474 | 1.859 | 0 | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.794
4805989 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 94077-ÇIVILIÇAM KARAKÖY ORTAK AYIRICISI/47508112-KOYLER CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:32:21 | 23.06.2025 18:43:13 | 2.181 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.006 | 13.614 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 0 | 16.439
4805990 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16183-GOKKOY KOK/47264322-DERELI OREN CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 13:21:52 | 26.06.2025 16:36:49 | 3.249 | 1 | 783 | 1 | 12 | 4 | 62 | 3 | 0 | 0.517 | 135.64 | 0.564 | 2.814 | 110.501 | 41.374 | 179.977 | 0 | 471.387
4805992 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23128-TR-1 FISTIKLI/47103150-KAPAKLI NARLI ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 08:26:07 | 26.06.2025 15:29:36 | 7.058 | 2 | 1022 | 2 | 18 | 4 | 69 | 1 | 0 | 24.955 | 695.276 | 3.796 | 11.754 | 32.435 | 295.32 | 106.191 | 0 | 1169.727
4805993 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 58363768-TR-2 UMURBEY AG PANOSU/58363814- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:04:30 | 26.06.2025 11:54:30 | 2.833 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0.071 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 2.096
4805994 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938259-TR-1 FISTIKLI AG PANOSU/47132097-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 08:35:50 | 26.06.2025 17:31:24 | 8.926 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.885 | 0 | 15.674 | 0 | 24.563 | 0 | 0 | 146.121
4805995 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5872472-TR-13 SAFAK SK AG PANOSU/1813623-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:52:00 | 26.06.2025 10:26:23 | 0.573 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.688 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 9.533
4805999 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5919028-TR 14A KEPEZ AG PANOSU/47747007-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 18:02:33 | 25.06.2025 18:15:15 | 0.212 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 4.891
4806001 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 3527546-SDK/3316045-SDK BESLEME HATTI | AG HAT UZAKLAŞTIRMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:38:35 | 26.06.2025 09:59:18 | 0.345 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 2.27
4806002 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56445244-/56453024- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:41:59 | 23.06.2025 19:41:04 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 2.522
4806004 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55009350-AG DIREK/5612977-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:49:50 | 23.06.2025 18:24:55 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4806006 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020511-AG DIREK/5370427-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 12:48:00 | 23.06.2025 19:21:45 | 6.563 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
4806008 | 1 | BALIKESİR | BALYA | SDK Çikisi | 51870934-SDK/51870943- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:51:56 | 23.06.2025 17:38:16 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603
4806010 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57107686-KALKAVANLAR HATBASI AYIRICISI/47115186-714268_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:54:12 | 23.06.2025 17:41:42 | 0.792 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.061 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
4806017 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353277-HISARALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:07:10 | 23.06.2025 17:07:27 | 0.005 | 0 | 215 | 4 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.089 | 0.165 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.408
4806021 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5890463-TR- BAHCEDERE MH AG PANOSU/1843776-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 14:06:51 | 26.06.2025 14:34:58 | 0.469 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686
4806022 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 58703159-MECIDIYE KÖK/58703216- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 08:37:00 | 27.06.2025 13:36:22 | 4.989 | 1 | 424 | 0 | 68 | 1 | 56 | 0 | 0 | 12.702 | 164.29 | 0 | 42.39 | 3.303 | 92.341 | 0 | 0 | 315.025
4806023 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942707-Tr-1 MECIDIYE KOYU AG PANOSU/47131499-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 14:13:23 | 27.06.2025 19:02:50 | 4.824 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0.248 | 0 | 10.903 | 0 | 0 | 13.307
4806024 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 56179012-TR-1/13 YENI AG PANOSU/56179021- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 16:58:03 | 23.06.2025 18:50:04 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 84.364 | 86.228
4806025 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 59468274-TR-60//59890241- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 11:32:03 | 26.06.2025 12:21:51 | 0.83 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 6.128
4806026 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5942401-TR-1 HAYRIYE KOYU AG PANOSU/47129358-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:12:24 | 28.06.2025 17:10:39 | 7.971 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.513 | 0 | 4.788 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 20.721
4806027 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 7815-TR-5 GURSU/47372849-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:00:00 | 20.06.2025 15:01:37 | 0.027 | 0 | 1026 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21.507 | 0 | 0.979 | 0 | 5.126 | 0 | 0 | 27.612
4806030 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870560-TR-18 273. SOKAK AG PANOSU/1802534-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 14:36:45 | 26.06.2025 14:50:41 | 0.232 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 2.612
4806031 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875175-TR- GOLCUK MEVKI AG PANOSU/1805127-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:14:06 | 23.06.2025 21:03:06 | 3.816 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
4806032 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47276378-MURSELLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:17:56 | 23.06.2025 17:30:00 | 0.201 | 1 | 416 | 1 | 11 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0.248 | 0.003 | 0.021 | 0.036 | 0.044 | 0 | 0.053 | 0.405
4806037 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA/56351278-KÖYLER 2 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:20:36 | 23.06.2025 17:21:50 | 0.021 | 2 | 2198 | 4 | 45 | 10 | 209 | 1 | 1 | 0.071 | 1.334 | 0.124 | 0.645 | 0.2 | 0.711 | 0.014 | 0 | 3.1
4806043 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16247-TR-4 BOLAYIR /47652910-ÖZEL GÜLKAR CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:26:54 | 23.06.2025 18:03:41 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.047
4806055 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16818-DM-1/27 PINADERESI ASFALT TARAFI/47628022-RODO (TR-20) | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:12:32 | 21.06.2025 14:15:27 | 0.049 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 37.473 | 0 | 0 | 10.738 | 18.281 | 0 | 0 | 66.492
4806057 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5867008-TR-31/38 AG PANOSU/1936001-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:23:20 | 23.06.2025 18:35:54 | 1.209 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19.332 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | 0 | 0.05 | 30.993
4806061 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284702-KIZIKSAGR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:47:47 | 23.06.2025 17:49:49 | 0.034 | 0 | 481 | 9 | 42 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 1.039 | 0.291 | 0.007 | 0.333 | 0 | 0 | 2.342
4806063 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Diregi | 1014478-AG DIREK/5465108-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:52:39 | 23.06.2025 19:52:34 | 1.999 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252
4806067 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:55:40 | 23.06.2025 17:56:25 | 0.013 | 1 | 1209 | 12 | 21 | 7 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0.953 | 3.217 | 0.338 | 0.131 | 0.266 | 0.013 | 0.013 | 4.93
4806069 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1012357-AG DIREK/5448919-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 12:54:00 | 23.06.2025 19:49:19 | 6.922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
4806074 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | KÖK | 15699-KARAPINAR KOK/47448350-KAVACIK GRUP | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:23:00 | 23.06.2025 18:21:33 | 0.976 | 2 | 2391 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 10.612 | 0.048 | 0.305 | 1.676 | 2.461 | 0.311 | 0 | 15.412
4806078 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16291-PEYNIRKUYU KÖK/47281560-ÇATALTEPE GR'YE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:29:00 | 23.06.2025 18:29:50 | 0.014 | 0 | 124 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.007 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0 | 0.149
4806080 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:31:02 | 23.06.2025 18:31:47 | 0.013 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.045 | 0.75 | 0.173 | 0.098 | 0.011 | 0.158 | 0.029 | 0 | 1.264
4806084 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108987-YÜLÜCE HATBASI SEK/47661470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:16:11 | 23.06.2025 19:43:13 | 1.451 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.165 | 0 | 0.159 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 20.115
4806085 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 56582220-A05/5192915-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:22:51 | 23.06.2025 19:30:09 | 1.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
4806086 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 891763-AG DIREK/4991233-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:14:53 | 23.06.2025 20:32:59 | 2.301 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793
4806088 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5880935-TR-1 YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1826830-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:23:24 | 23.06.2025 20:27:42 | 2.072 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 7.227
4806089 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98724-BOGAZKÖY ÖREN GRUP AYIRICISI/48558585- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:36:29 | 23.06.2025 19:43:38 | 1.119 | 4 | 972 | 8 | 23 | 2 | 100 | 1 | 0 | 3.084 | 47.338 | 11.932 | 4.074 | 0.155 | 7.873 | 1.86 | 0 | 76.316
4806094 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56506679-Geyikkiri Köyü Hat Basi Ayiricisi/54821130- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:48:04 | 23.06.2025 19:30:32 | 0.708 | 0 | 63 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0.46 | 0.268 | 0.948 | 0 | 0 | 3.681
4806104 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23111-TR- AFET EVLERI KABIN/47094825-TERMAL GOKCEDERE FEN LISESI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:08:42 | 23.06.2025 19:19:38 | 0.182 | 0 | 914 | 0 | 1 | 7 | 165 | 1 | 1 | 0 | 6.992 | 0 | 0 | 9.668 | 19.481 | 0.064 | 0.037 | 36.242
4806105 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899049-TR- MURATELI AG PANOSU/1839912-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:04:05 | 26.06.2025 10:54:13 | 1.836 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.336
4806107 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47432651-KOYLER 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:07:01 | 23.06.2025 19:11:03 | 0.068 | 0 | 292 | 2 | 9 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.493 | 0.141 | 0.112 | 0.214 | 0.248 | 0.069 | 0 | 1.277
4806109 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:12:44 | 23.06.2025 19:13:21 | 0.01 | 1 | 702 | 4 | 34 | 6 | 169 | 1 | 4 | 0 | 0.539 | 0.099 | 0.088 | 0.017 | 0.285 | 0.019 | 0.158 | 1.204
4806110 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56362118-BOGAZ BAYRAMDERE | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:12:00 | 26.06.2025 18:41:00 | 9.483 | 0 | 7831 | 0 | 20 | 4 | 349 | 1 | 9 | 0 | 2198.45 | 0 | 17.53 | 75.136 | 1562.491 | 176.096 | 76.595 | 4106.298
4806111 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3548096-SDK/5661482-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:14:32 | 23.06.2025 21:21:28 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0.998
4806113 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23579-TR-3/8/47093489-TR 3/18 CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:13:42 | 26.06.2025 09:31:43 | 0.3 | 0 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 75.354 | 0 | 0 | 0 | 52.282 | 0 | 1.802 | 129.438
4806114 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 12127-TR-24A /47261865-TR-24A DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:41:56 | 26.06.2025 11:29:11 | 0.787 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.415 | 0 | 0 | 0 | 25.935 | 0 | 0 | 42.35
4806115 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 59052340-B03/60039097- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:08:48 | 23.06.2025 21:10:29 | 2.028 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.155 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 16.478
4806116 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93919-MUSA OKÇUOGLU AYIRICISI/56972880- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:57:52 | 27.06.2025 10:25:27 | 0.459 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 1.947 | 1.246 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 4.032
4806119 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47424683-MEYVALI ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 13:31:00 | 27.06.2025 15:49:01 | 2.3 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 37.064 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 40.34
4806122 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5879143-TR-1 YAYLACIK AG PANOSU/1906191-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:34:11 | 26.06.2025 17:38:57 | 8.079 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 118.842 | 0 | 0 | 0 | 132.338 | 0 | 0 | 251.179
4806123 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 23065-TR- FIRAT CD./47248426-SERVIS TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:24:28 | 26.06.2025 11:53:38 | 2.486 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 296.671 | 0 | 0 | 0 | 46.53 | 0 | 0 | 343.201
4806124 | 1 | BURSA | KARACABEY | SDK Çikisi | 55435211-SDK- F03/56317958-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 20:04:33 | 25.06.2025 20:28:00 | 0.391 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 2.995
4806125 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888902-TR-1 GÜNGÖREN AG PANOSU/1812316-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:20:19 | 26.06.2025 17:45:49 | 8.425 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.266 | 0 | 0 | 0 | 63.521 | 0 | 0 | 131.787
4806130 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255148-KOZLUOREN GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:23:26 | 23.06.2025 19:24:11 | 0.013 | 6 | 1507 | 3 | 8 | 7 | 137 | 0 | 0 | 0.006 | 1.002 | 0.594 | 0.008 | 0.259 | 0.292 | 0 | 0 | 2.162
4806131 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 59957444-TR-2 CAMCI AG PANOSU /59957452- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:06:15 | 26.06.2025 09:32:52 | 0.444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 3.658
4806132 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1103656-AG DIREK/5710893-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:58:37 | 23.06.2025 20:52:33 | 1.899 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673
4806133 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 56590930-/57747525- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:27:26 | 23.06.2025 21:08:37 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
4806135 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 57147318-KOK- GOP TOKI/57147338-GOP TOKI TR-1 ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:29:31 | 23.06.2025 20:38:32 | 1.15 | 0 | 507 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.638 | 0 | 0 | 6.797 | 0.605 | 0 | 0 | 41.04
4806138 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18771- KOK- COMLEKCI/47243194-COMLEKCI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:33:56 | 23.06.2025 19:34:26 | 0.008 | 0 | 189 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.014 | 0.019 | 0 | 0 | 0.153
4806139 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 105781-YAYLACIK-KÖSELER IÇME SUYU GRUP HATBASI AYIRICI/47657920- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:02:44 | 23.06.2025 21:50:25 | 2.794 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 3.151 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 6.798
4806145 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 51985075-Süleymaniye Köyü Hatbasi Sek./56605677- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:56:14 | 23.06.2025 20:09:19 | 1.218 | 0 | 231 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.402 | 7.806 | 0 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 23.423
4806149 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:45:10 | 23.06.2025 19:45:54 | 0.012 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.046 | 0.781 | 0.18 | 0.102 | 0.011 | 0.147 | 0.028 | 0 | 1.294
4806150 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18825-ÇANAKKALE SAVASLARI G.T.A.B./47462528-KOYLER-2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:35:44 | 23.06.2025 19:53:18 | 0.293 | 23 | 913 | 13 | 22 | 26 | 198 | 1 | 1 | 5.464 | 10.332 | 2.397 | 1.116 | 28.159 | 4.929 | 0.012 | 0.038 | 52.446
4806152 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987875-CIHADIYE SOL KÖYLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:52:43 | 23.06.2025 19:53:28 | 0.013 | 1 | 656 | 2 | 16 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.06 | 0.048 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.663
4806158 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98724-BOGAZKÖY ÖREN GRUP AYIRICISI/48558585- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:48:28 | 23.06.2025 21:54:00 | 2.092 | 4 | 972 | 8 | 23 | 2 | 100 | 1 | 0 | 6.938 | 109.254 | 27.61 | 8.534 | 0.327 | 15.439 | 3.825 | 0 | 171.927
4806160 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254224-KEMER GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 20:03:49 | 23.06.2025 20:04:19 | 0.008 | 3 | 604 | 10 | 32 | 4 | 65 | 2 | 0 | 0.13 | 0.476 | 1.007 | 0.095 | 0.111 | 0.152 | 0.321 | 0 | 2.291
4806161 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245487-BOZLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 20:03:41 | 23.06.2025 20:05:06 | 0.024 | 1 | 328 | 5 | 22 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0.015 | 0.285 | 0.237 | 0.26 | 0.007 | 0.071 | 0 | 0 | 0.874
4806165 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11371-TR-4 CAKIRLI/47441859-TR-3 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 20:05:42 | 23.06.2025 21:15:53 | 1.169 | 0 | 613 | 1 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 1.955 | 0.56 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | 31.541
4806169 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101793-CANBAZ GRUP BASI AYIRICISI/47598468- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:28:52 | 23.06.2025 20:27:56 | 0.984 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.881 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 4.706
4806170 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Abone Baglanti Hatti | 800075-AG DIREK/4832782-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:34:59 | 23.06.2025 21:03:59 | 1.483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4806173 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | TM Fideri | 54309534-GELIBOLU TRAFO MERKEZI/56278049-GELIBOLU-1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:46:00 | 23.06.2025 19:58:00 | 0.2 | 21 | 12401 | 6 | 56 | 34 | 1496 | 2 | 2 | 2.566 | 142.072 | 0.214 | 2.492 | 39.366 | 71.842 | 6.248 | 0.749 | 265.548
4806173 | 2 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240515-SÜTLÜCE ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:58:00 | 23.06.2025 20:31:00 | 0.55 | 0 | 243 | 0 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.994 | 0 | 0.908 | 0.742 | 2.566 | 0 | 0 | 14.209
4806175 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 59903469-20 evler HAT BASI /59378223-TR-1 OGRETMENLER SITE/A25-A26 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:21:44 | 23.06.2025 20:58:30 | 1.613 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.151 | 7.983 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 22.234
4806184 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47424079-CAKIRCA -ORHANIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 20:44:09 | 23.06.2025 20:46:06 | 0.033 | 5 | 911 | 28 | 19 | 4 | 158 | 0 | 2 | 0.163 | 1.454 | 7.552 | 0.161 | 0.039 | 0.443 | 0 | 0.076 | 9.888
4806187 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883380-TR-1 ULUABAT MH AG PANOSU/1818556-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 02:04:27 | 26.06.2025 02:54:27 | 0.833 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.113
4806188 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 3529870-SDK/3333841-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 22:09:24 | 25.06.2025 22:19:03 | 0.161 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
4806190 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874371-TR-224 AG PANOSU/1894153-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 23:01:17 | 25.06.2025 23:57:17 | 0.933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.156
4806192 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874321-DM-1/12 AG PANOSU/1928201-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:48:26 | 26.06.2025 14:10:28 | 4.367 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.34 | 0 | 0 | 0 | 23.366 | 0 | 0 | 100.706
4806194 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 59875700-PANO/59875754- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 00:27:31 | 26.06.2025 00:52:10 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.081
4806199 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 20:57:22 | 23.06.2025 20:58:13 | 0.014 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0.063 | 0.56 | 0.635 | 0.01 | 1.169 | 0.166 | 0.053 | 0 | 2.657
4806200 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 60223443-KIRAZLIYAYLA GRUP HATBASI/47506604- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:19:56 | 28.06.2025 18:46:02 | 8.435 | 0 | 167 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.841 | 0 | 10.9 | 1.638 | 16.61 | 0 | 0 | 101.989
4806203 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105901-ORDUDONAT TR HATBASI SEK/47457775- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 20:47:04 | 23.06.2025 21:46:02 | 0.983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 15.56
4806204 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:03:10 | 23.06.2025 21:06:28 | 0.055 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.139 | 2.343 | 0.525 | 0.298 | 0.031 | 0.376 | 0.081 | 0 | 3.793
4806209 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:06:04 | 23.06.2025 21:07:05 | 0.017 | 0 | 722 | 1 | 4 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.069 | 0 | 0 | 0.5
4806221 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 59244816-/55199057-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 20:43:09 | 23.06.2025 22:22:43 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084
4806239 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 104492-OSMANLAR KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/47652134- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:07:31 | 23.06.2025 23:14:13 | 2.111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4806263 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 90973-BOGAZOVA ENH HATBASI/47484041- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:13:45 | 23.06.2025 22:31:13 | 1.291 | 0 | 320 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.767 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 13.104
4806272 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:37:46 | 23.06.2025 21:38:29 | 0.012 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.079 | 0 | 0.337 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.447
4806273 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98128-Osmaniye Sultaniye Ayiricisi/59341284- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:32:54 | 23.06.2025 22:52:14 | 1.322 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.726
4806276 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5866666-TR-189 AG PANOSU/1637546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:31:30 | 24.06.2025 01:20:44 | 3.82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64
4806280 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425211-HANCERLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:50:38 | 23.06.2025 22:34:48 | 2.736 | 1 | 869 | 8 | 15 | 6 | 97 | 5 | 0 | 16.284 | 152.622 | 55.303 | 6.016 | 120.136 | 19.408 | 312.506 | 0 | 682.274
4806292 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033079-AG DIREK/5468091-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:36:45 | 23.06.2025 22:58:30 | 1.363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
4806298 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:59:35 | 23.06.2025 22:06:12 | 0.11 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.274 | 5.446 | 1.287 | 0.313 | 0.088 | 0.675 | 0.108 | 0 | 8.191
4806305 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 57825541-PANO/57825559- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 01:09:32 | 26.06.2025 01:30:58 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0.093 | 0.205
4806307 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5930225-TR-304 AG PANOSU/1908705-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 02:06:29 | 26.06.2025 02:32:08 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18
4806308 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | SDK Çikisi | 57534033-C02/57837347- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 03:05:11 | 26.06.2025 03:55:11 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011
4806309 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868032-TR-1 KARAPINAR MH AG PANOSU/1822809-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:12:56 | 26.06.2025 09:44:39 | 0.528 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 3.223
4806310 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | KÖK | 15699-KARAPINAR KOK/47448350-KAVACIK GRUP | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:46:00 | 23.06.2025 22:29:59 | 0.733 | 2 | 2391 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 40.334 | 0.18 | 0.807 | 6.046 | 5.792 | 1.355 | 0 | 54.514
4806312 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5867738-TR-1 PASALAR MH AG PANOSU/1860061-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:26:52 | 26.06.2025 10:44:05 | 0.287 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0.393 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2.097
4806313 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 59874190-PANO/59874200- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 21:29:09 | 23.06.2025 22:30:15 | 1.018 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.905 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 5.859
4806315 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 13881-HIDIR KOK/47288001-SAZLIDERE CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:03:08 | 27.06.2025 11:49:34 | 2.774 | 3 | 45 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 97.496 | 16.696 | 9.562 | 4.349 | 13.352 | 5.448 | 0 | 0 | 146.902
4806316 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 10152-TR-1 BEYKOY/47264837-TR-1 BEYKOY DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:21:48 | 26.06.2025 16:24:06 | 7.038 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.126 | 0 | 3.439 | 0 | 14.652 | 0 | 0 | 101.217
4806332 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869931-TR-4 KOSUBOGAZI AG PANOSU/1908554-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 11:12:38 | 26.06.2025 11:18:38 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 1.365 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1.647
4806334 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040678-AG DIREK/49238963-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 22:01:46 | 24.06.2025 01:34:46 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611
4806335 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870214-TR-1 YUMURCAKLI MH AG PANOSU/1864788-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 12:04:03 | 26.06.2025 12:54:03 | 0.833 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.885 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 1.346
4806336 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56161074-OSMANIYE ENH HATBASI/56126616- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 11:26:16 | 28.06.2025 14:34:24 | 3.136 | 0 | 198 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.851 | 325.971 | 0.972 | 18.743 | 5.566 | 0 | 0 | 401.104
4806337 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5883782-TR-3 KUMKADI MH AG PANOSU/1901144-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 14:04:09 | 26.06.2025 14:58:56 | 0.913 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0.212 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0.957
4806343 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5932681-TR- ADATEPE KOYU AG PANOSU/47769139-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2025 20:49:57 | 24.06.2025 00:01:10 | 3.187 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.229 | 0 | 4.906 | 0 | 0 | 5.31
4806363 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032870-AG DIREK/5467809-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 23:20:27 | 24.06.2025 02:07:12 | 2.779 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505
4806384 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 58408760-/58408836- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 00:20:42 | 24.06.2025 01:12:36 | 0.865 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.499 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 17.62
4806402 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 54022118-TR-5 KESTEL/54022189-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 01:09:38 | 24.06.2025 01:25:51 | 0.27 | 0 | 1147 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 15.267 | 0 | 0.19 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 18.278
4806404 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 50-TR-189/47274409-SEMT-TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 01:19:13 | 24.06.2025 01:58:30 | 0.654 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.093 | 0 | 0 | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 35.156
4806406 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5880347-TR-127 AG PANOSU/1902564-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 01:21:05 | 24.06.2025 02:16:34 | 0.924 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 2.153
4806409 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5872362-TR-1 KORUCU MH AG PANOSU/2013315- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 01:42:23 | 24.06.2025 03:22:31 | 1.669 | 0 | 307 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 18.094 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 24.044
4806415 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47242423-KOYLER GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 03:47:39 | 24.06.2025 03:49:11 | 0.026 | 3 | 1311 | 6 | 16 | 2 | 359 | 2 | 0 | 0.051 | 1.708 | 0.295 | 0.125 | 0.129 | 0.772 | 2.111 | 0 | 5.192
4806419 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423010-AKAR NAKLIYAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 05:26:53 | 24.06.2025 05:29:29 | 0.043 | 0 | 413 | 0 | 0 | 29 | 49 | 17 | 1 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 3.587 | 0.255 | 2.242 | 0.166 | 7.278
4806420 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5997-ÜÇPINAR KÖK/47262504-INEGAZI-ATLAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 05:35:36 | 24.06.2025 05:36:21 | 0.013 | 0 | 400 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.007 | 0.611 | 0.025 | 0 | 0 | 0.907
4806423 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 05:40:10 | 24.06.2025 05:42:31 | 0.039 | 5 | 1439 | 7 | 80 | 2 | 211 | 2 | 0 | 0.194 | 2.326 | 0.344 | 0.321 | 0.011 | 0.396 | 0.373 | 0 | 3.965
4806426 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 05:50:43 | 24.06.2025 05:50:46 | 0.001 | 2 | 402 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.097 | 0.278 | 0.11 | 0.052 | 0.079 | 0.063 | 0.09 | 0 | 0.769
4806427 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 109550-Malli Hatbasi Ayiricisi/47662828- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 03:30:49 | 24.06.2025 06:32:48 | 3.033 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.538 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 8.793
4806428 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 162-DM- OTOSANSIT/47261062-TR-26 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 05:42:40 | 24.06.2025 06:46:30 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.872 | 0 | 10.784 | 18.656
4806429 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:20:48 | 24.06.2025 06:21:30 | 0.012 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.059 | 1.153 | 0.599 | 0.126 | 0.016 | 0.151 | 0.112 | 0 | 2.218
4806433 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295135-GUCLU TEKSTIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:22:30 | 24.06.2025 06:53:28 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 5.359
4806434 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-KOK- HACI HÜSEYIN YAYLASI/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 05:58:29 | 24.06.2025 07:06:28 | 1.133 | 2 | 820 | 1 | 50 | 1 | 137 | 1 | 0 | 3.351 | 83.38 | 0.843 | 7.259 | 0.096 | 27.33 | 0 | 0 | 122.259
4806435 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 05:31:44 | 24.06.2025 06:56:41 | 1.416 | 1 | 778 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | 35.621 | 65.089 | 17.415 | 1.824 | 12.744 | 9.265 | 0 | 0 | 141.957
4806436 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895189-TR- TIFILLAR KOYU AG PANOSU/1859819-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:27:45 | 24.06.2025 09:47:32 | 3.33 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.747 | 0 | 9.579 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 24.389
4806437 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821179- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:43:51 | 24.06.2025 06:45:02 | 0.02 | 0 | 414 | 0 | 35 | 0 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0.612 | 0 | 0.393 | 0 | 0.191 | 0.002 | 0.289 | 1.486
4806438 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5997-ÜÇPINAR KÖK/47262504-INEGAZI-ATLAS ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:46:28 | 24.06.2025 06:47:13 | 0.013 | 0 | 400 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.013 | 1.105 | 0.05 | 0 | 0 | 1.588
4806439 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302342-EVRESE 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:49:42 | 24.06.2025 06:51:53 | 0.036 | 61 | 4950 | 35 | 42 | 60 | 662 | 7 | 4 | 5.589 | 11.086 | 4.835 | 0.385 | 14.031 | 3.76 | 2.091 | 0.156 | 41.934
4806440 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55316936-YASEMIN PARK TR 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:54:07 | 24.06.2025 06:55:09 | 0.017 | 0 | 4372 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 1 | 0 | 8.44 | 0 | 0.009 | 0 | 2.098 | 0 | 0.091 | 10.638
4806441 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48940184-KOSUBOGAZI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:55:45 | 24.06.2025 06:56:58 | 0.02 | 5 | 2056 | 71 | 183 | 13 | 256 | 1 | 7 | 0.004 | 2.912 | 3.325 | 2.913 | 0.233 | 0.674 | 0.361 | 0.046 | 10.468
4806443 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3528146-SDK/5235662-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 05:08:09 | 24.06.2025 13:24:50 | 8.278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322
4806444 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 49524145-HASANKOY KOK/49524175-HASANKOY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:14:29 | 24.06.2025 07:17:34 | 0.051 | 0 | 173 | 1 | 29 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.328 | 0.006 | 0.241 | 0.485 | 0.232 | 5.596 | 0 | 6.889
4806445 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3031-TR-8 NILTIM/48811890-HAVAI HAT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:14:38 | 24.06.2025 09:07:50 | 1.887 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 | 169.675 | 4.4 | 3733.862 | 0 | 3916.372
4806448 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:23:16 | 24.06.2025 07:23:19 | 0.001 | 2 | 402 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.156 | 0.494 | 1.828 | 0.089 | 0.198 | 0.158 | 2.099 | 0 | 5.022
4806449 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-KOK- ORTULUCE/57042002-KARABIGA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:28:33 | 24.06.2025 07:29:01 | 0.008 | 0 | 126 | 30 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.142 | 5.463 | 0.423 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 6.042
4806450 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55209258-KEREVITAS KÖK/55464465-DOGANALAN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:31:30 | 24.06.2025 07:32:15 | 0.013 | 1 | 1193 | 7 | 4 | 8 | 99 | 3 | 0 | 0.007 | 0.862 | 0.064 | 0.001 | 0.654 | 0.183 | 0.567 | 0 | 2.338
4806451 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:31:59 | 24.06.2025 07:32:46 | 0.013 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0.062 | 1.155 | 0.628 | 0.132 | 0.019 | 0.192 | 0.139 | 0 | 2.328
4806453 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47237602-TR-2 GÜMÜSÇAY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:35:15 | 24.06.2025 07:39:13 | 0.066 | 2 | 2069 | 57 | 134 | 9 | 239 | 1 | 4 | 0.404 | 7.872 | 27.087 | 2.384 | 3.525 | 3.851 | 0.023 | 1.829 | 46.975
4806454 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:34:37 | 24.06.2025 08:29:40 | 0.918 | 3 | 712 | 4 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 1.684 | 34.732 | 53.519 | 0.082 | 0.675 | 7.2 | 0 | 0.104 | 97.994
4806455 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105260-KOCAÇESME HATBASI SEK/56027681- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:13:04 | 24.06.2025 09:01:33 | 2.808 | 0 | 121 | 0 | 7 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 34.411 | 0 | 4.104 | 47.792 | 18.586 | 90.954 | 0 | 195.848
4806457 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92156-Kepekler Ayiricisi/47566149- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 06:48:03 | 24.06.2025 09:53:59 | 3.099 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.781
4806459 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 107146-Veli Çakal Grup Hat Basi Ayiricisi/48557536- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:35:58 | 24.06.2025 08:43:38 | 1.128 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 36.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.37
4806460 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93606-Gökçeler Grup Hat Basi Ayiricisi/47564381-GÖKÇELER FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:53:27 | 24.06.2025 09:15:36 | 1.369 | 0 | 470 | 6 | 9 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 37.466 | 8.769 | 0.768 | 6.642 | 6.71 | 0 | 0 | 60.356
4806461 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:01:10 | 24.06.2025 08:02:36 | 0.024 | 10 | 2155 | 8 | 96 | 20 | 176 | 3 | 7 | 0.171 | 3.004 | 0.208 | 0.428 | 5.582 | 0.558 | 0.636 | 0.23 | 10.818
4806463 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:03:17 | 24.06.2025 08:04:06 | 0.014 | 0 | 1011 | 0 | 26 | 2 | 80 | 4 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0.025 | 0.064 | 0.33 | 4.61 | 0 | 6.16
4806465 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13951-TR-62 /47597602-TARIMSAL SULAMA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:58:16 | 24.06.2025 12:00:32 | 4.038 | 0 | 46 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.481 | 0 | 16.434 | 12.54 | 16.242 | 0 | 0 | 72.697
4806466 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | TM Fideri | 16117-DURSUNBEY TRAFO MERKEZI/47560775-GOKCEDAG | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:57:00 | 24.06.2025 08:25:33 | 0.476 | 13 | 5042 | 1 | 182 | 12 | 336 | 8 | 4 | 9.654 | 107.52 | 0.403 | 16.372 | 19.236 | 16.107 | 553.395 | 0.076 | 722.763
4806467 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:08:15 | 24.06.2025 08:09:45 | 0.025 | 2 | 1852 | 12 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.287 | 2.185 | 1.06 | 0.288 | 0.641 | 1.125 | 0.731 | 0.001 | 6.318
4806468 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106770-DEREKÖY AYIRICISI/54919548- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:00:51 | 24.06.2025 08:55:18 | 0.907 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.137 | 0 | 0.255 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 5.542
4806470 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910363-TR-1 DERBENTBASI KOYU AG PANOSU/47764419-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 02:27:23 | 24.06.2025 08:53:17 | 6.431 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.207 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 25.781
4806474 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 92975-DOGANCI KÖY HATBASI AYIRICISI/47441199- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:14:35 | 24.06.2025 09:16:21 | 1.029 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.507 | 0 | 0 | 24.823 | 8.525 | 0 | 0 | 65.855
4806475 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454855-SARIBEYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:28:41 | 24.06.2025 08:29:26 | 0.013 | 2 | 1105 | 0 | 37 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0.19 | 1.272 | 0 | 0.017 | 0.068 | 0.695 | 0 | 0 | 2.241
4806479 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 98678-Ikizce Ayiricisi/47511193- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:34:56 | 24.06.2025 09:37:05 | 1.036 | 1 | 434 | 1 | 13 | 9 | 73 | 2 | 0 | 1.747 | 31.041 | 0.11 | 2.004 | 52.761 | 14.604 | 37.895 | 0 | 140.161
4806484 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 108229-KORUDEGIRMEN AYIRICISI/48557337- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:11:56 | 26.06.2025 16:59:58 | 7.8 | 0 | 71 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.997 | 0 | 5.829 | 0 | 30.912 | 0 | 0 | 84.738
4806485 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3511513-SDK/48005352-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 15:46:03 | 26.06.2025 15:52:57 | 0.115 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.408
4806486 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 58830583-PANO/58830610- | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 09:45:03 | 26.06.2025 11:49:00 | 2.066 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.601 | 0 | 0.011 | 0 | 9.349 | 0 | 0 | 38.961
4806487 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18513-TR- AYM 2/47456468-TARIS CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:45:36 | 24.06.2025 09:16:50 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 1.473
4806488 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 49406601-SDK/49502846-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:42:25 | 24.06.2025 11:49:47 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398
4806491 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105266-Ocakli Ihlamurlar Alti Hatbasi Sek./47646966- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 07:44:54 | 24.06.2025 09:02:11 | 1.288 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.204 | 1.502 | 3.226 | 0 | 12.678 | 0 | 0 | 0 | 62.611
4806494 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92815-ÖZISIK SÜT ÜRÜNLERI SIRKETIMIZE DEVIR OLAN HATBASI/47595308- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:35:12 | 24.06.2025 09:56:15 | 1.351 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.361 | 0 | 7.473 | 0 | 123.309 | 0 | 158.144
4806498 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 105785-Kizilelma Hatbasi Ayiricisi/47678258- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:01:00 | 26.06.2025 18:19:05 | 8.301 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0.934 | 0 | 12.037 | 0 | 0 | 44.111
4806499 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 17364-BUYUKDERE KOK 2/47464863-BUYUKDERE CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:55:50 | 24.06.2025 10:49:27 | 1.893 | 1 | 770 | 0 | 8 | 1 | 95 | 3 | 0 | 32.228 | 108.678 | 0 | 7.463 | 17.707 | 43.471 | 371.278 | 0 | 580.824
4806500 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | Dagitim Merkezi | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47454721-DM-2/17 CIKIS | BİNA BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:17:00 | 26.06.2025 12:57:00 | 2.667 | 1 | 925 | 7 | 73 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 197.79 | 22.828 | 24.414 | 2.233 | 56.961 | 0 | 0 | 304.227
4806504 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/48731925-GUGU KOK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 12:40:00 | 26.06.2025 14:55:00 | 2.25 | 0 | 593 | 0 | 3 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50.707 | 0 | 21.655 | 289.533 | 11.426 | 0 | 0 | 373.322
4806505 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16083-TR-1 GULPINAR /47456636-TR-8 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 05:55:00 | 24.06.2025 09:55:00 | 4 | 0 | 345 | 1 | 32 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 120.173 | 37.218 | 6.89 | 2.133 | 45.499 | 0 | 6.104 | 218.017
4806506 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5997-ÜÇPINAR KÖK/54023517- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:39:45 | 24.06.2025 12:54:03 | 4.238 | 0 | 400 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 133.646 | 0 | 4.137 | 610.796 | 31.483 | 0 | 0 | 780.061
4806507 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Merkezi | 58753648-DM- HAVRAN/58753742- | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 15:02:58 | 26.06.2025 15:28:59 | 0.434 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 5.638
4806508 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 23129-IHLAS TATIL KOYU KABIN/47099735-KOYUNDERE ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:42:00 | 23.06.2025 10:00:00 | 1.3 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0.185 | 2.106 | 0 | 0 | 3.424
4806509 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5917217-TR-26 AG PANOSU/47741774-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:32:08 | 26.06.2025 15:26:27 | 4.905 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.987 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 104.001
4806514 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938277-TR-43 AG PANOSU/47133455-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 12:03:46 | 26.06.2025 12:51:54 | 0.802 | 0 | 210 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.537 | 0 | 0.06 | 0 | 4.658 | 0 | 0 | 17.255
4806515 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 17325-TR-2/47282026-SEMT TR | BİNA OG ŞALT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 16:08:42 | 26.06.2025 16:35:04 | 0.439 | 0 | 269 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.933 | 0 | 0.188 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 14.893
4806516 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16362-KOK-KAVAKLITEPE /47242171-BAYIR KÖY 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:14:07 | 24.06.2025 09:14:37 | 0.008 | 11 | 180 | 7 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0.092 | 0.146 | 0.135 | 0 | 1.621 | 0.078 | 0.117 | 0 | 2.189
4806518 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:15:36 | 24.06.2025 09:19:45 | 0.069 | 3 | 1276 | 14 | 42 | 9 | 275 | 0 | 0 | 0.476 | 5.104 | 1.972 | 0.158 | 2.937 | 1.343 | 0 | 0 | 11.989
4806519 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 3201-DAGYENICE KÖK/47451727-KIRAZLI DAGYENICE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:16:21 | 24.06.2025 09:32:50 | 0.275 | 10 | 2155 | 8 | 96 | 20 | 176 | 3 | 7 | 2.805 | 50.496 | 3.488 | 7.196 | 105.655 | 10.701 | 11.061 | 3.978 | 195.379
4806520 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3542383-SDK/3448437-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 14:17:35 | 26.06.2025 14:25:16 | 0.128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.548
4806522 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:22:00 | 24.06.2025 09:22:30 | 0.008 | 1 | 702 | 4 | 34 | 6 | 169 | 1 | 4 | 0 | 0.862 | 0.193 | 0.143 | 0.043 | 0.629 | 0.095 | 0.761 | 2.726
4806523 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 96902-Aydogdular Ayiricisi/47555479- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:23:54 | 24.06.2025 10:12:58 | 0.818 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.803
4806525 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 98441-KARAKÖY SIRTI GRUP HAT BASI AYIRICISI/48560139-KAYIKCI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:46:00 | 24.06.2025 09:52:33 | 0.109 | 11 | 615 | 6 | 19 | 3 | 86 | 1 | 0 | 16.254 | 67.441 | 32.758 | 5.481 | 2.989 | 22.366 | 9.336 | 0 | 156.623
4806526 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:26:03 | 24.06.2025 09:29:02 | 0.05 | 2 | 1086 | 6 | 30 | 16 | 123 | 5 | 2 | 0.371 | 6.052 | 1.816 | 0.147 | 21.714 | 8.219 | 5.472 | 1.007 | 44.797
4806529 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 109973-Arge Insaat Ayiricisi/47481952- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:13:12 | 24.06.2025 12:57:46 | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.455 | 0 | 41.234 | 0 | 170.689
4806532 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9629-TR-12/47432683-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 02:15:29 | 23.06.2025 02:49:05 | 0.56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 40.587 | 0 | 0 | 43.365
4806533 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47444934-OSMANLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:41:26 | 24.06.2025 09:44:37 | 0.053 | 3 | 1276 | 14 | 42 | 9 | 275 | 0 | 0 | 0.359 | 3.828 | 1.479 | 0.119 | 2.203 | 1.009 | 0 | 0 | 8.997
4806535 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/54839107-BAGYUZU | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:47:32 | 24.06.2025 11:09:11 | 1.361 | 6 | 1130 | 4 | 12 | 10 | 93 | 2 | 1 | 31.337 | 106.739 | 9.787 | 6.302 | 43.045 | 20.577 | 115.865 | 1.656 | 335.309
4806536 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110239-Koruköy Ozanlar Sitesi Sek. Ayiricisi/47670845- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:12:51 | 24.06.2025 10:03:31 | 0.844 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.078 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 27.335
4806538 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 983139-AG DIREK/5249678-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:52:17 | 24.06.2025 16:15:45 | 6.391 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.177
4806543 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47445807-KINIK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 06:33:00 | 22.06.2025 06:35:00 | 0.033 | 4 | 2027 | 1 | 311 | 5 | 167 | 1 | 5 | 2.823 | 43.829 | 0.249 | 9.961 | 1.944 | 9.864 | 4.478 | 13.429 | 86.577
4806547 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2870-DM-1/21/47451158-CIHANGIR HASTANESI ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 06:25:44 | 29.06.2025 12:31:01 | 6.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.346 | 0 | 1451.872 | 0 | 2376.218
4806549 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819805- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:12:35 | 24.06.2025 12:44:44 | 2.536 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.953 | 0 | 3.354 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 37.719
4806550 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57498522-TUNEL KOK/57498536-YESILYURT ÇIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 11:21:04 | 26.06.2025 13:20:05 | 1.983 | 3 | 328 | 3 | 4 | 7 | 71 | 0 | 0 | 14.772 | 86.979 | 11.388 | 1.183 | 194.365 | 136.367 | 0 | 0 | 445.054
4806552 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1071636-AG DIREK/5567753-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:15:25 | 24.06.2025 10:53:41 | 0.638 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
4806553 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280699-OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:18:22 | 24.06.2025 10:19:02 | 0.011 | 1 | 58 | 16 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.001 | 0.083 | 1.599 | 0 | 0.239 | 0.005 | 3.115 | 0 | 5.042
4806555 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5933623-TR- ERICEK MH AG PANOSU/1897037-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 19:04:30 | 26.06.2025 19:17:06 | 0.21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
4806558 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 58736220-PANO/58736229- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:28:34 | 27.06.2025 09:45:49 | 0.287 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73
4806560 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 55160573-TR-2 TEMASALIK KOYU AG PANOSU/55160580- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 17:03:56 | 27.06.2025 17:23:51 | 0.332 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0.036 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 2.275
4806561 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 96077-KÜÇÜKDERE MEZARLIK YANI ANA HATBASI AYIRICISI/47552313- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:38:39 | 28.06.2025 12:56:07 | 3.291 | 1 | 410 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 84.747 | 0 | 0.005 | 0 | 18.485 | 0 | 0 | 103.237
4806562 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 93676-Alagüney Ayiricisi/47552930- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 17:32:57 | 27.06.2025 18:39:41 | 1.112 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 1.045
4806564 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 59364325-/59364347- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 15:11:07 | 27.06.2025 16:00:12 | 0.818 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.197 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 5.21
4806566 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56394574-DÜGERKENT HATBASI SEK./56143424- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:23:50 | 24.06.2025 11:04:59 | 0.686 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.669 | 2.001 | 0 | 0 | 5.723 | 0 | 0 | 0.213 | 11.607
4806567 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 49537688-TR- 2/29/49537713-TR-2/18 CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 13:57:12 | 26.06.2025 14:12:42 | 0.258 | 0 | 1356 | 0 | 1 | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 | 41.862 | 0 | 0.033 | 54.796 | 46.009 | 0 | 0 | 142.7
4806569 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875391-TR-2/17 AG PANOSU/1807345-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:29:57 | 24.06.2025 11:21:48 | 0.864 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 1.074 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 4.184
4806570 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 59568089-HISARDERE HAT BASI AYIRICISI/47509228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:11:52 | 24.06.2025 13:48:39 | 3.613 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 4.116 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 20.092
4806578 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47424721-TR 15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:45:01 | 24.06.2025 10:49:48 | 0.08 | 0 | 2951 | 0 | 0 | 39 | 175 | 27 | 0 | 0 | 15.191 | 0 | 0 | 20.958 | 7.522 | 167.466 | 0 | 211.137
4806580 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534247-SDK/57069519- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:46:12 | 24.06.2025 12:21:24 | 1.587 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
4806581 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA/56351232-ÇAKIL KARSIYAKA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:50:47 | 24.06.2025 10:52:17 | 0.025 | 2 | 2238 | 2 | 2 | 3 | 211 | 2 | 0 | 0.418 | 4.653 | 0.243 | 0.116 | 0.9 | 1.824 | 1.701 | 0 | 9.855
4806582 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/47462170-EDREMIT 2 FIDERI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:30:01 | 19.06.2025 19:32:40 | 0.044 | 20 | 17665 | 22 | 414 | 87 | 2599 | 20 | 20 | 32.398 | 462.515 | 10.814 | 69.01 | 730.651 | 513.096 | 318.588 | 31.446 | 2168.518
4806583 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061567-AG DIREK/5532919-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:35:21 | 24.06.2025 11:18:59 | 0.727 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.455
4806584 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:01:02 | 24.06.2025 11:01:34 | 0.009 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0.066 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.549
4806585 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19568-KOK-OTOGAR RMU/47298102-UMURBEY GERI DÖNÜS SARICAELI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:01:51 | 24.06.2025 11:02:21 | 0.008 | 1 | 260 | 0 | 30 | 31 | 46 | 7 | 0 | 0.089 | 0.39 | 0 | 0.117 | 3.911 | 0.224 | 2.276 | 0 | 7.006
4806587 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 59986924-TR-4 TATLISU/59987031- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:51:17 | 24.06.2025 11:18:38 | 0.456 | 5 | 5131 | 6 | 120 | 15 | 517 | 3 | 1 | 21.765 | 144.76 | 11.692 | 99.082 | 26.507 | 79.5 | 24.723 | 0.127 | 408.156
4806590 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109254-BEKTAS HATBASI/47614350- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:03:17 | 24.06.2025 11:51:26 | 1.803 | 7 | 172 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.702 | 28.065 | 4.496 | 0.025 | 0 | 9.208 | 0 | 0 | 42.497
4806593 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47447255-TOYBELEN GRUP | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:08:34 | 24.06.2025 11:39:14 | 0.511 | 4 | 1046 | 8 | 24 | 3 | 122 | 1 | 0 | 2.192 | 41.855 | 22.606 | 4.788 | 1.063 | 11.139 | 7.691 | 0 | 91.334
4806599 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 997099-AG DIREK/5530855-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:30:11 | 24.06.2025 11:52:42 | 2.375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707
4806601 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871946-TR-1 KARACEPIS MH AG PANOSU/1813786-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:18:21 | 24.06.2025 14:11:39 | 2.888 | 0 | 178 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.642 | 0 | 2.698 | 0 | 17.261 | 0 | 0 | 49.601
4806604 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543547-SDK/5615065-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:08:54 | 24.06.2025 12:17:00 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 1.868
4806605 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 92140-Göbel Tm.Yani Muradiye Hat Basi Ayiricisi/47623228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 08:02:00 | 23.06.2025 08:33:00 | 0.517 | 1 | 262 | 5 | 2 | 8 | 26 | 2 | 0 | 0.374 | 3.665 | 2.168 | 0.11 | 4.453 | 0.47 | 13.705 | 0 | 24.945
4806611 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57892641-DM-2/57892735- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:32:14 | 24.06.2025 11:32:43 | 0.008 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.531
4806613 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 110179-SARICAELI KÖYÜ GRUP HAT BASI AYIRICISI/47651019- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:11:16 | 24.06.2025 11:55:27 | 0.736 | 0 | 260 | 0 | 30 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.464 | 0 | 5.063 | 16.49 | 9.717 | 0 | 0 | 48.734
4806630 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | AG Fideri | 5938259-TR-1 FISTIKLI AG PANOSU/47131996-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:51:35 | 24.06.2025 18:58:20 | 7.113 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.873 | 0 | 0.686 | 0 | 7.268 | 0 | 0 | 52.827
4806639 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1261938-AG DIREK/5645905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:59:40 | 24.06.2025 13:11:48 | 1.202 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
4806645 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92283-AKÇAKÖY-AYVACIK-DEDEBURNU KÖYLERI GRUP AYIRICISI/47569003- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:03:35 | 24.06.2025 13:05:44 | 2.036 | 0 | 398 | 0 | 28 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.655 | 0 | 9.742 | 45.189 | 23.422 | 0 | 0 | 153.008
4806646 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 12:14:59 | 24.06.2025 12:18:30 | 0.059 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0.799 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 2.024
4806647 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 12:16:30 | 24.06.2025 12:17:09 | 0.011 | 3 | 516 | 1 | 7 | 4 | 57 | 2 | 0 | 1.932 | 0.571 | 0.003 | 0.015 | 0.571 | 0.421 | 0.199 | 0 | 3.713
4806649 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 57906105-PANO/57906121- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:51:31 | 24.06.2025 12:41:11 | 0.828 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.648 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 9.907
4806652 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 5932275-TR-2/20 AG PANOSU/47752964-4 | SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:15:59 | 27.06.2025 13:10:50 | 3.914 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.326 | 0 | 0 | 0 | 10.551 | 0 | 0 | 41.877
4806654 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 54513441-TR-TOKI/54513461-TRAFO KORUMA | OSOS İŞLEMLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 14:42:50 | 26.06.2025 14:58:02 | 0.253 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 2.563
4806658 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2194-DM-3/33/47432845-ÖZTÜRE PALET ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 12:05:28 | 28.06.2025 12:57:40 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 4.021 | 202.409 | 7.407 | 150.936 | 0 | 367.334
4806660 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138762-DIZPSIZGÖL ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:39:04 | 27.06.2025 17:05:24 | 6.439 | 1 | 410 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.255 | 207.804 | 0 | 2.265 | 31.366 | 51.017 | 0 | 0 | 292.707
4806661 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 864904-AG DIREK/60052959- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:34:45 | 24.06.2025 13:44:03 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.717 | 0 | 0 | 2.717
4806662 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898809-TR-22 AG PANOSU/1839374-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 13:45:36 | 26.06.2025 14:07:39 | 0.368 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 0 | 0.203 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 5.403
4806663 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54133507-SEHITLER KÖK/54133552-ÜMITLALAN KÖK ÇIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 09:19:40 | 29.06.2025 12:14:50 | 2.919 | 2 | 22 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2.285 | 9.585 | 33.018 | 0 | 123.386 | 0 | 715.347 | 0 | 883.621
4806664 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 56507763-TR-62 AG PANOSU/56507827- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 15:32:09 | 26.06.2025 15:57:53 | 0.429 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 6.864
4806666 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | SDK Çikisi | 3528046-SDK/3321298-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 14:04:10 | 26.06.2025 17:55:10 | 3.85 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | 0 | 12.691
4806669 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 950032-AG DIREK/5179645-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 12:47:57 | 24.06.2025 13:58:26 | 1.174 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
4806675 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884842-TR-4/13 AG PANOSU/1824601-2 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:30:07 | 24.06.2025 15:47:55 | 5.297 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.574 | 0 | 0 | 0 | 14.679 | 0 | 0 | 32.254
4806677 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 13:08:33 | 24.06.2025 13:43:16 | 0.579 | 2 | 116 | 17 | 17 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 8.968 | 232.033 | 3.789 | 8.27 | 15.799 | 18.569 | 0 | 287.428
4806678 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543543-SDK/5614787-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 13:03:20 | 24.06.2025 14:25:52 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0.757
4806687 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 11739-TR-90/47265915-TR-90 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 17:29:48 | 26.06.2025 18:08:20 | 0.642 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885
4806689 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9311-TR-2/12/47261855-SEMT TR | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:33:07 | 27.06.2025 10:00:25 | 0.455 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 32.203 | 0 | 0 | 0 | 44.814 | 0 | 3.176 | 80.194
4806690 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53869597-TR-5 (YUNUSELI) AG PANOSU/53869516- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 14:02:31 | 27.06.2025 15:25:31 | 1.383 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 2.064
4806691 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872212-YENICE DM AG PANOSU/1912085-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 13:34:23 | 24.06.2025 15:35:54 | 2.025 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0.532 | 0 | 0.518 | 0 | 44.732 | 0 | 113.794 | 159.576
4806699 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:29:14 | 30.06.2025 16:21:18 | 6.868 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101.425 | 0 | 81.637 | 0 | 20.343 | 0 | 0 | 203.405
4806700 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5870214-TR-1 YUMURCAKLI MH AG PANOSU/1864800-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:09:40 | 30.06.2025 17:16:08 | 8.108 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.956 | 0 | 82.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.479
4806701 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5916813-TR- 1/49 AG PANOSU/1805183-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:07:03 | 28.06.2025 10:46:59 | 0.666 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.863
4806705 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21380-HES KOK/47248864-SULAMA ÇIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:38:00 | 28.06.2025 18:38:36 | 9.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 123.758 | 0 | 0 | 0 | 128.043
4806706 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 937658-AG DIREK/5079163-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 13:55:05 | 24.06.2025 18:58:20 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603
4806708 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47439670-MARTAS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 13:50:11 | 24.06.2025 15:21:02 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.89 | 0 | 371.69 | 0 | 430.58
4806709 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869337-TR-8/20 KONAK AG PANOSU/1913345-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 12:24:49 | 24.06.2025 16:53:15 | 4.474 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.983
4806710 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 58330543-PANO/58330552- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:08:52 | 24.06.2025 17:28:20 | 3.324 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.231 | 0 | 4.66 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 13.411
4806713 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531442-SDK/5427634-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:01:30 | 24.06.2025 17:36:36 | 3.585 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
4806715 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5868098-TR-1 MURADIYESARNIC MH AG PANOSU/1860095-1 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:46:12 | 28.06.2025 18:34:05 | 8.798 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.362 | 0 | 0.869 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 24.631
4806716 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58789546-TR-121/58789652- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:03:15 | 27.06.2025 11:25:34 | 2.372 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.657 | 0 | 9.004 | 0 | 151.895 | 7.471 | 272.436 | 0 | 447.463
4806718 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23766-TR-1 SULTANIYE /55464682-TR-10 SULTANIYE CIKI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:40:29 | 27.06.2025 10:17:37 | 0.619 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.115 | 0 | 1.041 | 0 | 11.142 | 0 | 0 | 22.298
4806724 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5867680-TR-30/04 AG PANOSU/1659186-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:48:51 | 24.06.2025 19:52:08 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.179
4806725 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16949-TR-59/47460546-TR-59-TR-58 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:26:00 | 24.06.2025 14:57:02 | 0.517 | 0 | 2193 | 0 | 1 | 6 | 387 | 0 | 1 | 0 | 103.724 | 0 | 0 | 129.775 | 250.569 | 0 | 0.789 | 484.857
4806726 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873535-DM-1/21 KOCACAY AG PANOSU/1808626-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:31:08 | 24.06.2025 15:26:33 | 0.924 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.193 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 27.642
4806728 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994256-TR-28 ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:19:00 | 24.06.2025 14:45:26 | 0.441 | 2 | 2471 | 14 | 10 | 20 | 436 | 1 | 0 | 0.995 | 64.813 | 12.595 | 1.642 | 47.458 | 58.646 | 1.059 | 0 | 187.208
4806737 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011093-AG DIREK/5443707-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:45:39 | 24.06.2025 18:29:32 | 3.731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454
4806743 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029613-AG DIREK/5398087-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:52:41 | 24.06.2025 19:51:35 | 4.982 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87
4806749 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 953538-AG DIREK/58004022- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:59:05 | 24.06.2025 17:44:37 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122
4806750 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3550266-SDK/5674383-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:57:48 | 24.06.2025 16:26:48 | 1.483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
4806751 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55607227-BAHÇELI GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 15:08:03 | 24.06.2025 15:09:00 | 0.016 | 2 | 563 | 12 | 133 | 5 | 65 | 2 | 0 | 0.047 | 0.723 | 0.417 | 0.129 | 6.04 | 0.463 | 6.623 | 0 | 14.441
4806752 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 812501-AG DIREK/4876364-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 12:54:04 | 24.06.2025 17:44:11 | 4.835 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587
4806753 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532532-SDK/5416066-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 15:06:44 | 24.06.2025 17:09:31 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0.611
4806754 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 54686140-BOSTANCI KÖK GIRIS TUZAKÇI ÇIKISI GRUP BASI/48818342- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 15:12:29 | 24.06.2025 15:39:44 | 0.454 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.416
4806760 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089547-AG DIREK/5597477-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:57:36 | 24.06.2025 17:06:15 | 2.144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845
4806762 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/54839107-BAGYUZU | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 15:22:51 | 24.06.2025 15:58:14 | 0.589 | 6 | 1130 | 4 | 12 | 10 | 93 | 2 | 1 | 13.999 | 47.52 | 4.455 | 2.873 | 20.044 | 10.014 | 49.456 | 0.712 | 149.074
4806763 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 98184-Doyran 1. hatbasi Ayiricisi/47548837- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 15:27:07 | 24.06.2025 17:42:02 | 2.249 | 0 | 146 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.584 | 1.164 | 0.09 | 31.408 | 7.865 | 0 | 0 | 69.11
4806767 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47451810-FABRIKALAR ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:06:32 | 29.06.2025 12:00:58 | 1.907 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.542 | 0.124 | 298.646 | 0 | 696.693 | 0 | 1023.005
4806768 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21333-SARTEN KOK/47253293-Tr-OVA KOYLER SULAMA BIRLIGI CIKIS | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:22:17 | 28.06.2025 12:56:36 | 3.572 | 1 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.959 | 0 | 1110.155 | 0 | 42.092 | 0 | 0 | 0 | 1176.206
4806771 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 6900-TR-107 MUTLULAR MH /47258497-TR-107 MUTLULAR MH DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 01:14:43 | 27.06.2025 04:07:41 | 2.883 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 64.032 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0.749 | 73.131
4806772 | 1 | YALOVA | TERMAL | AG Fideri | 5938739-TR-17 DAMRA YAPI VILLALARI AG PANOSU/47128562-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 13:42:12 | 30.06.2025 14:19:13 | 0.617 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0.057 | 0 | 6.446 | 0 | 0 | 8.019
4806773 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940431-TR-3/4 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47131695-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 17:39:47 | 30.06.2025 18:05:29 | 0.428 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 6.659
4806775 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888902-TR-1 GÜNGÖREN AG PANOSU/1812315-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:21:05 | 30.06.2025 18:36:21 | 9.255 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.562 | 0 | 0 | 0 | 14.871 | 0 | 0 | 108.433
4806776 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 53999445-TR- 4 DEREKOY MAH AG PANOSU/53999431- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 17:03:40 | 26.06.2025 17:21:14 | 0.293 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.554 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.66
4806777 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1082515-AG DIREK/5650193-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 15:06:33 | 24.06.2025 16:49:00 | 1.708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
4806778 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534917-SDK/2804430- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 16:45:38 | 26.06.2025 16:56:04 | 0.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4806781 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888902-TR-1 GÜNGÖREN AG PANOSU/1812316-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:26:50 | 28.06.2025 17:35:27 | 8.144 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.987 | 0 | 0 | 0 | 47.678 | 0 | 0 | 111.665
4806782 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5904603-TR- GUNAYDIN MH AG PANOSU/1844241-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 19:03:51 | 26.06.2025 19:27:41 | 0.397 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0.098 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 1.145
4806783 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5888902-TR-1 GÜNGÖREN AG PANOSU/1812315-3 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:46:19 | 27.06.2025 17:36:35 | 7.838 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.884 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 0 | 0 | 101.982
4806784 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5873865-TR-1C/8 AG PANOSU/1800215-6 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:10:06 | 27.06.2025 09:42:25 | 0.539 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 13.935 | 0 | 0 | 0 | 28.28 | 0 | 0 | 42.215
4806787 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540992-SDK/5546560-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 15:25:53 | 24.06.2025 17:23:05 | 1.953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568
4806792 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23111-TR- AFET EVLERI KABIN/47094825-TERMAL GOKCEDERE FEN LISESI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:36:13 | 28.06.2025 11:16:25 | 1.67 | 0 | 913 | 0 | 1 | 7 | 164 | 1 | 1 | 0 | 108.537 | 0 | 0 | 182.862 | 360.746 | 1.242 | 3.653 | 657.039
4806793 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5898673-TR-55/5 AG PANOSU/1865708-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 16:03:32 | 27.06.2025 16:54:16 | 0.846 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.366
4806795 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 49251842-TR-3 (GÜNDOGDU) AG PANOSU/49251758- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:46:14 | 27.06.2025 11:16:58 | 0.512 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | 0.068 | 8.831
4806798 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 15:57:55 | 24.06.2025 15:58:45 | 0.014 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.227 | 1.083 | 0.796 | 0.796 | 0.131 | 0.262 | 0 | 0 | 3.295
4806800 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870754-TR- SINAN SITELERI AG PANOSU/1807677-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 15:57:44 | 24.06.2025 16:23:39 | 0.432 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.549 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 10.787
4806801 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16813-KOCABUK KOK/47288318-SOGANBUKU GOMENIC MAKYOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:05:21 | 24.06.2025 16:06:03 | 0.012 | 3 | 516 | 1 | 7 | 4 | 57 | 2 | 0 | 2.016 | 0.572 | 0.004 | 0.016 | 0.571 | 0.433 | 0.219 | 0 | 3.83
4806806 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717315-GÜNDÜZLÜ HATBASI/47484196- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:08:29 | 24.06.2025 19:46:13 | 3.629 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.471 | 0 | 0 | 0 | 18.403 | 0 | 0 | 77.874
4806813 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 5883380-TR-1 ULUABAT MH AG PANOSU/1818321-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:01:32 | 24.06.2025 18:29:28 | 2.466 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 0 | 3.624 | 0 | 15.828 | 0 | 0 | 24.993
4806818 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912741-TR-1 SARICA KOYU AG PANOSU/47753706-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 13:58:20 | 24.06.2025 19:34:18 | 5.599 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.931 | 0 | 9.732 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 26.738
4806819 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1031063-AG DIREK/57630514- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:18:01 | 24.06.2025 17:20:09 | 1.035 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.243
4806827 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866780-TR-371 AG PANOSU/1936133-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:16:27 | 24.06.2025 19:23:28 | 3.117 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.878 | 0 | 0 | 0 | 16.231 | 0 | 0 | 50.109
4806830 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1069899-AG DIREK/5525786-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 13:42:47 | 24.06.2025 18:13:40 | 4.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
4806833 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18420-TR-4 /47457404-TR-3 CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:27:47 | 24.06.2025 17:10:27 | 0.711 | 1 | 676 | 0 | 12 | 10 | 91 | 7 | 0 | 2.122 | 36.28 | 0 | 3.136 | 53.976 | 35.834 | 664.422 | 0 | 795.77
4806838 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19243-KOK-BAHCELI /47455213-HASTANE KOK GIRIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:19:00 | 24.06.2025 18:16:00 | 3.95 | 1 | 404 | 12 | 3 | 10 | 56 | 1 | 0 | 2.933 | 54.009 | 41.958 | 2.095 | 74.736 | 15.397 | 16.028 | 0 | 207.157
4806844 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3508551-SDK/58659418- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:26:15 | 24.06.2025 17:19:59 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38
4806847 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:47:14 | 24.06.2025 16:48:26 | 0.02 | 0 | 952 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 1.254 | 0.148 | 0.08 | 1.723 | 1.634 | 3.722 | 0 | 8.56
4806848 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1063583-AG DIREK/5554280-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:49:14 | 24.06.2025 17:18:43 | 0.491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
4806852 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:49:58 | 24.06.2025 18:58:53 | 2.149 | 2 | 496 | 2 | 7 | 6 | 68 | 1 | 0 | 3.567 | 56.405 | 0.942 | 1.683 | 7.806 | 16.422 | 2.204 | 0 | 89.03
4806861 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870766-TR- DOMUZ CIFTLIGI AG PANOSU/1807808-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:07:00 | 24.06.2025 17:52:18 | 0.755 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 0.392 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 4.934
4806862 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 56462951-/56533649- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:48:02 | 24.06.2025 17:42:47 | 0.913 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4806866 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514457-SDK- E7/48001902-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 18:16:24 | 26.06.2025 18:26:10 | 0.163 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.43
4806868 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23803-TR-5/16/47096067-SAMANLI TR-1 TR-2 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 13:06:21 | 28.06.2025 14:54:40 | 1.805 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 0 | 0.028 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 25.671
4806874 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 57490630-DEDEKASI-MUSALAR GRUP AYIRICISI/47563947- | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 16:47:25 | 24.06.2025 19:21:04 | 2.561 | 1 | 241 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2.476 | 14.912 | 0 | 0 | 3.75 | 2.658 | 0 | 0 | 23.796
4806875 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891717-TR-13 AG PANOSU/1842353-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:13:41 | 27.06.2025 14:37:15 | 5.393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.566 | 0 | 0 | 0 | 5.446 | 0 | 0 | 44.012
4806878 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5883694-TR-2/31 AG PANOSU/1824328-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 18:10:19 | 26.06.2025 18:43:05 | 0.546 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 4.938
4806880 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542746-SDK/5628746-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:23:29 | 24.06.2025 18:21:00 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256
4806881 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47248822-SERBETLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:31:51 | 24.06.2025 17:32:21 | 0.008 | 0 | 656 | 1 | 36 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.029 | 0.109 | 0.008 | 0.211 | 0 | 0 | 0.749
4806883 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48717972-AG DIREK/5595926-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:32:46 | 24.06.2025 19:07:45 | 1.583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
4806887 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885563-TR- GOKMUSA MH AG PANOSU/1835899- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:45:08 | 24.06.2025 18:13:42 | 0.476 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 1.213
4806890 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | SDK Çikisi | 57670216-/57927057- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 11:05:20 | 27.06.2025 12:57:20 | 1.867 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.816
4806893 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897631-TR-5 YOLÇATI AG PANOSU/1804580-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:03:58 | 27.06.2025 09:56:58 | 0.883 | 0 | 277 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0.004 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 1.035
4806894 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47521570-TR-16 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:48:27 | 24.06.2025 18:05:06 | 0.277 | 0 | 34 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.329 | 0 | 0.295 | 0 | 0.043 | 1.06 | 0.159 | 1.886
4806895 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5934223-TR-4 TUZAKCI AG PANOSU/1842450-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:35:53 | 27.06.2025 10:10:08 | 0.571 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
4806897 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 57265335-TR-1 KAYAPA/57265409- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:03:32 | 27.06.2025 10:53:32 | 0.833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
4806898 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23112-TR-1 TASKOPRU SANAYI SITESI DM/47095825-AHMET ISVAN CIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 17:24:46 | 28.06.2025 18:18:26 | 0.895 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.743 | 0 | 21.929 | 0 | 18.018 | 0 | 48.689
4806899 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 57387914-TR-2/4 FETHIYE/57387989- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 12:02:31 | 27.06.2025 12:57:21 | 0.914 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 3.261
4806900 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5884436-TR-2/21 AG PANOSU/1828214-10 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 19:28:40 | 26.06.2025 19:52:17 | 0.394 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 3.763
4806902 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3535933-SDK/3391378-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 20:48:10 | 26.06.2025 20:55:53 | 0.129 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.172
4806903 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 3300-DM-2/16/47426040-TR KORUMA | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:04:16 | 27.06.2025 10:11:16 | 1.116 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 69.681 | 0 | 0 | 0 | 97.661 | 0 | 0 | 167.343
4806905 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3553367-SDK/3502441-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 16:36:51 | 27.06.2025 17:05:35 | 0.479 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.098 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 6.909
4806906 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874515-DM-2/16 AG PANOSU/1819451-5 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:22:26 | 30.06.2025 12:30:42 | 3.138 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91.528 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 0 | 0 | 146.988
4806908 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 53942239-TR-2 CIHATLI/53942272-SAHINYURDU ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:38:06 | 27.06.2025 18:29:38 | 8.859 | 1 | 184 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 37.95 | 81.335 | 0 | 0.43 | 47.573 | 46.814 | 440.816 | 0 | 654.919
4806914 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088814-AG DIREK/5595155-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:54:42 | 24.06.2025 20:22:05 | 2.456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
4806920 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093513-TR-30 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:18:34 | 24.06.2025 18:19:19 | 0.013 | 0 | 7789 | 0 | 5 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 5.443 | 0 | 0.002 | 0.33 | 3.67 | 0 | 0 | 9.444
4806921 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 55969578-SDK/55969582-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:03:49 | 24.06.2025 19:31:03 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.419 | 28.419
4806924 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 24195-KOK-DURALI/47288542-YAYAKÖY RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:26:51 | 24.06.2025 18:27:34 | 0.012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
4806929 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58742418-AYIRICI/58420914- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:29:27 | 24.06.2025 19:18:31 | 0.818 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0.011 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 4.453
4806930 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:38:28 | 24.06.2025 18:39:11 | 0.012 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.079 | 0 | 0.349 | 0 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0.465
4806931 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109469-Bölge Trafik Hatbasi Sek./48528770- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:27:09 | 24.06.2025 18:56:58 | 0.497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.446
4806932 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1101479-AG DIREK/54830357-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:36:10 | 24.06.2025 22:52:50 | 4.278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 3.541
4806936 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1070100-AG DIREK/5528626-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:56:27 | 24.06.2025 19:41:36 | 1.752 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
4806939 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 49489239-SDK/49691469-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:33:50 | 24.06.2025 20:30:03 | 1.937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4806943 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5905278-TR-45 AG PANOSU/1861585-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:15:32 | 24.06.2025 19:13:26 | 0.965 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.239 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 11.838
4806947 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536829-KOYUNEVI KOK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:05:10 | 24.06.2025 19:06:42 | 0.026 | 39 | 1700 | 24 | 143 | 37 | 333 | 1 | 0 | 0.64 | 1.834 | 0.149 | 0.368 | 1.105 | 1.782 | 0.001 | 0 | 5.878
4806948 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 59043149-TR-8 ARTVINLILER HATBASI AYIRICICI/58579848- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:39:17 | 24.06.2025 22:45:06 | 4.097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555
4806951 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54020425-Saricaköy Hat Basi Ayiricisi/54065534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:28:50 | 24.06.2025 19:39:20 | 1.175 | 1 | 113 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 2.17 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 8.882
4806955 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431581-YAGCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:16:32 | 24.06.2025 19:17:22 | 0.014 | 0 | 212 | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.019 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 0.114
4806957 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 54639865-MUSAKÖY TARIMSALLAR AYIRICI/47685561- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:13:06 | 25.06.2025 02:06:58 | 6.898 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.214
4806959 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47685664-SERBETLI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:58:48 | 24.06.2025 19:08:11 | 0.156 | 0 | 656 | 1 | 36 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 16.194 | 1.265 | 4.659 | 0.242 | 6.732 | 0 | 0 | 29.092
4806963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:29:38 | 24.06.2025 19:32:33 | 0.049 | 0 | 1476 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 4.268 | 2.561 | 0.107 | 1.058 | 1.974 | 0.499 | 0 | 10.468
4806965 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17172-CIFTECESMELER KOK/47286171-Tr-TAHIROVA CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:29:53 | 24.06.2025 19:30:48 | 0.015 | 5 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.818 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.944
4806969 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866780-TR-371 AG PANOSU/1936132-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:30:18 | 24.06.2025 23:09:38 | 3.655 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.253 | 0 | 0 | 0 | 20.321 | 0 | 0 | 109.574
4806972 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146537-ÇARDAK DM 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:36:04 | 24.06.2025 19:37:12 | 0.019 | 6 | 5320 | 10 | 231 | 28 | 588 | 1 | 1 | 0.119 | 3.724 | 0.143 | 0.147 | 0.589 | 1.606 | 0.223 | 0.001 | 6.551
4806974 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989-ESKI AVCI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:38:21 | 24.06.2025 19:44:41 | 0.106 | 3 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 17.806 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 19.019
4806975 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:40:35 | 24.06.2025 19:41:23 | 0.013 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.151 | 0.546 | 0.128 | 0.273 | 0.115 | 0.11 | 0.776 | 0 | 2.1
4806976 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1260990-AG DIREK/49526292-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:42:01 | 24.06.2025 21:57:00 | 2.249 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
4806978 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886536-TR-1 PAMUKCU BELEDIYESI TARIMSAL SULAMA AG PANOSU/49191928- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:22:31 | 24.06.2025 21:52:56 | 2.507 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 15.965 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 20.132
4806981 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:48:32 | 24.06.2025 19:49:22 | 0.014 | 8 | 2352 | 20 | 95 | 20 | 255 | 0 | 5 | 0.104 | 1.83 | 12.57 | 0.203 | 0.469 | 0.42 | 0 | 0.001 | 15.598
4806982 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:49:39 | 24.06.2025 19:50:00 | 0.006 | 3 | 326 | 51 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.099 | 0.248 | 1.397 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 1.86
4806984 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:50:58 | 24.06.2025 20:06:15 | 0.255 | 1 | 513 | 1 | 17 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0.749 | 12.417 | 1.247 | 0.509 | 0.754 | 4.14 | 0 | 0 | 19.815
4806987 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97626-TASKÖPRÜ TR 1 VE UTKU PETROL AYIRICISI/47523704- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:55:26 | 24.06.2025 21:14:19 | 1.314 | 0 | 65 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 8.246 | 4.425 | 0.08 | 0 | 0 | 16.169
4806988 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47284723-MAHALLELER GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:14:05 | 27.06.2025 18:07:38 | 7.893 | 2 | 651 | 2 | 204 | 0 | 51 | 0 | 0 | 11.518 | 266.802 | 31.959 | 62.061 | 0 | 34.788 | 0 | 0 | 407.13
4806989 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5885415-TR-1 BAGLI KOYU AG PANOSU/1799678-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 17:50:18 | 29.06.2025 18:10:21 | 0.334 | 0 | 99 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0.081 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 1.748
4806993 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869939-TR-5 CELTIKCI MH AG PANOSU/1864794-2 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:53:50 | 27.06.2025 11:12:28 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 2.762 | 0 | 0 | 10.022
4806994 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:59:09 | 24.06.2025 19:59:13 | 0.001 | 13 | 1174 | 8 | 6 | 16 | 148 | 0 | 1 | 0.359 | 0.885 | 0.049 | 0.015 | 0.428 | 0.298 | 0 | 0 | 2.034
4806995 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252704-CAKIL-DEDEOBA-EMRE KOYU CIKIS | AYIRICI DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:05:15 | 27.06.2025 12:28:21 | 3.385 | 0 | 453 | 14 | 7 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 123.36 | 76.142 | 24.531 | 77.337 | 28.143 | 0 | 0 | 329.513
4806999 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245487-BOZLAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:01:22 | 24.06.2025 20:01:56 | 0.009 | 1 | 328 | 5 | 22 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0.016 | 0.297 | 0.245 | 0.27 | 0.007 | 0.073 | 0 | 0 | 0.908
4807000 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5886954-TR- KOZOREN MH AG PANOSU/1833019-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:02:05 | 24.06.2025 21:19:20 | 2.288 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 3.514 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 6.335
4807005 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:05:24 | 24.06.2025 20:05:55 | 0.009 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.147 | 0.69 | 0.402 | 0.463 | 0.036 | 0.11 | 0 | 0 | 1.848
4807009 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1116216-AG DIREK/58194219- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:07:20 | 25.06.2025 03:07:48 | 7.008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 2.633
4807010 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47244864-YENIKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:11:35 | 24.06.2025 20:12:07 | 0.009 | 3 | 326 | 51 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.099 | 0.258 | 1.397 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 1.862
4807013 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16124-TR-5 EVRESE /47242162-MOLIVA ÖZEL D.TIPI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:58:14 | 24.06.2025 21:33:28 | 1.587 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913
4807014 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:16:09 | 24.06.2025 20:17:08 | 0.016 | 7 | 3921 | 3 | 227 | 11 | 374 | 3 | 0 | 0.209 | 2.197 | 0.004 | 0.57 | 0.481 | 0.359 | 0.055 | 0 | 3.876
4807025 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:31:24 | 24.06.2025 20:31:58 | 0.009 | 15 | 519 | 2 | 5 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0.209 | 0.439 | 0.006 | 0.003 | 0.245 | 0.125 | 0 | 0.007 | 1.034
4807027 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868943-TR-2/24A (YUNUSELI) AG PANOSU/1802898-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:04:03 | 25.06.2025 03:28:45 | 7.412 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
4807028 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 59568089-HISARDERE HAT BASI AYIRICISI/47509228- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:30:24 | 24.06.2025 21:13:03 | 0.711 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0.483 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 2.202
4807029 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 49694334-YAHYAKÖY KÖY IÇI HAT BASI AYIRICISI/49694467- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:23:34 | 24.06.2025 21:22:00 | 0.974 | 0 | 128 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 16.575 | 1.771 | 0.112 | 0.729 | 0 | 0 | 24.472
4807035 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 53966492-TR-11/53970895-TR-19 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 19:59:52 | 24.06.2025 21:00:01 | 1.003 | 5 | 2241 | 3 | 138 | 16 | 304 | 5 | 0 | 2.09 | 43.461 | 2.881 | 3.549 | 43.096 | 17.195 | 25.391 | 0 | 137.663
4807038 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16265-KOK-KUMKALE/47455009-YENIKOY CIKIS | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:26:38 | 24.06.2025 23:13:24 | 2.779 | 3 | 326 | 51 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16.345 | 42.121 | 246.945 | 0 | 0 | 16.598 | 0 | 0 | 322.009
4807039 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92926-ISIKLAR ÇÖMLEKÇI ORTAK AYIRICISI/47505707- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:47:12 | 24.06.2025 22:12:12 | 1.417 | 0 | 79 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 0 | 0.053 | 1.871 | 0.134 | 0 | 0 | 5.567
4807042 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 58160593-A25/58926873- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:51:56 | 24.06.2025 21:32:59 | 0.684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4807045 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 59494297-TR51A/F03/59954394- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:55:03 | 24.06.2025 21:43:19 | 0.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4807047 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:59:20 | 24.06.2025 20:59:51 | 0.009 | 2 | 586 | 4 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.009 | 0.333 | 0.109 | 0.053 | 0.05 | 0.095 | 0 | 0 | 0.649
4807048 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109057-BABADERE GRUP HATBASI/48529616- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 20:20:31 | 24.06.2025 21:16:32 | 0.934 | 1 | 125 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.579 | 3.544 | 0 | 0.026 | 5.954 | 1.114 | 0 | 0 | 11.217
4807076 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 58745800-PANO /58745809- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 21:13:58 | 24.06.2025 21:46:21 | 0.539 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.191 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 14.825
4807111 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 54273212-TR- AYAKLI MH AG PANOSU/54273235- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 21:43:29 | 24.06.2025 23:02:15 | 1.313 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.407 | 0 | 0.318 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 9.521
4807114 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5886934-TR- GOZLUCAYIR MH AG PANOSU/1831401-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 21:22:19 | 25.06.2025 00:35:28 | 3.219 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 0.768 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 8.691
4807117 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542086-SDK/5645517-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 21:52:01 | 24.06.2025 22:19:31 | 0.458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4807123 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1096380-AG DIREK/5676717-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 22:01:21 | 24.06.2025 22:49:05 | 0.796 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
4807127 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5870972-DM-18/19 AG PANOSU/1927365-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 09:06:05 | 27.06.2025 10:08:06 | 1.034 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.995 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 2.623
4807129 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98589-Kurtdere-Armutalan Köyleri Grup Hatbasi Ayiricisi/48560222- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:36:14 | 28.06.2025 18:16:29 | 7.671 | 3 | 431 | 3 | 7 | 9 | 52 | 2 | 0 | 54.72 | 253.316 | 21.263 | 32.083 | 44.372 | 37.325 | 1459.44 | 0 | 1902.52
4807135 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 22:10:32 | 24.06.2025 22:14:38 | 0.068 | 5 | 2512 | 9 | 128 | 1 | 234 | 0 | 3 | 0.17 | 2.217 | 0.817 | 0.125 | 0.005 | 0.181 | 0 | 0.001 | 3.515
4807143 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 58374586-TR-1 YENI SIGIRCI AG PANOSU/58374607- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 22:08:09 | 24.06.2025 23:01:12 | 0.884 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638
4807171 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47460244-EYMIR KÖK ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 00:20:14 | 25.06.2025 00:34:41 | 0.241 | 1 | 1008 | 12 | 16 | 7 | 80 | 1 | 1 | 0 | 78.725 | 288.913 | 13.23 | 8.807 | 10.559 | 1.217 | 1.407 | 402.857
4807180 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48731580-SARIMUSTAFALAR HAT AYIRICISI/47506918- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 23:11:01 | 25.06.2025 02:59:27 | 3.807 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 4.445
4807188 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083901-AG DIREK/5644238-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 23:38:39 | 25.06.2025 01:59:26 | 2.346 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153
4807189 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 915594-AG DIREK/5146089-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 23:41:31 | 25.06.2025 00:45:42 | 1.069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
4807190 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 20187-TR-4 SUBASI KONUTLAR/47097623-TRAFO KORUMA | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 23:45:27 | 25.06.2025 00:42:18 | 0.948 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 4.457
4807192 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423544-EYMIR KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 23:53:15 | 24.06.2025 23:54:10 | 0.015 | 1 | 1008 | 12 | 16 | 7 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0.902 | 3.264 | 0.152 | 0.103 | 0.124 | 0.014 | 0.016 | 4.574
4807197 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 53931037-TR-1 YENI SANAYI SIT. AG PANOSU/53930984- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2025 23:57:33 | 25.06.2025 02:45:33 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482
4807216 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 00:42:32 | 25.06.2025 00:43:17 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.585
4807223 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456029-VAKIF CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 01:22:45 | 25.06.2025 01:54:54 | 0.536 | 0 | 2444 | 5 | 34 | 23 | 198 | 15 | 3 | 0 | 87.031 | 17.067 | 4.571 | 22.759 | 20.786 | 84.706 | 0.257 | 237.178
4807232 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 2784-TR-5/6 IHSANIYE/47241738-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 02:26:27 | 25.06.2025 03:59:53 | 1.557 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 65.287 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 73.519
4807236 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295135-GUCLU TEKSTIL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 02:56:32 | 25.06.2025 03:21:20 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 1.159
4807238 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262923-DM08/TR-01 PASAALANI FIDER | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 03:32:11 | 25.06.2025 03:34:39 | 0.041 | 1 | 28756 | 0 | 31 | 5 | 1780 | 1 | 4 | 0.008 | 42.094 | 0 | 0.106 | 2.429 | 7.501 | 0.047 | 0.147 | 52.332
4807258 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 05:24:17 | 25.06.2025 05:24:47 | 0.008 | 2 | 324 | 2 | 45 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.034 | 0.303 | 0.002 | 0.055 | 0.218 | 0.081 | 0 | 0 | 0.692
4807260 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2008-DM- CALI/47453746-UZMAN YAY-ÇAM REST.ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 05:34:36 | 25.06.2025 05:38:47 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0.061 | 0.197 | 0 | 1.614
4807261 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57444850-Ögretmen sitesi hat basi/56783793- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 05:28:37 | 25.06.2025 10:55:47 | 5.453 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 54.356 | 0 | 0 | 0 | 29.022 | 0 | 0 | 83.378
4807263 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452244-BURSA FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 05:39:02 | 25.06.2025 05:40:39 | 0.027 | 5 | 1437 | 4 | 16 | 16 | 155 | 4 | 0 | 0.059 | 0.781 | 0.068 | 0.01 | 0.962 | 0.086 | 0.866 | 0 | 2.831
4807265 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16711-DM-8 /47281719-ERCAN KIVRAK I.Ö.O | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 05:39:32 | 25.06.2025 05:42:07 | 0.043 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 76.504 | 0 | 0 | 4.531 | 20.486 | 0 | 0 | 101.521
4807265 | 2 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15704-TR-7 ERCAN KIVRAK IOO/47452792-TR 8 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 05:42:07 | 25.06.2025 06:20:41 | 0.643 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 75.228 | 0 | 0 | 2.669 | 19.72 | 0 | 0 | 97.617
4807267 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295131-TR-375 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 05:47:23 | 25.06.2025 06:17:46 | 0.506 | 0 | 1061 | 1 | 3 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 38.677 | 0.868 | 0.924 | 11.334 | 5.1 | 0 | 0 | 56.904
4807268 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424271-DEYDINLER KÖK GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 05:50:40 | 25.06.2025 05:51:36 | 0.016 | 4 | 2343 | 11 | 82 | 18 | 316 | 2 | 2 | 0.001 | 1.747 | 0.296 | 0.881 | 0.473 | 0.336 | 0.013 | 0.005 | 3.752
4807269 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261065-TR 1/61 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:04:42 | 25.06.2025 06:25:40 | 0.349 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 27.665 | 0 | 0 | 0 | 6.718 | 0 | 0 | 34.383
4807272 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:25:45 | 25.06.2025 06:26:05 | 0.006 | 0 | 815 | 5 | 10 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0.858 | 0.232 | 0.021 | 0.101 | 0.076 | 2.293 | 0 | 3.581
4807273 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47243820-PASALIMANI DM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:26:38 | 25.06.2025 06:28:29 | 0.031 | 2 | 8732 | 0 | 99 | 8 | 1396 | 3 | 8 | 0.191 | 18.721 | 0 | 0.146 | 0.931 | 15.585 | 6.634 | 0.357 | 42.565
4807274 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18889-DM- INTEPE/47241247-KUMKALE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:29:01 | 25.06.2025 06:30:31 | 0.025 | 3 | 4 | 25 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.03 | 0.003 | 2.019 | 0.005 | 0.141 | 0.026 | 0.014 | 0 | 2.238
4807275 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47459518-DM 2 | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:20:32 | 25.06.2025 07:15:44 | 0.92 | 10 | 22246 | 1 | 31 | 15 | 923 | 3 | 10 | 140.426 | 1894.933 | 0.411 | 3.88 | 209.204 | 435.178 | 516.017 | 22.582 | 3222.632
4807275 | 2 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 57216368-DM-1/11/57216466- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:15:44 | 25.06.2025 09:01:37 | 1.765 | 5 | 2259 | 1 | 6 | 1 | 131 | 2 | 0 | 115.501 | 495.727 | 0.411 | 2.644 | 0.052 | 116.443 | 492.542 | 0 | 1223.32
4807276 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7069-KOK YENI DANISMENT/47450526-YENI DANISMENT ALTINTAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:42:03 | 25.06.2025 06:43:50 | 0.03 | 0 | 457 | 1 | 21 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13.293 | 7.248 | 1.001 | 6.527 | 2.28 | 0 | 0 | 30.35
4807277 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 750-TR- MALCILAR KOK/59145689- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:24:54 | 25.06.2025 07:24:54 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.724 | 5.525 | 0 | 24.397 | 2.283 | 106.154 | 0 | 140.083
4807278 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 339-TR-1/56/47441880-DIREK TRAFOLAR GIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:44:11 | 25.06.2025 11:32:55 | 4.812 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 915.243 | 0 | 0 | 0 | 232.397 | 0 | 0 | 1147.64
4807280 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 19185-KOK-KALEALTI/47461834-KOCAÇESME ENH ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 05:58:41 | 25.06.2025 08:31:51 | 2.553 | 0 | 121 | 1 | 7 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 31.758 | 0.005 | 3.736 | 42.339 | 15.795 | 75.425 | 0 | 169.058
4807281 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 16183-GOKKOY KOK/47560813-DERELI OREN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:35:58 | 25.06.2025 13:21:53 | 6.765 | 1 | 783 | 1 | 12 | 4 | 62 | 3 | 0 | 0.994 | 261.399 | 1.107 | 5.518 | 204.444 | 71.374 | 374.714 | 0 | 919.551
4807282 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97626-TASKÖPRÜ TR 1 VE UTKU PETROL AYIRICISI/47523704- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:41:54 | 25.06.2025 08:04:41 | 1.38 | 0 | 65 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 15.311 | 9.371 | 0.067 | 0 | 0 | 30.488
4807285 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:06:38 | 25.06.2025 07:07:49 | 0.02 | 3 | 935 | 1 | 30 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0.084 | 0.539 | 0.181 | 0.005 | 0.041 | 0.067 | 0 | 0 | 0.917
4807286 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47243848-MANYAS 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:57:35 | 25.06.2025 07:04:05 | 0.109 | 17 | 10333 | 192 | 476 | 46 | 1624 | 18 | 14 | 3.699 | 40.375 | 23.919 | 5.588 | 5.535 | 17.718 | 16.861 | 0.314 | 114.01
4807287 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 107124-TOPRAKSU TR5/A TAHIR KARABELA DAMI YANI AYIRICI/48557528- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:01:13 | 25.06.2025 08:56:29 | 1.921 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.411 | 0.224 | 1.397 | 23.956 | 0 | 4.821 | 6.999 | 0 | 37.809
4807289 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/56289276-TR-6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:13:45 | 25.06.2025 07:14:20 | 0.01 | 0 | 145 | 0 | 20 | 6 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0.228 | 0 | 0.048 | 0.152 | 0.526 | 0 | 0.004 | 0.958
4807290 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:14:52 | 25.06.2025 07:16:05 | 0.02 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.031 | 3.233 | 0 | 0.311 | 0.006 | 0.907 | 0.003 | 0 | 4.49
4807291 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249804-OZLUCE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:17:31 | 25.06.2025 07:39:06 | 0.36 | 5 | 765 | 5 | 4 | 24 | 83 | 1 | 0 | 2.218 | 23.082 | 1.936 | 0.398 | 30.907 | 9.035 | 28.385 | 0 | 95.961
4807293 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47457871-FEVZIPASA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:02:00 | 25.06.2025 11:35:00 | 4.55 | 0 | 249 | 45 | 8 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 70.867 | 1218.737 | 16.695 | 8.721 | 35.946 | 0.938 | 0 | 1351.903
4807294 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261065-TR 1/61 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:22:28 | 25.06.2025 07:23:50 | 0.023 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 7.095 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 9.154
4807295 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16282-DM-2/01 EDREMIT DM/47451783-TARIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:24:48 | 25.06.2025 07:27:24 | 0.043 | 0 | 10920 | 0 | 6 | 6 | 1516 | 2 | 0 | 0 | 44.977 | 0 | 0.003 | 3.53 | 30.603 | 0.537 | 0 | 79.651
4807298 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869107-TR-470 AG PANOSU/1861989-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:15:52 | 25.06.2025 15:04:17 | 7.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08
4807299 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:33:56 | 25.06.2025 07:34:40 | 0.012 | 4 | 1046 | 8 | 23 | 3 | 123 | 1 | 0 | 0.065 | 1.212 | 0.628 | 0.122 | 0.02 | 0.201 | 0.139 | 0 | 2.387
4807300 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47467719-KOYLER | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:19:56 | 25.06.2025 07:37:33 | 0.294 | 6 | 7851 | 8 | 29 | 30 | 562 | 1 | 2 | 1.023 | 359.508 | 3.509 | 1.692 | 249.624 | 161.055 | 39.766 | 0.175 | 816.352
4807303 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98871-Çarkaci Ayiricisi/47562410- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:43:00 | 25.06.2025 09:57:24 | 2.24 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.739 | 0 | 0.062 | 0 | 10.115 | 0 | 0 | 28.916
4807304 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 58430821-A20/60031451- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:48:09 | 25.06.2025 09:32:50 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 1.169
4807305 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK | 3505468-SDK/47202296-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:28:15 | 25.06.2025 10:11:50 | 2.726 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.304
4807306 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56062928-SÖYLEMIS DM/56062986-AKÇAPINAR KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:57:50 | 25.06.2025 07:58:35 | 0.013 | 3 | 952 | 27 | 18 | 9 | 132 | 2 | 0 | 0.047 | 1.368 | 2.947 | 0.192 | 0.548 | 0.308 | 0.132 | 0 | 5.541
4807309 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110675-KURTKÖY FERSAN GIDA HATBASI AYIRICISI/47117595- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:01:52 | 25.06.2025 11:10:47 | 3.148 | 0 | 27 | 0 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.693 | 0 | 12.802 | 60.975 | 9.993 | 0 | 0 | 96.463
4807310 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18436-TR-36/57505383-TR-35 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:23:14 | 25.06.2025 08:34:47 | 2.192 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 59.346 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 207.815 | 2.281 | 271.861
4807312 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54062179-KOK-GÜNEYLI SAHIL/54023363-MAHMUTPASALILAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:39:18 | 25.06.2025 08:41:12 | 1.031 | 4 | 131 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 13.368 | 8.086 | 0 | 0 | 2.11 | 8.254 | 0 | 0 | 31.818
4807313 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2776-TR-20/47466750-TR-19 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:28:37 | 25.06.2025 09:22:01 | 1.89 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.501 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 0 | 32.22
4807316 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 59994801-TR-1 CUMALIKIZIK/59994905-TR-1 CUMALIKZK SERVS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:15:06 | 27.06.2025 18:53:12 | 8.635 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 224.185 | 0 | 7.109 | 0 | 339.189 | 0 | 0 | 570.483
4807318 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 54020425-Saricaköy Hat Basi Ayiricisi/54065534- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:08:21 | 25.06.2025 09:23:38 | 1.254 | 1 | 113 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.106 | 0 | 2.742 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 14.594
4807319 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:06:57 | 25.06.2025 08:39:29 | 0.542 | 3 | 712 | 4 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0.832 | 17.334 | 26.304 | 0.04 | 0.383 | 4.14 | 0 | 0.055 | 49.088
4807320 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 59994209-TR-2 CUMALIKIZIK/59994288- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:13:16 | 27.06.2025 18:45:45 | 8.541 | 0 | 148 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 153.334 | 0 | 4.461 | 0 | 101.694 | 0 | 0.006 | 259.495
4807321 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 56254696-TR-8/A/56047733-TR-12 -TR-8/A ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:09:09 | 25.06.2025 09:32:09 | 1.383 | 0 | 1183 | 1 | 22 | 0 | 86 | 2 | 1 | 0 | 144.187 | 0.693 | 7.001 | 0 | 55.345 | 30.094 | 2.209 | 239.529
4807322 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18554-TR-1 GULLUCE KOYU/47240263-TR-1 GULLUCE KOYU DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:14:02 | 28.06.2025 17:42:45 | 7.479 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.843 | 0 | 0.425 | 0 | 42.735 | 0 | 0 | 104.003
4807323 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104389-Yeniceköy TRS-1,2 HAT BASI SEK./47653881- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:22:26 | 27.06.2025 17:23:04 | 7.011 | 1 | 66 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.405 | 47.289 | 0 | 150.06 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 198.694
4807329 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 59903469-20 evler HAT BASI /59378223-TR-1 OGRETMENLER SITE/A25-A26 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:40:09 | 25.06.2025 08:50:27 | 1.171 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.543 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 25.61
4807332 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47672352-TR-11 TR-11/A | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:31:00 | 25.06.2025 08:47:00 | 1.267 | 0 | 236 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.94 | 0 | 0.074 | 0 | 13.211 | 0 | 0 | 40.226
4807334 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16392-DM-1/91 SSK 1 KABIN/47441180-PANKO BIRLIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:35:22 | 25.06.2025 10:02:01 | 1.444 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.309 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 52.3
4807336 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK Çikisi | 51998101-SDK/53931266-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:13:17 | 25.06.2025 12:36:00 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422
4807337 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 51985075-Süleymaniye Köyü Hatbasi Sek./56605677- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:12:38 | 25.06.2025 09:01:58 | 1.822 | 0 | 231 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.931 | 21.807 | 0 | 0 | 12.141 | 0 | 0 | 60.879
4807339 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987764-KOK-GEMCIKIRI/53987879-TARIMSAL SULAMA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:41:00 | 25.06.2025 08:41:45 | 0.013 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.204 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.272
4807341 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146517-YENICEKÖY GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:42:22 | 25.06.2025 08:44:46 | 0.04 | 0 | 254 | 1 | 330 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.848 | 0.342 | 1.465 | 1.904 | 0.192 | 1.607 | 0 | 6.359
4807342 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 105429-TR EDINCIK NARLI HAT BASI/48547215- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:34:43 | 25.06.2025 09:58:59 | 1.404 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.874 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.088
4807344 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109498-KORUKÖY HATBASI SEK/48528895- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 06:51:38 | 25.06.2025 09:17:34 | 2.432 | 0 | 192 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.372 | 0 | 0.094 | 6.099 | 5.418 | 0 | 0 | 46.983
4807345 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2785-TR-3 BOYALICA/47521570-TR-16 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:39:39 | 25.06.2025 09:49:17 | 1.16 | 0 | 34 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.529 | 0 | 2.243 | 0 | 0.298 | 12.367 | 1.609 | 19.045
4807349 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92165-Micirlar HB Ayiricisi/47558254- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:46:52 | 25.06.2025 10:06:12 | 1.322 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.555 | 0 | 0.009 | 0 | 5.218 | 0 | 0 | 16.782
4807350 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:59:21 | 25.06.2025 09:00:07 | 0.013 | 6 | 1435 | 3 | 12 | 5 | 206 | 1 | 0 | 0.147 | 1.352 | 0.352 | 0.1 | 0.076 | 0.469 | 0.096 | 0 | 2.591
4807353 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104641-Sütlüce1 Teias Interfaze Hatbasi Sek./47661766- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:02:28 | 25.06.2025 09:43:25 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 2.856
4807354 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 55584252-KURSUNLU DM/55584344-Yedek (TR14 -15) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:02:06 | 25.06.2025 09:04:40 | 0.043 | 0 | 3170 | 0 | 5 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 0.03 | 0.635 | 0.79 | 2.62 | 0 | 8.64
4807359 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 56856106-TR-12 OTOSANSIT AG PANO/1635518-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:02:18 | 25.06.2025 10:12:36 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.663 | 20.663
4807360 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5868-TR-1 KONAKLI/47264985-TR-1 KONAKLI DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:33:52 | 27.06.2025 17:40:08 | 7.105 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 336.171 | 0 | 0 | 0 | 105.494 | 0 | 0 | 441.665
4807361 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884356-TR-93 AG PANOSU/1825028-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:08:53 | 27.06.2025 10:44:05 | 0.587 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 10.195
4807362 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 20187-TR-4 SUBASI KONUTLAR/47097518-TR-5 ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 09:48:01 | 10.06.2025 10:22:00 | 0.566 | 0 | 2039 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.029 | 0 | 1.141 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 86.414
4807363 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:15:12 | 25.06.2025 09:16:13 | 0.017 | 8 | 3957 | 9 | 125 | 9 | 823 | 1 | 1 | 0.549 | 4.263 | 0.66 | 0.431 | 0.579 | 1.474 | 0.379 | 0 | 8.334
4807364 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5904539-TR-602 AG PANOSU/1902878-6 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:20:21 | 27.06.2025 12:52:21 | 2.534 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.219 | 0 | 0 | 0 | 12.419 | 0 | 0 | 84.638
4807365 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 20187-TR-4 SUBASI KONUTLAR/47100718-TR-4 SUBASI KONUTLAR-TR-5 SUBASI KONUTLAR ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:09:01 | 10.06.2025 11:17:45 | 0.146 | 0 | 2054 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.012 | 0 | 0.47 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 36.379
4807366 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3547677-SDK/3468009-SDK BESLEME HATTI | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:27:14 | 28.06.2025 17:10:58 | 7.729 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 41.527 | 0 | 4.007 | 0 | 101.645 | 0 | 28.704 | 175.882
4807368 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 58778901-YENISEHIR DM-1/58778989-ESKI AVCI ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 10:07:01 | 27.06.2025 13:53:08 | 3.769 | 3 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.798 | 0 | 1121.286 | 0 | 35.039 | 0 | 0 | 0 | 1228.123
4807373 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109057-BABADERE GRUP HATBASI/48529616- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 11:32:45 | 27.06.2025 14:36:56 | 3.07 | 1 | 125 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.043 | 22.74 | 0 | 0.137 | 59.368 | 10.969 | 0 | 0 | 94.257
4807374 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1083902-AG DIREK/5644508-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 07:47:16 | 25.06.2025 13:15:03 | 5.463 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91
4807375 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 51946449-SDK- A02B/51946478-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:09:05 | 25.06.2025 13:29:34 | 4.341 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 6.722
4807376 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993016-FABRIKALAR BURSAYOLU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:21:53 | 25.06.2025 09:23:25 | 0.026 | 0 | 952 | 3 | 11 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 2.457 | 0.279 | 0.15 | 3.347 | 2.914 | 7.782 | 0 | 16.929
4807382 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 09:29:01 | 24.06.2025 09:32:35 | 0.059 | 25 | 3493 | 15 | 44 | 34 | 440 | 7 | 2 | 1.609 | 53.326 | 15.177 | 1.401 | 51.793 | 44.988 | 83.957 | 3.988 | 256.238
4807384 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 12505-TR- IBILLER MH/47425957-TR- IBILLER MH DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:40:09 | 28.06.2025 12:44:55 | 3.079 | 0 | 274 | 0 | 28 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68.645 | 0 | 6.104 | 0 | 20.569 | 0 | 0 | 95.318
4807387 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086331-AG DIREK/5594889-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:32:27 | 25.06.2025 10:17:58 | 0.759 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234
4807389 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:37:54 | 25.06.2025 09:38:37 | 0.012 | 7 | 1739 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 3 | 0.521 | 1.952 | 0 | 0 | 0.044 | 1.548 | 0 | 0.05 | 4.116
4807392 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112931-AG DIREK/5697521-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:31:54 | 25.06.2025 13:26:36 | 3.912 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083
4807394 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6889-TR- BARAKFAKIH KOK/47256085-NARLIDERE KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:40:42 | 25.06.2025 09:41:48 | 0.018 | 6 | 2971 | 8 | 12 | 23 | 94 | 1 | 0 | 0.215 | 3.411 | 0.426 | 0.568 | 2.613 | 0.79 | 0.152 | 0 | 8.175
4807402 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 183-TR-371/A/47275905-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:53:01 | 24.06.2025 17:55:00 | 0.033 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 35.142 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 0 | 0 | 66.452
4807403 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15729-KOK-ILYASKOY /47240761-ILYASKOY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:42:57 | 25.06.2025 10:09:43 | 0.446 | 1 | 166 | 4 | 33 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.937 | 4.474 | 0.649 | 1.57 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 12.305
4807404 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/54447065-CINARKÖPRÜ ISTIKAMETI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:52:54 | 25.06.2025 09:53:02 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.064 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.528
4807405 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15616- TR-19 UMURBEY/47296379-TR-19/1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:33:47 | 25.06.2025 10:55:40 | 1.364 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 5.02 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 7.165
4807406 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109773-AKLIMAN KÖK AYIRICISI/47462557-GULPINAR TR-3 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:42:42 | 25.06.2025 11:19:13 | 2.608 | 14 | 93 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 133.116 | 20.095 | 0.736 | 3.186 | 74.611 | 19.342 | 0 | 0 | 251.087
4807409 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 22492-ECEABAT DM (TR-1)/47252019-ASKERIYE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:57:49 | 25.06.2025 11:31:02 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 31.09 | 0 | 31.735
4807410 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | TM Fideri | 56441163-TM-AYVACIK/56441208-AYVACIK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:47:03 | 25.06.2025 09:59:54 | 0.214 | 103 | 7209 | 65 | 340 | 108 | 1446 | 8 | 3 | 26.139 | 86.881 | 15.573 | 8.57 | 66.62 | 93.113 | 5.368 | 0.379 | 302.642
4807411 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107635-ÖZEL MÜSTERILER HAT BASI/48557389- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:20:05 | 25.06.2025 12:02:31 | 2.707 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.854
4807412 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:00:18 | 25.06.2025 10:01:14 | 0.016 | 3 | 872 | 10 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 0.128 | 1.293 | 0.655 | 0.103 | 0.019 | 0.333 | 0.868 | 0 | 3.398
4807413 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 49469497-AG DIREK/5127862-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:02:23 | 25.06.2025 14:39:38 | 4.621 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
4807414 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542089-SDK/5628228-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:57:25 | 25.06.2025 11:01:42 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 0 | 0 | 9.195
4807416 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 22488-DM-SELVI/47254226-AGAKÖY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:01:55 | 25.06.2025 10:03:25 | 0.025 | 2 | 1839 | 13 | 89 | 11 | 268 | 2 | 1 | 0.313 | 2.376 | 1.221 | 0.313 | 0.824 | 1.459 | 0.801 | 0.001 | 7.308
4807417 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 183-TR-371/A/47275905-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:22:01 | 24.06.2025 18:37:00 | 0.25 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21.708 | 0 | 0 | 0 | 19.802 | 0 | 0 | 41.51
4807420 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:04:51 | 25.06.2025 10:05:24 | 0.009 | 0 | 113 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.071 | 0.02 | 0.192 | 0.057 | 0 | 0 | 0.47
4807423 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58696729-TR 1 KOZCESME/58143293- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 08:44:30 | 25.06.2025 10:27:37 | 1.719 | 0 | 541 | 7 | 18 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 70.546 | 94.633 | 3.202 | 12.014 | 24.495 | 0 | 0 | 204.89
4807425 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 56367638-TR-29/56367728-TR-89 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:14:05 | 25.06.2025 10:15:39 | 0.026 | 0 | 1080 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0.006 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 2.656
4807428 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47261065-TR 1/61 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:15:24 | 25.06.2025 10:17:42 | 0.038 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 7.477 | 0 | 0 | 23.667
4807432 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16931-DM- GONEN/47286261-Tr-52 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:23:21 | 25.06.2025 10:24:26 | 0.018 | 0 | 5938 | 1 | 7 | 5 | 1693 | 1 | 3 | 0 | 7.36 | 0.092 | 0.015 | 4.067 | 17.182 | 1.35 | 0.537 | 30.602
4807434 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 55968614-TR-41A AG PANOSU/55968620- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 11:48:19 | 27.06.2025 12:56:01 | 1.128 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0 | 0 | 0 | 55.562 | 0 | 0 | 62.487
4807435 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 54888115-BESOB KOK/60105588- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 09:10:36 | 29.06.2025 19:23:07 | 10.209 | 3 | 180 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 44.981 | 142.951 | 25.69 | 0.017 | 130.816 | 6.082 | 302.773 | 0 | 653.311
4807437 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3515732-SDK/3226977-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 14:00:12 | 27.06.2025 14:37:17 | 0.618 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 7.975
4807438 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:25:22 | 25.06.2025 10:26:22 | 0.017 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0.106 | 0.933 | 1.38 | 0.018 | 2.519 | 0.356 | 0.365 | 0 | 5.677
4807439 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5898629-TR-49 AG PANOSU/1933022-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 11:33:42 | 27.06.2025 11:58:57 | 0.421 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576
4807440 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 97923-TR-TOPSAKAL ÇIFTLIGI AYIRICISI/47509221- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:23:28 | 28.06.2025 17:23:56 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.987 | 0 | 0 | 35.987
4807441 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 56627344-f1 seri no 1B6006/57150877- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 14:03:33 | 27.06.2025 14:54:33 | 0.85 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.35
4807442 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896389-TR-51 AG PANOSU/1838365-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 15:01:03 | 27.06.2025 15:38:07 | 0.618 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 2.207
4807444 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5879159-TR- BEKIRLER MH AG PANOSU/2009622- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:19:56 | 25.06.2025 12:35:23 | 2.257 | 0 | 189 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.332 | 0 | 1.951 | 0 | 4.854 | 0 | 0 | 33.137
4807445 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 9496-TORSU (TELLIOVA) KOK/47244165-Tr-DSI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:28:58 | 25.06.2025 10:29:43 | 0.013 | 23 | 88 | 50 | 111 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0.589 | 0.222 | 25.195 | 0.485 | 0.658 | 0.142 | 0 | 0 | 27.291
4807446 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885944-TR-2 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/2072787- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:02:51 | 25.06.2025 13:01:58 | 2.985 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.372
4807448 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 60282326-ALAYAKA GRUP HATBASI AYIRICISI/47568395- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:19:29 | 25.06.2025 15:10:59 | 4.858 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.535 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 56.684
4807449 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6881-TR- KIZTASI KOK/47252609-BARAKFAKI KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:32:27 | 25.06.2025 10:32:45 | 0.005 | 6 | 3732 | 13 | 47 | 28 | 226 | 1 | 1 | 0.224 | 5.005 | 0.603 | 0.901 | 3.002 | 1.907 | 0.152 | 0.216 | 12.01
4807451 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5898461-TR-15 AG PANOSU/1838488-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:33:35 | 25.06.2025 11:38:31 | 1.082 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.356 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 8.733
4807453 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 56061528-TR-5/17 IHSANIYE AG PANOSU/56061557- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:43:28 | 25.06.2025 14:42:28 | 4.983 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 751.178 | 0 | 0 | 0 | 867.595 | 0 | 0 | 1618.773
4807455 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16680-DM- ALTINOLUK/47452436-DOYRAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 17:15:00 | 24.06.2025 17:29:59 | 0.25 | 0 | 146 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0.182 | 0.015 | 5.369 | 1.338 | 0 | 0 | 11.83
4807460 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49445987-CAGLAYAN KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:41:09 | 25.06.2025 10:42:24 | 0.021 | 76 | 3510 | 25 | 93 | 70 | 542 | 15 | 3 | 0.983 | 9.91 | 0.713 | 0.751 | 15.472 | 6.121 | 13.933 | 0.033 | 47.916
4807461 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17377-TR-3 KOCAAVSAR MH/47363379-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:23:06 | 25.06.2025 14:18:18 | 4.92 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | 0 | 0.529 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 7.273
4807464 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1086331-AG DIREK/5595173-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:40:16 | 25.06.2025 12:49:59 | 2.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
4807467 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15780-KOK-A.OKCULAR/47463151-A.OKCULAR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:43:08 | 25.06.2025 12:30:54 | 1.796 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3.436 | 4.487 | 28.42 | 2.378 | 658.436 | 0.771 | 102.719 | 0 | 800.648
4807473 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:55:20 | 25.06.2025 11:04:51 | 0.159 | 2 | 1086 | 6 | 30 | 16 | 124 | 5 | 2 | 0.518 | 8.418 | 2.523 | 0.202 | 31.146 | 11.832 | 7.429 | 1.351 | 63.418
4807475 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 56094804-tütüncü tr 2 AG PANOSU/56094814- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:00:01 | 25.06.2025 11:55:59 | 0.933 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0.403 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 2.763
4807479 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 55132067-ARMUTKOY YENI DTR AG PANOSU/55132076- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:59:15 | 25.06.2025 12:31:14 | 1.533 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 4.839
4807480 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47450882-KOYLER GRUBU CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:00:35 | 25.06.2025 11:01:20 | 0.013 | 6 | 2432 | 41 | 77 | 12 | 238 | 6 | 2 | 0.779 | 2.963 | 5.243 | 0.315 | 0.85 | 0.878 | 2.743 | 0.093 | 13.864
4807481 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1819-TR- CAYBASI KOK/47453850-CAYBASI KOY - OZKAYNAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:02:09 | 25.06.2025 11:02:54 | 0.013 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.17 | 0.017 | 14.954 | 0 | 15.404
4807489 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029845-AG DIREK/49236905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:07:46 | 25.06.2025 12:54:28 | 1.778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 1.651
4807492 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 51997972-SDK/53945989-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:12:21 | 25.06.2025 11:57:48 | 0.757 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 9.675
4807495 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3550389-SDK/5635701-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:08:14 | 25.06.2025 14:01:43 | 2.891 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
4807496 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:15:38 | 25.06.2025 11:18:18 | 0.044 | 6 | 5000 | 37 | 241 | 7 | 804 | 3 | 5 | 1.548 | 25.523 | 10.173 | 5.007 | 1.471 | 14.172 | 19.915 | 0.087 | 77.895
4807498 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52121269-TR-524/52121294-SERVIS TR | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 13:54:33 | 25.06.2025 14:36:18 | 0.696 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 118.028 | 0 | 0 | 0 | 69.311 | 0 | 0.537 | 187.876
4807501 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 92070-Ericek-Karalar Grup Hat Basi Ayiricisi/47486305- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:03:37 | 25.06.2025 12:44:19 | 1.678 | 3 | 247 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8.425 | 16.154 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 26.032
4807503 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 7963-TR-307/47423580-SEMT-TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:32:55 | 25.06.2025 12:52:40 | 0.329 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.278 | 0 | 0 | 0 | 9.673 | 0 | 0 | 33.951
4807506 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 54239864-TR-2 OCAKLAR AG PANOSU/54239872- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 13:41:54 | 27.06.2025 14:08:37 | 0.446 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0.287 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 3.976
4807507 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876329-TR-1A AG PANOSU/1825525-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:39:00 | 28.06.2025 11:03:02 | 0.401 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 7.956
4807511 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915109-TR-3/37 AG PANOSU/47773136-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 14:02:15 | 27.06.2025 14:15:41 | 0.224 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 2.626
4807512 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | SDK | 3507923-SDK/47787941- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:28:47 | 25.06.2025 11:53:31 | 0.412 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4807517 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47237750-SEVKETIYE GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:35:41 | 25.06.2025 11:36:13 | 0.009 | 0 | 113 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.074 | 0.021 | 0.192 | 0.059 | 0 | 0 | 0.475
4807519 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55386047-SDK/55386050-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:43:30 | 25.06.2025 15:26:02 | 3.709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
4807520 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK | 3505470-SDK/47198398-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:27:12 | 25.06.2025 12:59:06 | 1.532 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.227
4807528 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 54407405-KILLIK KÖYÜ,MERMER OCAKLI ORTAK HAT AYRICISI (UGURLU PINAR KÖYÜ ÇERISINDE)/47508483- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:44:27 | 25.06.2025 14:05:31 | 2.351 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19.004 | 0 | 0.015 | 0 | 2.186 | 6.8 | 0 | 28.006
4807533 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18944-KOK-MECIDIYE /47244567-GEYIKLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:01:44 | 25.06.2025 12:47:12 | 0.758 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.321 | 0 | 44.029 | 0 | 38.011 | 0 | 86.36
4807540 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 3539430-SDK/3379900-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:12:20 | 28.06.2025 09:20:48 | 0.141 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.472 | 1.316
4807544 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283878-TR 12 SANAYI ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:08:23 | 25.06.2025 12:11:00 | 0.044 | 5 | 1706 | 1 | 88 | 5 | 266 | 2 | 0 | 7.171 | 11.631 | 0.116 | 1.405 | 0.456 | 10.452 | 1.641 | 0 | 32.873
4807547 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93743-KADIKÖY-DEGIRMENLI GRUB. AYIRICISI/47608836- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:20:40 | 25.06.2025 12:09:00 | 0.806 | 2 | 502 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | 11.856 | 55.413 | 0 | 1.112 | 0 | 12.057 | 0 | 0 | 80.439
4807551 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47439878-DM-3 TR-22 VE BASKI ARITMA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:43:33 | 25.06.2025 16:15:42 | 4.536 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.412 | 0 | 16.471 | 0 | 4.203 | 136.109 | 0 | 244.195
4807558 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2412-TR-3/4 ATAEVLER/47282359-Tr-3/5 ATAEVLER CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 14:10:25 | 27.06.2025 16:17:59 | 2.126 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 624.004 | 0 | 0 | 0 | 780.979 | 106.763 | 0 | 1511.746
4807561 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5885000-TR-209 AG PANOSU/1916514-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:11:41 | 25.06.2025 14:05:29 | 1.896 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.778 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 36.232
4807579 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108833-DOGRUÇARDAK HATBASI/47623697- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:17:13 | 08.06.2025 13:23:11 | 2.099 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
4807580 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108876-GÖKÇEOGLU HAT BASI SEK/47661286- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:19:12 | 25.06.2025 13:02:20 | 0.719 | 0 | 1 | 0 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.213 | 3.412 | 0 | 32.658 | 0 | 40.283
4807581 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5898845-TR-99A AG PANOSU/1837361-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:33:33 | 25.06.2025 12:53:15 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.298
4807582 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3511922-SDK/3186981-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:18:50 | 25.06.2025 13:14:35 | 0.929 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 36.359 | 0 | 0 | 41.082
4807588 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 854603-AG DIREK/4958667-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:49:24 | 25.06.2025 14:32:53 | 2.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4807592 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9436-DM-32/47266729-DM-31_1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:43:59 | 25.06.2025 12:46:16 | 0.038 | 1 | 29793 | 0 | 4 | 6 | 2668 | 0 | 6 | 0 | 152.335 | 0 | 0.009 | 4.312 | 101.524 | 0 | 3.921 | 262.102
4807593 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /49445987-CAGLAYAN KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:43:55 | 25.06.2025 12:45:58 | 0.034 | 76 | 3510 | 25 | 93 | 70 | 542 | 15 | 3 | 0.983 | 9.917 | 0.713 | 0.751 | 15.042 | 6.297 | 12.115 | 0.031 | 45.85
4807594 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182709-ANAFARTA GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:46:37 | 25.06.2025 12:48:27 | 0.031 | 4 | 392 | 4 | 3 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0.092 | 1.037 | 0.617 | 0.007 | 5.365 | 1.028 | 0 | 0 | 8.146
4807595 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47241200-ÇARDAK 2 ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:12:00 | 25.06.2025 13:38:42 | 1.445 | 1 | 1165 | 13 | 18 | 14 | 132 | 3 | 0 | 0.736 | 12.893 | 6.315 | 0.455 | 24.115 | 5.697 | 1.37 | 0 | 51.583
4807601 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15886-EDREMIT TRAFO MERKEZI/55587457-HAVRAN | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:39:53 | 25.06.2025 12:59:34 | 0.328 | 21 | 13679 | 10 | 380 | 62 | 2224 | 24 | 3 | 101.216 | 719.782 | 9.32 | 179.324 | 316.52 | 601.847 | 743.247 | 8.165 | 2679.422
4807608 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 19012-DM-GUMUSCAY /47457238-CARDAK 1 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:50:01 | 25.06.2025 13:51:23 | 1.023 | 0 | 2459 | 43 | 71 | 12 | 419 | 4 | 5 | 0 | 158.701 | 419.951 | 38.835 | 97.819 | 199.881 | 1557.275 | 9.185 | 2481.648
4807618 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5877857-TR-1 MANDIRA MH AG PANOSU/1817170-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 14:13:55 | 27.06.2025 14:33:12 | 0.322 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0.094 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 2.567
4807619 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5938847-TR-13 ADNANMENDERES MAH AG PANOSU/47131186-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 14:09:36 | 27.06.2025 15:04:30 | 0.915 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.324 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 10.681
4807624 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546683-SDK/60127183- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 13:09:42 | 25.06.2025 18:07:32 | 4.964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626
4807630 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19243-KOK-BAHCELI /47463178-BAHCELI KOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 13:14:32 | 25.06.2025 14:20:36 | 1.101 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 0.217 | 0 | 15.291 | 0 | 0 | 27.728
4807632 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/57186678-TUZLA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 13:37:20 | 25.06.2025 13:47:42 | 0.173 | 14 | 1628 | 15 | 41 | 25 | 291 | 3 | 1 | 5.839 | 18.239 | 7.609 | 0.666 | 15.689 | 12.237 | 1.965 | 0 | 62.244
4807639 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534598-SDK/58499281- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 13:33:26 | 25.06.2025 14:30:32 | 0.951 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
4807647 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914577-TR-5/05 AG PANOSU/47772943-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 13:43:36 | 25.06.2025 14:43:53 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0 | 0 | 6.854
4807649 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3525-TR-79/47452418-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 13:46:34 | 25.06.2025 15:38:37 | 1.867 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 97.957 | 0 | 0 | 0 | 23.422 | 0 | 0 | 121.378
4807653 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 57893796-PANO /57893807- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:27:19 | 25.06.2025 14:45:54 | 2.31 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.644 | 0 | 3.16 | 0 | 8.873 | 0 | 0 | 22.677
4807654 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5884504-TR-16 AG PANOSU/1825120-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 13:57:57 | 25.06.2025 15:01:46 | 1.063 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.353 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 15.706
4807656 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16440-DM-2 SAVASTEPE/47425481-DM-2/2 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:02:25 | 25.06.2025 14:06:54 | 0.075 | 0 | 36 | 1 | 6 | 1 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0.137 | 0.327 | 0.053 | 0.098 | 1.938 | 3.412 | 0 | 5.966
4807658 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21601-SOGUTALAN KOK/47482906-UGURLUPINAR KILLIK CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:05:31 | 25.06.2025 14:48:25 | 0.715 | 3 | 339 | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 1 | 19.565 | 12.525 | 0.131 | 0.214 | 0 | 2.927 | 110.12 | 1.524 | 147.007
4807669 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534282-SDK/5461879-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:11:46 | 25.06.2025 18:05:58 | 3.903 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833
4807670 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/59340263- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:16:36 | 25.06.2025 14:23:43 | 0.119 | 2 | 50 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.014 | 0.474 | 6.709 | 0.052 | 1.455 | 0.044 | 117.027 | 0 | 125.776
4807680 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915201-TR-3/4 AG PANOSU/47747751-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 11:17:12 | 25.06.2025 15:27:15 | 4.167 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.462 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 82.506
4807682 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874055-TR-2/30 AG PANOSU/1811582-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:42:39 | 25.06.2025 18:28:45 | 3.768 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.047 | 0 | 0 | 0 | 15.523 | 0 | 0 | 48.57
4807683 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 49525168-TR-6 ALAADDINBEY SANAYI AG PANOSU/49534788-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:33:39 | 25.06.2025 16:38:04 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 0 | 4.676 | 26.055
4807686 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 1308737-AG DIREK/5000734-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:47:07 | 25.06.2025 16:34:33 | 1.791 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984
4807689 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1059756-AG DIREK/59875176- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 12:56:07 | 25.06.2025 18:49:02 | 5.882 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998
4807690 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3512333-SDK/60218791- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:41:45 | 25.06.2025 17:58:27 | 3.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 2.387
4807696 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087758-AG DIREK/5597615-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:51:47 | 25.06.2025 16:49:22 | 1.959 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
4807699 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 967675-AG DIREK/5240669-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:00:53 | 25.06.2025 16:51:54 | 1.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.719
4807701 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 844677-AG DIREK/4943119-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:09:51 | 25.06.2025 17:09:54 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
4807703 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:13:24 | 25.06.2025 15:14:09 | 0.013 | 4 | 1047 | 8 | 23 | 3 | 123 | 1 | 0 | 0.072 | 1.385 | 0.742 | 0.145 | 0.035 | 0.401 | 0.24 | 0 | 3.02
4807704 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | SDK Çikisi | 3536194-SDK/3389338-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 16:53:15 | 27.06.2025 17:16:54 | 0.394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 1.991
4807705 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Merkezi | 158-DM- YIGITLER TR-68 /47279667-TR 94 | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:05:00 | 30.06.2025 12:10:29 | 3.091 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 192.599 | 0 | 0 | 0 | 45.902 | 0 | 0 | 238.5
4807707 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | OG Fideri | 109935-Barbara PENSOY Hat basi/47647733- | OG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:20:32 | 25.06.2025 17:12:37 | 1.868 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 1.698
4807710 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:06:03 | 23.06.2025 15:08:49 | 0.046 | 2 | 2391 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 19.629 | 0.098 | 0.524 | 5.666 | 6.201 | 0.784 | 0 | 32.902
4807719 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872212-YENICE DM AG PANOSU/1912085-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:29:28 | 25.06.2025 16:00:46 | 0.522 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0.136 | 0 | 0.135 | 0 | 11.671 | 0 | 28.612 | 40.554
4807722 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909503-TR-2 DEGIRMENCIK KOYU AG PANOSU/47758897-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:53:10 | 25.06.2025 16:42:54 | 1.829 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0.301 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 1.272
4807723 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57926145-DM-1/26 /57577787- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:38:58 | 25.06.2025 16:18:02 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.555 | 0 | 232.555
4807726 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5929070-TR-20/A AG PANOSU/47867069- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 13:52:05 | 25.06.2025 17:04:08 | 3.201 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 156.617 | 0 | 0 | 0 | 45.87 | 0 | 0 | 202.488
4807727 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98724-BOGAZKÖY ÖREN GRUP AYIRICISI/48558585- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:30:00 | 25.06.2025 16:39:21 | 1.156 | 4 | 973 | 8 | 22 | 2 | 101 | 1 | 0 | 5.056 | 88.745 | 50.978 | 5.156 | 0.496 | 22.048 | 16.354 | 0 | 188.835
4807728 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274198-ALTINTAS KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:43:06 | 25.06.2025 15:45:10 | 0.034 | 9 | 529 | 1 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.02 | 0.639 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.123 | 0 | 0 | 0.802
4807729 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47444661-TOYBELEN GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:45:42 | 25.06.2025 16:27:36 | 0.698 | 4 | 1047 | 8 | 23 | 3 | 123 | 1 | 0 | 3.082 | 58.307 | 31.027 | 6.071 | 1.421 | 16.394 | 9.928 | 0 | 126.229
4807730 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15699-KARAPINAR KOK/47273924-KAVACIK CIKIS | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:30:00 | 23.06.2025 15:36:51 | 0.114 | 2 | 2391 | 2 | 56 | 9 | 258 | 1 | 0 | 0 | 9.814 | 0.049 | 0.262 | 2.839 | 3.094 | 0.392 | 0 | 16.45
4807731 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 60296949-TR-OMER KAYA VE CETIN KOTEVOGLU HATBASI AYIRICISI/47575164- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:47:25 | 25.06.2025 17:15:49 | 1.473 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.297
4807736 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3541199-SDK/5564360-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:52:13 | 25.06.2025 17:08:27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0.532
4807738 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 57886946-PANO /57886955- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:03:18 | 28.06.2025 17:56:41 | 8.89 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.948 | 0 | 0 | 0 | 11.326 | 0 | 0 | 106.274
4807740 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869107-TR-470 AG PANOSU/1861989-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:27:41 | 25.06.2025 22:30:02 | 7.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822
4807741 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5894297-DM-3/09 OSMANPINAR AG PANOSU/1842030-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 17:45:31 | 27.06.2025 18:04:14 | 0.312 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.142 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 4.272
4807742 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866718-TR-220 AG PANOSU/1908855-6 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:36:00 | 28.06.2025 09:43:32 | 0.126 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 1.873
4807743 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866838-TR-297 AG PANOSU/1797877-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 16:36:17 | 28.06.2025 16:41:37 | 0.089 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
4807744 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16852-TOPRAK SU KOK/47282546-TOPRAK SU 3, KISIM CIKIS | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:02:00 | 28.06.2025 13:13:29 | 4.192 | 0 | 30 | 6 | 62 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.945 | 53.936 | 321.693 | 59.545 | 165.264 | 0 | 0 | 643.382
4807746 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1093160-AG DIREK/5655313-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:33:18 | 25.06.2025 22:38:22 | 7.084 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 2.128
4807747 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55443942-SARIKÖY ESKI HATTI GRUP AYIRICISI/55443936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:25:24 | 25.06.2025 16:48:48 | 1.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896
4807748 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1029846-AG DIREK/5417189-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:06:26 | 25.06.2025 19:49:01 | 3.709 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707
4807752 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041372-AG DIREK/5442292-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:04:49 | 25.06.2025 18:34:52 | 2.501 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692
4807753 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 677-TR-1/59/47313743-SEMT TR | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:13:41 | 30.06.2025 13:19:43 | 3.101 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116.618 | 0 | 0 | 0 | 76.749 | 0 | 0 | 193.367
4807755 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5883330-TR-23 AG PANOSU/1823651-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 13:21:58 | 28.06.2025 15:24:11 | 2.037 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.753 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 15.607
4807759 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1061775-AG DIREK/5533204-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 15:48:10 | 25.06.2025 17:58:11 | 2.167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.437
4807770 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1269-ALTINTAS KÖK/47274198-ALTINTAS KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:27:39 | 25.06.2025 16:28:24 | 0.013 | 9 | 529 | 1 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.021 | 0.64 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.12 | 0 | 0 | 0.8
4807775 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534598-SDK/58499281- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:31:53 | 25.06.2025 17:14:21 | 0.708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
4807776 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1071299-AG DIREK/59273429- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:30:49 | 25.06.2025 17:27:33 | 0.946 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
4807777 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94321-ILYASLAR GRB. AYIRICISI/47589636- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:29:47 | 25.06.2025 18:37:35 | 2.13 | 0 | 232 | 0 | 86 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 51.346 | 0 | 30.531 | 0 | 37.159 | 0 | 0 | 119.037
4807778 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456790-GUCLU TEKSTIL | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:36:57 | 25.06.2025 16:47:29 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 0 | 4.296
4807793 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262926-DM06/06-TR-37 2/15 ATATURK MAH FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:51:30 | 25.06.2025 17:00:07 | 0.144 | 0 | 3533 | 0 | 0 | 2 | 467 | 0 | 2 | 0 | 41.769 | 0 | 0 | 36.629 | 48.081 | 0 | 1.21 | 127.69
4807794 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534566-SDK/5479760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:46:33 | 25.06.2025 17:36:45 | 0.837 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068
4807797 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:58:02 | 25.06.2025 17:01:29 | 0.058 | 1 | 438 | 3 | 24 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0.124 | 1.314 | 0.298 | 0.659 | 0.671 | 0.596 | 9.423 | 0 | 13.085
4807800 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | AG Fideri | 5942215-TR-2 KALICI KONUTLAR AG PANOSU/47132703-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:48:27 | 25.06.2025 18:24:46 | 1.605 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 4.245
4807803 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544303-SDK/49526249-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 16:56:50 | 25.06.2025 18:31:14 | 1.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
4807814 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5929070-TR-20/A AG PANOSU/47765894- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:17:05 | 25.06.2025 18:15:57 | 0.981 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.414 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 35.204
4807818 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:31:56 | 25.06.2025 17:32:26 | 0.008 | 15 | 519 | 2 | 5 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0.201 | 0.423 | 0.005 | 0.003 | 0.304 | 0.158 | 0 | 0.009 | 1.103
4807820 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913797-TR-1 SIGIRCIK KOYU AG PANOSU/47755854-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:15:55 | 25.06.2025 19:23:25 | 2.125 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 2.589
4807821 | 1 | YALOVA | TERMAL | Abone Baglanti Hatti | 711143-AG DIREK/4708863-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:25:13 | 25.06.2025 18:47:52 | 1.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
4807824 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 18433-TR-31/47244687-TRAFO KORUMA | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:34:23 | 25.06.2025 18:22:08 | 0.796 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 23.037 | 0 | 0 | 0 | 60.563 | 0 | 0 | 83.6
4807825 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872212-YENICE DM AG PANOSU/1912085-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:39:27 | 25.06.2025 18:48:27 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0.108 | 0 | 0.369 | 0 | 7.504 | 0 | 12.153 | 20.136
4807827 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21381-FEVZIPASA KOK/47248920-SULAMA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:45:16 | 25.06.2025 17:47:11 | 0.032 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096
4807830 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22533-HASTANE DM-7/47299528-MERINOS KOK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:49:30 | 25.06.2025 19:32:28 | 1.716 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.715
4807831 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59885447-TR- 605/59885467- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:37:34 | 25.06.2025 18:29:41 | 0.868 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 0 | 0 | 0 | 15.456 | 0 | 0 | 33.017
4807839 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3549783-SDK/5693276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:55:16 | 25.06.2025 21:27:21 | 3.534 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.851
4807843 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 3550419-SDK/5693246-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:02:20 | 25.06.2025 19:09:16 | 1.116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281
4807844 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47422865-HESPEKLI HISARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:05:42 | 25.06.2025 18:06:32 | 0.014 | 2 | 116 | 17 | 17 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.145 | 6.231 | 0.044 | 0.069 | 0.164 | 0.182 | 0 | 6.835
4807847 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534566-SDK/5479760-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:09:44 | 25.06.2025 19:00:41 | 0.849 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802
4807848 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 57223512-TR-23/56622730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:24:57 | 25.06.2025 18:48:33 | 0.393 | 1 | 2312 | 3 | 16 | 1 | 188 | 1 | 2 | 1.744 | 141.715 | 0.379 | 3.464 | 0.816 | 41.727 | 6.852 | 2.194 | 198.892
4807853 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5897993-TR-2 SAHINLER KOYU AG PANOSU/1837102-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:10:19 | 25.06.2025 19:05:28 | 0.919 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.747 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 1.41
4807860 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109179-SAPÇI GRUP HAT BASI/47634108- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:04:17 | 25.06.2025 19:05:12 | 1.015 | 0 | 151 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 3.061 | 0.292 | 0.307 | 0.659 | 0 | 0 | 9.942
4807863 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:13:00 | 25.06.2025 19:31:43 | 1.312 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.817 | 0 | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 120.899
4807868 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 823439-AG DIREK/4896911-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:15:55 | 25.06.2025 20:53:39 | 2.629 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4807880 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5884160-DM-1/61 TURHAL SITESI AG PANOSU/1859527-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 19:36:44 | 27.06.2025 19:50:20 | 0.227 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 1.633
4807882 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 107103-Güçlü Tekstil Ayiricisi/47538462- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:29:09 | 25.06.2025 19:14:46 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 2.971
4807883 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3544303-SDK/5652546-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:39:36 | 25.06.2025 21:29:33 | 2.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264
4807884 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 54809287-SDK/5270367-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:39:22 | 25.06.2025 20:07:48 | 1.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
4807886 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16983-ERDEK TURAN KOK/47456419-TURANLAR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:57:11 | 25.06.2025 19:05:57 | 1.146 | 1 | 947 | 1 | 7 | 2 | 60 | 0 | 1 | 2.57 | 51.993 | 0.813 | 1.786 | 0.846 | 34.125 | 0 | 0.021 | 92.153
4807888 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 22891-TR-1 EDINCIK/47461759-TR 12 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:21:30 | 25.06.2025 19:21:43 | 1.003 | 1 | 27 | 1 | 17 | 14 | 64 | 8 | 1 | 1.167 | 13.673 | 11.376 | 6.865 | 24.088 | 6.216 | 14.13 | 0.319 | 77.834
4807890 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53998535-TR-17 AG PANOSU/53998483- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:46:14 | 26.06.2025 00:47:10 | 6.015 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 29.543 | 0 | 0 | 0 | 28.028 | 0 | 5.94 | 63.511
4807891 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068313-AG DIREK/5532180-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 17:06:52 | 25.06.2025 20:37:07 | 3.504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
4807892 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241396-BIGA TM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:55:57 | 25.06.2025 18:56:27 | 0.008 | 4 | 2173 | 3 | 63 | 11 | 187 | 0 | 1 | 0.075 | 1.385 | 0.011 | 0.025 | 0.272 | 0.41 | 0 | 0.001 | 2.178
4807896 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16197-TR-9/47416746-TR-KORUMA | SOKAK AYD. TESİSİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:08:26 | 30.06.2025 10:21:38 | 0.22 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0.018 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 4.519
4807898 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Dagitim Transformatörü | 17274-TR-5/03/47384462-SEMT TR | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 02:33:13 | 28.06.2025 02:53:13 | 0.333 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0.676
4807900 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 107535-MAMUN TR HAT BASI/48557283- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 13:24:38 | 28.06.2025 16:52:57 | 3.472 | 1 | 57 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.672 | 10.539 | 0 | 3.316 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 17.361
4807902 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5867572-TR-1C/2 AG PANOSU/1803262-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 01:51:01 | 28.06.2025 03:12:07 | 1.352 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 7.251
4807903 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5935027-TR-3/03A AG PANOSU/1917382-1 | AG DİREK İLAVESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:07:45 | 28.06.2025 17:53:22 | 8.76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.374 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 16.786
4807905 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867174-TR-508 AG PANOSU/1903925-4 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:06:52 | 28.06.2025 17:29:48 | 8.383 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 267.85 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 270.946
4807907 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 59343519-/59343586- | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:16:19 | 28.06.2025 13:56:10 | 3.664 | 0 | 303 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.237 | 0 | 0.209 | 0 | 22.331 | 0 | 0 | 94.777
4807908 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5879387-AHMET KELEK AG PANOSU/2035082- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:05:04 | 25.06.2025 19:47:58 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 1.592
4807912 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 53942239-TR-2 CIHATLI/53942272-SAHINYURDU ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:45:19 | 30.06.2025 17:19:38 | 7.572 | 1 | 184 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 31.774 | 68.63 | 0 | 0.362 | 45.804 | 43.97 | 509.437 | 0 | 699.978
4807914 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5898461-TR-15 AG PANOSU/1838488-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:10:37 | 25.06.2025 20:29:41 | 1.318 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.098 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 7.133
4807915 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5933899-TR-30 HAVUZDERE AG PANOSU/47130384-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:39:56 | 28.06.2025 16:39:21 | 6.99 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 2.787 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 20.399
4807916 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93141-Pelitören TR Ayiricisi/47580712- | TRAFO DİREĞİ DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 11:42:54 | 28.06.2025 18:30:14 | 6.789 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.362 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 14.369
4807918 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2180-TR-22/47422522-TR-22/1 ÇIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:30:37 | 28.06.2025 12:02:13 | 2.527 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.776 | 0.707 | 363.065 | 27.81 | 454.285 | 0 | 890.642
4807919 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 53869597-TR-5 (YUNUSELI) AG PANOSU/53869516- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:25:48 | 30.06.2025 09:42:18 | 0.275 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 5.123
4807921 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5882825-TURGUTALP TR1 AG PANOSU/1817318-2 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:28:19 | 28.06.2025 15:42:14 | 5.232 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.443 | 0 | 0 | 0 | 8.634 | 0 | 0 | 48.077
4807927 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17174-ALAADDIN KOK/47606410-Tr-GUNDOGAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:15:14 | 25.06.2025 19:48:31 | 0.554 | 1 | 778 | 10 | 10 | 4 | 100 | 0 | 0 | 9.621 | 20.574 | 4.693 | 0.98 | 3.99 | 4.46 | 0 | 0 | 44.318
4807928 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534598-SDK/58499281- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:29:46 | 25.06.2025 21:37:31 | 3.129 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
4807930 | 1 | YALOVA | TERMAL | Abone Baglanti Hatti | 1322953-AG DIREK/4770361-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:21:24 | 25.06.2025 21:17:31 | 1.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
4807932 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57146593-ANKARA KAMPI KOK /47439643-SSK (ERENKUS) CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:24:51 | 25.06.2025 20:03:28 | 0.643 | 1 | 314 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0.136 | 16.543 | 0.703 | 0.202 | 2.422 | 3.304 | 2.062 | 0 | 25.372
4807940 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:31:46 | 25.06.2025 19:33:29 | 0.029 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.288 | 1.355 | 0.79 | 0.909 | 0.073 | 0.238 | 0 | 0 | 3.653
4807943 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 3520176-SDK/5121528-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:39:25 | 25.06.2025 21:21:31 | 1.701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
4807951 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 55443942-SARIKÖY ESKI HATTI GRUP AYIRICISI/55443936- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:40:47 | 25.06.2025 20:17:37 | 0.614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
4807956 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532194-SDK/5426027-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:50:35 | 25.06.2025 20:20:08 | 0.492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.368
4807958 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089566-AG DIREK/5619427-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:40:14 | 25.06.2025 22:34:34 | 2.906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565
4807959 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47434484-KESTEL F_13 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:50:12 | 25.06.2025 20:33:05 | 0.715 | 0 | 6183 | 0 | 22 | 6 | 457 | 1 | 3 | 0 | 297.088 | 0 | 2.072 | 8.048 | 62.914 | 15.747 | 1.763 | 387.632
4807960 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 14180-BUYUKDERE KOK/47282089-BUYUKDERE FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:54:59 | 25.06.2025 19:57:39 | 0.044 | 3 | 1182 | 0 | 12 | 2 | 172 | 4 | 0 | 0.926 | 2.659 | 0 | 0.116 | 0.229 | 0.599 | 2.757 | 0 | 7.287
4807965 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430608-SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:00:39 | 25.06.2025 20:37:04 | 0.607 | 1 | 13 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0.057 | 0.061 | 0 | 0.015 | 1.211 | 0.079 | 5.075 | 0 | 6.497
4807969 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/55959697-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:47:08 | 25.06.2025 20:39:00 | 0.864 | 3 | 712 | 4 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 1.087 | 21.069 | 21.233 | 0.089 | 0.295 | 3.854 | 0 | 0 | 47.627
4807971 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 18825-ÇANAKKALE SAVASLARI G.T.A.B./47245736-KOYLER-2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:00:53 | 25.06.2025 20:55:47 | 0.915 | 23 | 913 | 13 | 22 | 26 | 198 | 1 | 1 | 22.088 | 42.037 | 10.062 | 4.678 | 115.052 | 19.424 | 0.049 | 0.147 | 213.536
4807972 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2189-KARTEPE KÖK/47450798-MURATBEY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:06:55 | 25.06.2025 20:07:40 | 0.013 | 0 | 488 | 1 | 1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.078 | 0 | 0 | 0.406
4807976 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1102394-AG DIREK/5691669-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:02:23 | 25.06.2025 21:45:53 | 1.725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
4807979 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5883462-KULACA TR2 AG PANOSU/1817655-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:56:08 | 25.06.2025 21:46:08 | 1.833 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.108 | 0 | 0.906 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 5.981
4807980 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 109958-Ilker Eren KYK Gurup Ayiricisi/47665064- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:12:20 | 25.06.2025 21:31:23 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.771 | 0 | 0 | 0 | 10.771
4807988 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16335-TR-28 DAGISTANLI ONU/47458370-DAGISTANLI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:24:00 | 25.06.2025 20:34:19 | 0.172 | 0 | 1520 | 0 | 42 | 1 | 207 | 1 | 1 | 0 | 12.843 | 0 | 1.226 | 0.139 | 7.767 | 0.334 | 0.099 | 22.408
4807990 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872872-TR- EGERCI MH AG PANOSU/1809398-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:29:10 | 25.06.2025 21:14:08 | 0.749 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
4807991 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542691-SDK/5626694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:25:45 | 26.06.2025 01:33:05 | 5.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0.526
4807992 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874187-TR-1 KERAMET MH AG PANOSU/1799668-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:19:19 | 25.06.2025 22:24:58 | 2.094 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 2.675
4807999 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 60123559-MUSTERI AYIRICI/60123509- | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:36:46 | 25.06.2025 22:15:06 | 1.639 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 11.153 | 1.647 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 13.214
4808002 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 18435-TR-37/47456615-TR-38 CIKIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:40:07 | 25.06.2025 21:55:05 | 2.249 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0.213 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 11.37
4808007 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16639-TR-21 KAHRAMANLAR MH /47464375-BADAVUT ÇIKISI | KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:51:33 | 26.06.2025 00:41:48 | 3.838 | 0 | 1730 | 0 | 6 | 2 | 53 | 2 | 1 | 0 | 308.494 | 0 | 6.233 | 26.077 | 93.772 | 267.659 | 6.739 | 708.974
4808013 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47456790-GUCLU TEKSTIL | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:01:54 | 25.06.2025 21:24:22 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 1.439
4808023 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1115436-AG DIREK/5735673-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:59:17 | 26.06.2025 03:02:03 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 1.242
4808029 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876091-TR- OSMANLAR MH CAY KENARI AG PANOSU/1818518-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:01:53 | 25.06.2025 22:42:21 | 1.674 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0.138 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 2.668
4808031 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | Abone Baglanti Hatti | 1114687-AG DIREK/4769567-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:18:34 | 25.06.2025 22:05:40 | 0.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
4808032 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Fideri | 5911191-TR- 1 TABAKLAR MEVKI TRS AG PANOSU/47747192-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 19:36:24 | 25.06.2025 22:18:25 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.825
4808036 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 58585658-A01/58585942- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:22:38 | 25.06.2025 22:54:00 | 1.523 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
4808050 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 5913689-TR-8 GULPINAR AG PANOSU/47866797- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:08:43 | 25.06.2025 22:51:21 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4808064 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 832328-AG DIREK/4914484-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:35:20 | 25.06.2025 23:14:01 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
4808074 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109266-Sütlüce Gallipoli Otel Hatbasi Sek./47676266- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:33:49 | 25.06.2025 22:50:44 | 2.282 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0.096 | 0 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 11.085
4808075 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 59874189-TR-43/59874211- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:20:54 | 25.06.2025 22:31:08 | 1.17 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.331 | 0 | 1.128 | 0 | 6.995 | 0 | 0 | 13.454
4808084 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874139-TR-1 KARAORMAN MH AG PANOSU/1910715-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:54:18 | 25.06.2025 22:37:17 | 0.716 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518
4808090 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5869467-TR-241 AG PANOSU/1803614-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:59:14 | 25.06.2025 23:56:29 | 1.954 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29.963 | 0 | 0 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 45.168
4808110 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 3571-TR-135/47341844-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 22:22:44 | 25.06.2025 23:43:01 | 1.338 | 0 | 829 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 56.301 | 0 | 0.015 | 0 | 12.838 | 0 | 1.98 | 71.134
4808111 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870726-DM-1 SAVASTEPE AG PANOSU/1808128-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 22:28:28 | 26.06.2025 00:02:24 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1.73
4808117 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16335-TR-28 DAGISTANLI ONU/47239929-SAHLAN KABIN VE KAYIKCI KOY CIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:52:39 | 28.06.2025 11:37:11 | 1.742 | 0 | 1519 | 0 | 42 | 1 | 207 | 1 | 1 | 0 | 226.223 | 0 | 21.399 | 5.215 | 172.175 | 9.246 | 2.286 | 436.545
4808123 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 938499-AG DIREK/5093720-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 22:26:27 | 25.06.2025 22:59:24 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
4808152 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547414-SDK/5684566-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 23:01:57 | 26.06.2025 01:18:10 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
4808175 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2791-AKÇAPINAR KÖK/47452926-SUNGURPASA ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 23:26:44 | 25.06.2025 23:28:01 | 0.021 | 2 | 496 | 2 | 7 | 6 | 68 | 1 | 0 | 0.018 | 0.454 | 0.009 | 0.008 | 0.044 | 0.076 | 0.013 | 0 | 0.62
4808212 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886120-TR- GAZIOSMANPASA LISESI KIYI SK AG PANOSU/1833400- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 00:29:05 | 26.06.2025 01:39:14 | 1.169 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.726 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 15.344
4808232 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 01:22:01 | 26.06.2025 02:21:40 | 0.994 | 0 | 2258 | 0 | 50 | 5 | 411 | 2 | 0 | 0 | 87.249 | 0 | 2.254 | 11.438 | 38.269 | 20.512 | 0 | 159.722
4808234 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47251823-TR-C 34.5 | TEİAŞ ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 01:01:00 | 26.06.2025 01:52:57 | 0.866 | 39 | 52434 | 315 | 1329 | 169 | 7386 | 43 | 25 | 55.228 | 1896.694 | 859.41 | 152.434 | 583.188 | 627.49 | 1494.186 | 19.049 | 5687.679
4808239 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19076-KOK-KOPRUBASI/47241182-GERI DÖNÜS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 01:52:10 | 26.06.2025 01:52:40 | 0.008 | 0 | 8 | 13 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | 0.421 | 0 | 0.294 | 0.006 | 0.162 | 0 | 0.889
4808244 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1303140-AG DIREK/5189137-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 03:38:19 | 26.06.2025 04:14:15 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 1.061
4808246 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 13819-YENIKOY KOK/47280735-BAGYUZU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 04:10:25 | 26.06.2025 04:15:22 | 0.083 | 6 | 1130 | 4 | 12 | 10 | 93 | 2 | 1 | 0.735 | 3.552 | 0.389 | 0.202 | 0.94 | 0.266 | 2.459 | 0.017 | 8.561
4808250 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273884-KARDELEN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 05:49:10 | 26.06.2025 06:39:24 | 0.837 | 3 | 192 | 2 | 3 | 31 | 24 | 5 | 0 | 6.559 | 12.219 | 1.089 | 0.09 | 80.467 | 3.918 | 37.326 | 0 | 141.669
4808251 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 7817-TR-4 GURSU/47424795-ADAKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 05:50:25 | 26.06.2025 05:53:46 | 0.056 | 0 | 536 | 4 | 49 | 5 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1.547 | 0.709 | 0.822 | 2.642 | 0.115 | 1.041 | 0.008 | 6.884
4808252 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 05:56:23 | 26.06.2025 05:57:08 | 0.013 | 0 | 722 | 1 | 4 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 0 | 0 | 0.42
4808253 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16372-TR-21 YENICE /47240902-TR-20 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:08:02 | 26.06.2025 06:10:29 | 0.041 | 0 | 444 | 0 | 7 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0.063 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 1.248
4808254 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 24214-GEMLIK DM 1/47287399-SEHIR_1- TR-8 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:09:45 | 26.06.2025 06:40:54 | 0.519 | 0 | 3645 | 0 | 1 | 4 | 407 | 1 | 1 | 0 | 76.322 | 0 | 0.071 | 12.834 | 31.093 | 0 | 2.709 | 123.028
4808255 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 19905-Tr-FEVZIYE RMU/47100807-ÖRENCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:09:50 | 26.06.2025 06:10:27 | 0.01 | 1 | 542 | 0 | 105 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.016 | 0.607 | 0 | 0.169 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.955
4808257 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18888-DM-9/47242484-TR-16/1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:20:49 | 26.06.2025 06:22:16 | 0.024 | 0 | 2470 | 0 | 29 | 8 | 271 | 2 | 1 | 0 | 6.181 | 0 | 0.146 | 2.768 | 4.284 | 1.081 | 0.004 | 14.463
4808259 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:26:00 | 26.06.2025 06:27:26 | 0.024 | 2 | 587 | 5 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.011 | 0.472 | 0.295 | 0.088 | 0.037 | 0.125 | 0 | 0 | 1.029
4808260 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47282126-KOYLER F1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:29:17 | 26.06.2025 06:30:06 | 0.014 | 0 | 378 | 5 | 28 | 2 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0.391 | 0.078 | 0.252 | 0.033 | 0.113 | 0 | 0 | 0.868
4808261 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16305-KOK-TR-1 PAZARKOY /47661200-PAZARKOY CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 05:13:54 | 26.06.2025 07:11:47 | 1.964 | 0 | 539 | 0 | 11 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 51.607 | 0 | 0.102 | 0 | 25.968 | 0 | 0 | 77.677
4808263 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14403-DAVUTLAR KOK/47444662-KARACAOREN GRUP KÖYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:37:01 | 26.06.2025 06:38:19 | 0.022 | 3 | 872 | 10 | 23 | 3 | 107 | 2 | 1 | 0.106 | 1.079 | 0.576 | 0.091 | 0.009 | 0.143 | 0.359 | 0 | 2.362
4808267 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 14700-TR-101 TARIMSAL SULAMA/47422228-TR-101 TARIMSAL SULAMA DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:44:57 | 26.06.2025 07:22:21 | 0.623 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 1.911 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 5.359
4808270 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM | 7965-KARACABEY TRAFO MERKEZI/56178646-DM-1 YERALTI | TEİAŞ RÖLE ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:42:00 | 26.06.2025 07:05:06 | 0.385 | 18 | 36896 | 125 | 110 | 61 | 3484 | 11 | 20 | 8.969 | 829.184 | 197.104 | 16.153 | 124.834 | 337.844 | 196.486 | 8.103 | 1718.676
4808271 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:54:34 | 26.06.2025 06:56:00 | 0.024 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.029 | 3.009 | 0 | 0.304 | 0.005 | 0.74 | 0.002 | 0 | 4.089
4808272 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:02:39 | 26.06.2025 07:05:09 | 0.042 | 1 | 512 | 1 | 2 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.001 | 1.399 | 0.091 | 0.012 | 0.485 | 1.705 | 0 | 0 | 3.694
4808274 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16947-TR-34 NARLI ALTI /47458276-MIHLI TR-37 CIKIS | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:08:14 | 26.06.2025 07:33:17 | 0.418 | 1 | 2417 | 0 | 7 | 5 | 70 | 0 | 3 | 3.888 | 80.09 | 0 | 0.11 | 38.905 | 24.684 | 0 | 1.086 | 148.761
4808276 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:12:03 | 26.06.2025 07:12:53 | 0.014 | 3 | 359 | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.098 | 0.235 | 0.058 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.43
4808277 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:15:48 | 26.06.2025 07:16:48 | 0.017 | 6 | 3621 | 15 | 434 | 14 | 345 | 5 | 1 | 1.64 | 3.682 | 1.036 | 0.923 | 0.407 | 0.487 | 1.507 | 0 | 9.681
4808278 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54064546-BADEMLI KOK/54272270-BABAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:18:44 | 26.06.2025 07:19:43 | 0.016 | 2 | 1331 | 11 | 178 | 2 | 233 | 0 | 1 | 0.081 | 1.867 | 0.887 | 2.668 | 0.154 | 0.722 | 0 | 0.001 | 6.38
4808279 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 17194-TR-24 /47250350-TR-105 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:22:21 | 26.06.2025 07:26:10 | 0.064 | 4 | 22 | 1 | 101 | 0 | 29 | 1 | 0 | 11.295 | 0.318 | 0.005 | 4.055 | 0 | 0.873 | 1.092 | 0 | 17.639
4808280 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17246-DM- SINDIRGI/47260887-OVA GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:28:42 | 26.06.2025 07:29:42 | 0.017 | 6 | 3621 | 15 | 434 | 14 | 345 | 5 | 1 | 1.64 | 3.682 | 1.036 | 0.923 | 0.407 | 0.487 | 1.507 | 0 | 9.681
4808281 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079476-AG DIREK/5574261-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 06:52:10 | 26.06.2025 11:11:16 | 4.318 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664
4808282 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 10950-TR- BANOTO KOK/47464218-Tr-BALIK AGI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:53:02 | 26.06.2025 08:56:55 | 1.065 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14.706 | 0 | 0 | 31.938 | 11.533 | 26.45 | 0 | 84.626
4808284 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47451514-VARAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:53:06 | 26.06.2025 07:54:23 | 0.021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.505
4808286 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970033-TR-18 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:54:39 | 26.06.2025 07:55:53 | 0.021 | 1 | 2740 | 6 | 3 | 11 | 204 | 1 | 0 | 0.01 | 4.069 | 0.163 | 0.003 | 2.367 | 1.181 | 0.961 | 0 | 8.753
4808287 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:48:03 | 26.06.2025 10:22:10 | 2.569 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.235 | 0 | 2.335 | 23.506 | 2.418 | 0 | 0 | 36.494
4808289 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16714-DM- AYVALIK /47283140-TR-46 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:02:24 | 26.06.2025 08:11:16 | 0.148 | 0 | 2264 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 39.673 | 0 | 0 | 45.721 | 14.802 | 0 | 0 | 100.196
4808290 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3413-KOSUBOGAZI KOK/47520157-PASALAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:02:31 | 26.06.2025 08:34:23 | 0.531 | 2 | 592 | 8 | 38 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.027 | 26.291 | 8.687 | 25.452 | 1.274 | 10.465 | 0 | 0 | 72.197
4808293 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982917-TR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:10:13 | 26.06.2025 08:41:06 | 0.515 | 0 | 2258 | 0 | 50 | 5 | 411 | 2 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 2.209 | 16.924 | 82.856 | 32.097 | 0 | 220.286
4808294 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:10:26 | 26.06.2025 08:12:09 | 0.029 | 2 | 587 | 5 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.025 | 1.086 | 0.658 | 0.196 | 0.117 | 0.451 | 0 | 0 | 2.533
4808295 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15749-TR-45 GRUPKENT/47442753-ALTIN KORFEZ CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:59:39 | 26.06.2025 09:03:48 | 1.069 | 0 | 771 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.804 | 0 | 0.205 | 0 | 27.487 | 0 | 0 | 112.496
4808296 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | KÖK | 16361-KOK-YENIKOY/47464443-FINDIKLI ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:02:39 | 26.06.2025 08:26:58 | 1.405 | 3 | 750 | 1 | 1 | 6 | 104 | 0 | 1 | 6.025 | 58.621 | 1.045 | 0.585 | 6.196 | 27.25 | 0 | 0 | 99.723
4808298 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18773-KOK-SAVASTEPE/47455888-DOANCI GRUP GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:28:51 | 26.06.2025 09:21:51 | 1.883 | 0 | 216 | 6 | 23 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 36.154 | 41.748 | 56.764 | 0.205 | 6.237 | 13.003 | 0 | 154.11
4808299 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 106325-BOSTANCI OVA TR 1-4 GRUP BASI AYIRICISI/54551443-TR-1 BOSTANCIOVA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:02:15 | 26.06.2025 09:15:31 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.402
4808302 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 24215-DM- ORHANGAZI/47287411-GEDELEK CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:20:06 | 26.06.2025 08:23:44 | 0.061 | 9 | 0 | 23 | 7 | 28 | 188 | 10 | 16 | 0.495 | 0 | 5.336 | 0.182 | 5.322 | 9.094 | 14.277 | 8.703 | 43.41
4808303 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 98694-Y.Karaçam-Hidirbali-Yazören Mah. HB Ayiricisi/47576642- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:08:16 | 26.06.2025 09:49:11 | 1.682 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.591 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 7.26
4808304 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131510-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:21:26 | 26.06.2025 09:43:44 | 1.371 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.173 | 0 | 0.053 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 18.666
4808305 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1086546-AG DIREK/5598737-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:05:34 | 26.06.2025 08:44:33 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 2.844
4808307 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908679-TR-19/B AG PANOSU/47774948-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:02:05 | 28.06.2025 09:35:57 | 0.564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.336
4808309 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5913773-TR-37 AG PANOSU/47773531-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:31:30 | 28.06.2025 11:04:33 | 0.551 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.825
4808311 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24000-DM-2 CIFTLIKKOY/47096171-TR-31-32-33 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:32:08 | 26.06.2025 08:34:24 | 0.038 | 0 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0.558 | 0 | 9.895
4808312 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | SDK Çikisi | 3505398-SDK/47804414- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 13:02:53 | 28.06.2025 13:50:41 | 0.797 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 1.084
4808313 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 59874190-PANO/59874198- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 14:32:02 | 28.06.2025 15:03:09 | 0.519 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 3.008
4808314 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7072-TR-6/47440012-SODA FAB.ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:19:47 | 26.06.2025 10:59:06 | 2.655 | 0 | 132 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.873 | 0 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.252
4808315 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 10280-TR-1 SOGANBUKU MH /47285408-TR-1 SOGANBUKU MH DTR AYIRICISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:20:29 | 28.06.2025 17:51:34 | 8.518 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.156 | 0 | 5.524 | 0 | 40.204 | 0 | 0 | 118.885
4808316 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5895045-TR- HACI HUSEYINLER AG PANOSU/1837270-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:09:45 | 28.06.2025 10:10:46 | 1.017 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.779 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 6.666
4808318 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 105102-Akpinar Köyü Hat Basi Ayiricisi/47644078- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:24:10 | 26.06.2025 10:01:14 | 1.618 | 0 | 56 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.798 | 5.165 | 1.502 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 15.431
4808319 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 59985575-TR-1 ULUBEYLER AG PANOSU /59985582- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 12:03:17 | 28.06.2025 12:29:25 | 0.436 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6.189 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0.033 | 8.118
4808320 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041417-AG DIREK/5441853-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:35:47 | 26.06.2025 09:38:30 | 1.045 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.489
4808322 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | SDK Çikisi | 55438532-SDK- D02/56064986-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 14:34:27 | 28.06.2025 15:19:55 | 0.758 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0.486 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 9.65
4808323 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5891316-TR-1 BOSTANCI AG PANOSU/1935164-2 | AG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 09:35:14 | 28.06.2025 11:48:42 | 2.224 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.836 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 14.213
4808325 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 57084624-PANO /57084631- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:15:47 | 28.06.2025 10:34:46 | 0.316 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 1.977
4808326 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 5871852-TR-2 ORHANIYE AG PANOSU/1926214-1 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 07:45:33 | 26.06.2025 14:43:14 | 6.961 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.798 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 12.437
4808327 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47266997-KÖYLER | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 10:12:00 | 28.06.2025 14:04:40 | 3.878 | 5 | 90 | 7 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 8.775 | 43.14 | 29.677 | 0.337 | 82.049 | 20.514 | 363.355 | 0 | 547.846
4808328 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 58662349-CICEKLI_KOK/58188605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:28:16 | 26.06.2025 09:04:06 | 0.597 | 3 | 682 | 9 | 17 | 4 | 86 | 0 | 0 | 1.523 | 27.426 | 11.845 | 4.702 | 11.233 | 7.693 | 0 | 0 | 64.422
4808329 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3512111-SDK/3183487-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:14:03 | 26.06.2025 09:37:40 | 1.393 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905
4808333 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 23008-AKCAPINAR KOK/47298268-OMERKOY FIDERI (OTOPRODUKTOR) | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:44:12 | 26.06.2025 08:45:21 | 0.019 | 18 | 1002 | 30 | 29 | 22 | 145 | 3 | 3 | 2.932 | 1.234 | 1.121 | 0.289 | 5.933 | 0.294 | 7.166 | 0.064 | 19.033
4808334 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 934995-AG DIREK/57695570-MUSTAFA ERDOGAN VE HISS. | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:30:52 | 26.06.2025 10:12:58 | 1.702 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 1.056
4808335 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54068882-EMIN EREN METROPOL ADA GRUP HAT BASI AYIRICISI/47687967- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:29:46 | 26.06.2025 10:22:34 | 1.88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295
4808338 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5878045-Tr-5 PINAR MAH AG PANOSU/1827447-2 | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:43:01 | 26.06.2025 12:42:49 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575
4808342 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:00:17 | 26.06.2025 09:09:54 | 0.16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.018 | 0.013 | 16.778 | 0.09 | 1.55 | 0 | 3.405 | 0 | 21.853
4808344 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47257652-MIRIZ HATTI SOL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:00:18 | 26.06.2025 09:02:07 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.383
4808345 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:03:55 | 26.06.2025 09:04:48 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
4808347 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3551700-SDK/5738090-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:05:23 | 26.06.2025 15:24:36 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.472 | 0 | 0 | 13.472
4808349 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47455390-TR 12 SAGLIK OCAGI CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 08:36:00 | 24.06.2025 08:38:00 | 0.033 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3.288 | 0 | 1.748 | 0 | 4.845 | 0.29 | 1.828 | 12
4808355 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 60223443-KIRAZLIYAYLA GRUP HATBASI/47506604- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:45:39 | 30.06.2025 19:37:30 | 9.864 | 0 | 167 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.378 | 0 | 12.813 | 2.428 | 23.485 | 0 | 0 | 119.103
4808356 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885485-TR- CAYGOREN MH AG PANOSU/1833799-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 14:08:13 | 28.06.2025 15:02:18 | 0.901 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0.571 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 5.033
4808358 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875949-TR- CALTILI MH AG PANOSU/1818523-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 17:44:50 | 28.06.2025 18:02:00 | 0.286 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0.014 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.396
4808359 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 104641-Sütlüce1 Teias Interfaze Hatbasi Sek./47661766- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:49:18 | 26.06.2025 10:05:15 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 2.171
4808360 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22495-DM- ETILI/47252012-BAYRAMIC | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:26:45 | 26.06.2025 09:27:07 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 10.904 | 0 | 11.022
4808361 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 57185447-IZNIK DM-1 (Eski Tr53)/57187911-DSI HATTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:27:13 | 26.06.2025 09:42:59 | 0.263 | 5 | 757 | 30 | 6 | 5 | 79 | 0 | 0 | 1.231 | 9.931 | 515.406 | 2.229 | 10.206 | 2.148 | 0 | 0 | 541.152
4808364 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | AG Fideri | 5916989-DM- BAYRAMIC AG PANOSU/47760170-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 11:41:08 | 28.06.2025 12:01:21 | 0.337 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 4.161
4808366 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2189-KARTEPE KÖK/47450797-MADEN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:31:19 | 26.06.2025 09:32:04 | 0.013 | 0 | 397 | 2 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.659
4808367 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5872212-YENICE DM AG PANOSU/1912085-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:22:59 | 26.06.2025 10:03:05 | 0.668 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0.179 | 0 | 0.173 | 0 | 13.157 | 0 | 34.596 | 48.106
4808368 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97122-TAHTACI KÖYÜ HAT BASI AYIRICISI/48560115- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:28:41 | 26.06.2025 13:30:07 | 4.024 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.534 | 0 | 0.182 | 0 | 13.605 | 0 | 0 | 37.32
4808369 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16045-DM-1 SAVASTEPE/47446871-DANISMENT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:34:44 | 26.06.2025 09:40:16 | 0.092 | 3 | 359 | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.643 | 1.574 | 0.377 | 0.179 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.903
4808370 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Diregi | 1089211-AG DIREK/5616375-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:19:31 | 26.06.2025 10:27:53 | 1.139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
4808379 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47252073-SANTRAL DM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:42:00 | 26.06.2025 09:59:00 | 0.283 | 1 | 6104 | 1 | 14 | 26 | 977 | 1 | 0 | 0.022 | 172.737 | 1.335 | 0.173 | 73.579 | 210.501 | 12.253 | 0 | 470.602
4808381 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870698-TR- GOP MH ZEYTINLIK SK AG PANOSU/1831641-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:56:59 | 26.06.2025 10:43:36 | 0.777 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 4.697
4808382 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | TM Fideri | 16173-ALTINOLUK TRAFO MERKEZI/47467719-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 09:00:32 | 25.06.2025 09:01:33 | 0.017 | 6 | 7852 | 8 | 29 | 30 | 562 | 1 | 2 | 0.736 | 262.766 | 2.563 | 1.241 | 257.774 | 182.09 | 39.766 | 0.142 | 747.077
4808384 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56510427-C01/57465037- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:33:51 | 26.06.2025 11:58:37 | 3.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08
4808385 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17112-TR-22/47286234-TR 24 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:12:00 | 26.06.2025 09:12:00 | 0.217 | 0 | 2506 | 0 | 12 | 3 | 204 | 2 | 2 | 0 | 47.704 | 0 | 0.553 | 8.893 | 22.572 | 5.297 | 2.566 | 87.584
4808385 | 2 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17115-TR-29/47467777-Tr-30 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:12:00 | 26.06.2025 10:19:00 | 0.9 | 0 | 306 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 0.041 | 8.281 | 2.247 | 0 | 0 | 28.442
4808386 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5873531-TR-1/26 CUKURBAG AG PANOSU/1808617-8 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 11:16:13 | 28.06.2025 11:36:39 | 0.341 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.938 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 5.991
4808387 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 798-TR-405/47277444-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:08:05 | 25.06.2025 14:41:28 | 0.556 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 38.982 | 0 | 14.382 | 119.523
4808392 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2299-TR-2 UMURBEY/47288072-TR-3 ÇIKIS | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:20:21 | 30.06.2025 10:01:09 | 0.68 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10.848 | 0 | 0.027 | 0 | 0.171 | 0 | 16.152 | 27.198
4808393 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 59116147-/60171633- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:10:01 | 26.06.2025 11:19:30 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 2.372
4808395 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | SDK Çikisi | 3505002-SDK/47197652-SDK BESLEME HATTI | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 09:59:43 | 26.06.2025 13:26:05 | 3.439 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.704 | 0 | 0 | 0 | 4.261 | 0 | 0 | 21.965
4808398 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282086-PAMUKCU KOK(ESKI)CIKISI OKUL ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:08:20 | 26.06.2025 10:15:23 | 0.118 | 7 | 795 | 21 | 42 | 13 | 140 | 3 | 0 | 1.517 | 9.226 | 4.177 | 2.325 | 10.731 | 8.95 | 41.783 | 0 | 78.709
4808405 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2136-TETRI KÖK/47466301-AKHISAR TR5 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:18:46 | 25.06.2025 18:19:31 | 0.013 | 0 | 7661 | 0 | 4 | 69 | 702 | 20 | 4 | 0 | 152.15 | 0 | 0.2 | 183.54 | 47.703 | 66.582 | 2.39 | 452.565
4808405 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47242433-DONAT ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 18:19:31 | 25.06.2025 18:57:03 | 0.626 | 0 | 3944 | 0 | 2 | 67 | 339 | 19 | 2 | 0 | 149.355 | 0 | 0.034 | 183.462 | 46.277 | 66.577 | 2.357 | 448.062
4808414 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16288-CAKIL KOK/47252703-MAHBUBELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:24:38 | 26.06.2025 10:25:23 | 0.013 | 0 | 305 | 44 | 6 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0.456 | 4.534 | 0.024 | 0.397 | 0.226 | 0 | 0.002 | 5.639
4808420 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 24245-DM-OSB/47290438-UMURBEY ESKI KOK DAG TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:33:44 | 26.06.2025 10:35:59 | 0.038 | 11 | 15678 | 40 | 884 | 67 | 2175 | 7 | 2 | 0.452 | 39.499 | 3.978 | 4.354 | 15.007 | 32.217 | 38.131 | 0.192 | 133.83
4808421 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109096-BUDAKLAR HATBASI/48529739- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:36:31 | 26.06.2025 11:42:49 | 1.105 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 0.117 | 0 | 0.933 | 1.342 | 17.917 | 0 | 21.168
4808427 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Abone Baglanti Hatti | 1303140-AG DIREK/5189137-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:41:52 | 26.06.2025 15:56:23 | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.417 | 0 | 0 | 62.417
4808430 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867168-TR-533 AG PANOSU/1913252-1 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:30:06 | 26.06.2025 11:52:55 | 1.38 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 18.784 | 0 | 0 | 35.134
4808435 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262926-DM06/06-TR-37 2/15 ATATURK MAH FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:52:54 | 26.06.2025 10:57:29 | 0.076 | 0 | 3530 | 0 | 0 | 2 | 467 | 0 | 2 | 0 | 23.356 | 0 | 0 | 19.598 | 24.844 | 0 | 0.635 | 68.432
4808445 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 54069447-PAMUKCU ZEKI ASLAN MERMERCIOGLU GRUP HAT BASI AYIR/47589538- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:33:32 | 26.06.2025 11:48:29 | 1.249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0 | 125.402 | 0 | 136.997
4808449 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18778-KOK-GOKCEBAYIR/47241055-GOKCEBAYIR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:02:58 | 26.06.2025 11:03:49 | 0.014 | 1 | 702 | 4 | 34 | 6 | 169 | 1 | 4 | 0 | 0.9 | 0.21 | 0.155 | 0.044 | 0.687 | 0.085 | 0.704 | 2.785
4808451 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 58713916-TR-CAMOBA KOYU HATBASI AYIRICISI/58083916- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:03:03 | 26.06.2025 14:21:21 | 3.305 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 96.634 | 0 | 0.628 | 0 | 11.709 | 0 | 0 | 108.97
4808452 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914661-TR-1/05 AG PANOSU/47758264-1 | AG MÜŞTERİ TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 12:11:01 | 28.06.2025 12:53:32 | 0.709 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 12.239 | 0 | 0.73 | 13.192
4808453 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | AG Fideri | 5911555-TR-31 SANAYI AG PANOSU/47752924-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 14:04:10 | 28.06.2025 14:21:33 | 0.29 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0.093 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 6.088
4808454 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55430563-TR1 NILUFERKOY KOK/55430608-SANAYI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:08:44 | 26.06.2025 11:16:18 | 0.126 | 1 | 13 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0.241 | 0.223 | 0 | 0.059 | 10.027 | 1.497 | 74.792 | 0 | 86.839
4808455 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5928263-TR-PINARKENT AG PANOSU/47752477-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 15:05:57 | 28.06.2025 15:33:43 | 0.463 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 1.968
4808457 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | SDK Çikisi | 3508060-SDK/47784280- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 15:04:15 | 28.06.2025 15:16:27 | 0.204 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.388
4808458 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 58591069-PANO/58591075- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:10:42 | 26.06.2025 12:10:35 | 0.998 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.632 | 0 | 0 | 0 | 8.041 | 0 | 0 | 20.673
4808462 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6971-DM- ÇALI JANDARMA/47258307-SHEL BENZINLIK TARAFI MÜSTERILER ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 12:22:17 | 29.06.2025 12:47:13 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.889 | 0 | 99.497 | 0 | 168.386
4808464 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | SDK Çikisi | 3507999-SDK/47788793- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 15:36:05 | 28.06.2025 15:50:41 | 0.243 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
4808465 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 58738500-DM- BASKÖY/58738608- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 09:20:00 | 29.06.2025 14:45:42 | 5.428 | 0 | 114 | 0 | 3 | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 | 55.293 | 0 | 3.431 | 1006.445 | 26.048 | 641.616 | 0 | 1732.834
4808468 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 103140-KÜÇÜKKARAAGAÇ TARFAS TR GRUBU HATBASI AYIRICISI/47531067- | OG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:10:11 | 26.06.2025 14:02:44 | 2.876 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.254
4808469 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9676-TR-SIMGE MATBA KÖK/47242725-TORA AMBALAJ ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:15:41 | 29.06.2025 14:15:35 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.551 | 0 | 404.032 | 0 | 539.584
4808473 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5874615-TR-1 MUSTAFALI TRMSLM AG PANOSU/1810864-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:12:27 | 26.06.2025 15:12:55 | 4.008 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.763 | 0 | 27.545 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 37.945
4808480 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454884-TUTUNCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:25:57 | 26.06.2025 11:26:47 | 0.014 | 2 | 724 | 17 | 26 | 6 | 103 | 1 | 0 | 0.001 | 0.861 | 2.685 | 0.198 | 0.514 | 0.256 | 0.339 | 0 | 4.854
4808486 | 1 | BURSA | İZNİK | Dagitim Transformatörü | 5900237-TR-1 KAYNARCA AG PANOSU/1935009-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:23:49 | 26.06.2025 12:09:28 | 0.761 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0.913 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 8.519
4808487 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91971-DELIBALILAR GURUB HAT BASI AYIRICISI/54882750- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:36:25 | 26.06.2025 12:32:21 | 0.932 | 1 | 76 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3.312 | 7.314 | 0 | 0.609 | 43.425 | 0.347 | 0 | 0 | 55.007
4808488 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47282086-PAMUKCU KOK(ESKI)CIKISI OKUL ARKASI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:39:18 | 26.06.2025 11:47:28 | 0.136 | 7 | 795 | 21 | 42 | 13 | 140 | 3 | 0 | 1.743 | 10.574 | 4.811 | 2.676 | 12.558 | 10.573 | 48.357 | 0 | 91.292
4808489 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 108614-SÜLEYMAN AY/48558101- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:39:29 | 26.06.2025 12:26:53 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.452
4808490 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 59988103-PANO/59988130- | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 08:57:04 | 26.06.2025 12:10:13 | 3.219 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.046 | 0 | 0 | 0 | 21.552 | 0 | 0 | 52.598
4808492 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:41:02 | 26.06.2025 11:44:38 | 0.06 | 5 | 1439 | 7 | 80 | 2 | 211 | 2 | 0 | 0.621 | 7.858 | 1.192 | 1.057 | 0.069 | 3.741 | 5.727 | 0 | 20.264
4808493 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | SDK Çikisi | 3505468-SDK/47202296-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:41:56 | 26.06.2025 18:54:08 | 7.203 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.838
4808497 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 1006291-AG DIREK/59870491- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:25:19 | 26.06.2025 17:14:24 | 6.818 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917
4808500 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870698-TR- GOP MH ZEYTINLIK SK AG PANOSU/1831641-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:48:28 | 26.06.2025 12:17:07 | 0.477 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 2.928
4808502 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5917420-TR-269 AG PANOSU/1911342-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:45:45 | 26.06.2025 12:32:06 | 0.772 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.274 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 20.367
4808507 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 982795-AG DIREK/5249905-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:45:51 | 26.06.2025 18:51:41 | 7.097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 1.087
4808508 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526720-ALAADDINBEY ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 09:31:03 | 29.06.2025 18:26:27 | 8.923 | 4 | 573 | 5 | 30 | 45 | 222 | 14 | 0 | 58.109 | 572.324 | 55.919 | 121.836 | 1483.866 | 1267.418 | 1006.964 | 0 | 4566.437
4808509 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | TM Fideri | 11375-YENISEHIR TRAFO MERKEZI/47433578-AVCI KÖK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 15:33:46 | 28.06.2025 17:26:46 | 1.883 | 10 | 3540 | 343 | 232 | 49 | 578 | 2 | 2 | 11.045 | 65.495 | 99.289 | 24.064 | 41.629 | 25.93 | 73.139 | 0.082 | 340.673
4808512 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041417-AG DIREK/5441853-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:55:31 | 26.06.2025 13:35:02 | 1.659 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0.899
4808513 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Diregi | 58742449-AG DIREK/5719222-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:55:19 | 26.06.2025 14:30:28 | 2.586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 2.215
4808514 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5870854-TR- KSS13.BLOK AG PANOSU/1812511-5 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 09:18:40 | 29.06.2025 12:09:49 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.018 | 0 | 0 | 10.018
4808517 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | OG Fideri | 22837-TR- TEKSTILCILER SITESI/47092926-ASKERIYE TASKAPI ÇIKIS | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 15:15:32 | 28.06.2025 16:11:31 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 3.487
4808518 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909775-TR-1 ORTULCE KOYU AG PANOSU/47753247-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:35:37 | 29.06.2025 11:25:37 | 0.833 | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0.047 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.65
4808522 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915873-TR-2 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47755745-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 13:28:51 | 28.06.2025 14:20:28 | 0.86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 5.153 | 0 | 0 | 7.3
4808524 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5882139-DM-1/44A OLIVECITY ARKASI AG PANOSU/1831020-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:38:08 | 30.06.2025 10:04:51 | 0.445 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 5.193
4808525 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5915237-TR-1 ODUNLUK ISKELESI AG PANOSU/47753315-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 14:40:12 | 28.06.2025 15:16:11 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 2.719
4808526 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | AG Fideri | 5912713-TR-24 AG PANOSU/47753527-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 18:08:37 | 28.06.2025 18:45:06 | 0.608 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 2.102
4808527 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5867688-TR-41 29 EKIM AG PANOSU/1911728-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:57:20 | 26.06.2025 14:12:23 | 2.251 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 35.28
4808528 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5915489-TR-1 BALIKLI CESME AG PANOSU/47745618-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 14:04:12 | 29.06.2025 15:24:12 | 1.333 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
4808529 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 54285155-TR-2 AG PANOSU/54285163- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 17:23:35 | 29.06.2025 17:52:50 | 0.488 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 1.438
4808531 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 16271-TR-5/05/47244466-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 14:26:00 | 25.06.2025 14:32:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0.211 | 3.311
4808532 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531379-SDK/2773033- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:02:50 | 29.06.2025 11:26:50 | 1.4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.649
4808533 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1047382-AG DIREK/5391884-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:05:22 | 26.06.2025 13:09:08 | 1.063 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
4808535 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 1125782-AG DIREK/5749409-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:04:19 | 26.06.2025 13:44:47 | 1.674 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681
4808538 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1062313-AG DIREK/59247259- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:59:20 | 26.06.2025 14:07:00 | 2.128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923
4808544 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5884782-KINIK TR1 AG PANOSU/1820194-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:18:57 | 26.06.2025 14:23:59 | 2.084 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016
4808545 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5902201-TR- CESME BASI AG PANOSU/1856444-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:14:41 | 26.06.2025 13:06:01 | 0.855 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.184 | 0 | 0 | 0 | 8.807 | 0 | 0 | 18.991
4808546 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5873625-TR-1/15 (17) AG PANOSU/1800976-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:16:30 | 26.06.2025 13:37:33 | 1.351 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 62.656 | 0 | 0 | 0 | 69.859 | 0 | 0 | 132.515
4808547 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 56121437-SDK/5696182-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:07:08 | 26.06.2025 12:59:29 | 0.873 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
4808549 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089211-AG DIREK/5616377-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:04:46 | 26.06.2025 13:30:33 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
4808553 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16846-TR-64 /47673649-TR 71 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:25:04 | 26.06.2025 13:03:51 | 0.646 | 0 | 3123 | 0 | 33 | 4 | 153 | 2 | 0 | 0 | 199.176 | 0 | 7.343 | 20.08 | 62.204 | 61.799 | 0 | 350.602
4808555 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 59957444-TR-2 CAMCI AG PANOSU /59957454- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:34:11 | 26.06.2025 13:42:02 | 1.131 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 8.04
4808560 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689131-AG DIREK/4665985-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:34:36 | 26.06.2025 16:04:43 | 3.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4808563 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5921398-TR-13 ERENKOY AG PANOSU/47748084-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:50:37 | 26.06.2025 15:36:30 | 4.764 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 1.515 | 0 | 16.537 | 0 | 0 | 19.004
4808570 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108975-Haciömerler Hat basi sek./47677397- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:34:01 | 26.06.2025 13:36:39 | 1.044 | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.101 | 2.765 | 0 | 0 | 5.437 | 0.998 | 0 | 0 | 15.3
4808573 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47256539-AKTAS BAYRAKLI KIZILCIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 13:03:45 | 26.06.2025 13:05:09 | 0.023 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.014 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.442
4808576 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5923411-TR-1 GEREDELLI KOYU AG PANOSU/47742697-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 17:04:25 | 30.06.2025 17:53:25 | 0.817 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.031 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.151
4808579 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913429-TR-1/43 AG PANOSU/47773665-C KOLU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:48:09 | 26.06.2025 13:56:23 | 1.137 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.301 | 0 | 0 | 0 | 5.174 | 0 | 0 | 27.475
4808580 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5913665-TR-1/44 AG PANOSU/47769482-D KOLU | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 14:02:36 | 28.06.2025 14:11:44 | 0.152 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 3.008
4808583 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 60234376-TR- 20 AG PANO/60234403- | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 14:10:01 | 28.06.2025 14:21:54 | 0.198 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0.008 | 3.286
4808584 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5922742-TR 1 CANAKALAN KOYU AG PANOSU/47750415-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 15:03:00 | 28.06.2025 15:33:10 | 0.503 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.923
4808585 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021018-AG DIREK/5405783-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:54:46 | 26.06.2025 14:31:15 | 1.608 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 1.438
4808586 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5872704-TR-26 AG PANOSU/1811781-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 15:06:41 | 28.06.2025 15:38:06 | 0.524 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.657 | 0 | 0 | 0 | 6.356 | 0 | 0 | 19.014
4808587 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3533318-SDK/2786134- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 16:03:07 | 29.06.2025 17:33:26 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4808590 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47447126-MAHALLELER GRUP CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:59:49 | 26.06.2025 15:30:16 | 2.508 | 2 | 651 | 2 | 204 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.988 | 91.672 | 11.745 | 21.176 | 0 | 12.815 | 0 | 0 | 141.396
4808594 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 59790227-MUAVENET KÖK/59790309-SEDDÜLBAHIR | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:40:17 | 26.06.2025 16:45:43 | 4.09 | 8 | 638 | 2 | 3 | 9 | 116 | 0 | 1 | 29.561 | 297.622 | 0.603 | 0.496 | 81.847 | 536.315 | 0 | 8.622 | 955.066
4808595 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16086-TUZLA KOK/47245535-KOSEDERE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:39:16 | 26.06.2025 13:47:26 | 1.136 | 8 | 742 | 11 | 13 | 15 | 95 | 2 | 1 | 28.335 | 110.969 | 83.687 | 2.192 | 182.021 | 52.793 | 23.751 | 0.003 | 483.75
4808600 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079476-AG DIREK/5574261-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:58:26 | 26.06.2025 14:11:42 | 1.221 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512
4808601 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108659-Yeniköy Bahçeler Su Kuyusu Hatbasi Sek./47676243- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 13:05:14 | 26.06.2025 14:03:39 | 0.974 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 0 | 1.043 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 5.003
4808602 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2473-DM- TKI/47280136-TR-1/15 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 13:23:54 | 26.06.2025 13:40:48 | 0.282 | 0 | 3665 | 0 | 0 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 117.822 | 0 | 0 | 10.737 | 103.151 | 0 | 0 | 231.71
4808614 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5928295-TR-5 AG PANOSU/1925671-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 13:09:35 | 26.06.2025 15:03:34 | 1.899 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 7.075
4808623 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 13:47:26 | 26.06.2025 13:48:38 | 0.02 | 17 | 5713 | 15 | 78 | 20 | 933 | 6 | 0 | 0.811 | 6.022 | 1.477 | 0.389 | 1.025 | 3.03 | 1.822 | 0 | 14.576
4808629 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 55386053-SDK/55412784-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 13:47:10 | 26.06.2025 15:55:10 | 2.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
4808632 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Dagitim Transformatörü | 57451486-TR-SINDAL TRS-2/57451490- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 11:18:59 | 26.06.2025 16:32:42 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.642
4808637 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3546620-SDK/5683051-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:04:39 | 26.06.2025 18:28:05 | 4.391 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819
4808638 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5871508-TR-20 BIRLIK SITESI ONU AG PANOSU/1812878-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:12:31 | 26.06.2025 15:09:14 | 0.945 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.484 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 42.984
4808640 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 54193875-TR-18 AG PANOSU/54193881- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:16:30 | 26.06.2025 15:06:24 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737
4808642 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1022933-AG DIREK/5351262-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:18:06 | 26.06.2025 20:31:09 | 6.218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
4808643 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 55159194-AG DIREK/55290859-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:12:13 | 26.06.2025 16:28:08 | 2.265 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
4808645 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 53887558-SADAGI GRUP HATBASI/47500417- | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:27:20 | 30.06.2025 12:48:45 | 3.357 | 1 | 541 | 0 | 35 | 1 | 31 | 1 | 0 | 10.988 | 74.901 | 0 | 11.356 | 2.806 | 15.338 | 0 | 0 | 115.388
4808646 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5878931-TR-027 AG PANOSU/1796084-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 09:03:23 | 29.06.2025 09:54:23 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.019 | 0.094
4808647 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5866786-TR-39 AG PANOSU/1936260-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:04:21 | 29.06.2025 10:25:35 | 0.354 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 4.433 | 0 | 4.346 | 9.659
4808648 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7074-TR-1/47255142-KÖYLER ÇIKISI | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 11:29:30 | 30.06.2025 18:59:15 | 7.496 | 2 | 2380 | 0 | 86 | 6 | 242 | 5 | 2 | 1.902 | 761.433 | 0 | 56.977 | 15.685 | 284.761 | 1976.646 | 22.918 | 3120.322
4808651 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530610-SDK/48602662-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:29:49 | 26.06.2025 17:59:47 | 3.499 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29
4808652 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1025065-AG DIREK/5417210-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:33:40 | 26.06.2025 15:35:51 | 1.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4808659 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 58745800-PANO /58745808- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:36:08 | 26.06.2025 15:09:31 | 0.556 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.846 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 18.046
4808680 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57021372-/5396024-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:17:14 | 26.06.2025 17:26:07 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.248 | 0 | 0 | 7.248
4808681 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:22:08 | 26.06.2025 15:22:58 | 0.014 | 3 | 1546 | 0 | 140 | 3 | 115 | 3 | 0 | 0.162 | 1.14 | 0 | 0.445 | 0.082 | 0.228 | 2.236 | 0 | 4.293
4808682 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 48586907-SDK/5007518-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:15:49 | 26.06.2025 17:17:18 | 2.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
4808685 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914585-TR-5/02 AG PANOSU/47771297-5 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 16:36:48 | 28.06.2025 16:56:58 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0 | 3.278
4808686 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874369-TR-3 YALINTAS MH AG PANOSU/1810402-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 16:40:07 | 28.06.2025 16:44:11 | 0.068 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.348
4808689 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914901-TR-6 INTEPE AG PANOSU/47774151-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 16:50:22 | 28.06.2025 17:52:59 | 1.044 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.949 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 12.158
4808693 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 53817763-TR-8/08 AG PANOSU/53817884- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 17:35:44 | 28.06.2025 18:00:48 | 0.418 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 1.245
4808695 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 93599-Soganbükü Grup Hat Basi Ayiricisi/47556908- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:00:00 | 30.06.2025 17:47:28 | 8.791 | 0 | 517 | 0 | 7 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 280.577 | 0 | 7.665 | 82.914 | 200.567 | 0 | 0 | 571.723
4808699 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5908219-TR-2 AG PANOSU/1917208-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:34:08 | 26.06.2025 21:04:32 | 5.506 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.883 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 34.265
4808703 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:43:47 | 26.06.2025 16:36:01 | 0.871 | 3 | 712 | 4 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 2.151 | 44.212 | 65.615 | 0.101 | 1.049 | 12.447 | 0 | 0.119 | 125.693
4808704 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531537-SDK/5428784-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:23:29 | 26.06.2025 16:56:05 | 1.543 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | 0 | 0 | 8.935
4808705 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5874187-TR-1 KERAMET MH AG PANOSU/1799667-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 18:10:04 | 28.06.2025 18:43:30 | 0.557 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 3.428
4808710 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55577847-SDK- A3/55581518-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:34:45 | 26.06.2025 18:33:56 | 2.986 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 3.728
4808711 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 887011-AG DIREK/4978373-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:43:36 | 26.06.2025 18:23:29 | 2.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
4808712 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17177-GUGU KOK/47431578-ALACAM CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:55:14 | 26.06.2025 15:56:31 | 0.021 | 0 | 305 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.158 | 2.197 | 0.01 | 0 | 0 | 2.526
4808713 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 813535-AG DIREK/4872243-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:54:07 | 26.06.2025 19:32:45 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0.957
4808722 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 923909-AG DIREK/58944796-AYSE SENER | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 14:23:40 | 26.06.2025 17:04:46 | 2.685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
4808724 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5870450-TR-63 (YENI ENERJILI) AG PANOSU/1857102-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:01:57 | 26.06.2025 17:41:47 | 1.664 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 0 | 8.066
4808727 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906783-TR-23/24 TOPRAKSU AG PANOSU/2116863- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:07:24 | 26.06.2025 17:44:24 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.122 | 0 | 4.374 | 0 | 0 | 26.496
4808730 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3529190-SDK/3329156-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:14:04 | 26.06.2025 16:41:44 | 0.461 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 9.254 | 0 | 0 | 9.397
4808735 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1964-DRAZALI KOK/47452758-KARATEKIN HES OTOP/OLCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:24:22 | 26.06.2025 16:25:10 | 0.013 | 31 | 1705 | 31 | 52 | 15 | 231 | 3 | 7 | 0.794 | 2.547 | 0.962 | 0.444 | 2.216 | 0.976 | 0.45 | 0.413 | 8.802
4808737 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 928124-AG DIREK/5106722-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:21:34 | 26.06.2025 19:07:27 | 2.765 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849
4808739 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47465206-Tr-121 CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:29:42 | 26.06.2025 16:54:50 | 0.419 | 1 | 3233 | 4 | 84 | 7 | 438 | 4 | 1 | 1.218 | 222.783 | 1.631 | 44.24 | 54.203 | 98.426 | 76.58 | 0.238 | 499.319
4808739 | 2 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 58788318-Tr 124 yeni/57799669- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:54:50 | 26.06.2025 20:45:52 | 3.851 | 0 | 392 | 0 | 48 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 112.599 | 0 | 40.06 | 0 | 20.126 | 15.089 | 0 | 187.874
4808741 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1032062-AG DIREK/5452475-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:25:59 | 26.06.2025 20:21:08 | 3.919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787
4808745 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 55432305-SDK/55432352-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:30:23 | 26.06.2025 17:31:56 | 1.026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.032
4808752 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 5867240-OTOSANSIT DM-1 AG PANOSU/1929457-6 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:18:25 | 30.06.2025 11:41:34 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.011 | 0 | 0 | 11.011
4808753 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5915693-TR-23 AG PANOSU/47772966-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 18:31:59 | 28.06.2025 18:51:38 | 0.328 | 0 | 377 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5.732 | 0 | 0.1 | 0 | 4.213 | 0 | 0 | 10.045
4808754 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 56610296-D04/57478282- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:39:53 | 26.06.2025 18:35:41 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
4808756 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 10777-TR- SARIPINAR KALIKLICUKUR MH /47254938-TR- SARIPINAR KALIKLICUKUR MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 17:54:34 | 28.06.2025 19:05:05 | 1.176 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0.181 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 3.334
4808757 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 13127-TR- DEGIRMENBASI MH /47280550-TR- DEGIRMENBASI MH DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 20:02:17 | 28.06.2025 20:35:30 | 0.554 | 0 | 241 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.301 | 0 | 0.074 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 5.688
4808766 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 58628906-/58728685- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 18:46:21 | 28.06.2025 19:36:06 | 0.829 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 3.235
4808767 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 59948638-TR-3 SELCUKGAZI YENI HATBASI AYIRICISI/59524344-TR-YENI/A51-A52 | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:41:49 | 29.06.2025 14:42:42 | 4.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 3.857
4808768 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5942791-TR-1/7 AG PANOSU/47136376-4 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:18:06 | 30.06.2025 09:46:46 | 0.478 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 3.848
4808769 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941127-TR-5/2 AG PANOSU/47134615-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 13:59:53 | 30.06.2025 14:31:59 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 3.509
4808772 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 1112937-AG DIREK/5699197-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:39:02 | 26.06.2025 19:39:18 | 3.004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
4808773 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 10761-TR- HURDACILAR SITESI/47433718-SEMT TR | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:02:48 | 29.06.2025 16:23:11 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.445 | 0 | 302.851 | 470.296
4808783 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1068313-AG DIREK/5532180-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:58:47 | 26.06.2025 18:06:40 | 1.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
4808784 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:03:28 | 26.06.2025 17:04:11 | 0.012 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.079 | 0 | 0.348 | 0 | 0.019 | 0 | 0.022 | 0.467
4808785 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 54930476-ÇELIMLER GRUP AYIRICISI/47591172- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:21:51 | 26.06.2025 18:27:16 | 2.09 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 7.868
4808786 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15555-TR-26/47408562-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:06:13 | 26.06.2025 17:23:01 | 0.28 | 0 | 834 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.514 | 0 | 0.195 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 13.102
4808787 | 1 | BURSA | İZNİK | KÖK | 57193875-TR-41/57193973- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:59:01 | 26.06.2025 18:37:38 | 1.644 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.821 | 0 | 0.798 | 0 | 55.358 | 0 | 0 | 70.977
4808791 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5876703-CERRAH KÖPRÜ BASI TR AG PANOSU/1925201-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:55:10 | 26.06.2025 19:40:19 | 2.752 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.601 | 0 | 0.611 | 0 | 24.07 | 0 | 0 | 28.282
4808793 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56061528-TR-5/17 IHSANIYE AG PANOSU/56061591- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:00:46 | 26.06.2025 19:04:55 | 2.069 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.601 | 0 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 0 | 17.422
4808794 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3544303-SDK/5652544-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:08:19 | 26.06.2025 18:18:29 | 1.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
4808798 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 55536856-ISAÖREN KÖK AG PANOSU/55536929- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 16:58:38 | 26.06.2025 19:08:31 | 2.164 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 0.255 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 11.434
4808807 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 55969578-SDK/55969582-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:24:59 | 26.06.2025 18:35:03 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 23.57
4808808 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 16486-KEREMKOY KOK/47422340-KEREMKOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:31:38 | 26.06.2025 17:34:07 | 0.041 | 1 | 513 | 1 | 17 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0.137 | 2.288 | 0.217 | 0.089 | 0.167 | 0.93 | 0 | 0 | 3.828
4808812 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1024515-AG DIREK/5364525-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:32:47 | 26.06.2025 18:32:13 | 0.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
4808813 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5917976-TR-22 AG PANOSU/47765003-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 13:24:55 | 26.06.2025 17:57:57 | 4.55 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.889 | 0 | 0 | 0 | 52.216 | 0 | 0 | 113.105
4808815 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 110741-ORDONAT HAT BASI SEK./47679409- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:17:52 | 26.06.2025 18:25:44 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 21.71
4808816 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323664-HAYDAR-CATAL CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:38:07 | 26.06.2025 17:39:10 | 0.018 | 3 | 258 | 6 | 25 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0.007 | 0.195 | 0.025 | 0.044 | 0.001 | 0.069 | 0 | 0.001 | 0.342
4808817 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 964364-AG DIREK/60252863- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:33:19 | 26.06.2025 18:50:12 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.398
4808819 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3519559-SDK/3249554-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:37:05 | 26.06.2025 20:12:26 | 2.589 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.404 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 0 | 47.534
4808821 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3513135-SDK- F2/47993097-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 09:04:23 | 29.06.2025 09:54:23 | 0.833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
4808825 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 59918804-TR-1 SOFULAR MH HATBASI AYIRICISI /59537731-SOFULAR_TR2/0-03-D14 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 11:24:24 | 29.06.2025 13:26:07 | 2.029 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.788 | 0 | 2.216 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 18.4
4808830 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514900-SDK- B1/48006809-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:01:49 | 29.06.2025 10:53:44 | 0.865 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0.441
4808831 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5909199-TR-2 GOKTEPE KOYU AG PANOSU/47744347-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:12:23 | 30.06.2025 14:04:16 | 3.865 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.155 | 0 | 0.629 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 19.909
4808833 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 55947645-AG DIREK/4902522-BESYOL KÖYÜ TÜZEL KISILIGI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:48:34 | 26.06.2025 19:04:31 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063
4808834 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | SDK Çikisi | 3518190-SDK/3250966-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:22:59 | 30.06.2025 10:57:00 | 0.567 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 2.668
4808835 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5885200-TR-19A ERDEK AG PANOSU/1863321-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 08:37:57 | 29.06.2025 08:53:18 | 0.256 | 0 | 230 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.023 | 0 | 0.125 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 4.994
4808836 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 48586907-SDK/5007518-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:41:19 | 26.06.2025 18:21:15 | 0.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
4808838 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5895597-TR-79 ERDEK AG PANOSU/1823411-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 19:06:04 | 28.06.2025 19:34:48 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
4808839 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16198-TR-5/47296775-COPLUK TR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:48:14 | 26.06.2025 17:59:38 | 0.19 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.653 | 0.045 | 0.35 | 0 | 0 | 1.302
4808844 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK Çikisi | 3516203-SDK/3228560-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:53:22 | 26.06.2025 19:57:43 | 2.073 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.513 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 7.506
4808846 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 2622-TR-05/02 ÇALI/47453919-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:53:54 | 26.06.2025 18:42:01 | 0.802 | 0 | 996 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 51.577 | 0 | 0.233 | 0 | 22.249 | 0 | 0 | 74.059
4808849 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Dagitim Transformatörü | 59988103-PANO/59988130- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 15:37:04 | 26.06.2025 18:24:02 | 2.783 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.456 | 0 | 0 | 0 | 13.706 | 0 | 0 | 36.162
4808850 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5914853-AYVACIK TR-23 AG PANOSU/47868722- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2025 19:05:38 | 28.06.2025 19:25:01 | 0.323 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 10.042
4808851 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5915273-AYVACIK TR-21 AG PANOSU/47767777- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 09:04:07 | 29.06.2025 09:34:04 | 0.499 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0.014 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 6.509
4808855 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532672-SDK/5387857-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 17:52:09 | 26.06.2025 20:08:21 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 4.334
4808857 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1769-DM-4/17/47336820-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:12:16 | 26.06.2025 19:21:45 | 1.158 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 46.504 | 0 | 0 | 0 | 24.885 | 0 | 0.477 | 71.867
4808858 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 6213-TR-25/47252618-TR-25 DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:13:04 | 26.06.2025 19:02:15 | 0.819 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.015 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 44.978
4808865 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 996110-AG DIREK/5276006-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:26:07 | 26.06.2025 22:51:36 | 4.425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826
4808869 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5885557-TR- KAVAKALAN MH AG PANOSU/1859801- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:15:21 | 26.06.2025 19:18:18 | 1.049 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 0.706 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 6.871
4808870 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 56089343-tütüncü tr 1 AG PANOSU/56089352- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:34:37 | 26.06.2025 19:42:29 | 1.131 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0.413 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 5.16
4808871 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131510-6 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:23:22 | 26.06.2025 19:41:02 | 1.294 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 0.044 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 12.136
4808876 | 1 | BURSA | KELES | KÖK | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:36:54 | 26.06.2025 19:01:17 | 0.406 | 3 | 2096 | 0 | 61 | 4 | 157 | 0 | 1 | 2.684 | 21.989 | 0 | 0.721 | 2.831 | 3.931 | 0 | 0.081 | 32.237
4808880 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093549-TR 3/7 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:41:15 | 26.06.2025 18:42:53 | 0.027 | 0 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0.02 | 5.743
4808881 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:42:04 | 26.06.2025 18:43:04 | 0.017 | 3 | 702 | 4 | 21 | 17 | 156 | 1 | 0 | 0.157 | 0.573 | 0.068 | 0.055 | 0.828 | 0.158 | 0.579 | 0 | 2.418
4808883 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56066941-TR-1 ARIKLI KOYU/56066963-TR-1 ARIKLI KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 14:01:20 | 29.06.2025 14:29:06 | 0.463 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | 0 | 0.007 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 7.209
4808884 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18668-TR-1 CAMKALABAK KOYU/47244548-TR-1 CAMKALABAK KOYU DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 17:12:34 | 29.06.2025 17:38:09 | 0.426 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 1.528
4808885 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5917053-TR-3 YENICEKOY AG PANOSU/47754783-1 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:51:34 | 30.06.2025 12:49:34 | 2.967 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 24.475 | 0 | 0 | 55.235
4808887 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240519-ILGARDERE 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:51:12 | 26.06.2025 18:51:42 | 0.008 | 15 | 519 | 2 | 5 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0.209 | 0.424 | 0.005 | 0.003 | 0.255 | 0.139 | 0 | 0.007 | 1.042
4808888 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871990-TR-59 AG PANOSU/1809806-5 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:51:03 | 26.06.2025 20:31:26 | 1.673 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0.006 | 6.212
4808889 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 59976362-ESELER KOK/59976962- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:03:38 | 30.06.2025 18:16:29 | 9.214 | 0 | 384 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 175.286 | 0 | 1.468 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 215.364
4808890 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:55:53 | 26.06.2025 18:57:09 | 0.021 | 1 | 438 | 3 | 24 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0.044 | 0.587 | 0.125 | 0.272 | 0.064 | 0.197 | 1.146 | 0 | 2.436
4808893 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47457473-KARAKOCA BUYUKTEPE CEKICLER | YANGIN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:58:13 | 26.06.2025 20:01:45 | 1.059 | 1 | 612 | 0 | 71 | 5 | 80 | 3 | 1 | 1.868 | 30.134 | 0 | 4.065 | 10.368 | 11.259 | 3.851 | 0.389 | 61.933
4808895 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:06:33 | 26.06.2025 19:07:35 | 0.017 | 3 | 680 | 16 | 43 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0.32 | 0.453 | 0.232 | 0.214 | 0.103 | 0.172 | 0 | 0 | 1.494
4808898 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48533228-ÜRÜNLÜ KÖY CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:00:58 | 26.06.2025 19:43:07 | 0.703 | 3 | 511 | 4 | 30 | 49 | 67 | 11 | 0 | 3.593 | 32.939 | 5.989 | 3.495 | 100.429 | 12.853 | 106.15 | 0 | 265.447
4808899 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5899993-TR-2/12 AG PANOSU/1935540-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:55:43 | 26.06.2025 19:54:22 | 0.977 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.118 | 0 | 0 | 0 | 14.584 | 0 | 0 | 28.701
4808901 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:10:40 | 26.06.2025 19:11:40 | 0.017 | 2 | 404 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.088 | 0.277 | 0 | 0 | 0.001 | 0.074 | 0 | 0 | 0.439
4808902 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54371259-Karsak köyü ana hat basi/47520667- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:56:32 | 26.06.2025 20:37:57 | 1.69 | 0 | 261 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.728 | 2.871 | 0.044 | 1.229 | 1.098 | 0 | 0 | 14.97
4808905 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1021285-AG DIREK/5361792-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:03:23 | 26.06.2025 20:13:36 | 1.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4808908 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 57648201-KOK-SAZLI/57648220-KAYALAR KÖYÜ | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:46:49 | 26.06.2025 20:18:25 | 1.527 | 4 | 739 | 3 | 34 | 3 | 145 | 0 | 0 | 3.44 | 56.597 | 0.154 | 3.111 | 22.244 | 19.654 | 0 | 0 | 105.2
4808913 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146536-ÇANAKKALE 1/0 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:23:34 | 26.06.2025 19:25:16 | 0.028 | 1 | 166 | 8 | 95 | 5 | 49 | 1 | 0 | 0.028 | 0.216 | 0.124 | 0.113 | 1.542 | 0.135 | 0.022 | 0 | 2.18
4808918 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:29:19 | 26.06.2025 19:35:31 | 0.103 | 3 | 511 | 4 | 30 | 49 | 67 | 11 | 0 | 0.501 | 4.6 | 0.837 | 0.486 | 13.987 | 1.791 | 14.822 | 0 | 37.024
4808919 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3532882-SDK/60231441-SEYIT ALKAN | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:30:16 | 26.06.2025 20:12:43 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193
4808922 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028387-AG DIREK/5368040-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:28:52 | 26.06.2025 21:08:25 | 1.659 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
4808923 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5940491-TR-2/20 AG PANOSU/47133590-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:29:30 | 26.06.2025 20:39:27 | 1.166 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 0 | 0 | 13.069
4808924 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 48711404-AG DIREK/5634773-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:34:02 | 26.06.2025 21:43:44 | 2.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
4808925 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247164-OTLUKDERE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:39:03 | 26.06.2025 19:39:40 | 0.01 | 0 | 94 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.277 | 0.001 | 0.007 | 0.016 | 0 | 0 | 0.376
4808926 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1092015-AG DIREK/5637366-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:28:03 | 26.06.2025 22:37:42 | 3.161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051
4808927 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 58408948-PANO/58408975- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:42:04 | 27.06.2025 02:15:18 | 6.554 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 21.622 | 0 | 0 | 0 | 132.954 | 0 | 5.649 | 160.224
4808931 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 48819691-KOK-YALOVA/49182710-KUMKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:45:36 | 26.06.2025 19:57:20 | 0.196 | 2 | 374 | 2 | 10 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0.043 | 4.516 | 0.006 | 0.453 | 12.583 | 1.377 | 0 | 0.029 | 19.008
4808934 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110464-SAFRAN SU DEPOSU HATBASI AYIRICISI/47111686-717125_34.5_1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:45:55 | 26.06.2025 21:07:36 | 1.361 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0.068 | 49.604 | 0 | 0 | 0 | 52.266
4808935 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 57041914-KOK- ORTULUCE/57042505-DENIZKENT GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:49:43 | 26.06.2025 19:54:34 | 0.081 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 4.259
4808936 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14344-(BALIKESIR UNIVERSITE) KAMPUS KOK/47288383-CANDIR KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:49:56 | 26.06.2025 19:50:49 | 0.015 | 5 | 2909 | 31 | 164 | 6 | 518 | 1 | 3 | 0.268 | 3.187 | 1.666 | 0.765 | 0.135 | 0.956 | 0.008 | 0.006 | 6.991
4808952 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55095686-KALKIM CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 18:46:28 | 26.06.2025 20:44:28 | 1.966 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 7.949 | 69.107 | 75.054 | 1.205 | 144.065 | 21.238 | 5.684 | 0 | 324.301
4808956 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 57706427-D20/58478245- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:51:05 | 26.06.2025 20:42:53 | 0.863 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
4808957 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131510-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:14:07 | 26.06.2025 20:57:06 | 0.716 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.736 | 0 | 0.025 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 6.787
4808959 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2122-ÇARDAK KÖK/47443124-HAVAALANI TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:16:20 | 26.06.2025 20:19:03 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767
4808963 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 54421809-154 kV OSMANGAZI TRANSFORMATÖR MERKEZI/51289936-MERINOS DM | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:16:25 | 26.06.2025 20:57:24 | 0.683 | 0 | 3901 | 0 | 0 | 4 | 1725 | 0 | 1 | 0 | 292.453 | 0 | 0 | 564.716 | 413.23 | 0 | 8.972 | 1279.371
4808963 | 2 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 8862-TR 442/58611587-OSMANGAZI BELEDIYESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:57:24 | 26.06.2025 23:12:47 | 2.256 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 159.256 | 0 | 0 | 0 | 262.137 | 0 | 8.972 | 430.365
4808965 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 59790227-MUAVENET KÖK/59790308-KABATEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:21:19 | 26.06.2025 21:00:28 | 0.653 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.236 | 0 | 3.842 | 0 | 8.742 | 0.748 | 0 | 0.259 | 13.827
4808974 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:26:51 | 26.06.2025 20:30:43 | 0.064 | 1 | 438 | 3 | 24 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0.091 | 1.221 | 0.265 | 0.576 | 0.121 | 0.357 | 2.148 | 0 | 4.779
4808976 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 93966-KARACAAHMET HATBASI/47530689- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:28:35 | 26.06.2025 21:04:22 | 0.596 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 1.471 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 4.207
4808978 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 98310-AVUNDUK, YAYLACIK, KIRTIK VE SÜBEYLIDERE IST. ANA HAT BASI/47580755- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:33:14 | 26.06.2025 22:21:51 | 1.81 | 0 | 388 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.854 | 0 | 1.095 | 0 | 7.516 | 0 | 0 | 27.466
4808980 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | TM Fideri | 7966-MUSTAFAKEMALPASA TRAFO MERKEZI/47242933-SANAYI F_13 | OG MÜŞTERİSİ TALEBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 09:02:43 | 29.06.2025 18:33:35 | 9.514 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 60.329 | 107.271 | 183.743 | 430.735 | 0 | 782.85
4808982 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 109184-SÖGÜTGEDIGI GRUP HAT BASI/47630557- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:24:34 | 26.06.2025 21:27:50 | 1.054 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4.7 | 4.952 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 11.044
4808983 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:40:00 | 26.06.2025 20:40:50 | 0.014 | 8 | 2352 | 20 | 95 | 20 | 255 | 0 | 5 | 0.108 | 1.975 | 12.461 | 0.196 | 0.469 | 0.39 | 0 | 0 | 15.601
4808985 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/56278986-REYHAN FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:37:00 | 26.06.2025 20:56:01 | 0.317 | 1 | 2811 | 0 | 0 | 21 | 5047 | 0 | 4 | 0.281 | 55.492 | 0 | 0 | 17.496 | 326.815 | 0 | 2.234 | 402.317
4808987 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 20492-TR-ORMAN ISLETME MUD/47296980-TR-ORMAN ISLETME MUD DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:01:04 | 26.06.2025 21:30:24 | 2.489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.265
4808989 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088808-AG DIREK/5598895-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:43:53 | 26.06.2025 21:48:53 | 1.083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294
4808992 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 57103603-Yeniköy Hatbasi Ayiricis/57103600- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 20:50:52 | 26.06.2025 21:19:53 | 0.483 | 0 | 179 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.951 | 0.253 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 23.209
4809019 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | TM Fideri | 54440962-ÇANAKKALE TRAFO MERKEZI/47299127-SEHIR 2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:06:17 | 26.06.2025 21:46:40 | 0.673 | 0 | 16194 | 0 | 2 | 15 | 1321 | 1 | 2 | 0 | 563.282 | 0 | 0 | 119.707 | 217.323 | 1.391 | 4.279 | 905.982
4809023 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088297-AG DIREK/5597882-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:08:37 | 26.06.2025 22:32:46 | 1.402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
4809024 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 58159001-A08/58525553- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:04:12 | 27.06.2025 02:10:34 | 5.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4809027 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/47250142-UMURBEY TR16 ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:19:53 | 26.06.2025 22:11:38 | 0.863 | 3 | 179 | 34 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1.822 | 5.406 | 8.624 | 0 | 11.878 | 0.27 | 0 | 0 | 27.999
4809045 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1098707-AG DIREK/5668649-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:18:42 | 26.06.2025 22:12:52 | 0.903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.235
4809052 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2486-Tr-ZAFERIYE KOK/47449835-DANAÇALI GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:25:50 | 26.06.2025 22:03:02 | 0.62 | 1 | 1029 | 0 | 18 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.419 | 10.419 | 0 | 0.267 | 0 | 1.42 | 0.2 | 0 | 12.724
4809053 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 3533064-SDK/5507766-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:05:57 | 26.06.2025 22:05:24 | 0.991 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
4809063 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:44:04 | 26.06.2025 23:56:01 | 2.199 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 18.098 | 74.466 | 11.767 | 37.23 | 14.147 | 7.555 | 118.246 | 0 | 281.508
4809090 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920998-TR-2 AKANT AG PANOSU/47742224-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:07:24 | 26.06.2025 23:16:52 | 2.158 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.186 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 8.389
4809099 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 18860-TR-4 SIVRICE/47243261-TR-4 SIVRICE DTR AYIRICISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:43:27 | 26.06.2025 23:12:11 | 1.479 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 5.973 | 0 | 23.918 | 0 | 0 | 36.395
4809106 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730481-AG DIREK/5376174-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:49:46 | 27.06.2025 03:21:28 | 5.528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85
4809117 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/59340263- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 22:11:55 | 26.06.2025 22:12:02 | 0.002 | 2 | 50 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.001 | 0.044 | 0.711 | 0.002 | 0.064 | 0.003 | 6.811 | 0 | 7.636
4809158 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 23:14:09 | 26.06.2025 23:14:54 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.558
4809162 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 57573461-G03/57301592- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 23:16:48 | 26.06.2025 23:45:28 | 0.478 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 4.718
4809166 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Abone Baglanti Hatti | 851395-AG DIREK/4909061-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 23:21:26 | 27.06.2025 00:13:01 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
4809173 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 23:36:12 | 26.06.2025 23:37:09 | 0.016 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.145 | 0.711 | 0.362 | 0.432 | 0.046 | 0.06 | 0 | 0 | 1.757
4809177 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 57107032-/57107042- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 23:37:36 | 27.06.2025 01:54:56 | 2.289 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.12 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.27
4809178 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1079045-AG DIREK/5579568-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 23:45:24 | 27.06.2025 00:26:12 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4809180 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2128-TR-4/47453165-FRESA ÇIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 23:54:36 | 27.06.2025 00:30:42 | 0.602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 61.714 | 0 | 7.768 | 0 | 69.664
4809181 | 1 | BURSA | GEMLİK | SDK Çikisi | 54106327-SDK/54164743-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 23:55:33 | 27.06.2025 00:40:56 | 0.756 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 5.762
4809183 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530632-SDK/5427815-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 23:16:05 | 27.06.2025 00:25:09 | 1.151 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 1.218
4809206 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1087337-AG DIREK/5598640-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 00:14:01 | 27.06.2025 00:47:06 | 0.551 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
4809210 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | SDK | 3510950-SDK/3193775-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 22:50:16 | 27.06.2025 02:10:37 | 3.339 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669
4809222 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266166-SEHIR 1 | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 01:21:55 | 27.06.2025 01:40:19 | 0.307 | 0 | 28034 | 0 | 5 | 25 | 1685 | 0 | 2 | 0 | 439.949 | 0 | 0.023 | 40.531 | 79.1 | 0 | 0.347 | 559.949
4809223 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 54426809-BALIKESIR TRAFO MERKEZI/47266168-MALTEPE FIDERI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 01:21:57 | 27.06.2025 01:43:38 | 0.361 | 1 | 35813 | 0 | 31 | 10 | 2162 | 3 | 5 | 0.095 | 657.286 | 0 | 1.267 | 32.751 | 109.501 | 33.931 | 2.024 | 836.855
4809224 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 01:22:26 | 27.06.2025 01:25:31 | 0.051 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.406 | 1.984 | 1.014 | 1.21 | 0.126 | 0.156 | 0 | 0 | 4.896
4809231 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9612-DM- HAMITLER/47425288-CANTUGLA GEÇIT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 02:36:13 | 27.06.2025 02:59:05 | 0.381 | 0 | 8197 | 0 | 1 | 50 | 637 | 17 | 1 | 0 | 209.766 | 0 | 0.03 | 52.203 | 29.791 | 32.45 | 0.027 | 324.266
4809236 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 03:43:16 | 27.06.2025 03:59:58 | 0.278 | 3 | 545 | 3 | 10 | 12 | 34 | 0 | 1 | 1.629 | 0.969 | 0.16 | 0.038 | 0.33 | 0.239 | 0 | 0.001 | 3.366
4809238 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020170-AG DIREK/5372184-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 03:42:02 | 27.06.2025 04:31:15 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 2.643
4809239 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 03:51:42 | 27.06.2025 03:52:42 | 0.017 | 2 | 505 | 4 | 13 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.095 | 0.265 | 0.024 | 0.027 | 0.213 | 0.021 | 0 | 0 | 0.646
4809240 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920978-TR-1 CESMEALTI KOYU AG PANOSU/47841721- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 01:34:06 | 27.06.2025 06:10:08 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4809241 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16181- DM 5(IM3)/47264314-OZ MERKEZ ISHANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 05:21:49 | 27.06.2025 05:23:23 | 0.026 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0.879
4809242 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16794-YENIKOY KOK/47280699-OZEL MUSTERILER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 05:33:49 | 27.06.2025 05:34:29 | 0.011 | 1 | 58 | 16 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.045 | 0.91 | 0 | 0.094 | 0.001 | 0.694 | 0 | 1.745
4809243 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18945-DM-2/47457634-DM-3 MERKEZ-DM-2 ARASI | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 05:47:00 | 27.06.2025 05:49:40 | 0.044 | 0 | 16218 | 0 | 2 | 15 | 1323 | 1 | 2 | 0 | 185.731 | 0 | 0 | 36.477 | 49.338 | 0.831 | 2.008 | 274.386
4809245 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | TM Fideri | 56348996-ÇAN RIDVAN SERT HAVZA TRANSFORMATÖR MERKEZI /56349442-ETILI-2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 05:45:32 | 27.06.2025 05:49:03 | 0.059 | 5 | 1718 | 4 | 80 | 7 | 185 | 6 | 0 | 0.279 | 1.946 | 0.131 | 0.244 | 0.587 | 0.263 | 1.14 | 0 | 4.591
4809246 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 05:51:46 | 27.06.2025 05:56:28 | 0.078 | 2 | 1087 | 6 | 30 | 16 | 123 | 5 | 2 | 0.266 | 5.615 | 1.365 | 0.141 | 10.001 | 2.949 | 1.009 | 0.642 | 21.989
4809247 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 05:58:13 | 27.06.2025 05:58:58 | 0.013 | 2 | 558 | 1 | 37 | 5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.523 | 0.096 | 0.645 | 0.054 | 0.083 | 0.004 | 0 | 1.404
4809251 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 17073-DM-6 BANDIRMA/47252972-ÖRNEK SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 06:15:57 | 27.06.2025 06:17:33 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.674 | 0.062 | 3.509 | 0 | 9.245
4809252 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 06:20:26 | 27.06.2025 06:21:25 | 0.016 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0.093 | 0.814 | 1.214 | 0.016 | 1.19 | 0.153 | 0.151 | 0 | 3.63
4809253 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55155610-KOK- HAMDIBEY/55155720-KALKIM CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 06:26:40 | 27.06.2025 06:28:54 | 0.037 | 5 | 884 | 12 | 12 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0.186 | 1.629 | 2.428 | 0.032 | 2.449 | 0.316 | 0.302 | 0 | 7.341
4809254 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 3660-TR- BUYUKORHAN JANDARMA KOK TR-3/47284116-DURSUN BEY 2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 06:34:10 | 27.06.2025 06:35:09 | 0.016 | 3 | 935 | 1 | 30 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0.084 | 0.538 | 0.181 | 0.005 | 0.033 | 0.053 | 0 | 0 | 0.894
4809256 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 92569-Isalan Grup Ayiricisi/48527810- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 05:48:37 | 27.06.2025 06:59:00 | 1.173 | 3 | 940 | 11 | 47 | 1 | 84 | 2 | 0 | 4.913 | 65.188 | 12.543 | 12.84 | 14.174 | 8.958 | 179.916 | 0 | 298.531
4809257 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47444701-DM-3/04 GIDER | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 05:49:34 | 27.06.2025 07:39:01 | 1.824 | 0 | 1292 | 1 | 42 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 141.686 | 19.909 | 22.845 | 0 | 28.149 | 0 | 0 | 212.589
4809258 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1653-TR-CAYONU KOK/47425211-HANCERLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 06:50:32 | 27.06.2025 06:51:09 | 0.01 | 1 | 870 | 8 | 15 | 6 | 97 | 5 | 0 | 0.142 | 1.394 | 0.36 | 0.066 | 1.091 | 0.203 | 3.628 | 0 | 6.884
4809259 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47253141-ISA ALAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 06:56:44 | 27.06.2025 06:58:34 | 0.031 | 4 | 959 | 11 | 106 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0.391 | 1.614 | 0.309 | 0.841 | 0.357 | 0.222 | 5.673 | 0 | 9.407
4809263 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Merkezi | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422328-DM-6 DAN GIRIS/CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:00:00 | 27.06.2025 07:18:50 | 0.314 | 2 | 10065 | 2 | 95 | 45 | 1757 | 14 | 17 | 1.655 | 956.667 | 0.326 | 7.149 | 450.889 | 472.975 | 167.482 | 22.679 | 2079.822
4809263 | 2 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17072-DM-6/01 KADIKOY MEZARLIK YANI/47260532-CAMLIK | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:18:50 | 27.06.2025 11:45:50 | 4.45 | 0 | 1516 | 0 | 3 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 692.402 | 0 | 1.683 | 41.155 | 260.421 | 0 | 0 | 995.661
4809266 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 16316-KOK-YAGCILAR/47240606-YAGCILAR ULUPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:12:37 | 27.06.2025 07:40:55 | 0.472 | 1 | 127 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0.052 | 0.411 | 1.21 | 0.262 | 0 | 0 | 6.151
4809267 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 94323-ÇERIBASI GRB. AYIRICISI/47590411- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 05:47:55 | 27.06.2025 08:29:32 | 2.694 | 0 | 161 | 0 | 34 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 63.354 | 0 | 37.186 | 0 | 24.537 | 0 | 0 | 125.077
4809268 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93630-ÇEKIRDEKLI GRUP AYIRICISI/47589131- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:00:11 | 27.06.2025 08:43:59 | 1.73 | 0 | 381 | 1 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.162 | 14.494 | 36.831 | 0 | 56.62 | 0 | 0 | 192.107
4809269 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93448-TRT Ulus Hatbasi Ayiricisi/47596730- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 06:24:41 | 27.06.2025 10:23:09 | 3.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.975 | 0 | 0 | 0 | 68.975
4809271 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:17:37 | 27.06.2025 07:18:23 | 0.013 | 0 | 815 | 5 | 10 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0.898 | 0.242 | 0.022 | 0.119 | 0.09 | 2.511 | 0 | 3.883
4809272 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 98147-OCAKLI KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/48810119- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:00:14 | 27.06.2025 07:52:00 | 0.863 | 0 | 219 | 4 | 21 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20.266 | 20.041 | 11.964 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 54.251
4809273 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56306534-CANBAZ KOK/56306555-KARAKOCA KÖY GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:30:39 | 27.06.2025 07:53:10 | 0.375 | 4 | 915 | 6 | 8 | 2 | 123 | 1 | 1 | 0.848 | 2.307 | 0.336 | 0.246 | 0.608 | 0.398 | 0.67 | 0 | 5.415
4809278 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54672953-TR-23 UMURBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:41:09 | 27.06.2025 08:34:21 | 0.887 | 0 | 96 | 0 | 11 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 1.149 | 28.091 | 3.023 | 0 | 0 | 38.803
4809279 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54303026-GÜNEYLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:45:10 | 27.06.2025 07:46:26 | 0.021 | 7 | 1739 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 3 | 0.498 | 1.79 | 0 | 0 | 0.026 | 0.891 | 0 | 0.032 | 3.238
4809280 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91653-Gümüshaneler Hat Basi Ayiricisi/47515159- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:31:39 | 27.06.2025 08:45:30 | 1.231 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.872 | 0 | 0.166 | 0 | 5.304 | 0 | 0 | 41.342
4809281 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093208-500 EVLER GOCMEN KONUTLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:46:54 | 27.06.2025 07:49:50 | 0.049 | 0 | 1203 | 0 | 17 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 4.751 | 0 | 0.129 | 1.254 | 0.911 | 0.239 | 0 | 7.283
4809282 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245014-ADAOREN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:53:27 | 27.06.2025 07:54:17 | 0.014 | 3 | 1546 | 0 | 140 | 3 | 115 | 3 | 0 | 0.142 | 1.002 | 0 | 0.393 | 0.047 | 0.117 | 1.286 | 0 | 2.988
4809284 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543555-SDK/3406551-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:52:30 | 27.06.2025 09:17:05 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.082 | 0 | 0 | 15.082
4809285 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23456-TR-23 KIRAZLI SANAYI/47095804-TOPTANCILAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 06:32:14 | 27.06.2025 08:54:41 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 251 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 68.69 | 205.038 | 126.581 | 83.52 | 485.259
4809290 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102110-SULTANIYE KÖYÜ GRUP HAT AYIRICISI/47526571- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:09:57 | 27.06.2025 09:13:49 | 1.064 | 0 | 383 | 7 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 48.985 | 45.299 | 0 | 7.701 | 11.526 | 0 | 0 | 113.511
4809291 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5884624-ÇELTIKÇI TR3 AG PANOSU/1933955-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:04:49 | 27.06.2025 09:18:30 | 1.228 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.463 | 0 | 3.023 | 0 | 3.411 | 0 | 0 | 9.898
4809292 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/54344480-AHMETBEY KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:09:50 | 27.06.2025 09:01:10 | 0.856 | 0 | 229 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 76.83 | 0.065 | 32.66 | 95.219 | 13.545 | 0 | 0 | 218.318
4809294 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 93022-ÜÇBEYLI KÖYÜ TR HAT AYRICISI/47517574- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:15:22 | 27.06.2025 09:37:30 | 1.369 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.534 | 0 | 0.755 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 14.048
4809296 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 58518480-I01/58687451- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 12:03:32 | 30.06.2025 13:54:32 | 1.85 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.354
4809298 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 15611- TR-1 UMURBEY/47458078-ORDUDONAT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:24:39 | 27.06.2025 09:04:07 | 0.658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.738 | 0 | 0 | 0 | 26.738
4809300 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:31:01 | 27.06.2025 08:44:43 | 0.228 | 0 | 1659 | 0 | 136 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 38.451 | 0 | 4.871 | 19.418 | 13.646 | 0 | 0 | 76.386
4809301 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47287873-OZEL MUSTERILER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:32:03 | 27.06.2025 08:33:49 | 0.029 | 3 | 85 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.261 | 0.416 | 0.396 | 0 | 0.156 | 0.139 | 0.155 | 0 | 1.523
4809302 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5889375-TR- PELITOREN MH AG PANOSU/1829028-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:31:46 | 27.06.2025 10:02:04 | 1.505 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0.052 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1.818
4809303 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 54064546-BADEMLI KOK/54272270-BABAKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:34:01 | 27.06.2025 08:38:09 | 0.069 | 2 | 1331 | 11 | 178 | 2 | 233 | 0 | 1 | 0.364 | 8.266 | 3.78 | 11.366 | 0.842 | 4.145 | 0 | 0.005 | 28.768
4809304 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5884970-TR-1 KUMLUKALAN AG PANOSU/1830757-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:12:42 | 27.06.2025 10:14:06 | 2.023 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.443 | 0 | 7.992 | 0 | 4.697 | 0 | 0 | 23.133
4809307 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 5897643-TR-1 DOGANKÖY AG PANOSU/1667814-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:11:57 | 27.06.2025 16:50:57 | 8.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 7.772
4809310 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47452664-MINNETLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:41:12 | 27.06.2025 08:47:28 | 0.104 | 3 | 545 | 3 | 10 | 12 | 34 | 0 | 1 | 5.52 | 3.298 | 0.727 | 0.177 | 2.448 | 1.869 | 0 | 0.002 | 14.042
4809311 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 56512855-TR-10 SARIBEYLER HATBASI AYIRICISI/56007385- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:41:52 | 27.06.2025 09:22:44 | 0.681 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.03 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.365
4809312 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24005-DM-1 CIFTLIKKOY/47100778-TR-1/32 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:35:20 | 27.06.2025 09:05:52 | 0.509 | 0 | 1472 | 0 | 2 | 1 | 144 | 0 | 1 | 0 | 81.701 | 0 | 0.011 | 1.54 | 60.575 | 0 | 4.457 | 148.283
4809313 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 20734-TR-25 HAVA RADAR/47295947-TR-25 HAVA RADAR DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:35:04 | 27.06.2025 09:42:44 | 2.128 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.832
4809316 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 9500-TR-1/6/47249087-SEMT_TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 07:55:32 | 27.06.2025 09:14:16 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 11.075 | 0 | 0 | 13.63
4809319 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55909339-EDEBEY HATBASI/55482030- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:54:34 | 27.06.2025 09:49:25 | 0.914 | 0 | 379 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.144 | 0 | 0.308 | 0 | 18.86 | 0 | 0 | 51.312
4809320 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17083-DM-2/01 ZEYTINLI /47285409-TR-25 KARAELMAS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:56:44 | 27.06.2025 08:59:14 | 0.042 | 0 | 7256 | 0 | 1 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 19.983 | 0 | 0 | 1.805 | 7.251 | 0 | 0 | 29.038
4809324 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 10955-DM- KSS 1/47426263-EFENDIOGLU MERMER ÖZEL ABONELER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:02:23 | 27.06.2025 09:17:30 | 0.252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 8.043 | 0 | 49.293 | 0 | 57.402
4809327 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 58071212-OKÇULAR TR-1 TR-3 TR-5 HB AYIRICISI/57705483- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:41:26 | 27.06.2025 11:03:26 | 2.366 | 0 | 220 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.269 | 0 | 1.51 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 45.25
4809329 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 57208158-DM-5/06 MEZARLIK/58073445-KIRMIZI CADDE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:07:14 | 27.06.2025 09:08:55 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 6.482 | 0 | 7.359
4809330 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146517-YENICEKÖY GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:07:32 | 27.06.2025 09:10:34 | 0.051 | 0 | 254 | 1 | 330 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.364 | 0.527 | 2.289 | 3.207 | 0.332 | 2.258 | 0 | 9.978
4809331 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17007-DM-1/01 GEYAS KABIN/47451676-TURBAN KAPI KARSISI DM-1/02 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:10:03 | 27.06.2025 09:13:24 | 0.056 | 0 | 2725 | 0 | 1 | 1 | 208 | 1 | 2 | 0 | 9.927 | 0 | 0 | 6.477 | 12.009 | 15.399 | 0.88 | 44.692
4809336 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 14351-TR- GOBELEZOGLU OKULU YANI/47431904-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:20:30 | 27.06.2025 12:16:07 | 2.927 | 0 | 1268 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 321.19 | 0 | 0 | 0 | 119.791 | 0 | 0 | 440.98
4809338 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Abone Baglanti Hatti | 798739-AG DIREK/4858952-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:21:55 | 27.06.2025 10:52:14 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
4809339 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18474-TR-1 GUMUSCAY BEL/47241126-IDRISKORU TARIMSAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:27:48 | 27.06.2025 09:28:21 | 0.009 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 1.233
4809341 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14116-YAKUPKOY KOK/47452353-YAKUP KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:28:36 | 27.06.2025 09:29:16 | 0.011 | 1 | 1317 | 12 | 74 | 2 | 163 | 3 | 0 | 0.012 | 2.683 | 0.393 | 0.187 | 0.108 | 0.788 | 1.621 | 0 | 5.792
4809342 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15555-TR-26/47408562-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:24:45 | 26.06.2025 10:26:00 | 0.021 | 0 | 833 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.729 | 0 | 0.125 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 12.777
4809346 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050413-EVRESE TR-15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:34:30 | 27.06.2025 09:35:40 | 0.019 | 1 | 512 | 1 | 2 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0.001 | 0.813 | 0.051 | 0.007 | 0.388 | 1.435 | 0 | 0 | 2.695
4809347 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5937473-TR-4 (DOGANEVLER) AG PANOSU/1932695-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:56:06 | 30.06.2025 10:36:01 | 0.665 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.612 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 11.024
4809349 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911872-TR-3 SOGUTALAN KOYU AG PANOSU/47767782-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:38:19 | 29.06.2025 11:40:58 | 1.044 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895
4809350 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/48523507-BURSA ÇIKISI | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 10:42:18 | 29.06.2025 13:21:36 | 2.655 | 0 | 434 | 0 | 7 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 112.157 | 0 | 3.643 | 21.885 | 28.513 | 285.616 | 0 | 451.814
4809351 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5878017-TR-20 AG PANOSU/1795748-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:37:02 | 27.06.2025 10:29:25 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 0 | 0 | 7.847
4809352 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911619-TR-2 ETILI KOYU AG PANOSU/47768325-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 13:11:14 | 29.06.2025 13:43:20 | 0.535 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 5.747
4809353 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 55542840-TR- YALOVA ORTA ÖLÇK. SANAYI SIT./55542860-HANDERE SANAYI FIDERINDEN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 12:48:00 | 26.06.2025 13:40:00 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.755 | 0 | 29.406 | 45.161
4809354 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK Çikisi | 49183776-SDK/49183803-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 11:33:11 | 29.06.2025 12:24:11 | 0.85 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.17
4809356 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 56437666-ÇEPNI TR-2 HAT BASI/57458344- | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:23:40 | 30.06.2025 17:21:18 | 6.961 | 0 | 234 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 124.813 | 0 | 0.242 | 33.292 | 61.042 | 0 | 0 | 219.39
4809359 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5914493-TR-19 AG PANOSU/47772917-9 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 15:12:51 | 29.06.2025 15:37:22 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 4.539 | 0 | 0 | 4.913
4809360 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK Çikisi | 3514835-SDK- A2 /47994719-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 13:01:32 | 29.06.2025 13:55:32 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.154
4809363 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 58742890-DM- MUDANYA/58742982- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:47:18 | 27.06.2025 10:03:59 | 0.278 | 0 | 568 | 2 | 6 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 0.074 | 0.053 | 0.865 | 3.875 | 0 | 0 | 13.284
4809364 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 55201497-DM- ARTUR/55201586-MARTI KOYU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:52:38 | 27.06.2025 10:10:27 | 0.297 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.154 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0 | 18.864
4809365 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908647-TR-1 KIZILELMA KOYU AG PANOSU/47776248-3 | AG DİREK DEPLASE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:13:24 | 30.06.2025 17:24:39 | 8.187 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.092 | 0 | 0.054 | 0 | 6.972 | 0 | 0 | 22.118
4809368 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1095496-AG DIREK/59089298- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:48:52 | 27.06.2025 11:50:52 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 1.637
4809372 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 91971-DELIBALILAR GURUB HAT BASI AYIRICISI/54882750- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 09:57:03 | 27.06.2025 11:06:53 | 1.164 | 1 | 76 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.112 | 9.104 | 0 | 0.742 | 53.509 | 0.407 | 0 | 0 | 67.874
4809376 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18836-KOK-KEMER /47245330-KEMER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:06:30 | 27.06.2025 10:07:00 | 0.008 | 0 | 536 | 1 | 6 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.649 | 0.038 | 0.004 | 0.086 | 0.319 | 0.099 | 0 | 1.194
4809378 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075998-AG DIREK/5605262-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:04:49 | 27.06.2025 11:12:08 | 1.122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
4809387 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47243851-KARACABEY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:14:04 | 27.06.2025 10:18:03 | 0.066 | 0 | 597 | 95 | 63 | 4 | 101 | 5 | 3 | 0 | 4.581 | 15.976 | 4.811 | 0.692 | 2.893 | 8.123 | 0.024 | 37.1
4809392 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5878717-TR-1 BEYKOY MH AG PANOSU/1816492-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 13:01:27 | 29.06.2025 13:17:11 | 0.263 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0.21 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.634
4809393 | 1 | BURSA | ORHANELİ | Dagitim Transformatörü | 5885226-TR- KABAKLI KOYU AG PANOSU/1860154-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:25:45 | 27.06.2025 12:32:03 | 2.105 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482
4809394 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54085069-AG DIREK/48521107-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:03:37 | 27.06.2025 11:32:30 | 1.481 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039
4809397 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5927543-TR 1 KARAPINAR-COMLEKLER AG PANOSU/47762358-3 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:17:33 | 30.06.2025 16:47:47 | 7.504 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 9.921
4809399 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507344-TOPRAKOCAK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:28:32 | 27.06.2025 11:05:02 | 0.608 | 5 | 1780 | 44 | 105 | 19 | 235 | 2 | 1 | 9.672 | 93.819 | 37.888 | 25.077 | 48.804 | 37.548 | 372.48 | 0 | 625.289
4809414 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47453888-DM-4/15 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:43:39 | 27.06.2025 11:08:02 | 0.406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 63.457 | 0 | 10.571 | 74.641
4809415 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 54416275-Egerci Mah. Hat Basi Ayiricisi/54023806- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:13:20 | 30.06.2025 18:06:08 | 7.88 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99
4809422 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 97782-ÇELTIKÇI ALI FETHI ÇELEBI AHMET ÇAKIR TRMSL SULAMA ORTAK AYIRICISI/47520771- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:44:35 | 27.06.2025 12:09:25 | 1.414 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.641 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 79.139
4809423 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47445186-YAGLILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:46:05 | 27.06.2025 10:47:33 | 0.024 | 8 | 3957 | 9 | 125 | 9 | 824 | 1 | 1 | 0.572 | 4.44 | 0.66 | 0.431 | 0.579 | 1.491 | 0.329 | 0 | 8.501
4809425 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 13947-IM- ERDEK/47283560-TR 27 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:51:19 | 27.06.2025 10:51:54 | 0.01 | 2 | 1087 | 6 | 30 | 16 | 123 | 5 | 2 | 0.131 | 2.189 | 0.631 | 0.051 | 7.457 | 2.796 | 1.598 | 0.294 | 15.146
4809430 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 54099225-TR- ORHANLI MAH AG PANOSU/54099211- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:57:53 | 27.06.2025 13:59:54 | 3.034 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 4.015
4809433 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1027461-AG DIREK/5393932-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:59:42 | 27.06.2025 12:01:16 | 1.026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433
4809439 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 54401798-SDK- C02/55142963-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 04:06:34 | 30.06.2025 05:12:29 | 1.099 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.852 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 5.902
4809449 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16470-ISIKLAR KOK/47283005-TR- YAYLABAYIR CIKIS | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:25:30 | 30.06.2025 11:59:49 | 2.572 | 3 | 1904 | 0 | 95 | 7 | 142 | 0 | 0 | 49.215 | 237.266 | 0 | 27.335 | 24.333 | 34.195 | 0 | 0 | 372.343
4809451 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 54270351-SDK/54275300-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:14:39 | 27.06.2025 15:58:36 | 4.732 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.202 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 37.508
4809454 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5888670-TR-3 YENICEABAT PARSEL MH 1610025 AG PANOSU/1934662-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:33:37 | 30.06.2025 11:56:37 | 1.383 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0.05 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2.909
4809455 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 98112-IZMIR YOLU ONBASI PETROL ÖZ.MÜS.AYIRICISI/47572107- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:50:57 | 27.06.2025 13:04:39 | 2.228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
4809459 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 57996296-TR-21 YENI AG PANOSU/57996421-7 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:10:09 | 27.06.2025 12:51:25 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.705 | 0 | 0 | 22.705
4809460 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5916085-TR-4 KARABIGA AG PANOSU/47748007-4 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:20:52 | 27.06.2025 12:45:30 | 1.41 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 10.33
4809461 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93384-Yaylabayir TR-2/3 Hatbasi Ayiricisi/47534893- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 13:06:28 | 30.06.2025 17:11:23 | 4.082 | 0 | 305 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.349 | 0 | 0.248 | 0 | 23.648 | 0 | 0 | 83.245
4809464 | 1 | BURSA | KARACABEY | KÖK | 21382-KIRANLAR KOK/47249649-KARASU KOK SAHINKOY MUSTERI CIKISI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 12:09:39 | 29.06.2025 15:14:01 | 3.073 | 1 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.699 | 0 | 511.381 | 0 | 267.75 | 0 | 0.834 | 0 | 784.663
4809466 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5872180-TR-76 AG PANOSU/1812841-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 13:07:36 | 29.06.2025 13:29:06 | 0.358 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 3.193
4809470 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874579-TR-209 AG PANOSU/1863994-2 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:08:17 | 30.06.2025 10:17:24 | 0.152 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 2.798
4809475 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | SDK Çikisi | 55853341-SDK- H01/56072088-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:31:29 | 27.06.2025 12:08:46 | 0.621 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 13.307 | 0 | 0 | 27.107
4809478 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5907139-TR-17 AG PANOSU/1847514-1 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 14:10:59 | 29.06.2025 14:30:32 | 0.326 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4.415
4809479 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874533-TR-16 AG PANOSU/1809349-3 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 14:34:59 | 29.06.2025 15:00:16 | 0.421 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 4.988
4809483 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 110534-HASAN ÖNEL/47692055- | OG DİREK DEPLASE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 12:26:24 | 29.06.2025 18:20:09 | 5.896 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 58.026 | 0 | 0 | 0 | 58.733
4809484 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 917870-AG DIREK/5168672-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:40:57 | 27.06.2025 12:20:21 | 0.656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468
4809489 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 90476-ÇINAR HATBASI AYIRICISI/47477716- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:39:52 | 27.06.2025 12:37:58 | 0.968 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738
4809490 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1100522-AG DIREK/5677172-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:38:06 | 27.06.2025 17:58:53 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.743 | 0 | 0 | 11.743
4809492 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 48923014-CELTIKCI KOK/48812038-ÇELTIKÇI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:49:03 | 27.06.2025 12:17:00 | 0.466 | 0 | 597 | 69 | 63 | 3 | 101 | 5 | 3 | 0 | 32.95 | 83.729 | 33.293 | 4.167 | 20.752 | 50.618 | 0.148 | 225.656
4809493 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54780244-SDK/5612055-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:46:38 | 27.06.2025 13:53:46 | 2.119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 1.134
4809497 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835665-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:50:15 | 27.06.2025 12:31:22 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.459 | 0 | 0 | 73.459
4809506 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 56856106-TR-12 OTOSANSIT AG PANO/56856164- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:02:15 | 27.06.2025 14:26:46 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 0 | 0 | 5.539
4809507 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57674169-DM4/17A/57674251- | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 18:26:09 | 30.06.2025 21:57:32 | 3.523 | 1 | 1180 | 0 | 2 | 18 | 89 | 11 | 1 | 6.668 | 209.376 | 0 | 0.675 | 62.43 | 83.163 | 47.379 | 1.524 | 411.215
4809509 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 55531569-TR-3/55531652-DM-3 ATACADDE HAVAI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:18:51 | 30.06.2025 13:57:50 | 3.65 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 546.832 | 0 | 0 | 0 | 355.09 | 0 | 0 | 901.922
4809511 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16032-KOK-KOYUNEVI /47244383-BABAKALE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:11:02 | 27.06.2025 12:12:11 | 0.019 | 11 | 713 | 1 | 3 | 11 | 115 | 1 | 0 | 0.583 | 1.199 | 0.019 | 0.004 | 0.688 | 0.68 | 0.004 | 0 | 3.177
4809516 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 56342298-TR-9 ÇEVREKENT/56342399-KURTKÖY ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:56:22 | 27.06.2025 11:59:19 | 0.049 | 2 | 324 | 2 | 45 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.187 | 25.866 | 0.009 | 23.136 | 106.729 | 20.268 | 0 | 0 | 176.196
4809516 | 2 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 110675-KURTKÖY FERSAN GIDA HATBASI AYIRICISI/47117595- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:59:19 | 27.06.2025 18:00:27 | 6.019 | 0 | 27 | 0 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.184 | 0 | 22.875 | 105.387 | 19.531 | 0 | 0 | 171.977
4809517 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5876113-TR-1 ÜRÜNLÜ AG PANOSU/1800245-3 | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:37:47 | 30.06.2025 11:13:00 | 1.587 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.698 | 0 | 1.045 | 0 | 22.923 | 0 | 0 | 47.666
4809518 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874545-TR- ESENLI MH AG PANOSU/1832198-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:00:54 | 27.06.2025 14:55:29 | 2.91 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22.807 | 0 | 11.835 | 0 | 19.424 | 0 | 0.323 | 54.389
4809519 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2446-TR-2/2 FETHIYE/47357985-SEMT TR | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:28:07 | 30.06.2025 15:41:19 | 6.22 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 287.641 | 0 | 0 | 0 | 394.048 | 0 | 0 | 681.689
4809520 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 104894-ZIGANA KOOP.HATBASI AYIRICISI/47662188- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 10:12:48 | 27.06.2025 13:22:01 | 3.153 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.847 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 14.259
4809526 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3508647-SDK/3179953-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:00:28 | 27.06.2025 17:22:43 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 4.276
4809530 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:25:08 | 27.06.2025 12:31:41 | 0.109 | 8 | 2352 | 20 | 95 | 20 | 255 | 0 | 5 | 1.728 | 20.637 | 78.892 | 1.958 | 7.962 | 6.062 | 0 | 0.008 | 117.247
4809532 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 59885447-TR- 605/59885459- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:26:11 | 27.06.2025 12:46:46 | 0.343 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 8.981
4809537 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54085077-AG DIREK/48520300-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:37:08 | 27.06.2025 15:42:43 | 3.093 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325
4809543 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:44:27 | 27.06.2025 12:47:37 | 0.053 | 0 | 1660 | 0 | 136 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1.13 | 5.306 | 4.004 | 0 | 0 | 20.06
4809544 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 7707-TR- UMITALAN KOK/47255149-TURAN KOK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:47:18 | 27.06.2025 13:01:26 | 0.236 | 23 | 3088 | 11 | 30 | 21 | 403 | 4 | 2 | 1.996 | 58.53 | 16.406 | 0.873 | 41.892 | 50.556 | 39.708 | 3.32 | 213.282
4809545 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082943-AG DIREK/5642844-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:49:53 | 27.06.2025 14:44:39 | 1.913 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 3.389
4809549 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5885441-TR-3 YOLÇATI AG PANOSU/1812417-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 11:04:05 | 30.06.2025 11:56:48 | 0.879 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0.033 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.873
4809550 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 56629334-/56651849- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:03:11 | 30.06.2025 10:55:11 | 0.867 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0.719
4809552 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 57636510-/57636522- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:47:33 | 30.06.2025 10:46:40 | 0.986 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 3.634
4809558 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5887272-TR-1 YAKUPKOY MH AG PANOSU/1835323-4 | AG HAT BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 07:14:49 | 30.06.2025 08:12:38 | 0.964 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 1.383 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 11.887
4809560 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1020478-AG DIREK/56129045-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:45:42 | 27.06.2025 15:02:17 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | 14.01
4809562 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | Dagitim Transformatörü | 23706-TR-36/47095665-TRAFO HÜCRESI | TRAFO BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:41:56 | 30.06.2025 10:50:49 | 1.148 | 0 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 96.204 | 0 | 0 | 0 | 71.926 | 0 | 0 | 168.129
4809570 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260189-KARACALTI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:59:36 | 27.06.2025 13:16:31 | 0.282 | 3 | 904 | 6 | 139 | 6 | 102 | 0 | 0 | 3.747 | 17.221 | 11.421 | 11.482 | 1.709 | 3.551 | 0 | 0 | 49.132
4809574 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078186-AG DIREK/5571257-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:16:11 | 27.06.2025 14:57:19 | 1.685 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589
4809575 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 1675-TR-1/47314431-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:14:41 | 27.06.2025 14:47:07 | 1.54 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66.587 | 0 | 0 | 0 | 250.911 | 0 | 0 | 317.498
4809583 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | Dagitim Transformatörü | 5910103-TR-3 GOKCEBAYIR KOYU AG PANOSU/47763753-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:30:37 | 27.06.2025 15:26:09 | 2.925 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.231 | 0 | 3.376 | 0 | 1.729 | 0 | 97.151 | 105.487
4809589 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 57651306-IM-KULTURPARK AG PANOSU/5412225-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:32:29 | 27.06.2025 13:39:54 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 1.142
4809597 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873238-TR-37 AKDENIZ CAD. AG PANOSU/1807487-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:18:27 | 27.06.2025 14:33:48 | 1.256 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.687 | 0 | 0 | 0 | 13.962 | 0 | 0 | 32.648
4809600 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 59991080-PANO/59991096- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:40:42 | 27.06.2025 14:40:31 | 0.997 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.111 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 9.089
4809601 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16280-DM- SEKER/47442740-ÖMERKÖY-KADIKIRI ÇIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:48:34 | 27.06.2025 14:11:55 | 0.389 | 2 | 2158 | 47 | 51 | 39 | 263 | 2 | 0 | 4.016 | 78.821 | 33.268 | 9.561 | 151.049 | 30.667 | 4.724 | 0 | 312.106
4809605 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532672-SDK/5387857-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:44:07 | 27.06.2025 18:04:46 | 4.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.716 | 0 | 0 | 24.716
4809609 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | SDK Çikisi | 54401798-SDK- C02/55142963-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:51:11 | 27.06.2025 17:53:55 | 4.045 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 41.03
4809621 | 1 | YALOVA | MERKEZ | SDK | 3504017-SDK/4696630-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:00:05 | 27.06.2025 15:32:29 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.712 | 0 | 0 | 40.712
4809623 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | SDK Çikisi | 3528017-SDK/3321003-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:12:15 | 27.06.2025 14:48:44 | 0.608 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 12.573 | 0 | 0 | 15.84
4809626 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5873667-TR-15 KUMSAZ AG PANOSU/1857498-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:10:07 | 27.06.2025 15:38:52 | 1.479 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.417 | 0 | 0 | 0 | 11.374 | 0 | 0 | 54.791
4809628 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 24211-YESILCOMLU KOK/59340263- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:17:37 | 27.06.2025 14:17:51 | 0.004 | 2 | 50 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0.002 | 0.071 | 0.937 | 0.007 | 0.189 | 0.006 | 14 | 0 | 15.212
4809638 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53969958-TR-21 (YENI BETON KÖSK-DEMIRTAS)/53970031-TR20 ISMETIYE | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:39:00 | 27.06.2025 19:09:47 | 5.513 | 0 | 159 | 8 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 87.848 | 24.248 | 5.843 | 320.94 | 26.783 | 660.886 | 0 | 1126.548
4809640 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869501-TR-600 AG PANOSU/1857562-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:26:40 | 27.06.2025 16:50:08 | 2.391 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.218 | 0 | 0 | 0 | 38.298 | 0 | 0 | 69.517
4809641 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 15564-TR-18 BELEDIYE CAD/47453641-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:29:59 | 27.06.2025 15:08:04 | 0.634 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 29.942 | 0 | 0 | 0 | 45.118 | 0 | 0 | 75.06
4809644 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531350-SDK/5416322-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:31:04 | 27.06.2025 17:26:09 | 2.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 48.639 | 49.723
4809655 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873823-TR- UCPINAR KOYU YOLU BETON KOSK AG PANOSU/1807843-6 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:39:58 | 27.06.2025 15:22:05 | 0.702 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.522 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 12.473
4809657 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 498-TR-58 ALTINSEHIR/47273834-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:46:15 | 27.06.2025 17:17:45 | 2.525 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 110.743 | 0 | 0 | 0 | 68.517 | 0 | 0 | 179.26
4809658 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 102389-Gedelek Köyü üstü Baz Istasyon Ayiricisi/47547819- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:47:53 | 27.06.2025 16:49:30 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 12.41
4809662 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868845-TR- KARYAGMAZ MH AG PANOSU/1798357- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:53:26 | 27.06.2025 16:33:32 | 1.668 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.142
4809665 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5939765-TR-83 AG PANOSU/47749700-4 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:07:49 | 27.06.2025 15:50:36 | 1.713 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 7.433 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 9.38
4809666 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 53887558-SADAGI GRUP HATBASI/47500417- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:56:01 | 27.06.2025 17:31:44 | 2.595 | 1 | 541 | 0 | 35 | 1 | 31 | 1 | 0 | 8.405 | 55.683 | 0 | 8.351 | 1.856 | 10.678 | 0 | 0 | 84.973
4809667 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56027302-SDK/56027311-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:47:35 | 27.06.2025 18:05:23 | 3.296 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.039 | 0 | 0 | 0 | 53.522 | 0 | 0 | 63.561
4809671 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5897949-TR-45 AG PANOSU/1864362-3 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:01:00 | 27.06.2025 15:43:09 | 0.703 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 5.594
4809672 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | KÖK | 16764-YAGCILAR KOK/47607875-ALAN ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:32:00 | 27.06.2025 15:11:00 | 1.65 | 0 | 1815 | 0 | 13 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 282.766 | 0 | 6.964 | 13 | 45.945 | 0 | 0 | 348.675
4809682 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 585-TR-4 OTOSANSIT/47432127-SEMT TR | TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 16:03:48 | 29.06.2025 20:14:28 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.396 | 0 | 108.419 | 212.814
4809684 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 16290-TR-1 HAYDAR/54323665-TR KORUMA | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:50:49 | 30.06.2025 12:13:09 | 2.372 | 0 | 77 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.316 | 0 | 2.919 | 0 | 16.853 | 0 | 0 | 32.088
4809685 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 14956-TR-2 HAYDAR/47423139-TR-2 HAYDAR DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:41:28 | 30.06.2025 12:07:49 | 2.439 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12.388 | 0 | 1.151 | 0 | 8.544 | 0 | 0.132 | 22.215
4809687 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 2954150-/57777611- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:03:49 | 27.06.2025 18:34:53 | 3.518 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253
4809689 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 12254-TR-1 YENIKOY/47423819-TR-1 YENIKOY DTR AYIRICISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 13:36:53 | 30.06.2025 15:47:48 | 2.182 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 22.871 | 0 | 0 | 0 | 11.337 | 0 | 0.6 | 34.809
4809694 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5888632-TR-2 AG PANOSU/1829653-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:13:14 | 30.06.2025 09:43:10 | 0.499 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.502 | 0 | 0.045 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 3.914
4809696 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887998-TR- KINIK ORTA MH AG PANOSU/1835104-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 13:06:50 | 30.06.2025 13:23:11 | 0.273 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 1.232
4809703 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 12176-TR-6/47263304-TR-6 DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:33:53 | 30.06.2025 10:25:53 | 0.867 | 0 | 552 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3.813 | 0 | 0.008 | 0 | 1.179 | 0 | 0.095 | 5.095
4809705 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 10398-TR-2 KULAK/47258903-TR-2 KULAK DTR AYIRICISI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:37:30 | 30.06.2025 10:53:27 | 0.266 | 0 | 102 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0.611 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 4.455
4809710 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109100-KAYANLAR HATBASI/48529743- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:51:25 | 27.06.2025 16:15:53 | 1.408 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0.138 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 1.83
4809711 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870612-TR- OFIS CADDESI AG PANOSU/1807440-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:10:52 | 27.06.2025 16:08:38 | 0.963 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.192 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 14.964
4809714 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3529001-SDK/5384481-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:44:15 | 27.06.2025 16:55:41 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4809722 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273889-JADO ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:40:33 | 27.06.2025 16:36:17 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.566 | 0 | 296.461 | 0 | 317.027
4809723 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542959-SDK/5618125-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:38:38 | 27.06.2025 20:35:28 | 4.947 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638
4809725 | 1 | BURSA | KESTEL | Dagitim Transformatörü | 5886690-TR- EDIZER KOK AG PANOSU/1804309-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:53:43 | 27.06.2025 17:44:22 | 2.844 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | 0.013 | 0 | 136.161 | 0 | 0 | 147.606
4809729 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 5871198-TR- RAMAZAN ATILGAN AG PANOSU/48599060-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:47:57 | 27.06.2025 16:47:52 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 62.599 | 0 | 63.253
4809730 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5873823-TR- UCPINAR KOYU YOLU BETON KOSK AG PANOSU/1807260-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:29:57 | 27.06.2025 19:06:17 | 3.606 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 8.429 | 0 | 0 | 33.179
4809731 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1009285-AG DIREK/5461058-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:12:55 | 27.06.2025 17:43:28 | 2.509 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584
4809738 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2619-TR-6 NSK KARSISI/47452209-Tr-AGROMAR CIKIS | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 16:48:35 | 29.06.2025 19:40:52 | 2.871 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.199 | 0 | 49.187 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 183.432
4809741 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5893145-TR- KUSKAYA MH AG PANOSU/1841052-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:59:00 | 27.06.2025 18:06:06 | 2.118 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 6.805
4809744 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5877881-AKÇAPINAR TR1 AG PANOSU/1812572-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:06:23 | 27.06.2025 17:18:39 | 1.204 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.351 | 0 | 0.583 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 16.296
4809746 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57637845-/5610242-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:02:14 | 27.06.2025 17:11:22 | 1.152 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
4809753 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 49630086-AHMET OLGUN- BOTAS HAT BASI AYIRICISI/47687985- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:06:39 | 27.06.2025 16:58:37 | 0.866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 1.525
4809764 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 1274-TR-30A/47273886-TR-30 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:14:41 | 27.06.2025 17:04:20 | 0.827 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.248 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 59.207
4809775 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 56061528-TR-5/17 IHSANIYE AG PANOSU/56061604- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:26:12 | 27.06.2025 17:34:51 | 1.144 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | 5.654 | 0 | 0 | 12.052
4809780 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54893570-SDK- B2/59078993- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:26:32 | 27.06.2025 17:29:08 | 1.043 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
4809787 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916297-TR-4 EVRESE AG PANOSU/47749878-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:39:18 | 27.06.2025 17:41:08 | 2.031 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.378 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 32.897
4809788 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532590-SDK/5385631-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:20:03 | 27.06.2025 17:31:29 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0.992
4809790 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | Abone Baglanti Hatti | 865394-AG DIREK/4952967-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:13:47 | 27.06.2025 17:32:37 | 2.314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
4809799 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897639-TR-2 DOGANKÖY AG PANOSU/1804591-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:26:41 | 27.06.2025 17:05:39 | 2.649 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.747 | 0 | 0 | 0 | 90.647 | 0 | 0 | 180.394
4809804 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922890-TR-1 KARADORU KOYU AG PANOSU/47771334-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:40:28 | 27.06.2025 20:16:24 | 3.599 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 2.715
4809806 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5877615-TR-56 AG PANOSU/1816073-8 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:51:27 | 27.06.2025 18:29:59 | 1.642 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.655 | 0 | 0 | 0 | 20.868 | 0 | 0 | 36.524
4809809 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Abone Baglanti Hatti | 5921090-TR-25 DOSTLAR SITESI CAVUS CIFTLIGI AG PANOSU/4658825-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:50:55 | 27.06.2025 19:42:01 | 2.851 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602
4809814 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5895521-TR- KUCUKSAPCI KOYU AG PANOSU/1860183-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:56:15 | 27.06.2025 18:52:34 | 1.939 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 12.421
4809817 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249820-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | OG FİZİKİ İRTİBAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:12:23 | 30.06.2025 10:47:18 | 1.582 | 0 | 424 | 23 | 21 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 64.632 | 93.259 | 30.545 | 0 | 29.354 | 0 | 0 | 217.79
4809818 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15563-KOK-KOSEDERE /47243787-KARAAYIT CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:46:11 | 30.06.2025 15:03:53 | 4.295 | 2 | 34 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10.372 | 12.99 | 0.119 | 0.205 | 53.643 | 9.515 | 0 | 0 | 86.843
4809820 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5878119-DM-3/23 ESKI BELEDIYE KARSISI AG PANOSU/1816466-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 12:03:42 | 30.06.2025 12:33:10 | 0.491 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 5.858
4809821 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 57573799-PANO/57573817- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 18:06:09 | 29.06.2025 18:37:02 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.685
4809822 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | Dagitim Transformatörü | 18433-TR-31/47244687-TRAFO KORUMA | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:54:21 | 27.06.2025 17:34:21 | 0.667 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 64.124 | 0 | 0 | 85.364
4809824 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 6062-DANIS YAPI KÖK/47263970-AKARSU MERMER GIDER | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 12:04:16 | 30.06.2025 13:55:16 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 3.063 | 0 | 3.144
4809826 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5889407-DM-2/12 PLAJ CAD AG PANOSU/1829270-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 13:24:18 | 30.06.2025 13:57:37 | 0.555 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 6.813 | 0 | 0 | 13.005
4809827 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5886528-TR-39 KUYUKENT SITESI YANI AG PANOSU/1832789-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:09:36 | 27.06.2025 17:56:03 | 1.774 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.435 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 29.051
4809828 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 56144798-TR-1 BÜYÜKHÜSÜN SAHIL AG PANOSU/56144809- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 17:23:06 | 30.06.2025 17:47:17 | 0.403 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0.903 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3.76
4809830 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 16254-TR-4 YENICE /47244899-TR-23 ÇIKIS | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:54:17 | 30.06.2025 10:34:42 | 0.674 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.494 | 0 | 0 | 0 | 19.981 | 0 | 0 | 91.475
4809834 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916305-TR-3 BOLAYIR AG PANOSU/47767344-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 18:03:47 | 29.06.2025 18:36:49 | 0.55 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0 | 0 | 4.35
4809835 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536546-SDK/5519346-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:11:25 | 27.06.2025 18:00:30 | 0.818 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.248
4809840 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6977-KOK MAHALLER /47284723-MAHALLELER GRUP CIKIS | ENH BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:10:41 | 30.06.2025 19:01:59 | 8.855 | 2 | 651 | 2 | 204 | 0 | 51 | 0 | 0 | 11.282 | 267.879 | 32.719 | 67.098 | 0 | 37.195 | 0 | 0 | 416.171
4809841 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 982870-AG DIREK/57634868- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:06:39 | 27.06.2025 18:26:15 | 1.327 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403
4809844 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 18971-KOK-ESKI DALYAN /47237677-KAYACIK ÇIKISI | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:19:39 | 30.06.2025 15:21:45 | 6.035 | 0 | 112 | 4 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 33.049 | 65.068 | 0 | 117.825 | 13.257 | 785.054 | 0 | 1014.253
4809846 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916041-TR-3 EGRITAS AG PANOSU/47752366-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 18:17:54 | 29.06.2025 18:53:14 | 0.589 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.507
4809848 | 1 | YALOVA | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 5941963-TR-1/18 AG PANOSU/47132320-9 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:16:14 | 27.06.2025 19:22:23 | 2.103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 73.678 | 0 | 0 | 75.087
4809849 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869501-TR-600 AG PANOSU/1857562-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:10:04 | 27.06.2025 18:07:43 | 0.961 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 13.383
4809850 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 59891201-PANO /59891210- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 19:08:40 | 29.06.2025 19:20:00 | 0.189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
4809851 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 54415272-TR-EYÜP NIRGIZ AG PANOSU/54415304-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 20:18:37 | 29.06.2025 21:26:25 | 1.13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428
4809853 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | Abone Baglanti Hatti | 3507533-SDK/4910408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:10:08 | 27.06.2025 18:02:18 | 0.869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 2.126
4809857 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531350-SDK/5416320-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:10:26 | 27.06.2025 19:34:47 | 2.406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
4809858 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:18:08 | 27.06.2025 18:04:54 | 1.779 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 0.341 | 0.65 | 0 | 0 | 5.248
4809860 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5870592-TR- MALTEPE MH ENDER SK AG PANOSU/1802458-3 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:03:06 | 27.06.2025 18:47:38 | 2.742 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 2.202
4809863 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | TM Fideri | 23994-YALOVA TRAFO MERKEZI/47095689-SANAYI 2 FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:31:02 | 27.06.2025 17:37:04 | 0.101 | 0 | 354 | 0 | 23 | 15 | 168 | 14 | 1 | 0 | 2.406 | 0 | 0.22 | 6.629 | 5.998 | 131.356 | 0.081 | 146.69
4809864 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897103-TR-3 DOGANKÖY AG PANOSU/49193146- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:29:01 | 30.06.2025 11:02:51 | 0.564 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 4.958
4809865 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5927235-TR-45/36 AG PANOSU/1837059-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:30:33 | 27.06.2025 18:24:34 | 0.9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.086 | 0 | 0 | 0 | 5.981 | 0 | 0 | 13.067
4809866 | 1 | BURSA | İZNİK | SDK Çikisi | 59371762-TR-54 IZNIK//59888530- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:32:08 | 30.06.2025 10:03:11 | 0.518 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.918
4809869 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5897631-TR-5 YOLÇATI AG PANOSU/1804580-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 11:58:23 | 30.06.2025 12:35:13 | 0.614 | 0 | 277 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.788 | 0 | 0.064 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 18.594
4809871 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK Çikisi | 58916463-/60015025- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2025 20:03:59 | 29.06.2025 20:47:53 | 0.732 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 6.016
4809872 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92243-ÇIFTÇIDERE MAH HAT BASI AYIRICISI/47460402-TR- 1 CIFTCIDERE MH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:41:22 | 27.06.2025 19:28:12 | 2.78 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0.665 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 2.999
4809874 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 2515-TR-12 GORUKLE/47360968-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:36:49 | 27.06.2025 18:46:20 | 1.159 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 101.753 | 0 | 0 | 0 | 56.633 | 0 | 0 | 158.386
4809876 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3531031-SDK/3348953-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:42:36 | 27.06.2025 21:43:59 | 4.023 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 97.432 | 0 | 0 | 0 | 11.439 | 0 | 0 | 108.871
4809878 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1077709-AG DIREK/5597080-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:47:03 | 27.06.2025 19:41:13 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4809879 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 1029-TR-275/59911837-TR-275 SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:49:44 | 27.06.2025 19:21:22 | 1.527 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 150.344 | 0 | 0 | 0 | 41.304 | 0 | 0 | 191.647
4809880 | 1 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | Abone Baglanti Hatti | 3508220-SDK/58824447-ARZU NAZ BOZOK | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:53:34 | 27.06.2025 19:13:30 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4809881 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:53:13 | 27.06.2025 17:54:00 | 0.013 | 1 | 438 | 3 | 24 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0.021 | 0.288 | 0.06 | 0.131 | 0.034 | 0.109 | 0.692 | 0 | 1.335
4809882 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881045-TR-2 BUYUKSAPCI KOYU AG PANOSU/1828262-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:54:05 | 27.06.2025 19:34:52 | 1.679 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0.056 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 1.821
4809893 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5874429-TR- YUNUSEMRE CAMI ARKASI AG PANOSU/1805619-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:36:41 | 27.06.2025 20:03:03 | 2.439 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.997 | 0 | 0 | 0 | 7.032 | 0 | 0 | 27.028
4809894 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5897639-TR-2 DOGANKÖY AG PANOSU/1804591-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:08:10 | 27.06.2025 19:51:26 | 1.721 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.743 | 0 | 0 | 0 | 19.233 | 0 | 0 | 52.977
4809896 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47454885-KECELER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:09:25 | 27.06.2025 18:10:15 | 0.014 | 0 | 444 | 13 | 15 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.074 | 0.055 | 0.119 | 0.051 | 0 | 0 | 0.662
4809906 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:22:37 | 27.06.2025 18:26:22 | 0.063 | 1 | 997 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.068 | 4.237 | 0 | 0.361 | 0.012 | 0.968 | 0.002 | 0 | 5.649
4809909 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:25:40 | 27.06.2025 18:26:25 | 0.013 | 0 | 562 | 4 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.362 | 0.05 | 0.316 | 0.114 | 0.227 | 0.037 | 0 | 1.105
4809911 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526051-SDK/5242172-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:28:12 | 27.06.2025 20:18:50 | 1.844 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 1.412
4809913 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 5868-TR-1 KONAKLI/47264985-TR-1 KONAKLI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:50:19 | 27.06.2025 20:38:16 | 2.799 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 71.872 | 0 | 0 | 0 | 17.043 | 0 | 0 | 88.914
4809914 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 5873379-TR-22 AGAC SANAYI AG PANOSU/1807888-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:34:30 | 27.06.2025 19:29:15 | 0.912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 11.164 | 0 | 0 | 11.172
4809915 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 881079-AG DIREK/5009841-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:11:02 | 27.06.2025 21:32:31 | 5.358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.266
4809917 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5904535-TR- KUSDERE MH AG PANOSU/1846857-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:48:14 | 27.06.2025 20:47:38 | 2.99 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 3.404
4809920 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 104389-Yeniceköy TRS-1,2 HAT BASI SEK./47653881- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:15:43 | 30.06.2025 17:48:06 | 7.539 | 1 | 66 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.391 | 46.444 | 0 | 156.236 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 204.043
4809923 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5913073-TR-2/1 AG PANOSU/47765346-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:12:32 | 30.06.2025 09:36:31 | 0.4 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.255 | 0 | 0.045 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 5.989
4809924 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 58745800-PANO /58745808- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:36:59 | 27.06.2025 19:43:46 | 1.113 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.471 | 0 | 0 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 21.929
4809930 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | AG Fideri | 5880867-TR-4 TOPRAK SU AG PANOSU/1825521-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:43:46 | 27.06.2025 19:38:40 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4809933 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18769-DM-KALAFAT /47298281-ÇAN ENH | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:53:00 | 27.06.2025 18:53:25 | 0.007 | 8 | 983 | 17 | 66 | 8 | 127 | 1 | 0 | 0.13 | 0.658 | 0.474 | 0.204 | 0.185 | 0.239 | 0.008 | 0 | 1.897
4809934 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 2725-DM- ORHANELI/47452245-KELES FIDER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:49:56 | 27.06.2025 19:25:00 | 0.584 | 4 | 5836 | 3 | 354 | 28 | 698 | 8 | 6 | 2.863 | 61.632 | 0.25 | 6.254 | 16.082 | 23.721 | 16.407 | 0.472 | 127.681
4809936 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 59119155-/59948237- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:53:08 | 27.06.2025 19:26:28 | 0.555 | 0 | 594 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.152 | 0 | 0.995 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 23.808
4809938 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249804-OZLUCE RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:55:53 | 27.06.2025 19:19:15 | 0.389 | 5 | 765 | 5 | 4 | 24 | 83 | 1 | 0 | 1.424 | 16.333 | 1.069 | 0.293 | 24.769 | 7.268 | 4.402 | 0 | 55.558
4809944 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 11576-TR-3 TOPRAK SU/47280077-TR-3 TOPRAK SU DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:51:58 | 27.06.2025 20:05:10 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622
4809948 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 54126001-TR- SARKOY AG PANOSU/54125987- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:02:23 | 27.06.2025 21:02:40 | 2.004 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 14.09
4809950 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 750-TR- MALCILAR KOK/59145689- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:02:47 | 27.06.2025 19:57:04 | 0.904 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.276 | 1.208 | 0 | 8.531 | 1.546 | 27.054 | 0 | 39.615
4809953 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110166-Terzialan Gölet Basi Grup Ayiricisi/47659366- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:57:48 | 27.06.2025 19:26:49 | 0.484 | 1 | 23 | 1 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.047 | 0.242 | 0.505 | 0.86 | 0.051 | 0.037 | 0 | 0 | 1.742
4809955 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/48295131-TR-375 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:12:49 | 27.06.2025 19:16:08 | 0.055 | 0 | 1060 | 1 | 3 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0.06 | 0.053 | 0.618 | 0.706 | 0 | 0 | 6.021
4809959 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 48295000-TR-345A VAKIF DM/47459464-TR-375 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:16:16 | 27.06.2025 19:31:05 | 0.247 | 0 | 1060 | 1 | 3 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17.265 | 0.225 | 0.197 | 2.31 | 2.658 | 0 | 0 | 22.656
4809972 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:29:02 | 27.06.2025 19:56:56 | 0.465 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 0.3
4809974 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5891220-TR-1 TURAN KOY AG PANOSU/1863516-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:25:36 | 27.06.2025 21:33:40 | 2.134 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.762 | 0 | 0 | 0 | 17.321 | 0 | 0 | 32.082
4809976 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886428-TR-3 POYRAZLI AG PANOSU/1840606-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:07:17 | 27.06.2025 21:27:53 | 2.343 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423
4809977 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 58927628-TR-1 BUZAGLIK AG PANOSU/58927637- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:34:34 | 27.06.2025 19:50:14 | 0.261 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0.18 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.919
4809988 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | KÖK | 16259-TR-51/5/47244187-RADYOLINK CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:30:44 | 27.06.2025 20:17:22 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0.017 | 0 | 0 | 23.827
4809989 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082944-AG DIREK/5631434-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:43:00 | 27.06.2025 20:02:29 | 0.324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.185
4809995 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47462766-YENI DALYAN KÖK GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:16:40 | 27.06.2025 20:15:45 | 0.985 | 2 | 1057 | 0 | 7 | 4 | 151 | 0 | 0 | 5.294 | 60.257 | 0 | 0.044 | 7.571 | 39.43 | 0 | 0 | 112.596
4810001 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5920202-TR-4 AKANT AG PANOSU/47742219-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:12:02 | 27.06.2025 20:45:31 | 1.558 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 1.272
4810005 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5937755-TR-1 ILICATEPE KOYU AG PANOSU/47749241-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:06:18 | 30.06.2025 09:26:50 | 0.343 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0.132 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.758
4810006 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 54238635-TR-1 SAMETELI AG PANOSU/54238644- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 13:06:55 | 30.06.2025 14:15:44 | 1.147 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 2.671
4810012 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 110186-Karadag Grup Ayiricisi/54308798- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 20:06:17 | 27.06.2025 21:25:56 | 1.328 | 0 | 215 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0.022 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 19.005
4810015 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424269-LÜTFIYE GRUBU ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 20:08:23 | 27.06.2025 20:09:08 | 0.013 | 0 | 722 | 1 | 4 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.075 | 0 | 0 | 0.524
4810018 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 59855821-BADEMLI TR-2 HB AYIRICISI/47570814- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:42:51 | 27.06.2025 21:41:49 | 3.983 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 11.232 | 3.019 | 3.113 | 0 | 0 | 17.682
4810020 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 20:12:25 | 27.06.2025 20:35:21 | 0.382 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 0.19 | 0.346 | 0 | 0 | 3.463
4810022 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105860-BELEDIYE ARITMA GRUP HAT BASI/47650094- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 19:33:49 | 27.06.2025 21:07:07 | 1.555 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 0 | 1.162 | 0 | 3.847 | 0 | 6.607 | 0 | 11.847
4810025 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92527-YENICE BILAL UYSAL YENICE TAV ÖZ.MÜS GRUP AYIRICIS/47540627- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 20:05:22 | 27.06.2025 22:15:39 | 2.171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553
4810028 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5870506-TR-16 KUVAIMILLIYE MH OPET ARKASI AG PANOSU/1861449-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 20:27:53 | 27.06.2025 22:01:12 | 1.555 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0.021 | 0 | 5.284 | 0 | 0 | 6.056
4810034 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067311-AG DIREK/5527432-ABONE BAGLANTI HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2025 20:42:22 | 27.06.2025 20:51:14 | 0.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810039 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110341-Koruköy Serdar Tatil Sitesi Hatbasi Sek. Ayiricisi/48524680- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 20:32:56 | 27.06.2025 21:24:58 | 0.867 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.195 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 17.658
4810043 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5908655-TR-21 AG PANOSU/47776308-2 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 15:01:22 | 30.06.2025 15:23:40 | 0.372 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 6.907
4810062 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 3507587-SDK/4914279-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:04:22 | 27.06.2025 22:00:12 | 0.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.493
4810070 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3531875-SDK/54710947-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 20:38:41 | 28.06.2025 00:41:23 | 4.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810077 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56507734-HAYRIYE HATBASI/55089958- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:13:59 | 27.06.2025 22:12:08 | 0.969 | 0 | 113 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.804 | 0 | 5.702 | 0 | 1.222 | 0 | 0.002 | 13.729
4810083 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 59119155-/59948237- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:13:06 | 27.06.2025 22:38:37 | 1.425 | 0 | 594 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.738 | 0 | 2 | 0 | 8.471 | 0 | 0 | 58.208
4810093 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869699-TR-4/11A BESEVLER AG PANOSU/1799949-7 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:18:25 | 27.06.2025 22:38:55 | 1.341 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 17.238 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 2.755 | 31.42
4810100 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | OG Fideri | 59976362-ESELER KOK/59481464-ESELER KOK-N01 | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:40:16 | 27.06.2025 22:23:11 | 0.715 | 1 | 476 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 1.427 | 9.115 | 0 | 0 | 0.585 | 2.742 | 0 | 0 | 13.868
4810105 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 888452-AG DIREK/5007428-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:07:49 | 27.06.2025 22:23:43 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810126 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 3510956-SDK/53999542-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:31:45 | 27.06.2025 22:43:33 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810130 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 2515-TR-12 GORUKLE/47360968-SEMT TR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:38:47 | 27.06.2025 22:37:33 | 0.979 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 96.24 | 0 | 0 | 0 | 33.095 | 0 | 0 | 129.335
4810131 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1074412-AG DIREK/5614894-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:51:07 | 27.06.2025 23:23:04 | 1.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4810133 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1040318-AG DIREK/5423352-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:37:33 | 28.06.2025 00:52:56 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0.269
4810134 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 59478092-/59478102- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:56:00 | 27.06.2025 22:37:41 | 0.694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
4810149 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5896767-TR- DISBUDAK MH AG PANOSU/1838059-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:49:37 | 28.06.2025 00:12:35 | 2.383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 1.134
4810156 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 11295-DM-1/23 UGURMUMCU BANKALAR ONU/47283844-DM-1/23 UGURMUMCU BANKALAR ONU DTR AYIRICISI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 22:14:34 | 27.06.2025 23:11:58 | 0.956 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 27.948
4810170 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 91653-Gümüshaneler Hat Basi Ayiricisi/47515159- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 22:26:37 | 28.06.2025 00:51:11 | 2.409 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0.234 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 45.34
4810173 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | SDK Çikisi | 49209880-SDK/49209907-SDK BESLEME HATTI | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:11:01 | 30.06.2025 10:29:33 | 0.309 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 1.828
4810177 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 3511924-SDK/2401213- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 22:27:42 | 27.06.2025 23:55:44 | 1.467 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 8.726 | 0 | 0 | 13.093
4810181 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1325556-AG DIREK/5502199-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 21:30:30 | 27.06.2025 23:23:44 | 1.887 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
4810189 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104596-Villalar Grup Basi Ayiricisi/47614000- | OG HAT BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:18:21 | 30.06.2025 15:47:37 | 5.488 | 0 | 334 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 138.487 | 0 | 1.384 | 0 | 76.77 | 0 | 0 | 216.641
4810190 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 54794610-SDK- A1/54882862-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 13:34:59 | 30.06.2025 14:02:07 | 0.453 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 1.265
4810191 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878857-TR-12 AG PANOSU/1816588-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:10:40 | 30.06.2025 09:38:26 | 0.463 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.537 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 5.053
4810192 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 56923311-TR-1 BALATLI MAH AG PANOSU/56923320- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:04:49 | 30.06.2025 10:29:01 | 0.403 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0.851 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 2.887
4810196 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 734515-AG DIREK/4743360-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 22:46:36 | 27.06.2025 23:28:09 | 0.692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
4810223 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870614-TR- VEHBI BOLAK CAD AG PANOSU/1807445-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 22:44:10 | 28.06.2025 01:56:52 | 3.211 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.363 | 0 | 0 | 0 | 7.172 | 0 | 0 | 47.535
4810225 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835665-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 23:32:34 | 28.06.2025 01:42:57 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.977 | 0 | 0 | 27.977
4810228 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5894641-TR-2 KONAKLI AG PANOSU/1804064-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 23:36:05 | 28.06.2025 03:18:21 | 3.704 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 0 | 5.329 | 0 | 0 | 12.056
4810232 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 59155208-/59900219- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 23:47:10 | 28.06.2025 00:25:54 | 0.645 | 0 | 591 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.535 | 0 | 0.57 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 21.959
4810265 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 16158-TR- UCPINAR KOYU YOLU BETON KOSK/47451546-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 00:42:00 | 28.06.2025 01:01:00 | 0.317 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 17.219 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 1.124 | 23.167
4810267 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545006-ALASAR KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 00:52:46 | 28.06.2025 02:20:01 | 1.454 | 0 | 614 | 0 | 1 | 5 | 60 | 6 | 1 | 0 | 1.247 | 0 | 0.004 | 0.461 | 0.274 | 0.666 | 0.002 | 2.653
4810272 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 2978-ETIBOR KOK/47275538-ETIBANK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 01:27:50 | 28.06.2025 01:28:35 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.505
4810284 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 14351-TR- GOBELEZOGLU OKULU YANI/47431904-SEMT TR | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 02:25:00 | 28.06.2025 02:37:24 | 0.207 | 0 | 1269 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12.072 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 13.4
4810289 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | TM Fideri | 8274-DEMIRTAS TRAFO MERKEZI/47241810-JANDARMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 02:02:38 | 28.06.2025 02:33:03 | 0.507 | 1 | 11015 | 0 | 2 | 1 | 979 | 0 | 3 | 0 | 548.166 | 0 | 0.159 | 5.491 | 88.652 | 0 | 5.442 | 647.91
4810289 | 2 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 2448-DM- 31 /47462873-DM-32/1 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 02:33:03 | 28.06.2025 03:24:32 | 0.858 | 1 | 5049 | 0 | 1 | 0 | 502 | 0 | 2 | 0 | 367.901 | 0 | 0.151 | 0 | 57.289 | 0 | 5.427 | 430.767
4810292 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47457392-ESELEK KOY | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 02:24:44 | 28.06.2025 04:40:38 | 2.265 | 1 | 62 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2.185 | 12.286 | 0 | 0 | 22.018 | 4.068 | 0 | 0 | 40.557
4810293 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22490-IM- TUZLA/47249806-ESELEK KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 03:25:34 | 28.06.2025 04:32:57 | 1.123 | 1 | 62 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.061 | 5.948 | 0 | 0 | 10.756 | 1.989 | 0 | 0 | 19.754
4810295 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 6684- KÖK ERENLER/47263073-CINARCIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 04:50:57 | 28.06.2025 04:51:17 | 0.006 | 2 | 629 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0.023 | 0.423 | 0 | 0.001 | 0.014 | 0.045 | 0.125 | 0 | 0.631
4810297 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16711-DM-8 /47422143-TR-14 SAGLIKCILAR SITESI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:22:13 | 28.06.2025 05:23:21 | 0.019 | 0 | 456 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.412 | 0 | 0.001 | 0.074 | 0.105 | 0 | 0.001 | 0.593
4810298 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 56146246-DM-LAPSEKI/56146517-YENICEKÖY GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:25:35 | 28.06.2025 06:45:41 | 1.335 | 1 | 254 | 1 | 330 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0.057 | 23.662 | 10.179 | 43.382 | 35.878 | 3.111 | 23.136 | 0 | 139.405
4810299 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55316909-DM-YESILSEHIR/55318200-DOGANEVLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:26:22 | 28.06.2025 07:44:19 | 2.299 | 0 | 1227 | 1 | 4 | 8 | 99 | 7 | 2 | 0 | 3.289 | 0.078 | 0.002 | 0.731 | 0.757 | 0.48 | 0.025 | 5.362
4810301 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:26:26 | 28.06.2025 05:29:51 | 0.057 | 0 | 1476 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 3.511 | 2.78 | 0.087 | 0.891 | 1.282 | 0.584 | 0 | 9.134
4810304 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47249800-DÜVERTEPE KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:31:20 | 28.06.2025 05:33:12 | 0.031 | 2 | 3049 | 2 | 117 | 7 | 168 | 1 | 0 | 0.047 | 1.706 | 0.067 | 0.022 | 0.448 | 0.159 | 0.039 | 0 | 2.489
4810306 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156634-CIRPILAR CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:49:24 | 28.06.2025 05:50:09 | 0.013 | 6 | 1435 | 3 | 12 | 5 | 205 | 1 | 0 | 0.206 | 0.665 | 0.103 | 0.02 | 0.042 | 0.09 | 0.005 | 0 | 1.13
4810309 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 23113-TR-2 SULTANIYE /47093210-GACIK CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 03:11:11 | 28.06.2025 03:13:48 | 0.044 | 1 | 996 | 0 | 90 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0.023 | 28.049 | 0 | 3.168 | 0.193 | 10.899 | 0.002 | 0 | 42.334
4810309 | 2 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 57111964-TR-1 GACIK RMU/56635486-DUMANTEPE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 03:13:48 | 28.06.2025 06:36:29 | 3.378 | 0 | 111 | 0 | 26 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.493 | 0 | 3.053 | 0.193 | 10.728 | 0 | 0 | 40.468
4810310 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/54293107-ÇÖMLEKÇI GÜVEM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:01:12 | 28.06.2025 06:02:12 | 0.017 | 1 | 915 | 0 | 29 | 5 | 101 | 0 | 2 | 0.314 | 0.809 | 0 | 0.063 | 0.083 | 0.135 | 0 | 0 | 1.405
4810312 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47467137-ARMUTLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:36:00 | 28.06.2025 07:37:11 | 1.02 | 0 | 995 | 24 | 25 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 85.774 | 49.965 | 10.043 | 0.715 | 8.522 | 10.709 | 0 | 165.727
4810315 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47249800-DÜVERTEPE KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:30:48 | 28.06.2025 06:32:01 | 0.02 | 2 | 3049 | 2 | 117 | 7 | 168 | 1 | 0 | 0.095 | 2.865 | 0.085 | 0.084 | 1.121 | 0.263 | 0.213 | 0 | 4.727
4810316 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:34:03 | 28.06.2025 06:35:27 | 0.023 | 0 | 1476 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1.812 | 1.589 | 0.118 | 0.716 | 0.933 | 0.048 | 0 | 5.216
4810317 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | TM Fideri | 15933-KÖYLÜKÖY TM/47266283-SEKA 1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:44:01 | 28.06.2025 07:36:03 | 0.867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6.776
4810319 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92527-YENICE BILAL UYSAL YENICE TAV ÖZ.MÜS GRUP AYIRICIS/47540627- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:05:06 | 28.06.2025 10:00:17 | 3.92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.216
4810320 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17329-PAMUKCU YENI KOK/47283364-KONAK PINAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:57:40 | 28.06.2025 06:58:34 | 0.015 | 8 | 2352 | 20 | 95 | 20 | 255 | 0 | 5 | 0.226 | 2.697 | 10.806 | 0.263 | 0.657 | 0.414 | 0 | 0.001 | 15.064
4810322 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 93788-GÜVEM GRUP AYIRICISI/48552056- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:12:01 | 28.06.2025 08:40:39 | 2.477 | 1 | 596 | 0 | 24 | 0 | 68 | 0 | 1 | 47.066 | 61.231 | 0 | 9.353 | 0 | 14.158 | 0 | 0.032 | 131.841
4810324 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248817-ÇAKIL KOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:10:54 | 28.06.2025 07:11:24 | 0.008 | 1 | 180 | 2 | 24 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0.019 | 0.237 | 0.028 | 0.095 | 0.017 | 0.03 | 1.993 | 0 | 2.419
4810325 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18891-DM-5/47241302-DM 6 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:12:57 | 28.06.2025 07:13:34 | 0.01 | 0 | 14757 | 0 | 19 | 30 | 1501 | 4 | 1 | 0 | 19.999 | 0 | 0.027 | 2.379 | 9.652 | 4.2 | 0 | 36.257
4810326 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2136-TETRI KÖK/47454152-SANAYI ÇIKIS BURSA BETON TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:16:57 | 28.06.2025 07:43:33 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.16 | 0 | 81.16
4810328 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835665-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:12:44 | 28.06.2025 09:15:11 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.057 | 0 | 0 | 126.057
4810329 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 16713-DM- ALTINOVA /47283206-TR-38 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:19:48 | 28.06.2025 07:22:16 | 0.041 | 0 | 112 | 0 | 47 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.526 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1.236
4810330 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54560686-ÜRÜNLÜ HATBASI/54248720- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:02:51 | 28.06.2025 10:20:26 | 3.293 | 1 | 82 | 2 | 13 | 11 | 26 | 0 | 0 | 10.33 | 41.457 | 0.379 | 21.503 | 160.068 | 27.891 | 0 | 0 | 261.628
4810333 | 1 | ÇANAKKALE | ECEABAT | OG Fideri | 59790227-MUAVENET KÖK/59790308-KABATEPE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:38:47 | 28.06.2025 07:40:24 | 0.027 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0.831 | 0 | 3.214 | 0.118 | 0 | 0.075 | 4.269
4810334 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 19002-DM- BAYRAMIC/47244622-TR-7-8-9 CIKISLARI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:15:00 | 28.06.2025 05:18:00 | 0.05 | 1 | 2256 | 6 | 130 | 2 | 455 | 0 | 0 | 0.141 | 247.238 | 38.039 | 24.952 | 1.576 | 73.516 | 0 | 0 | 385.462
4810334 | 2 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 15558-TR-9/47668831-TR-8 GIRIS VE TR-10 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:18:00 | 28.06.2025 08:32:00 | 3.233 | 1 | 1288 | 6 | 107 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0.141 | 245.578 | 38.039 | 24.93 | 1.576 | 72.065 | 0 | 0 | 382.328
4810335 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 91087-SÜLEYMANIYE HATBASI/47490062- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:27:29 | 28.06.2025 10:01:17 | 2.563 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.011 | 0 | 0.062 | 0 | 3.317 | 0 | 0 | 31.391
4810336 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16289-CANDIR KOK/47579266-BALIKLI CANDIR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:35:32 | 28.06.2025 08:09:32 | 0.567 | 1 | 915 | 10 | 77 | 3 | 176 | 1 | 0 | 1.34 | 41.65 | 33.579 | 12.968 | 5.268 | 15.52 | 0.185 | 0 | 110.511
4810338 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 54001316-TR-28/51989244-TR-28-TR-3 GURSU ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:40:26 | 28.06.2025 08:48:52 | 1.14 | 0 | 5169 | 11 | 181 | 36 | 417 | 12 | 5 | 0 | 514.728 | 89.268 | 115.461 | 243.742 | 152.281 | 839.151 | 15.977 | 1970.608
4810339 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53994682-KOK-TEVFIKIYE/53994791-TR-3 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:52:02 | 28.06.2025 07:53:32 | 0.025 | 3 | 1081 | 104 | 41 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0.134 | 1.326 | 3.527 | 0.413 | 0.113 | 0.622 | 0 | 0 | 6.135
4810340 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 16594-DM-3/29 EKMEKCI KABIN/56284921-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:42:57 | 28.06.2025 09:42:55 | 1.999 | 0 | 412 | 0 | 10 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66.767 | 0 | 2.026 | 17.353 | 23.982 | 0 | 0 | 110.128
4810341 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 54845013-TASKAPI HAT BASI AYIRICISI/47687549- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 04:23:38 | 28.06.2025 09:20:32 | 4.948 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.361 | 0 | 0.985 | 0 | 4.439 | 0 | 0 | 17.785
4810342 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258215-KESIRVEN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:59:47 | 28.06.2025 08:00:37 | 0.014 | 0 | 528 | 1 | 12 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0.539 | 0.022 | 0.015 | 0.056 | 0.867 | 0.185 | 0 | 1.684
4810343 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 53987012-DM-4/54024161-TR-14 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:42:58 | 28.06.2025 08:57:20 | 3.239 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.187 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 105.827
4810344 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 59821088-KUMLA DM/59821177- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:07:05 | 28.06.2025 08:50:04 | 0.716 | 3 | 355 | 0 | 6 | 4 | 51 | 0 | 0 | 3.355 | 16.033 | 0 | 0.773 | 7.522 | 5.765 | 0 | 0 | 33.449
4810345 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 99339-Akharem Hatbasi Ayiricisi/47523470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:40:11 | 28.06.2025 08:59:44 | 2.326 | 1 | 206 | 3 | 15 | 4 | 31 | 1 | 0 | 11.684 | 32.53 | 47.088 | 25.963 | 2.851 | 11.917 | 13.605 | 0 | 145.638
4810346 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55777741-KOK-GUMUSLER/55777764-GÜMÜSLER KÖY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:08:20 | 28.06.2025 08:09:05 | 0.013 | 2 | 965 | 0 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.074 | 0.808 | 0 | 0.02 | 0.023 | 0.363 | 0 | 0 | 1.289
4810347 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11015-CUKUR KOK/47297304-VILLALAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:45:56 | 28.06.2025 09:48:50 | 4.048 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 0 | 2.476 | 0 | 11.277 | 0 | 0 | 54.932
4810349 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16995-DM-3 SAVASTEPE/47439878-DM-3 TR-22 VE BASKI ARITMA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:39:35 | 28.06.2025 08:37:45 | 1.969 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32.142 | 0 | 5.931 | 0 | 0.856 | 28.616 | 0 | 67.545
4810350 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 60221877-KOK-DEREKOY/59584544-DEREKÖY KÖK-DN:01 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:29:00 | 28.06.2025 08:26:02 | 0.951 | 0 | 729 | 4 | 38 | 6 | 131 | 1 | 0 | 0 | 55.955 | 12.63 | 25.024 | 25.778 | 16.607 | 1.851 | 0 | 137.845
4810351 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872720-TR-4 YESILHISAR MH AG PANOSU/1809927-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:06:09 | 28.06.2025 08:58:04 | 0.865 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0.578
4810352 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56933147-SAMANLI KÖK 4 / TR-439/56606480- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:03:45 | 28.06.2025 10:10:49 | 2.118 | 0 | 181 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 37.781 | 130.949 | 8.186 | 340.243 | 19.743 | 36.614 | 8.345 | 581.86
4810353 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 55821405-ÇAGDAS GIDA VE USPARK AKARYAKIT GRUP HAT BASI AYIRICISI 2/48556763- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:06:17 | 28.06.2025 09:13:03 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 2.546
4810356 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 108662-Sütlüce Kerem Sitesi ENH 2. Sek./47675987- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:50:32 | 28.06.2025 09:19:26 | 1.482 | 3 | 152 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2.322 | 9.414 | 0 | 0 | 4.218 | 4.621 | 0 | 0 | 20.574
4810360 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5869041-TR-1C/10 AG PANOSU/1933579-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:30:17 | 28.06.2025 10:51:59 | 2.362 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.854 | 0 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 50.388
4810361 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 108838-DOGANCIKÖY HAT BASI/47618651- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:08:50 | 28.06.2025 08:55:57 | 1.785 | 0 | 42 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.499 | 0 | 0.39 | 2.525 | 1.59 | 0 | 14.214 | 22.217
4810364 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | SDK Çikisi | 3505737-SDK/47138949- | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:08:37 | 30.06.2025 10:55:13 | 0.777 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692
4810365 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 5887420-TR-6 KESTEL AG PANOSU/1830793-7 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 11:05:46 | 30.06.2025 11:55:46 | 0.833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.276
4810367 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101247-BAYRAMIÇ AYIRICISI/59360773-TR-1 BAYRAMIC/-D25 | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 09:40:54 | 30.06.2025 16:39:32 | 6.977 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.856 | 0 | 14.787 | 0 | 18.078 | 0 | 0 | 117.72
4810368 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5876359-TR-51 AG PANOSU/1914095-6 | TALEP AÇMA - KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 10:42:10 | 30.06.2025 10:57:09 | 0.25 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19
4810369 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 24273-BUYULUBAG KOK/47287032-YIGITLER CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:29:43 | 28.06.2025 08:55:10 | 0.424 | 0 | 1125 | 0 | 29 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 26.455 | 0 | 0.471 | 0 | 22.244 | 0 | 1.144 | 50.315
4810370 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907687-TR-5 AG PANOSU/1846007-1 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 18:05:33 | 30.06.2025 18:40:42 | 0.586 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
4810371 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:46:08 | 28.06.2025 08:46:53 | 0.013 | 1 | 595 | 27 | 27 | 2 | 111 | 0 | 6 | 0.104 | 1.013 | 0.975 | 0.387 | 0.017 | 0.396 | 0 | 0.024 | 2.916
4810372 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:46:05 | 28.06.2025 08:46:50 | 0.013 | 1 | 1261 | 105 | 48 | 6 | 221 | 1 | 7 | 0.104 | 2.112 | 4.79 | 0.588 | 0.075 | 0.872 | 1.291 | 0.037 | 9.868
4810376 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55353229-BEHRAM KOK/55353304-DEMIRELI ÜÇBEYLI ÇÖRDÜK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:51:49 | 28.06.2025 08:52:43 | 0.015 | 0 | 625 | 6 | 39 | 1 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0.718 | 0.292 | 0.164 | 0.349 | 0.177 | 0.132 | 0.18 | 2.011
4810378 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 101792-BALCIDEDE AYIRICISI/47601711- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:34:29 | 28.06.2025 09:36:52 | 1.039 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0.006 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 4.385
4810379 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867068-TR-160 AG PANOSU/1916715-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:26:12 | 28.06.2025 11:17:13 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 11.212 | 0 | 0 | 14.095
4810380 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47638861-TR- -B.YENICE CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 06:40:40 | 28.06.2025 11:08:54 | 4.47 | 1 | 1176 | 0 | 17 | 5 | 149 | 1 | 0 | 8.616 | 285.254 | 0 | 3.032 | 29.602 | 100.393 | 38.834 | 0 | 465.73
4810381 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47544172-Tr-118 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:50:35 | 28.06.2025 09:56:59 | 1.107 | 0 | 181 | 1 | 60 | 4 | 46 | 0 | 2 | 0 | 18.425 | 1.768 | 16.847 | 10.138 | 21.785 | 0 | 14.433 | 83.396
4810382 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887423-DEMIRDERE TOKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 07:47:00 | 28.06.2025 09:19:00 | 1.533 | 0 | 670 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 58.977 | 0 | 0.114 | 0.865 | 11.997 | 25.863 | 0.291 | 98.107
4810383 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108744-TOTAL GRUP ENH HATBASI/47662550- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:24:07 | 28.06.2025 09:40:05 | 1.266 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.766 | 0 | 6.756 | 0 | 0 | 0 | 7.761
4810384 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 13996-ORTAMANDIRA KOK/47280766-KUPELER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:59:51 | 28.06.2025 09:00:44 | 0.015 | 5 | 2512 | 9 | 128 | 1 | 234 | 0 | 3 | 0.209 | 3.298 | 1.294 | 0.328 | 0.005 | 0.468 | 0 | 0.001 | 5.605
4810390 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2203-DM- MINARELICAVUS/47423009-MUDANYA 3 CEZAEVI KÖK EMEK KOK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:08:13 | 28.06.2025 09:09:25 | 0.02 | 0 | 2319 | 0 | 1 | 20 | 376 | 4 | 48 | 0 | 4.777 | 0 | 0 | 5.598 | 7.102 | 2.462 | 9.019 | 28.958
4810392 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443372-KÖPRÜHISAR ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:11:31 | 28.06.2025 09:12:47 | 0.021 | 0 | 143 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.383 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.735
4810393 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18536-TR-1 KARABIGA/47456686-TR-1 KARABIGA-TR-10 KARABIGA ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:04:10 | 28.06.2025 09:58:03 | 0.898 | 0 | 1279 | 1 | 14 | 0 | 226 | 1 | 0 | 0 | 81.156 | 0.123 | 3.018 | 0 | 57.686 | 0 | 0 | 141.983
4810396 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 909372-AG DIREK/5040194-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 08:49:51 | 28.06.2025 10:55:26 | 2.093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
4810399 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542710-SDK/5627765-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:09:18 | 28.06.2025 10:33:33 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 0 | 0 | 10.706
4810403 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 57495630-TR-2 HATBASI/56849805- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:29:31 | 28.06.2025 10:49:46 | 1.337 | 0 | 49 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | 0.957 | 44.155 | 6.622 | 0 | 0 | 62.297
4810405 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835665-5 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:31:42 | 28.06.2025 11:15:47 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.749 | 0 | 0 | 140.749
4810410 | 1 | BURSA | MUDANYA | SDK Çikisi | 3527995-SDK/3306455-SDK BESLEME HATTI | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:29:34 | 28.06.2025 14:26:50 | 4.954 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.836 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 47.543
4810412 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2137-YENICE DM/47454155-AKHISAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:39:41 | 28.06.2025 09:41:59 | 0.038 | 1 | 33 | 0 | 2 | 55 | 3 | 27 | 1 | 0.004 | 0.091 | 0 | 0.009 | 15.526 | 0.002 | 24.442 | 0.124 | 40.198
4810417 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 15548-KOK-BUYUKTEPE /47457729-DERENTI KALBURCU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:22:44 | 28.06.2025 10:08:34 | 0.764 | 1 | 467 | 0 | 25 | 1 | 70 | 1 | 0 | 2.009 | 18.553 | 0 | 1.561 | 1.127 | 6.03 | 2.149 | 0 | 31.431
4810419 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:46:50 | 28.06.2025 09:47:35 | 0.013 | 1 | 205 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.008 | 0.314 | 0.088 | 0.039 | 0.004 | 0.033 | 2.44 | 0 | 2.926
4810420 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5875367-TR-2 AKYAR MH AG PANOSU/1975723- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:47:14 | 28.06.2025 10:43:18 | 0.934 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0.259 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 7.9
4810422 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089774-AG DIREK/5598448-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:48:27 | 28.06.2025 11:46:30 | 1.967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
4810423 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3736-TR-117/47465206-Tr-121 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:44:22 | 28.06.2025 10:04:16 | 0.331 | 1 | 3236 | 4 | 84 | 7 | 438 | 4 | 1 | 0.86 | 89.658 | 1.165 | 7.942 | 31.065 | 45.849 | 41.155 | 0.164 | 217.858
4810426 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 525-TR- KIRAZLI KOK/47275982-DOLUBABA | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:01:17 | 28.06.2025 10:45:06 | 0.73 | 0 | 464 | 0 | 47 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 27.832 | 0 | 7.372 | 168.484 | 11.901 | 0 | 3.131 | 218.719
4810431 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273883-ÇALI DM HASANAGA 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:11:36 | 28.06.2025 10:19:51 | 0.138 | 3 | 645 | 4 | 26 | 52 | 127 | 25 | 1 | 0.525 | 10.214 | 0.855 | 1.407 | 35.832 | 6.461 | 49.22 | 0.141 | 104.655
4810436 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16998-TR-22 ON UGURKENT SITESI ONU/47444945-SEMT TR CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:17:35 | 28.06.2025 11:27:52 | 1.171 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.715 | 0 | 0 | 0 | 4.893 | 0 | 0 | 40.608
4810437 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028234-AG DIREK/5377548-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:12:04 | 28.06.2025 13:29:34 | 3.291 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 4.475
4810439 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:18:47 | 28.06.2025 10:20:17 | 0.025 | 4 | 1224 | 7 | 34 | 16 | 161 | 7 | 1 | 0.431 | 4.76 | 2.328 | 3.52 | 3.605 | 3.188 | 13.432 | 0.26 | 31.524
4810440 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 59973877-KARAÇALILIK HATBASI AYIRICISI/59092952- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 06:40:36 | 27.06.2025 06:41:35 | 0.016 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.061 | 0 | 0.128 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.191
4810442 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872486-DM-2/27 PAZARTESI PAZARI AG PANOSU/1814907-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:15:02 | 28.06.2025 11:42:49 | 1.463 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.836 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | 0 | 0 | 33.723
4810444 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 5918596-TR- ALPIS EVLERI(PANAYIR) AG PANOSU/1810214-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:26:10 | 28.06.2025 15:13:23 | 4.787 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.476 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 59.639
4810447 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:33:27 | 28.06.2025 10:34:12 | 0.013 | 1 | 1261 | 105 | 48 | 6 | 221 | 1 | 7 | 0.114 | 2.312 | 5.008 | 0.614 | 0.089 | 1.08 | 1.429 | 0.039 | 10.685
4810448 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5926423-TR-17 AG PANOSU/47765583-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:20:10 | 28.06.2025 13:57:54 | 3.629 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.629 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 12.791
4810449 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 7616-YENISARIBEY KOK/47256043-BEYLIK CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:33:31 | 28.06.2025 10:34:16 | 0.013 | 1 | 595 | 27 | 27 | 2 | 111 | 0 | 6 | 0.114 | 1.109 | 1.019 | 0.404 | 0.02 | 0.491 | 0 | 0.026 | 3.183
4810450 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030837-AG DIREK/5393353-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:27:39 | 28.06.2025 12:18:27 | 1.846 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
4810453 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5880347-TR-127 AG PANOSU/1902561- | SİGORTALI YÜK KESİCİ ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:29:05 | 28.06.2025 12:15:01 | 1.766 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.643 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 53.763
4810455 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2139-BILAL KÖK/47454836-KURSUNLU TR1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:42:04 | 28.06.2025 10:42:49 | 0.013 | 6 | 1888 | 5 | 17 | 15 | 233 | 10 | 1 | 0.042 | 2.523 | 0.354 | 0.326 | 2.031 | 1.193 | 6.982 | 0 | 13.452
4810456 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | AG Fideri | 5921074-TR-39 KAYTAZDERE AG PANOSU/47162776- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:44:56 | 28.06.2025 11:27:19 | 0.706 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0.016 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 6.617
4810462 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105819-Sütlüce Kerem Sitesi ENH Hatbasi Sek./47652663- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:27:19 | 28.06.2025 11:30:01 | 1.045 | 5 | 180 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5.445 | 9.442 | 0 | 0 | 3.568 | 4.109 | 0 | 0 | 22.565
4810463 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21218-TATKAVAKLI KOK/47250227-KÖYLER HATTI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:56:27 | 28.06.2025 11:06:00 | 0.159 | 6 | 3037 | 82 | 229 | 21 | 397 | 7 | 10 | 1.156 | 50.28 | 45.438 | 45.285 | 10.003 | 19.766 | 17.629 | 1.174 | 190.732
4810467 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249820-AKHISAR - ISMETPASA CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:01:13 | 28.06.2025 11:15:09 | 0.232 | 0 | 424 | 23 | 21 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10.183 | 13.706 | 4.514 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 32.132
4810470 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 929423-AG DIREK/58460417- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:03:32 | 28.06.2025 11:54:43 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088
4810473 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 97477-ASM PALET GERI DÖNÜSÜM GRUP HAT BASI AYIRICISI/47594366- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:07:33 | 28.06.2025 12:01:23 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.742 | 0 | 52.742
4810475 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | Dagitim Merkezi | 22491-DM- SANTRAL/47634750-TEPEKOY FIDERI CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:59:00 | 28.06.2025 11:07:00 | 0.133 | 0 | 527 | 0 | 2 | 6 | 110 | 1 | 0 | 0 | 40.143 | 0 | 0.003 | 38.533 | 28.457 | 4.422 | 0 | 111.558
4810475 | 2 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 105394-Tepeköy Hatbasi Ayiricisi/47624991- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:07:00 | 28.06.2025 12:59:24 | 1.873 | 0 | 211 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.679 | 0 | 0 | 36.533 | 24.302 | 0 | 0 | 95.515
4810486 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 56062928-SÖYLEMIS DM/56062987-AKBIYIK KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:24:54 | 28.06.2025 11:25:21 | 0.008 | 2 | 1196 | 11 | 9 | 5 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 2.843 | 0.021 | 0.253 | 0.435 | 0 | 0 | 5.079
4810488 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 55780734-KÖK-KALEKÖY/55780771-HAVAALANI CIKISI | AĞAÇ KESİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 13:16:42 | 30.06.2025 14:29:11 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.104 | 0 | 0 | 0 | 36.104
4810489 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15899-KOK-RADAR /47243781-LAPSEKI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:24:56 | 28.06.2025 11:26:26 | 0.025 | 8 | 1744 | 17 | 173 | 54 | 269 | 12 | 0 | 0.18 | 2.731 | 0.951 | 0.441 | 8.381 | 1.035 | 7.131 | 0 | 20.85
4810493 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK Çikisi | 3534092-SDK/3356704-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:41:54 | 28.06.2025 13:23:21 | 2.691 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 0 | 9.282 | 0 | 0 | 18.404
4810502 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 24005-DM-1 CIFTLIKKOY/47092854-TR-1/32 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:37:15 | 28.06.2025 11:38:11 | 0.016 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | 145 | 0 | 1 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0.04 | 1.673 | 0 | 0.117 | 4.25
4810506 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542710-SDK/5627763-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:32:16 | 28.06.2025 14:08:41 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 10.835 | 12.992
4810513 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 2243-BENZINLIK KÖK SERVIS TR-2/47452032-ISMETIYE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:47:49 | 28.06.2025 11:48:49 | 0.017 | 0 | 528 | 2 | 166 | 1 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0.397 | 0.188 | 0.159 | 0.017 | 0.166 | 0 | 0.075 | 1.002
4810521 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7019-DELIBALLILAR KOK /47467359-DELIBALLILAR-GIRENCIK GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:47:48 | 28.06.2025 13:40:12 | 1.873 | 2 | 757 | 0 | 10 | 6 | 61 | 1 | 0 | 6.973 | 92.214 | 0 | 1.293 | 97.588 | 12.14 | 142.305 | 0 | 352.513
4810532 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 21523-ÇEKRICE KÖK/47266736-DENIZ DOGAN TARIM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:05:50 | 28.06.2025 12:28:20 | 0.375 | 0 | 660 | 0 | 9 | 9 | 101 | 3 | 0 | 0 | 31.315 | 0 | 0.374 | 10.887 | 14.581 | 8.13 | 0 | 65.287
4810539 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Abone Baglanti Hatti | 3551300-SDK/5736672-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:11:39 | 28.06.2025 19:49:53 | 7.637 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433
4810542 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 5873701-DM-4/17 AG PANOSU/1830178-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:20:59 | 28.06.2025 13:29:31 | 1.142 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.744 | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 0 | 0 | 22.93
4810543 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5897949-TR-45 AG PANOSU/1864362-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:08:55 | 28.06.2025 18:24:50 | 6.265 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.501 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 54.069
4810547 | 1 | BURSA | GEMLİK | Dagitim Transformatörü | 814-TR-19 KUMLA/48528130-SEMT_TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:59:00 | 28.06.2025 18:37:54 | 0.648 | 0 | 924 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4.261 | 0 | 0.005 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 5.93
4810549 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 55757350-DM-1 KARACABEY/55757695-ULUABAT | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:27:35 | 28.06.2025 12:30:18 | 0.045 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 1.651
4810555 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 48718057-AG DIREK/58400478- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:19:13 | 28.06.2025 14:52:39 | 2.557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
4810557 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3544502-SDK/3438712-SDK BESLEME HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:41:41 | 28.06.2025 15:16:52 | 2.586 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.307 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 18.839
4810559 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 59991080-PANO/59991093- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:41:17 | 28.06.2025 13:12:46 | 0.524 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 3.536
4810561 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54084690-AG DIREK/48520715-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:44:00 | 28.06.2025 15:05:37 | 2.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071
4810562 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK | 3552440-SDK/5733615-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:43:26 | 28.06.2025 15:23:32 | 2.668 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296
4810563 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Dagitim Transformatörü | 5873825-TR- OKUYUCU ARKASI TOYGAR MH AG PANOSU/1807857-8 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:45:44 | 28.06.2025 14:03:47 | 1.301 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.478 | 0 | 0 | 0 | 11.909 | 0 | 0 | 22.387
4810565 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1028595-AG DIREK/5392179-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:43:52 | 28.06.2025 14:53:18 | 2.157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
4810573 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443609-YENIKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:56:57 | 28.06.2025 12:57:42 | 0.013 | 1 | 291 | 0 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.035 | 0.368 | 0 | 0 | 0.045 | 0.088 | 0 | 0 | 0.536
4810576 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5906221-TR-74 AG PANOSU/1846650-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:01:05 | 28.06.2025 14:47:11 | 1.768 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.791
4810579 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 7816-TR-3 GURSU/47403833-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:41:46 | 28.06.2025 20:55:00 | 7.22 | 0 | 873 | 0 | 23 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 483.415 | 0 | 106.03 | 0 | 139.135 | 0 | 0 | 728.581
4810582 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | Dagitim Merkezi | 17243-DM- GOMEC/47281512-DM- GOMEC TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 16:33:15 | 27.06.2025 16:35:50 | 0.043 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 6.947 | 0 | 3.924 | 0 | 0 | 11.906
4810583 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | AG Fideri | 5930525-TR-9 AG PANOSU/1810665-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:31:51 | 28.06.2025 13:43:07 | 1.188 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.585 | 0 | 0.012 | 0 | 14.062 | 0 | 0 | 24.66
4810584 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Diregi | 51842716-AG DIREK/5238681-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:51:08 | 28.06.2025 16:52:35 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.365 | 0 | 0 | 57.365
4810589 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870552-TR-3 GONCA SK AG PANOSU/1802413-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 12:52:51 | 28.06.2025 13:58:17 | 1.091 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.381 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 26.006
4810593 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5941565-TR-2 SULTANIYE AG PANOSU/47131679-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:23:21 | 28.06.2025 14:50:24 | 1.451 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 16.366
4810594 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47244161-Tr-YALOVA YOLU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:34:06 | 28.06.2025 13:36:34 | 0.041 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 1.604 | 0 | 4.081 | 0 | 6.602
4810596 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9068-CIHATLI KOK/47264449-Tr-ORHANGAZIDEN GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:34:06 | 28.06.2025 13:36:14 | 0.036 | 0 | 1 | 9 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.008 | 0.917 | 0 | 4.08 | 0 | 29.17 | 0 | 34.175
4810600 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038767-AG DIREK/5438924-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:38:02 | 28.06.2025 15:00:36 | 1.376 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 2.28
4810607 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:58:08 | 28.06.2025 14:04:02 | 0.098 | 3 | 950 | 0 | 23 | 3 | 242 | 0 | 2 | 0.935 | 5.677 | 0 | 0.235 | 0.421 | 1.85 | 0 | 0.002 | 9.12
4810610 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:06:34 | 28.06.2025 14:07:07 | 0.009 | 3 | 950 | 0 | 23 | 3 | 242 | 0 | 2 | 0.156 | 0.953 | 0 | 0.039 | 0.071 | 0.312 | 0 | 0 | 1.531
4810614 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 56785698-TR-2/10/56785727- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:07:16 | 28.06.2025 14:42:42 | 0.591 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 6.051
4810616 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5914509-TR-3/30 AG PANOSU/47767886-3 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:01:18 | 28.06.2025 16:03:48 | 2.042 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.217 | 0 | 0 | 0 | 8.144 | 0 | 0 | 57.361
4810619 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 15750-DM- MANYAS/47281613-KOYLER F3 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:13:30 | 28.06.2025 14:14:17 | 0.013 | 4 | 1651 | 79 | 113 | 10 | 307 | 0 | 0 | 0.349 | 2.581 | 4.574 | 0.388 | 0.93 | 1.173 | 0 | 0 | 9.994
4810623 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 5892029-TR-1 GOKCESU AG PANOSU/1834278-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:48:06 | 28.06.2025 14:56:13 | 1.135 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 1.932
4810624 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5872714-TR- CUKUROBA MH AG PANOSU/1808921-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:19:15 | 28.06.2025 14:40:16 | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
4810629 | 1 | BURSA | GEMLİK | AG Fideri | 5878313-TR-1 GEMSAZ AG PANOSU/1864077-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:25:29 | 28.06.2025 15:58:12 | 1.545 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.433 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 0 | 28.82
4810631 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Dagitim Transformatörü | 5886038-TR-40/1 AG PANOSU/1926194-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:27:17 | 28.06.2025 15:17:05 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449
4810632 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5920002-TR- KECIAGILI AG PANOSU/1930032-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:30:57 | 28.06.2025 15:28:17 | 0.956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562
4810633 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5935393-TR-8 AG PANOSU/1799313-7 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:14:00 | 28.06.2025 16:56:41 | 2.711 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 8.034 | 0 | 0 | 11.287
4810636 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3530988-SDK/5417062-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:26:41 | 28.06.2025 21:59:17 | 7.543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 30.358 | 0 | 0 | 31.758
4810644 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 691068-AG DIREK/58612790- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:51:33 | 28.06.2025 16:52:00 | 2.007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
4810645 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895297-TR-20 AG PANOSU/1839609-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:48:31 | 28.06.2025 17:17:30 | 2.483 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0.566 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 1.522
4810648 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730452-AG DIREK/5345899-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:00:37 | 28.06.2025 17:11:17 | 2.178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
4810649 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK Çikisi | 49428209-SDK/49428237- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:53:22 | 28.06.2025 17:32:33 | 2.653 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.786 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 38.118
4810651 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1119146-AG DIREK/5259812-ABONE BAGLANTI KABLOSU | 3. ŞAHIS KAZI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:00:57 | 28.06.2025 16:28:42 | 1.463 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810655 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3510267-SDK/4994821-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 14:53:22 | 28.06.2025 16:00:37 | 1.121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391
4810656 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 57232018-TR- CENGIZ TOPEL CAD AG PANOSU/57232027- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:03:17 | 28.06.2025 17:46:48 | 2.725 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.163 | 0 | 0 | 0 | 96.588 | 0 | 0 | 173.751
4810660 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532197-SDK/5389431-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:59:10 | 28.06.2025 17:24:14 | 3.418 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 9.191 | 0 | 0 | 13.867
4810661 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 56509095-E01/56882754- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:19:42 | 28.06.2025 17:57:34 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 8.291
4810662 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3528622-SDK/3342536-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:21:04 | 28.06.2025 20:25:56 | 5.081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 138.723 | 0 | 0 | 139
4810663 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 54376445-AG DIREK/5585441-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:13:58 | 28.06.2025 19:27:54 | 4.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 0 | 4.808
4810664 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1033059-AG DIREK/5477381-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:22:12 | 28.06.2025 17:59:30 | 2.621 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 1.262
4810670 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5928139-TR-26 AG PANOSU/1915821-4 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:21:44 | 28.06.2025 20:56:22 | 5.577 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.117 | 0 | 0 | 168.117
4810674 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422326-CIKRIKCI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:37:16 | 28.06.2025 15:38:24 | 0.019 | 7 | 485 | 12 | 75 | 7 | 39 | 1 | 1 | 0.04 | 1.003 | 0.47 | 1.058 | 0.395 | 0.766 | 0.679 | 0.028 | 4.438
4810676 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | SDK Çikisi | 3510374-SDK/48012351-SDK BESLEME HATTI | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 17:04:58 | 30.06.2025 17:14:38 | 0.161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
4810677 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 54084690-AG DIREK/48520715-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:32:46 | 28.06.2025 18:16:28 | 2.728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
4810680 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 7857-TR- EMEK KÖK/47431803-CAGRISAN KOK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:40:00 | 28.06.2025 17:05:27 | 1.424 | 20 | 722 | 1 | 9 | 65 | 156 | 9 | 2 | 24.826 | 295.226 | 0 | 4.382 | 320.34 | 250.026 | 477.649 | 50.04 | 1422.489
4810681 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 3550051-SDK/3471930-SDK BESLEME HATTI | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:37:57 | 28.06.2025 18:11:43 | 2.563 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
4810684 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 49342407-AG DIREK/5444808-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:44:54 | 28.06.2025 19:42:34 | 3.961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948
4810685 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Merkezi | 55769801-DM-1/47460259-DM-1/16 ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:52:13 | 27.06.2025 08:53:33 | 0.022 | 0 | 4 | 0 | 1 | 105 | 371 | 58 | 19 | 0 | 0.01 | 0 | 0.089 | 162.278 | 22.472 | 227.749 | 5.176 | 417.774
4810685 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 56641526-DM-1/16/56641627- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:53:33 | 27.06.2025 09:23:45 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.317 | 18.258 | 215.506 | 3.738 | 391.819
4810687 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 59855859-BALCA HB AYIRICISI/59037280- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:29:12 | 28.06.2025 21:04:49 | 7.593 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.196 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 12.594
4810689 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5872130-TR- BOGAZICI KABIN AG PANOSU/1809138-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:39:17 | 28.06.2025 20:06:04 | 4.446 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.729 | 0 | 0 | 0 | 42.873 | 0 | 0 | 89.601
4810690 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5885634-TR-1/17 PELITKOY AG PANOSU/1833272-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:47:20 | 28.06.2025 19:44:15 | 3.948 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0 | 0.022 | 0 | 2.616 | 0 | 0 | 7.072
4810691 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886432-TR-2 PASALIMANI AG PANOSU/1841419-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:40:25 | 28.06.2025 17:16:35 | 1.603 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 3.912
4810692 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55634587-SAMANCI GIDA TR HAT BASI/55634553-ALASAR KÖK GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:47:04 | 28.06.2025 20:41:42 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.941 | 0 | 21.055 | 0 | 278.996
4810694 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875679-TR- KARADERE MH AG PANOSU/1818446-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:57:33 | 28.06.2025 16:58:36 | 3.018 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512
4810700 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1118099-AG DIREK/5366418-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:42:57 | 28.06.2025 19:05:15 | 3.372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
4810701 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5878293-TR- KIRAZ MH AG PANOSU/2019610- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:30:46 | 28.06.2025 17:43:09 | 2.206 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 0 | 0.527 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 11.232
4810702 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5898461-TR-15 AG PANOSU/1838489-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:54:58 | 28.06.2025 21:42:08 | 5.786 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.693 | 0 | 0.177 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 37.799
4810718 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5874599-TR-7/3 AG PANOSU/1933304-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 16:08:55 | 28.06.2025 16:46:51 | 0.632 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0 | 40.458
4810725 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 3526085-SDK/5242484-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:08:45 | 28.06.2025 17:31:46 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 3.937
4810728 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 16761-SARNIC KOK/47279694-SARNIC CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.06.2025 16:26:30 | 28.06.2025 19:47:24 | 3.348 | 4 | 1399 | 0 | 11 | 4 | 98 | 0 | 0 | 38.866 | 129.382 | 0 | 5.796 | 6.603 | 14.462 | 0 | 0 | 195.109
4810737 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914653-TR-1 YOLINDI KOYU AG PANOSU/47755934-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:00:16 | 28.06.2025 18:02:25 | 3.036 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.708 | 0 | 0 | 0 | 9.638 | 0 | 0 | 34.346
4810739 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1262123-AG DIREK/5646198-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 16:36:03 | 28.06.2025 19:48:39 | 3.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83
4810742 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15762-HONDULAR KOK/47245013-GOKCEDAG | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 16:51:26 | 28.06.2025 16:52:22 | 0.016 | 8 | 2333 | 0 | 24 | 5 | 150 | 2 | 2 | 0.112 | 1.302 | 0 | 0.008 | 0.327 | 0.197 | 3.325 | 0.001 | 5.272
4810745 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 54384722-TR-KARACABEY BLD ALKOLLU MEKANLAR/54384742-TR-KARACABEY BLD ALKOLLU MEKANLAR TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:43:19 | 27.06.2025 17:48:06 | 0.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 1.035
4810746 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47443407-TR 34 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 16:54:04 | 28.06.2025 16:56:54 | 0.047 | 0 | 5674 | 1 | 5 | 16 | 451 | 11 | 5 | 0 | 21.206 | 0.068 | 0.325 | 4.858 | 8.44 | 6.864 | 0.209 | 41.969
4810748 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 17244-DM- KEPSUT/47260190-DURSUN BEY | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.06.2025 16:54:40 | 28.06.2025 17:28:36 | 0.566 | 7 | 3921 | 3 | 227 | 11 | 374 | 3 | 0 | 7.55 | 78.87 | 0.13 | 19.763 | 20.808 | 13.974 | 4.619 | 0 | 145.714
4810753 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041894-AG DIREK/48599742-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 15:50:43 | 28.06.2025 18:12:01 | 2.355 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33
4810759 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 1067222-AG DIREK/55811745-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 09:59:38 | 28.06.2025 18:17:44 | 8.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521
4810762 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Dagitim Transformatörü | 5887258-TR-1 KARAMAN MH AG PANOSU/1835186-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 16:15:14 | 28.06.2025 17:30:57 | 1.262 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.105 | 0 | 0.041 | 0 | 5.779 | 0 | 0 | 20.925
4810763 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3538869-SDK/5548837-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 16:59:52 | 28.06.2025 17:42:40 | 0.713 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
4810768 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 17178-ISMAILLER KOK/47431843-ISMAILLER GRUP CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:13:59 | 28.06.2025 18:42:37 | 1.477 | 1 | 454 | 3 | 12 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0.033 | 15.108 | 3.2 | 1.413 | 2.456 | 1.185 | 0 | 0 | 23.396
4810769 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 212-TR-286/47467470-TR 25 GIDER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:03:42 | 28.06.2025 17:53:31 | 0.83 | 0 | 1228 | 1 | 4 | 10 | 62 | 8 | 2 | 0 | 70.328 | 0.422 | 3.21 | 20.86 | 9.573 | 51.702 | 0.23 | 156.327
4810770 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56221923-YUNUSELI DM/56222254-CELTIKKOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:15:56 | 28.06.2025 17:18:56 | 0.05 | 4 | 1224 | 7 | 34 | 16 | 161 | 7 | 1 | 0.398 | 4.445 | 1.358 | 2.076 | 2.06 | 1.852 | 5.574 | 0.084 | 17.847
4810771 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 57482155-/5605283-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:15:30 | 28.06.2025 18:33:28 | 1.299 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.246
4810774 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1063584-AG DIREK/57928109- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:16:14 | 28.06.2025 20:41:57 | 3.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
4810776 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54717315-GÜNDÜZLÜ HATBASI/47484196- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:21:30 | 28.06.2025 18:47:59 | 1.441 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.348 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 27.465
4810777 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5869941-TR-1 KARAOGLAN CAD AG PANOSU/1864683-3 | ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 18:19:02 | 30.06.2025 18:39:26 | 0.34 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.594 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 1.138
4810778 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035242-AG DIREK/5431593-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:12:49 | 28.06.2025 22:19:06 | 5.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
4810779 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057459-AG DIREK/5483589-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:27:48 | 28.06.2025 19:38:39 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363
4810780 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5883788-TR-2 KUMKADI MH AG PANOSU/1901155-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:28:46 | 28.06.2025 19:58:03 | 2.488 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 0 | 0.033 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 8.317
4810785 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 15761-GOKCEDAG KOK/47575036-RESULLER KOK CIKIS | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:26:00 | 28.06.2025 20:51:00 | 3.417 | 5 | 1703 | 0 | 10 | 2 | 110 | 0 | 1 | 10.566 | 125.169 | 0 | 0.355 | 23.348 | 8.934 | 0 | 0.362 | 168.734
4810789 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5874637-TR- TARLABASI MH AG PANOSU/1810594- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:26:37 | 28.06.2025 22:55:36 | 5.483 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 8.791 | 0 | 21.252 | 0 | 0 | 31.373
4810790 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:43:37 | 28.06.2025 17:45:57 | 0.039 | 17 | 5713 | 15 | 78 | 20 | 932 | 6 | 0 | 0.454 | 3.355 | 0.733 | 0.198 | 0.27 | 1.319 | 0.416 | 0 | 6.746
4810794 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433537-ETIBOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:42:03 | 28.06.2025 18:06:04 | 0.4 | 2 | 1264 | 7 | 21 | 6 | 169 | 3 | 2 | 5.81 | 16.442 | 2.337 | 2.007 | 2.181 | 4.049 | 247.301 | 0.008 | 280.137
4810796 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038990-AG DIREK/5441447-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:41:40 | 28.06.2025 18:31:06 | 0.824 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0.958
4810798 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443609-YENIKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:47:43 | 28.06.2025 18:11:43 | 0.4 | 1 | 291 | 0 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.701 | 4.699 | 0 | 0.003 | 0.459 | 0.955 | 0 | 0 | 6.818
4810802 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5867014-TR-25/16 BIOPORT AG PANOSU/1966825- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:12:43 | 28.06.2025 23:49:47 | 4.618 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 178.144 | 0 | 0 | 0 | 252.833 | 0 | 0 | 430.977
4810803 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM Fideri | 7920-BESEVLER TRAFO MERKEZI/55160568-ERTUGRUL DM 4 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:47:31 | 28.06.2025 18:36:48 | 0.821 | 1 | 17263 | 0 | 0 | 33 | 1794 | 1 | 17 | 3.664 | 2536.503 | 0 | 0 | 676.543 | 1889.177 | 2.723 | 43.323 | 5151.933
4810804 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Abone Baglanti Hatti | 58110056-D02/58110477- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:47:21 | 28.06.2025 19:14:27 | 1.452 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
4810805 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 90928-Tahtali GRUP Ayiricisi/47514342- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:52:59 | 28.06.2025 19:21:11 | 1.47 | 2 | 535 | 0 | 9 | 3 | 88 | 0 | 1 | 0.422 | 50.175 | 0 | 2.671 | 3.254 | 16.37 | 0 | 0.311 | 73.202
4810806 | 1 | BURSA | KESTEL | AG Fideri | 60049735-PANO/60049747- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:57:49 | 28.06.2025 19:31:57 | 1.569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 1.737
4810809 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 48730452-AG DIREK/5345895-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:06:43 | 29.06.2025 01:58:39 | 7.865 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61
4810811 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093245-CUKUR CAYIR AKKOY TARAFI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:11:03 | 28.06.2025 18:12:28 | 0.024 | 1 | 485 | 0 | 19 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.006 | 0.397 | 0 | 0.025 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.627
4810812 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1035949-AG DIREK/57603383- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:05:42 | 28.06.2025 19:09:05 | 1.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
4810816 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 1270917-AG DIREK/4914733-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:01:50 | 28.06.2025 18:51:37 | 0.829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4810820 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875679-TR- KARADERE MH AG PANOSU/1818445-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:07:51 | 28.06.2025 19:54:55 | 1.784 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
4810821 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543061-SDK/5615309-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:17:40 | 28.06.2025 18:52:00 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047
4810822 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1076491-AG DIREK/5598524-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:13:17 | 28.06.2025 19:24:26 | 1.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810825 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920662-TR-OZLUCE AG PANOSU/1862430-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:24:05 | 28.06.2025 19:07:41 | 0.727 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513
4810828 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15653-TR-3/30/47417407-SEMT TR | ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:25:22 | 28.06.2025 19:37:38 | 1.204 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 49.999 | 0 | 0 | 0 | 15.968 | 0 | 0 | 65.966
4810834 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450899-YORUKLER SARIALAN GURUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:34:29 | 28.06.2025 18:35:14 | 0.013 | 4 | 757 | 6 | 6 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0.04 | 0.404 | 0.902 | 0.048 | 0.019 | 0.061 | 0 | 0 | 1.474
4810835 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 55309509-IBRAHIM ADAR HAT BASI AYIRICISI/55309974-TR- IBRAHIM ADAR | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:37:53 | 28.06.2025 19:37:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0.454
4810836 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5875809-TR- BENGILER MH AG PANOSU/1819805- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:40:43 | 28.06.2025 19:17:51 | 0.619 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.743 | 0 | 0.657 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 4.859
4810837 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874019-TR-135 AG PANOSU/1810311-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:33:51 | 28.06.2025 19:17:32 | 0.728 | 0 | 379 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.421 | 0 | 0.038 | 0 | 9.497 | 0 | 0 | 21.957
4810838 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109498-KORUKÖY HATBASI SEK/48528895- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:40:13 | 28.06.2025 18:57:42 | 0.291 | 0 | 192 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0.006 | 0.354 | 0.356 | 0 | 0 | 3.273
4810841 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885944-TR-2 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1834244-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:34:51 | 28.06.2025 20:21:43 | 1.781 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541
4810842 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2133-GÜNDÜZLÜ KÖK/47443860-OYLAT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:47:59 | 28.06.2025 18:57:25 | 0.157 | 1 | 636 | 0 | 2 | 2 | 145 | 1 | 1 | 0.04 | 4.606 | 0 | 0.064 | 0.063 | 3.453 | 12.111 | 0.224 | 20.562
4810847 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454347-YENI HAL | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:54:42 | 28.06.2025 18:56:27 | 0.029 | 2 | 2059 | 4 | 11 | 11 | 447 | 2 | 1 | 0.014 | 4.379 | 0.057 | 0.048 | 0.846 | 4.572 | 0.068 | 0.005 | 9.99
4810848 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47093550-TR-3/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:55:37 | 28.06.2025 18:59:38 | 0.067 | 0 | 1660 | 0 | 136 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 0 | 0.708 | 2.219 | 1.921 | 0 | 0 | 12.055
4810849 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 56289250-TR-AYM1/57722471-TR-5 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:55:40 | 28.06.2025 18:57:12 | 0.026 | 0 | 1502 | 0 | 1 | 1 | 281 | 0 | 1 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0.073 | 0.949 | 0 | 0.002 | 2.39
4810851 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422326-CIKRIKCI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:02:44 | 28.06.2025 19:05:00 | 0.038 | 7 | 485 | 12 | 75 | 7 | 39 | 1 | 1 | 0.037 | 1.26 | 0.509 | 1.077 | 0.305 | 0.609 | 0.144 | 0.024 | 3.964
4810855 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5912725-TR-1 AHMETLER KOYU AG PANOSU/47753642-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:56:29 | 28.06.2025 20:53:55 | 1.957 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.412 | 0 | 0.194 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 8.9
4810858 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536000-SDK/56823355- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:43:05 | 28.06.2025 20:34:02 | 1.849 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0.977
4810859 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5878489-TR-45/06 AG PANOSU/49205672- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:08:53 | 28.06.2025 20:59:26 | 1.843 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.828 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 19.121
4810867 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545006-ALASAR KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:22:40 | 28.06.2025 19:56:11 | 0.559 | 0 | 614 | 0 | 1 | 5 | 60 | 6 | 1 | 0 | 24.117 | 0 | 0.055 | 21.394 | 5.5 | 7.4 | 0.043 | 58.509
4810868 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5872036-TR-49 DEVLET HAST KOSESI AG PANOSU/1812823-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:41:35 | 28.06.2025 19:50:45 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247
4810871 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109679-YUKARIKÖY GRUP HATBASI/47644984- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 17:10:41 | 28.06.2025 20:24:21 | 3.228 | 1 | 263 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.014 | 24.486 | 0 | 0.051 | 0 | 9.944 | 0 | 0 | 40.495
4810874 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872872-TR- EGERCI MH AG PANOSU/1809397-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:33:42 | 28.06.2025 20:48:29 | 1.246 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162
4810875 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875391-TR-2/17 AG PANOSU/1807345-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:36:31 | 28.06.2025 19:52:42 | 0.27 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0.274 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.735
4810876 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 5891220-TR-1 TURAN KOY AG PANOSU/1863516-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:34:20 | 28.06.2025 21:45:39 | 2.188 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.355 | 0 | 0 | 0 | 16.227 | 0 | 0 | 30.582
4810882 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1090886-AG DIREK/5634553-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:42:24 | 28.06.2025 21:37:39 | 1.921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4810891 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 55381359-EGERCE KÖK/55381395-MESUDIYE ÇAMLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:50:05 | 28.06.2025 19:50:50 | 0.013 | 0 | 281 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.004 | 0.091 | 0.028 | 0 | 0 | 0.326
4810895 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5882181-TR- ASAGIKALEOBA MH AG PANOSU/1830531-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:50:03 | 28.06.2025 23:09:46 | 3.328 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 4.564
4810896 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6823-TR- SOGUKSU KOK/47243369-SEYMEN KOY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:01:18 | 28.06.2025 20:02:31 | 0.02 | 2 | 371 | 11 | 14 | 4 | 49 | 2 | 0 | 0.031 | 0.391 | 0.395 | 0.089 | 0.129 | 0.146 | 0.694 | 0 | 1.876
4810897 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907427-TR- KUCUKBUKU MH AG PANOSU/1847638-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:19:33 | 28.06.2025 20:53:44 | 1.57 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.757 | 0 | 0.237 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 6.745
4810901 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885503-TR- BUYUKDAGDERE KARADERE MH AG PANOSU/1834138-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:42:28 | 28.06.2025 21:31:50 | 1.823 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768
4810909 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 51997981-SDK/51996205-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:03:48 | 28.06.2025 21:54:13 | 1.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 1.22
4810914 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58730956-DM- PANAYIR/58731047-H03 BOTANIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:19:42 | 28.06.2025 20:21:29 | 0.03 | 0 | 1476 | 8 | 5 | 12 | 106 | 1 | 0 | 0 | 2.806 | 1.543 | 0.065 | 0.599 | 1.118 | 0.233 | 0 | 6.363
4810916 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54672853-TR-13 UMUREY/54672953-TR-23 UMURBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:20:20 | 28.06.2025 20:22:20 | 0.033 | 0 | 96 | 0 | 11 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.031 | 0.504 | 0.04 | 0 | 0 | 0.741
4810927 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5878857-TR-12 AG PANOSU/1816591-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 19:48:02 | 28.06.2025 20:50:44 | 1.045 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662
4810933 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Dagitim Transformatörü | 53817763-TR-8/08 AG PANOSU/53817881- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:36:48 | 28.06.2025 21:24:29 | 0.795 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.483 | 0 | 0 | 0 | 10.842 | 0 | 0 | 16.325
4810946 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92744-NAIPLER-GÖBEL HB. Ayiricisi/47557638- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:27:15 | 29.06.2025 00:01:30 | 3.571 | 2 | 248 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14.143 | 13.586 | 0 | 0.093 | 3.952 | 1.701 | 0 | 0 | 33.476
4810948 | 1 | BURSA | KELES | Dagitim Transformatörü | 5875283-TR-2 CATAK MH AG PANOSU/1808105-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:39:21 | 28.06.2025 22:40:15 | 2.015 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
4810962 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | SDK | 3510918-SDK/47903282- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 21:09:21 | 28.06.2025 21:52:53 | 0.726 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 3.112
4810979 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907919-TR- YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1846427-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:35:25 | 29.06.2025 02:46:00 | 6.176 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.835 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 13.527
4810986 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3540285-SDK/5622114-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:59:55 | 28.06.2025 22:05:31 | 1.093 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
4810995 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | AG Fideri | 5922346-TR-1 SEYVAN KOYU AG PANOSU/47773106-3 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 21:37:37 | 28.06.2025 22:10:51 | 0.554 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.629
4810996 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Dagitim Transformatörü | 5916573-TR-31 AG PANOSU/47750503-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 21:25:41 | 28.06.2025 22:17:18 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 4.292
4811003 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21561-TR-1 CALTILIBUK MH/47252037-SOGUK PINAR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 21:43:00 | 28.06.2025 21:43:45 | 0.013 | 1 | 455 | 0 | 9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.024 | 0.202 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.03 | 0 | 0 | 0.284
4811009 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 55120830-TR-12/6 GURSU AG PANOSU/55120839- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 21:42:19 | 28.06.2025 23:21:43 | 1.656 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.252 | 0 | 2.872 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 16.763
4811014 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3547448-SDK/5684503-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 21:36:33 | 28.06.2025 22:14:39 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
4811058 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Abone Baglanti Hatti | 733302-AG DIREK/4738879-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 21:22:57 | 29.06.2025 01:36:31 | 4.226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4811062 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17110-TR-14/47383887-SEMT TR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 21:49:18 | 28.06.2025 22:18:43 | 0.49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 1.619
4811078 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 92762-YENIKIZILELMA HAT BASI/58371759- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 22:14:10 | 29.06.2025 00:46:47 | 2.544 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.039 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 5.056
4811080 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1097449-AG DIREK/5665412-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 21:58:30 | 29.06.2025 00:03:19 | 2.08 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 1.265
4811107 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531126-SDK/3338604-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 22:44:43 | 28.06.2025 23:40:40 | 0.932 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.318 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 7.054
4811117 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 23:27:58 | 28.06.2025 23:34:56 | 0.116 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.012 | 0.281 | 1.567 | 0.302 | 0.114 | 0.059 | 0.561 | 0 | 2.895
4811122 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 23:40:39 | 28.06.2025 23:41:39 | 0.017 | 3 | 702 | 4 | 21 | 17 | 156 | 1 | 0 | 0.12 | 0.574 | 0.069 | 0.049 | 0.641 | 0.089 | 0.622 | 0 | 2.164
4811123 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875679-TR- KARADERE MH AG PANOSU/1818446-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 23:33:59 | 29.06.2025 00:40:48 | 1.114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
4811128 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 52041475-DM- CAN TUGLA/52041921-ÇÖPLÜK FIDERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 23:48:00 | 29.06.2025 00:52:00 | 1.067 | 0 | 28 | 0 | 0 | 50 | 26 | 17 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 95.113 | 3.886 | 69.165 | 0 | 170.249
4811144 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | AG Fideri | 5896661-TR- KOTEYLI AG PANOSU/1935124-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 00:15:02 | 29.06.2025 01:17:47 | 1.046 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0.014 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.862
4811163 | 1 | BALIKESİR | BALYA | KÖK | 56279712-ÖREN KÖK/56051969-BALYA GIRIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 01:35:00 | 29.06.2025 03:24:00 | 1.817 | 1 | 429 | 3 | 8 | 7 | 35 | 3 | 0 | 21.312 | 40.389 | 0.835 | 0.998 | 54.309 | 2.966 | 41.156 | 0 | 161.966
4811169 | 1 | BURSA | MUDANYA | AG Fideri | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835665-5 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 03:06:26 | 29.06.2025 04:28:17 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.996 | 0 | 0 | 14.996
4811173 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 21337-AKHISAR KOK/47249978-SARIBEY CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 04:04:04 | 29.06.2025 04:04:49 | 0.013 | 1 | 1261 | 105 | 48 | 6 | 221 | 1 | 7 | 0.072 | 1.147 | 1.436 | 0.2 | 0.036 | 0.279 | 1.16 | 0.017 | 4.347
4811174 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 04:06:32 | 29.06.2025 04:07:31 | 0.016 | 0 | 229 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0.132 | 0.495 | 0.022 | 0 | 0 | 0.941
4811175 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 56544919-OVAAKÇA DM/56545006-ALASAR KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 04:23:56 | 29.06.2025 04:53:52 | 0.499 | 0 | 614 | 0 | 1 | 5 | 60 | 6 | 1 | 0 | 17.832 | 0 | 0.054 | 5.891 | 3.515 | 7.049 | 0.029 | 34.37
4811178 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 05:30:43 | 29.06.2025 05:31:28 | 0.013 | 0 | 562 | 4 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.272 | 0.036 | 0.174 | 0.065 | 0.086 | 0.028 | 0 | 0.66
4811179 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 05:35:33 | 29.06.2025 05:36:23 | 0.014 | 7 | 736 | 12 | 23 | 14 | 127 | 0 | 1 | 0.089 | 0.481 | 0.123 | 0.027 | 0.129 | 0.058 | 0 | 0 | 0.906
4811180 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47244834-UMURBEY ENH,TR 2 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 05:41:19 | 29.06.2025 05:41:48 | 0.008 | 0 | 176 | 0 | 8 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.026 | 0.009 | 0.1 | 0 | 0 | 0.281
4811181 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 24003-DM-3 CINARCIK/47093399-TR-50 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 05:56:38 | 29.06.2025 05:57:23 | 0.013 | 0 | 2018 | 0 | 85 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0.054 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 1.423
4811182 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2170-FETHIYE KÖK/47443609-YENIKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 05:57:51 | 29.06.2025 05:58:36 | 0.013 | 1 | 291 | 0 | 2 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.019 | 0.193 | 0 | 0 | 0.018 | 0.019 | 0 | 0 | 0.249
4811183 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/48523459-OPET YOL KARSISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 06:01:05 | 29.06.2025 06:02:56 | 0.031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.276 | 0 | 0.548
4811184 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 22692-OTOBAN KOK EDAS/48523459-OPET YOL KARSISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 06:03:03 | 29.06.2025 06:03:21 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.276 | 0 | 0.548
4811185 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56934837-TEKNOSAB DM/56934854- | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 06:30:39 | 29.06.2025 06:31:24 | 0.013 | 4 | 232 | 8 | 2 | 29 | 26 | 5 | 0 | 0.002 | 0.276 | 0.502 | 0.002 | 3.366 | 0.059 | 1.084 | 0 | 5.291
4811186 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265046-DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 06:44:45 | 29.06.2025 06:45:54 | 0.019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488
4811187 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 53992901-KIRAZLI KÖK /53993015-KÖYLER ESADIYE SOGUCAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 06:56:52 | 29.06.2025 06:57:21 | 0.008 | 0 | 420 | 0 | 24 | 5 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.045 | 0.401 | 0.086 | 0.053 | 0 | 1.12
4811188 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23088-TR- KARAYOLLARI KABIN/47095958-SUGÖREN SÜPÜRGELIK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 06:56:53 | 29.06.2025 06:57:39 | 0.013 | 0 | 1011 | 0 | 26 | 2 | 80 | 4 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0.022 | 0.034 | 0.159 | 1.317 | 0 | 2.56
4811189 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:07:46 | 29.06.2025 07:08:32 | 0.013 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.17 | 0.81 | 0.093 | 0.107 | 0.222 | 0.055 | 2.351 | 0.016 | 3.825
4811194 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108883-Eskibalikli Gurup Hat Basi Ayiricisi/47654368- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 04:23:06 | 29.06.2025 09:03:07 | 4.667 | 2 | 130 | 3 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24.195 | 35.214 | 21.12 | 23.652 | 0 | 5.444 | 0 | 0 | 109.624
4811195 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 53865800-TR-21(HAMITLER)/51989149-TR MEZARLIK ÇIKISI BETON DIREK | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:15:59 | 29.06.2025 12:22:30 | 5.109 | 0 | 37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.909 | 0 | 4.112 | 30.398 | 3.329 | 0 | 0 | 53.747
4811196 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102114-OVAKÖYLER HATTI GRUP HAT AYIRICISI/47525977- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:37:43 | 29.06.2025 09:08:54 | 1.52 | 0 | 85 | 59 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.636 | 218.295 | 1.279 | 1.039 | 3.725 | 0 | 0 | 232.973
4811199 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47443407-TR 34 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:53:50 | 29.06.2025 07:55:22 | 0.026 | 0 | 5674 | 1 | 5 | 16 | 451 | 11 | 5 | 0 | 18.135 | 0.057 | 0.271 | 3.012 | 4.685 | 3.222 | 0.136 | 29.517
4811203 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 53967195-TR340-A (MEVLANA DM)/53967267-TR 210 | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:39:02 | 29.06.2025 09:33:41 | 1.911 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 61.911 | 0 | 0 | 0 | 7.683 | 0 | 0 | 69.594
4811204 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47458706-BANDIRMA YOLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:13:59 | 29.06.2025 10:27:27 | 3.224 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 14.449 | 89.281 | 58.559 | 7.913 | 217.137 | 134.074 | 11.979 | 0 | 533.394
4811205 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19185-KOK-KALEALTI/47240521-KOCAÇESME ENH ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 06:18:41 | 29.06.2025 08:50:50 | 2.536 | 0 | 121 | 1 | 7 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 30.997 | 0.005 | 3.387 | 32.02 | 12.526 | 33.011 | 0 | 111.945
4811206 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2174-KÖPRIHISAR KÖK/47443371-TERZILER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:09:32 | 29.06.2025 08:10:17 | 0.013 | 1 | 472 | 53 | 19 | 1 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0.605 | 1.156 | 0.142 | 0.038 | 0.19 | 0 | 0 | 2.132
4811214 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907919-TR- YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1846427-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:42:09 | 29.06.2025 15:36:00 | 7.898 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.829 | 0 | 0 | 0 | 7.652 | 0 | 0 | 36.481
4811225 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3530554-SDK/3347737-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:49:58 | 29.06.2025 10:07:29 | 2.292 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.388 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 14.247
4811229 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5882187-TR- CICEKLI MH AG PANOSU/1830549-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:06:40 | 29.06.2025 09:43:06 | 1.607 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.713 | 0 | 0.023 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 4.772
4811232 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 49499116-Güvemalan Köyü Hat Basi Ayiricisi/57481697- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:11:09 | 29.06.2025 09:41:35 | 1.507 | 0 | 381 | 1 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.091 | 5.192 | 1.141 | 0 | 24.603 | 0 | 0 | 75.027
4811233 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1782-CERRAH DM/47446338-HOCAKÖY ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:29:51 | 29.06.2025 08:33:16 | 0.057 | 1 | 452 | 1 | 13 | 5 | 57 | 1 | 2 | 0 | 3.145 | 1.516 | 0.103 | 0.59 | 0.987 | 0.058 | 0.335 | 6.734
4811235 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 14296-AYVATLAR KOK/47453030-KOTEYLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:33:01 | 29.06.2025 08:33:48 | 0.013 | 12 | 653 | 13 | 30 | 6 | 66 | 6 | 2 | 0.179 | 0.81 | 0.098 | 0.113 | 0.251 | 0.066 | 2.779 | 0.015 | 4.311
4811237 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | Dagitim Transformatörü | 5910063-TR- ÇATALÇAM KÖYÜ AG PANOSU/47814730- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:28:09 | 29.06.2025 09:17:11 | 0.817 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 2.947
4811243 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 92854-ZIYARETLI MEVKII SIRKETIMIZE DEVIR OLAN MÜS. HATTI/47552139- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:36:58 | 29.06.2025 09:49:18 | 1.205 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.727 | 0 | 0.227 | 0 | 3.031 | 0 | 117.658 | 0 | 121.643
4811244 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011049-AG DIREK/5469694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:14:06 | 29.06.2025 11:36:40 | 4.376 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 9.082
4811248 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 56651699-BABASULTAN HATBASI/56545328- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:40:28 | 29.06.2025 10:32:16 | 1.863 | 0 | 495 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.237 | 0 | 0.82 | 0 | 11.975 | 0 | 0 | 66.033
4811249 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93683-Yüregil Alan-Kaytaz Hatbasi Ayiricisi/47576214- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:21:50 | 29.06.2025 10:25:46 | 2.066 | 1 | 161 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.656 | 51.782 | 0 | 34.697 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 98.289
4811250 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54008103-AG DIREK/5441276-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 07:46:45 | 29.06.2025 10:41:50 | 2.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4811251 | 1 | BURSA | KARACABEY | AG Fideri | 53955164-TR-13 AG PANOSU/53955088- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:53:18 | 29.06.2025 10:05:32 | 1.204 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.558 | 0 | 0 | 0 | 14.253 | 0 | 0 | 42.812
4811254 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 54943794-EYÜP ÇAGLAR/54943687- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:47:04 | 29.06.2025 12:58:56 | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.957 | 0 | 6.676 | 0 | 13.634
4811257 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/56541046-TR-411 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:07:45 | 29.06.2025 10:37:00 | 1.488 | 0 | 1444 | 0 | 2 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 45.499 | 0 | 0.057 | 0 | 16.462 | 58.396 | 0 | 120.414
4811258 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 91690-Aktas Grup Hat Basi Ayiricisi/47489490- | OG TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:04:07 | 29.06.2025 11:03:00 | 1.981 | 0 | 306 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.441 | 0 | 0.186 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 22.225
4811259 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 51371738-YENI ISKELE TR-12 HATBASI AYIRICI/51792726- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:57:43 | 29.06.2025 10:08:52 | 1.186 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 2.244
4811261 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 55536765-KOK-KURUOBA/55536829-KOYUNEVI KOK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:12:03 | 29.06.2025 09:12:33 | 0.008 | 39 | 1702 | 24 | 143 | 37 | 333 | 1 | 0 | 1.151 | 3.17 | 0.256 | 0.554 | 1.876 | 2.548 | 0.002 | 0 | 9.557
4811263 | 1 | BURSA | GÜRSU | AG Fideri | 5917085-TR-18 GURSU AG PANOSU/1800525-4 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:14:17 | 29.06.2025 09:28:34 | 0.238 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 2.253
4811265 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5912829-TR-29 AG PANOSU/47773965-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:41:25 | 29.06.2025 09:55:30 | 1.234 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.474 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 32.673
4811267 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093514-TR-18/1 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:18:52 | 29.06.2025 09:19:47 | 0.015 | 0 | 6918 | 1 | 87 | 6 | 570 | 0 | 3 | 0 | 8.121 | 0.013 | 0.199 | 1.259 | 2.853 | 0 | 0.116 | 12.562
4811272 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | AG Fideri | 5867828-TR-2 AG PANOSU/1934149-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:23:26 | 29.06.2025 10:31:26 | 1.133 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 11.142
4811275 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1084470-AG DIREK/5632761-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:25:18 | 29.06.2025 12:54:42 | 3.49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
4811277 | 1 | BURSA | HARMANCIK | OG Fideri | 55987866-TR-BURSAGAZ DOGALGAZ DAGITIM HAT BASI AYRICISI/55987462- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:42:22 | 29.06.2025 10:17:10 | 0.58 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0.786
4811279 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15610-KOK-NALDOKEN /47244113-NALDOKEN ÇIKISI | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:29:52 | 29.06.2025 11:04:16 | 1.573 | 2 | 230 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9.697 | 17.765 | 0.021 | 0.379 | 19.039 | 4.005 | 0 | 0 | 50.906
4811280 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091783-AG DIREK/5637385-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:37:22 | 29.06.2025 11:58:12 | 2.347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93
4811283 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 54371259-Karsak köyü ana hat basi/47520667- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:41:19 | 29.06.2025 11:37:39 | 1.939 | 0 | 261 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.116 | 4.189 | 0.056 | 2.039 | 2.354 | 0 | 0 | 25.754
4811287 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 60039952-ozel_tr ayiricisi/60039949- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:57:06 | 29.06.2025 11:16:13 | 1.318 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.651 | 0 | 28.001 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 37.183
4811290 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 58789331-TR-ÇÖPLÜK\1/58159379- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 08:20:59 | 29.06.2025 15:07:54 | 6.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.816 | 0 | 603.68 | 0 | 1829.497
4811292 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 6826-TR- ARITMA KOK/47245025-ISABEY OZEL MUSTERI HAVAI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:09:44 | 29.06.2025 10:11:17 | 0.026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 1.627 | 0 | 2.606 | 0 | 4.342
4811294 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 1000759-AG DIREK/5303815-ABONE BAGLANTI HATTI | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:51:30 | 29.06.2025 11:18:06 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 1.318
4811295 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689948-AG DIREK/4671135-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:14:23 | 29.06.2025 11:35:14 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.038
4811311 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 56386391-GULLUCE KOK/56386449-GULLUCE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:32:17 | 29.06.2025 10:33:02 | 0.013 | 0 | 417 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0.708 | 0 | 0.225 | 0 | 0.343 | 0 | 0.026 | 1.301
4811312 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 93062-Yüregil Alan Hatbasi Ayiricisi/47553850- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:24:19 | 29.06.2025 11:41:57 | 1.294 | 1 | 67 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.634 | 17.296 | 0 | 15.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.218
4811317 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 105167-SULAMA BIRLIGI ENH HATBASI/47606944- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:26:29 | 29.06.2025 11:32:58 | 1.108 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.661 | 0 | 13.328 | 0 | 0 | 0 | 123.989
4811320 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916293-TR-8 KAVAK AG PANOSU/47873845- | AG DİREK HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:18:31 | 29.06.2025 11:06:15 | 0.795 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2.358 | 0 | 3.18 | 0 | 7.23 | 0 | 2.132 | 14.9
4811322 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 109844-Kocaçesme Istanbul Su Ürünleri Sek./48524728- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:33:53 | 29.06.2025 12:03:41 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.096 | 0 | 22.145 | 0 | 46.241
4811324 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 2160-TR-18/51990098-TR-18-TR-19 ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:45:03 | 29.06.2025 11:25:04 | 0.667 | 0 | 2191 | 14 | 0 | 1 | 143 | 0 | 1 | 0 | 116.56 | 14.328 | 0 | 8.114 | 37.319 | 0 | 0.043 | 176.364
4811328 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 59221528-ALAATTINBEY DM/59230205- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:44:05 | 29.06.2025 11:50:29 | 1.106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 70.734 | 0.011 | 76.102 | 0 | 146.849
4811330 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:46:07 | 29.06.2025 11:16:07 | 0.5 | 3 | 712 | 4 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 1.155 | 23.365 | 32.543 | 0.05 | 0.36 | 4.433 | 0 | 0.03 | 61.937
4811333 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 92889-Karatekin Ayiricisi/49470240- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:49:40 | 29.06.2025 11:27:29 | 0.63 | 0 | 138 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.957 | 1.984 | 1.348 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 13.224
4811334 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | AG Fideri | 5921390-TR 1 CIVLER KOYU AG PANOSU/47750222-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:48:49 | 29.06.2025 11:49:08 | 1.005 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 1.028
4811341 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47423058-BILAL KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:56:02 | 29.06.2025 11:07:45 | 0.195 | 7 | 1887 | 5 | 17 | 21 | 233 | 13 | 1 | 2.461 | 28.396 | 3.811 | 3.38 | 22.929 | 11.42 | 34.793 | 0.001 | 107.19
4811345 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 6570-YIGIT DM/47423547-BILAL KÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:57:06 | 29.06.2025 10:57:51 | 0.013 | 0 | 440 | 0 | 20 | 3 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0.882 | 0 | 0.427 | 0.226 | 0.389 | 0.076 | 0 | 2.002
4811346 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 98126-Inikli Bursagaz Ayiricisi/47526870- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:58:21 | 29.06.2025 12:20:56 | 1.376 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 2.113
4811349 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089019-AG DIREK/51875241-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:02:30 | 29.06.2025 11:30:22 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068
4811353 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 17124-TR-6 TMO ONU/47457227-GUNAYDIN YOLU CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:18:15 | 29.06.2025 12:00:34 | 0.705 | 0 | 6 | 1 | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.855 | 2.258 | 163.119 | 4.103 | 0 | 0 | 170.641
4811357 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 55575739-SDK/55581118-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:09:39 | 29.06.2025 12:57:24 | 1.796 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 2.902
4811358 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5886422-TR-2 HARMANLI AG PANOSU/1840970-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:18:22 | 29.06.2025 14:56:20 | 3.633 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.962 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 11.122
4811362 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54603348-AG DIREK/54603353-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:21:28 | 29.06.2025 16:00:00 | 4.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283
4811364 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 22253-TR-20 KESTEL/47290500-TR- SEMT | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:16:07 | 29.06.2025 14:43:06 | 3.45 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 110.845 | 0 | 0 | 0 | 314.535 | 0 | 0 | 425.38
4811372 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 2180-TR-22/47448818-TR-22/1 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:33:11 | 29.06.2025 14:44:27 | 3.188 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.009 | 0.865 | 391.03 | 32.455 | 251.589 | 0 | 730.948
4811375 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092941-Tr-4/13 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:43:07 | 29.06.2025 11:46:09 | 0.051 | 0 | 3532 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 16.735 | 0 | 0 | 0 | 4.759 | 0 | 0 | 21.494
4811376 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1011049-AG DIREK/5469694-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:46:01 | 29.06.2025 19:26:44 | 7.678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 12.198 | 0 | 0 | 15.839
4811377 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5870500-TR-31 DUTLU SK AG PANOSU/1861334-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:53:28 | 29.06.2025 12:58:33 | 1.085 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.958 | 0 | 0 | 0 | 11.541 | 0 | 0 | 27.499
4811378 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3834-TR-1 KELES KOK/47453849-TR 3 ÇIKIS DEMITAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:49:17 | 29.06.2025 11:59:00 | 0.162 | 0 | 1191 | 0 | 52 | 3 | 325 | 0 | 1 | 0 | 11.723 | 0 | 0.329 | 3.736 | 11.216 | 0 | 0.003 | 27.007
4811386 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Dagitim Transformatörü | 5879649-TR-2 SOGANBUKU MH AG PANOSU/1831269-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:52:54 | 29.06.2025 14:28:57 | 2.601 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0.288 | 0 | 11.494 | 0 | 0 | 33.972
4811389 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5935925-TR-32 AG PANOSU/1809211-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:07:24 | 29.06.2025 17:36:53 | 5.491 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.891 | 0 | 0 | 0 | 7.841 | 0 | 0 | 68.732
4811390 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56982918-KISACIK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:08:55 | 29.06.2025 12:11:24 | 0.041 | 2 | 655 | 6 | 12 | 9 | 95 | 2 | 0 | 0.187 | 2.082 | 1.394 | 0.052 | 0.489 | 0.38 | 3.516 | 0 | 8.1
4811394 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 21691-TR-411/47248405-TR-63 FIDERI GIRIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:13:58 | 29.06.2025 19:26:52 | 7.215 | 0 | 1444 | 0 | 2 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 947.097 | 0 | 1.18 | 0 | 372.378 | 1073.68 | 0 | 2394.334
4811399 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 54674016-TR-34 LAPSEKI/54674111-TR-33 LAPSEKI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:23:43 | 29.06.2025 12:44:00 | 0.338 | 0 | 1077 | 0 | 30 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 28.908 | 0 | 0.352 | 17.523 | 17.666 | 0 | 0 | 64.45
4811400 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5873589-TR-1 KIVACIK KOY KAPAKLI MH AG PANOSU/1862359-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:21:16 | 29.06.2025 14:06:00 | 1.746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
4811401 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 48553496-SDK/5024190-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:25:33 | 29.06.2025 14:38:02 | 4.208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476
4811402 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:35:01 | 29.06.2025 12:35:43 | 0.012 | 0 | 409 | 1 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.376 | 0.16 | 0.004 | 0.134 | 0.106 | 0.028 | 0 | 0.808
4811405 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895421-TR-1 AKCAOVA AG PANOSU/1913804-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:34:15 | 29.06.2025 15:27:18 | 4.884 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.528 | 0 | 0 | 0 | 25.602 | 0 | 0 | 61.13
4811406 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 186-TR-38/47275966-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:40:48 | 29.06.2025 13:36:31 | 0.929 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 88.256 | 0 | 0 | 0 | 46.798 | 0 | 29.28 | 164.334
4811407 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879079-TR- GUMELI MH AG PANOSU/1815105-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:26:24 | 29.06.2025 19:59:04 | 7.544 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 21.504
4811408 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16123-BALYA KOK/47432998-MUSTECAP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:43:12 | 29.06.2025 12:44:01 | 0.014 | 5 | 2578 | 4 | 32 | 10 | 500 | 4 | 0 | 0.188 | 2.495 | 0.061 | 0.118 | 0.155 | 0.635 | 0.523 | 0 | 4.175
4811410 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 98450-M.ALDEMIR-BASKI GRUP HARBASI AYIRICISI/48560147- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 11:34:08 | 29.06.2025 16:08:59 | 4.581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 5.317
4811413 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | TM Fideri | 18373-BIGA TRAFO MERKEZI/47241457-SEHIR-1 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:43:13 | 29.06.2025 13:55:23 | 1.203 | 1 | 6971 | 1 | 79 | 28 | 562 | 15 | 0 | 0.119 | 18.033 | 0.092 | 0.749 | 16.025 | 12.203 | 14.629 | 0 | 61.85
4811418 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 48297899-TR- ÜRÜNLÜ KÖK/48297998-ÜRÜNLÜ KÖY ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:55:23 | 29.06.2025 13:03:28 | 0.135 | 3 | 511 | 4 | 30 | 49 | 67 | 11 | 0 | 2.158 | 9.337 | 3.236 | 0.9 | 34.337 | 4.843 | 28.662 | 0 | 83.473
4811419 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5934049-TR-2 CALIKOY MH AG PANOSU/1972748- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:42:45 | 29.06.2025 16:46:33 | 4.063 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.543 | 0 | 0 | 0 | 22.857 | 0 | 0 | 40.4
4811425 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920662-TR-OZLUCE AG PANOSU/1862430-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:54:27 | 29.06.2025 13:58:39 | 1.07 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207
4811433 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:23:25 | 29.06.2025 13:24:43 | 0.022 | 3 | 950 | 0 | 23 | 3 | 242 | 0 | 2 | 0.156 | 0.953 | 0 | 0.037 | 0.06 | 0.279 | 0 | 0 | 1.484
4811434 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1039269-AG DIREK/5442144-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:07:49 | 29.06.2025 14:41:44 | 1.565 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452
4811435 | 1 | BURSA | GÜRSU | OG Fideri | 59568133-ERICEK DISKAYA GRUP AYIRICISI/59568096- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:05:46 | 29.06.2025 17:21:19 | 4.259 | 0 | 176 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 46.858 | 38.913 | 1.079 | 31.096 | 17.035 | 4.006 | 0 | 138.986
4811436 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1037776-AG DIREK/5431608-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:24:54 | 29.06.2025 17:45:58 | 4.351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4811437 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874139-TR-1 KARAORMAN MH AG PANOSU/1910713-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:18:13 | 29.06.2025 14:13:05 | 0.914 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 5.72 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 12.152
4811438 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47433537-ETIBOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:23:00 | 29.06.2025 13:29:25 | 0.107 | 2 | 1264 | 7 | 21 | 6 | 169 | 3 | 2 | 2.2 | 6.928 | 0.821 | 0.956 | 1.017 | 1.549 | 76.955 | 0.003 | 90.428
4811441 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5868799-TR- MAZLUMLAR TRMSUL AG PANOSU/1861419-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:15:32 | 29.06.2025 20:09:09 | 7.894 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 1.788
4811443 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089277-AG DIREK/5595565-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:32:24 | 29.06.2025 17:56:50 | 4.407 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 0 | 12.042
4811444 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 908740-AG DIREK/5021733-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:40:58 | 29.06.2025 18:24:06 | 5.719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771
4811446 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 760275-AG DIREK/4785126-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:47:47 | 29.06.2025 14:16:22 | 1.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
4811449 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886958-TR- TURKALI MH AG PANOSU/1832899-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:41:51 | 29.06.2025 16:16:33 | 2.578 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.644 | 0 | 0.003 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 10.478
4811450 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55607225-EMIRORHAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:42:26 | 29.06.2025 13:42:56 | 0.008 | 1 | 223 | 18 | 27 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.034 | 0.349 | 0.878 | 0.126 | 0.046 | 0.122 | 0 | 0 | 1.555
4811452 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104911-Yolindi-Tahtali Gurup Ayiricisi/47622932- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:47:24 | 29.06.2025 15:41:07 | 2.895 | 0 | 361 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.662 | 0 | 0.015 | 0 | 30.185 | 0 | 0 | 96.862
4811458 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916029-TR-5 EVRESE AG PANOSU/47749928-3 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:43:47 | 29.06.2025 14:41:34 | 1.963 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 5.389
4811465 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 48707734-AG DIREK/4807925-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 12:13:10 | 29.06.2025 14:21:38 | 2.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
4811468 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887984-TR- ISTALLA MH AG PANOSU/1834990-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:22:07 | 29.06.2025 15:26:34 | 2.074 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95
4811470 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | Dagitim Transformatörü | 22784-TR-56/47300903-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 03:32:00 | 26.06.2025 03:48:00 | 0.267 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 9.384 | 0 | 0 | 12.712
4811471 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5875673-TR- KARAKAYA ILLICAK PINAR MH AG PANOSU/2035129- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:24:01 | 29.06.2025 18:16:18 | 4.871 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.917
4811474 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5887998-TR- KINIK ORTA MH AG PANOSU/1835104-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:51:19 | 29.06.2025 15:37:23 | 1.768 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.933 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 7.527
4811476 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57146593-ANKARA KAMPI KOK /56846423- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:04:31 | 29.06.2025 14:39:06 | 0.576 | 0 | 1140 | 0 | 5 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 68.607 | 0 | 0.461 | 80.086 | 29.197 | 0 | 0 | 178.352
4811481 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | TM Fideri | 16118-BIGADIÇ TRAFO MERKEZI/47442505-ETIBOR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:37:53 | 29.06.2025 16:12:51 | 0.583 | 2 | 1264 | 7 | 21 | 6 | 169 | 3 | 2 | 79.778 | 250.775 | 30.548 | 35.573 | 37.947 | 58.512 | 2896.003 | 0.103 | 3389.237
4811483 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 94588-AHMETBEY MAH. HAT BASI AYIRICISI/47486655- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:09:49 | 29.06.2025 18:37:25 | 4.46 | 0 | 229 | 0 | 22 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 139.798 | 0 | 67.441 | 0 | 19.873 | 0 | 0 | 227.112
4811485 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2136-TETRI KÖK/47423064-AKHISAR TR5 ÇIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:46:01 | 29.06.2025 13:52:16 | 0.104 | 0 | 7663 | 0 | 4 | 69 | 699 | 20 | 4 | 0 | 689.038 | 0 | 1.174 | 579.553 | 207.28 | 26.57 | 0.946 | 1504.561
4811485 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1778-AKHISAR TR5/47242433-DONAT ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2025 13:52:16 | 29.06.2025 14:13:27 | 0.353 | 0 | 3500 | 0 | 2 | 11 | 257 | 2 | 1 | 0 | 657.326 | 0 | 0.291 | 537.621 | 188.047 | 13.285 | 0.312 | 1396.882
4811485 | 3 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 57902876-DM13/57902967-HUZUR ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:13:27 | 29.06.2025 16:13:30 | 2.001 | 0 | 2441 | 0 | 1 | 11 | 177 | 2 | 0 | 0 | 617.82 | 0 | 0.291 | 537.621 | 177.099 | 13.285 | 0 | 1346.115
4811488 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | Abone Baglanti Hatti | 790872-AG DIREK/58243675-BURCU ISLEK | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:26:24 | 29.06.2025 15:14:46 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066
4811498 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5903421-DM-6/23 KUME EVLER AG PANOSU/1850174-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:43:54 | 29.06.2025 15:47:53 | 1.066 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937
4811499 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920662-TR-OZLUCE AG PANOSU/1862430-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:02:56 | 29.06.2025 16:58:16 | 2.922 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.326
4811500 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | SDK | 3533339-SDK/55858149-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:47:01 | 29.06.2025 15:12:31 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059
4811507 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 105260-KOCAÇESME HATBASI SEK/56027681- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:22:39 | 29.06.2025 15:31:49 | 1.153 | 0 | 121 | 0 | 7 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15.972 | 0 | 1.763 | 19.583 | 9.325 | 17.63 | 0 | 64.274
4811515 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | AG Fideri | 5920638-TR-ISMETIYE MAH AG PANOSU/1862441-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:01:29 | 29.06.2025 16:47:50 | 1.773 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0.004 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 5.225
4811516 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5887576-TR- HEDEF SITESI AG PANOSU/1830105-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:09:48 | 29.06.2025 17:45:29 | 2.594 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.051 | 0 | 0 | 0 | 9.766 | 0 | 0 | 21.817
4811518 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 5885036-DM-3/20 YANIK DEGIRMEN AG PANOSU/1839297-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:59:15 | 29.06.2025 16:06:25 | 1.119 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.952 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 8.275
4811520 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5871946-TR-1 KARACEPIS MH AG PANOSU/1996912- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:01:39 | 29.06.2025 17:01:03 | 1.99 | 0 | 260 | 0 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 28.626 | 0 | 1.887 | 0 | 10.913 | 0 | 0 | 41.426
4811524 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872596-TR- CALTILI MH AG PANOSU/1813651-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:42:17 | 29.06.2025 17:27:15 | 2.749 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446
4811528 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3547546-SDK/5657173-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:25:43 | 29.06.2025 18:16:19 | 2.843 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.825 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0 | 10.031
4811529 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 21601-SOGUTALAN KOK/47482906-UGURLUPINAR KILLIK CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:18:45 | 29.06.2025 18:59:40 | 3.682 | 3 | 339 | 1 | 4 | 0 | 20 | 4 | 1 | 72.193 | 47.221 | 0.425 | 0.788 | 0 | 7.48 | 119.218 | 1.942 | 249.266
4811530 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Abone Baglanti Hatti | 689948-AG DIREK/4671135-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:24:11 | 29.06.2025 19:12:00 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 1.421
4811533 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:25:50 | 29.06.2025 15:26:21 | 0.009 | 2 | 402 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.188 | 0.593 | 1.911 | 0.093 | 0.218 | 0.209 | 1.13 | 0 | 4.341
4811537 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 5873983-TR-1 BADEMLI MH AG PANOSU/4792932-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:46:31 | 29.06.2025 21:05:37 | 6.318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322
4811539 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 54796522-TR- YORUCEKLER MH AG PANOSU/54796543- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:14:20 | 29.06.2025 21:14:13 | 5.998 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.474 | 0 | 0.683 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 14.804
4811541 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879103-TR- KASAGI MH AG PANOSU/1816171-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:36:45 | 29.06.2025 18:20:14 | 3.725 | 0 | 130 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.697 | 0 | 6.115 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 31.87
4811543 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 54527106-AG DIREK/56641767- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:50:18 | 29.06.2025 16:43:36 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 1.152
4811547 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5883464-KULACA TR1 AG PANOSU/1817660-3 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:44:34 | 29.06.2025 17:34:05 | 1.825 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0.292 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 2.756
4811549 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871636-TR-2 SOGUCAK MH AG PANOSU/1813372-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:21:10 | 29.06.2025 18:26:51 | 3.094 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 3.984
4811552 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833390-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:19:36 | 29.06.2025 18:42:22 | 3.379 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.609 | 0 | 0.319 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 11.072
4811553 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Dagitim Transformatörü | 5874139-TR-1 KARAORMAN MH AG PANOSU/1910713-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:37:29 | 29.06.2025 17:27:08 | 1.827 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.447 | 0 | 10.176 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 21.578
4811555 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 21223-YOLCUPINAR KOK/47249800-DÜVERTEPE KÖYLER ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:49:08 | 29.06.2025 16:28:40 | 0.659 | 2 | 3049 | 2 | 117 | 7 | 168 | 1 | 0 | 2.243 | 66.552 | 1.881 | 1.855 | 30.763 | 9.309 | 3.282 | 0 | 115.884
4811558 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18549-KOK-SINEKCI /47245485-HACIPEHLIVAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:55:57 | 29.06.2025 15:57:07 | 0.019 | 0 | 815 | 5 | 10 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | 0.242 | 0.022 | 0.131 | 0.118 | 1.529 | 0 | 3.023
4811559 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 879510-AG DIREK/4999723-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:50:10 | 29.06.2025 19:27:48 | 4.627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
4811560 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5895269-TR-65 AG PANOSU/1838170-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:54:24 | 29.06.2025 18:12:24 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 5.791
4811564 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | AG Fideri | 5911619-TR-2 ETILI KOYU AG PANOSU/47768325-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:35:08 | 29.06.2025 16:30:43 | 0.926 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 9.958
4811565 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 647-DM- MILLET TR-370A/47273684-TR-48 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:04:10 | 29.06.2025 16:04:55 | 0.013 | 0 | 4474 | 1 | 30 | 5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 7.337 | 0.08 | 0.436 | 0.376 | 1.885 | 0 | 0 | 10.114
4811566 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871632-TR- BOZALAN HIDIRCIK MH AG PANOSU/1813360-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:48:26 | 29.06.2025 18:07:50 | 2.323 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0.797 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 5.252
4811568 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5876087-TR-3 ILICA MH AG PANOSU/2027635- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:01:29 | 29.06.2025 18:30:43 | 2.487 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0.099 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 5.095
4811572 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5869505-TR-1 AG PANOSU/1835665-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:36:43 | 29.06.2025 17:31:14 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.174 | 0 | 0 | 132.174
4811574 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5899073-TR-36 AG PANOSU/1839741-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:06:03 | 29.06.2025 20:09:17 | 4.054 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 9.521 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 10.347
4811578 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 16684-SAMLI KOK/47454557-KIRMIZILAR GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:14:36 | 29.06.2025 16:18:07 | 0.059 | 5 | 1091 | 3 | 41 | 9 | 125 | 2 | 1 | 1.718 | 6.047 | 0.177 | 1.001 | 0.351 | 1.184 | 6.923 | 0.008 | 17.41
4811588 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041901-AG DIREK/5441374-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:45:48 | 29.06.2025 18:21:54 | 2.601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471
4811589 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47264797-ARMUTLU | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 05:57:26 | 28.06.2025 06:11:52 | 0.241 | 0 | 995 | 24 | 25 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 9.72 | 5.274 | 1.06 | 0.09 | 1.366 | 0.757 | 0 | 18.268
4811591 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 1273-YAYLACIK KÖK 1/47273884-KARDELEN ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:22:00 | 29.06.2025 17:31:43 | 1.162 | 3 | 192 | 2 | 3 | 31 | 24 | 5 | 0 | 9.403 | 18.424 | 1.202 | 0.117 | 117.149 | 7.592 | 30.67 | 0 | 184.557
4811592 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5895389-TR-1 DEGIRMENBOGAZI AG PANOSU/1914428-3 | AG TRAVERS KONSOL HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:12:24 | 29.06.2025 18:15:32 | 3.052 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.559
4811593 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | AG Fideri | 5917596-TR-24 MERKEZ AG PANOSU/47767457-8 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:36:13 | 29.06.2025 17:11:18 | 2.584 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.851 | 0 | 0.208 | 0 | 15.261 | 0 | 0 | 47.32
4811600 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5875321-TR-28 AG PANOSU/1811043- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:53:37 | 29.06.2025 18:22:18 | 2.478 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.979 | 0 | 4.206 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 25.372
4811604 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | AG Fideri | 5874553-TR- COMLEKCI YENI MH AG PANOSU/1805742-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 14:05:14 | 29.06.2025 19:40:47 | 5.592 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.777
4811607 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 9304-SÜKRIYE KÖK/47241782-FEVZIYE FINDICAK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:35:11 | 29.06.2025 17:10:44 | 0.593 | 0 | 409 | 1 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 11.434 | 4.517 | 0.134 | 4.007 | 3.6 | 0.842 | 0 | 24.534
4811613 | 1 | BURSA | GÜRSU | SDK | 48564038-SDK/48564083-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:42:41 | 29.06.2025 18:40:58 | 1.971 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.061 | 0 | 0 | 0 | 20.092 | 0 | 0 | 39.152
4811615 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5930717-TR-2 ALAN MH AG PANOSU/1900810-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:46:58 | 29.06.2025 21:56:49 | 5.164 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.616 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457
4811616 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | AG Diregi | 792795-AG DIREK/4833354-ABONE BAGLANTI HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:20:02 | 29.06.2025 17:41:10 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595
4811620 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16993-TR-11 AYDIN CAD/47326184-SEMT TR CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:36:01 | 29.06.2025 17:25:01 | 0.817 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.508 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 11.741
4811622 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5878857-TR-12 AG PANOSU/1816589-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:28:40 | 29.06.2025 21:40:41 | 5.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.799 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 10.363
4811629 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875533-TR-1 KOCASINAN MH AG PANOSU/1820051-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:52:37 | 29.06.2025 20:29:40 | 3.618 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489
4811630 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | Dagitim Transformatörü | 5877435-TR-2 AG PANOSU/1818655-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:55:31 | 29.06.2025 17:21:24 | 0.431 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 2.511
4811632 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 60240497-/5081060-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:55:37 | 29.06.2025 21:42:45 | 4.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
4811637 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5890595-TR- DUZOBA MH AG PANOSU/1846289-2 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:44:29 | 29.06.2025 21:57:37 | 5.219 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409
4811639 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886958-TR- TURKALI MH AG PANOSU/1832899-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 17:13:43 | 29.06.2025 18:11:56 | 0.97 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0.008 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1.954
4811641 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 158-DM- YIGITLER TR-68 /47278980-TR 369 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 17:17:42 | 29.06.2025 17:26:30 | 0.147 | 0 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1 | 1 | 0 | 27.598 | 0 | 0 | 0 | 10.628 | 0 | 0.039 | 38.264
4811644 | 1 | BURSA | YILDIRIM | TM Fideri | 1416-OTOSANSIT TRAFO MERKEZI/47241804-SIRINEVLER F_14 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 17:17:41 | 29.06.2025 17:35:02 | 0.289 | 2 | 11121 | 14 | 129 | 58 | 866 | 26 | 10 | 0.157 | 207.533 | 10.588 | 7.938 | 79.328 | 47.882 | 118.05 | 3.416 | 474.892
4811653 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16428-KOK-GURECE /51859863-GURECI ALTI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 17:17:58 | 29.06.2025 18:42:48 | 1.414 | 0 | 494 | 0 | 14 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.241 | 0 | 0.844 | 3.208 | 4.036 | 0 | 0 | 24.329
4811656 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 5883202-TR- CALOVA MH AG PANOSU/2030038- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:18:19 | 29.06.2025 17:59:57 | 1.694 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 4.606
4811657 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 56654301-/56654311- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 17:47:42 | 29.06.2025 18:46:36 | 0.982 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 3.767
4811658 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 105943-Heramis hatbasi Ayiricisi/47571289- | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 17:48:41 | 29.06.2025 22:26:35 | 4.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.945 | 0 | 0 | 0 | 254.945
4811661 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47426179-ELBEYLI KOK -2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 17:56:02 | 29.06.2025 17:56:47 | 0.013 | 10 | 2755 | 35 | 27 | 18 | 409 | 1 | 1 | 0.081 | 1.97 | 0.709 | 0.113 | 0.407 | 0.581 | 0.113 | 0.008 | 3.983
4811667 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5875525-TR- DUGUNCULER MH AG PANOSU/1819549-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 17:56:44 | 29.06.2025 18:37:37 | 0.681 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.655
4811670 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 105758-TASBOGAZ IÇME SUYU HATBASI/47659316- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 17:06:13 | 29.06.2025 18:38:01 | 1.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496
4811672 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Dagitim Transformatörü | 5870320-TR- DIKKONAK MH AG PANOSU/1807827-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:06:55 | 29.06.2025 19:01:51 | 0.916 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0.653 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 3.26
4811677 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874139-TR-1 KARAORMAN MH AG PANOSU/1910713-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:02:12 | 29.06.2025 19:10:05 | 1.131 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 0 | 3.928 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 8.364
4811683 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | AG Fideri | 5881039-TR- DEREOREN KOYU AG PANOSU/1828163-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:14:54 | 29.06.2025 20:44:20 | 2.491 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 2.552
4811689 | 1 | YALOVA | TERMAL | OG Fideri | 23114-TR- AKKÖY ALTI KÖK/47093253-UVEZPINAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:20:50 | 29.06.2025 18:22:20 | 0.025 | 0 | 790 | 0 | 4 | 13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 3.597 | 0.159 | 0.847 | 0 | 5.162
4811693 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885944-TR-2 GOLCUK OVASI TRMSUL AG PANOSU/1834242-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:26:37 | 30.06.2025 00:18:25 | 5.863 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.701
4811696 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920662-TR-OZLUCE AG PANOSU/1862430-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:34:09 | 29.06.2025 19:56:43 | 1.376 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013
4811699 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5885479-TR- GOKTAS MH AG PANOSU/1833788-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:33:13 | 29.06.2025 22:38:32 | 4.089 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.864
4811700 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432089-AHMETBEY KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:37:25 | 29.06.2025 19:04:14 | 0.447 | 0 | 229 | 2 | 22 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.888 | 0.011 | 5.915 | 10.92 | 1.086 | 0 | 0 | 26.821
4811702 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5887998-TR- KINIK ORTA MH AG PANOSU/1835104-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:26:05 | 29.06.2025 23:40:00 | 5.232 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.286 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 12.312
4811705 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5908015-TR- HACIOMERLER MH AG PANOSU/1846362-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:32:03 | 29.06.2025 20:55:11 | 2.385 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.082 | 0 | 0.095 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 3.389
4811706 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | AG Fideri | 5877437-TR-5 AG PANOSU/2030767- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:27:18 | 29.06.2025 20:14:30 | 1.787 | 0 | 252 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.436 | 0 | 0.013 | 0 | 14.346 | 0 | 0 | 30.795
4811713 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/47247153-HANTEPE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:54:22 | 29.06.2025 18:55:50 | 0.024 | 12 | 2283 | 1 | 18 | 12 | 281 | 1 | 0 | 0.576 | 1.744 | 0.009 | 0.008 | 0.332 | 1.374 | 0.12 | 0 | 4.163
4811716 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5882185-TR- SARIPINAR KALIKLICUKUR MH AG PANOSU/1830541-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:12:46 | 29.06.2025 20:35:21 | 2.376 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681
4811718 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK Çikisi | 56575268-D02/57116060- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:32:57 | 29.06.2025 20:35:59 | 2.051 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 3.474 | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 6.663
4811722 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47462766-YENI DALYAN KÖK GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:57:40 | 29.06.2025 19:18:44 | 0.351 | 2 | 1057 | 0 | 7 | 4 | 151 | 0 | 0 | 1.765 | 20.4 | 0 | 0.015 | 2.33 | 12.846 | 0 | 0 | 37.356
4811724 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833393-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:53:11 | 29.06.2025 20:33:27 | 1.671 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.059
4811726 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/47247153-HANTEPE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 19:08:29 | 29.06.2025 19:10:26 | 0.033 | 12 | 2283 | 1 | 18 | 12 | 281 | 1 | 0 | 0.6 | 1.811 | 0.01 | 0.009 | 0.316 | 1.32 | 0.12 | 0 | 4.185
4811727 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 11017-ELBEYLI KOK 1/47426179-ELBEYLI KOK -2 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 19:09:36 | 29.06.2025 19:10:23 | 0.013 | 10 | 2755 | 35 | 27 | 18 | 409 | 1 | 1 | 0.084 | 2.048 | 0.77 | 0.122 | 0.388 | 0.558 | 0.113 | 0.008 | 4.093
4811729 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | Abone Baglanti Hatti | 54151888-AG DIREK/49187805-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 19:04:54 | 29.06.2025 19:48:25 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
4811732 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 19028-KOK-YENI ISKELE/47247153-HANTEPE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 19:19:24 | 29.06.2025 19:19:58 | 0.009 | 12 | 2283 | 1 | 18 | 12 | 282 | 1 | 0 | 0.6 | 1.811 | 0.01 | 0.009 | 0.316 | 1.32 | 0.12 | 0 | 4.185
4811734 | 1 | BURSA | MUDANYA | Dagitim Transformatörü | 5879989-TR-1 ESENCE KOY ICI AG PANOSU/1816852-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:27:15 | 29.06.2025 22:51:14 | 4.4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.724 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 19.502
4811735 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872870-TR-4 SARIBEYLER MH AG PANOSU/1809394-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 19:34:00 | 29.06.2025 19:53:21 | 0.322 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0.957
4811746 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 21186-TR-4 ODUNLUK ISKELESI/47248005-YENI DALYAN KÖK GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 19:22:35 | 29.06.2025 19:57:08 | 0.576 | 2 | 1057 | 0 | 7 | 4 | 151 | 0 | 0 | 2.95 | 34.078 | 0 | 0.026 | 3.88 | 21.316 | 0 | 0 | 62.25
4811750 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | Dagitim Transformatörü | 5897953-TR-1 KUYUMCU KOYU AG PANOSU/1864367-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 19:57:06 | 29.06.2025 21:18:10 | 1.351 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 3.702
4811753 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18832-KOK-CELIKGURU /47247216-CELIKGURU CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:05:56 | 29.06.2025 20:06:30 | 0.009 | 2 | 402 | 4 | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0.096 | 0.341 | 0.401 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.167 | 0 | 1.284
4811754 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 93823-DSI/KAYNAKÇILAR ENH HATBASI/47492151- | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:07:35 | 29.06.2025 22:48:28 | 2.681 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 16.415 | 25.446 | 14.395 | 0 | 0 | 0 | 56.277
4811759 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 281-TR- SAMANLI KOK 1/56918013-ÇAMLICA ÖZEL ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:16:53 | 29.06.2025 20:17:39 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0.271 | 0 | 0.718
4811761 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5906423-TR- KUYUALAN KOYU AG PANOSU/1844416-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:05:19 | 29.06.2025 22:02:10 | 1.948 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0.378 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 3.909
4811762 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | AG Fideri | 5896401-TR-35 AG PANOSU/1864219-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:11:45 | 29.06.2025 23:38:10 | 3.44 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.412
4811764 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237735-GULECKOY CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:22:05 | 29.06.2025 20:25:06 | 0.05 | 1 | 318 | 23 | 43 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0.018 | 0.316 | 1.17 | 0.244 | 0.152 | 0.116 | 0.379 | 0 | 2.397
4811773 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5884014-TR-5 TEPECIK MH BENZINLIK YANI AG PANOSU/1900506-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:34:52 | 29.06.2025 23:23:01 | 2.803 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 2.148 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 6.491
4811779 | 1 | BURSA | YILDIRIM | AG Fideri | 51370348-TR- KECIKALELILER HURDACILAR AG PANOSU/51370437- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:29:25 | 29.06.2025 22:26:57 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.143 | 0 | 0 | 10.143
4811782 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16361-KOK-YENIKOY/47464443-FINDIKLI ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:21:26 | 29.06.2025 21:18:25 | 0.949 | 3 | 750 | 1 | 1 | 6 | 104 | 0 | 1 | 1.623 | 30.414 | 0.108 | 0.383 | 1.979 | 10.114 | 0 | 0 | 44.622
4811797 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872712-TR- KURUDERE MH AG PANOSU/1808915-2 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:04:52 | 29.06.2025 23:24:41 | 2.33 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0.499 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 6.308
4811802 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18662-KOK-CESMEALTI /47244676-CIFTLIKLER CIKISI SAG TARAF | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:10:31 | 29.06.2025 21:12:21 | 0.031 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 3.064
4811804 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:12:41 | 29.06.2025 21:16:56 | 0.071 | 0 | 852 | 0 | 28 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0.13 | 0.015 | 0.488 | 0 | 0 | 3.313
4811808 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 57486770-/58703128-ISKENDER ÇITÇI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:01:46 | 29.06.2025 22:08:34 | 1.113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
4811810 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5872010-TR- MINNETLER DUBEKALANI MH AG PANOSU/1809341-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:16:14 | 29.06.2025 22:57:02 | 1.68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
4811812 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 57386935-TR- AVCILAR KOYU HATBASI AYIRICISI/47566650- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:16:25 | 29.06.2025 21:57:00 | 0.676 | 0 | 676 | 0 | 26 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 81.318 | 0 | 4.744 | 0.777 | 13.866 | 0 | 0 | 100.705
4811814 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54790794-SDK/5410926-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:14:54 | 29.06.2025 23:51:51 | 2.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.586
4811825 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 110084-SAPANCA GRUP HATBASI/48524187- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:54:46 | 29.06.2025 22:47:13 | 1.874 | 0 | 186 | 2 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.307 | 3.809 | 0.684 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 17.81
4811829 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 2084-GOLLUCE KOK/47453429-MUSTAFALI MUSKILE CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:32:04 | 29.06.2025 21:32:57 | 0.015 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.082 | 0 | 0.334 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0.439
4811830 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5882187-TR- CICEKLI MH AG PANOSU/1830549-4 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:22:06 | 29.06.2025 22:40:21 | 1.304 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0.01 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 2.836
4811834 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 55432005-ÇAGLAYAN KÖK/55432090-CAGLAYAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 20:33:00 | 29.06.2025 21:35:42 | 1.045 | 0 | 536 | 5 | 9 | 4 | 111 | 0 | 1 | 0 | 1.996 | 0.434 | 0.072 | 0.218 | 0.502 | 0 | 0 | 3.223
4811846 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 55248355-KUYUCAK ÇAMTEPE ISTIKAMETI HAT BASI AYIRICISI/47603541- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:39:05 | 30.06.2025 03:50:17 | 6.187 | 0 | 345 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.365 | 0 | 1.094 | 0 | 5.746 | 0 | 0 | 91.205
4811853 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5879077-TR- HAYDAR MH AG PANOSU/1815007-3 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:39:11 | 30.06.2025 00:37:09 | 2.966 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 7.988
4811862 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 15708-TR- BOGAZICI KABIN/47451014-AVCILAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:57:06 | 29.06.2025 22:34:23 | 0.621 | 0 | 852 | 0 | 28 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 33.12 | 0 | 1.471 | 0.26 | 4.84 | 0 | 0 | 39.691
4811879 | 1 | ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | OG Fideri | 105860-BELEDIYE ARITMA GRUP HAT BASI/47650094- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 21:51:59 | 29.06.2025 22:48:47 | 0.946 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.331 | 0 | 0.802 | 0 | 6.092 | 0 | 4.119 | 0 | 11.345
4811886 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | Abone Baglanti Hatti | 819209-AG DIREK/4899735-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 22:05:54 | 30.06.2025 02:05:10 | 3.988 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
4811907 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | SDK | 55762532-SDK- A06/59841152- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 22:28:29 | 30.06.2025 02:35:31 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588
4811915 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874019-TR-135 AG PANOSU/48598399- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 22:31:34 | 29.06.2025 23:09:20 | 0.629 | 0 | 232 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.508 | 0 | 0.006 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 9.693
4811918 | 1 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 1800-DM-5/32 /47454495-BOS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 22:32:43 | 30.06.2025 00:06:58 | 1.571 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.634 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 65.286
4811919 | 1 | BALIKESİR | HAVRAN | Dagitim Transformatörü | 5881031-TR- KOCASEYIT KOYU AG PANOSU/1828049-3 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 22:41:15 | 30.06.2025 00:57:33 | 2.272 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 5.704
4811923 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 3832-KOK-KARAISLAH/47454822-KOZBUDAKLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 22:57:25 | 29.06.2025 22:58:10 | 0.013 | 1 | 1814 | 0 | 57 | 4 | 186 | 2 | 2 | 0.002 | 0.97 | 0 | 0.042 | 0.012 | 0.121 | 0.088 | 0.016 | 1.251
4811934 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5870706-TR-3/12 AG PANOSU/1808559-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 23:21:08 | 29.06.2025 23:38:21 | 0.287 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
4811941 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5875391-TR-2/17 AG PANOSU/1807345-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 23:27:30 | 29.06.2025 23:49:14 | 0.362 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.206 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.678
4811950 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | AG Fideri | 5871630-TR- GUVEM KUCUKTARLA KIRCILAR MH AG PANOSU/1813261-3 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 23:42:17 | 30.06.2025 00:26:31 | 0.737 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
4811951 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1078168-AG DIREK/5595324-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 23:37:46 | 30.06.2025 00:47:33 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084
4811955 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Dagitim Transformatörü | 5920638-TR-ISMETIYE MAH AG PANOSU/1862438-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 23:35:26 | 30.06.2025 00:03:44 | 0.471 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.595 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611
4811956 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5916301-TR-2 EGRITAS AG PANOSU/47751523-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 23:41:05 | 30.06.2025 00:41:36 | 1.008 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.919 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 12.163
4811961 | 1 | BURSA | NİLÜFER | SDK | 3545097-SDK/5648700-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 23:55:21 | 30.06.2025 00:30:36 | 0.588 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
4811970 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17249-IM-4 BALIKESIR DM-17/47239751-SERVIS TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 00:02:53 | 30.06.2025 00:47:36 | 0.745 | 0 | 399 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.974 | 0 | 0.005 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 13.852
4811976 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-KOK- CAMIALAN /47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 00:20:19 | 30.06.2025 00:20:48 | 0.008 | 0 | 572 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.001 | 0.1 | 0.059 | 0 | 0 | 0.491
4811977 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 18896-KOK-BEKTEN/47242994-INOVALAR GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 00:24:15 | 30.06.2025 00:25:00 | 0.013 | 0 | 562 | 4 | 89 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0.299 | 0.037 | 0.183 | 0.074 | 0.099 | 0.032 | 0 | 0.724
4811984 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 1303502-AG DIREK/5117486-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 00:03:17 | 30.06.2025 01:39:35 | 1.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0.402
4811996 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5877869-TR-1 TASKOY AG PANOSU/1815681-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 00:24:55 | 30.06.2025 01:45:19 | 1.34 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0.864 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 9.273
4812006 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5887998-TR- KINIK ORTA MH AG PANOSU/1835105-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 01:13:18 | 30.06.2025 02:48:39 | 1.589 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 1.398
4812007 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5887984-TR- ISTALLA MH AG PANOSU/1834989-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 00:06:04 | 30.06.2025 04:13:57 | 4.131 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298
4812011 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56982784-DM-1 AYVACIK/56994264-BEHRAM | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 02:26:06 | 30.06.2025 02:27:50 | 0.029 | 74 | 4506 | 44 | 255 | 68 | 901 | 2 | 0 | 1.075 | 4.072 | 0.399 | 0.396 | 1.6 | 1.841 | 0.002 | 0 | 9.385
4812012 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 105214-BELEN- ÇIFTLIK GRUP HAT BASI AYIRICISI/47652470- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 02:15:35 | 30.06.2025 03:38:10 | 1.376 | 1 | 37 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2.729 | 1.489 | 0.174 | 0.269 | 0.58 | 0.467 | 0 | 0 | 5.707
4812017 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 16171-ORHANLAR (KOYUNER) KOK/47430731-ORHANLAR ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 03:55:52 | 30.06.2025 03:57:55 | 0.034 | 7 | 1785 | 5 | 17 | 5 | 243 | 1 | 0 | 0.371 | 1.755 | 0.195 | 0.106 | 0.034 | 0.399 | 0.118 | 0 | 2.978
4812018 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16473-BALCELIK KOK/47258214-BALIKESIR 1TM GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 04:24:51 | 30.06.2025 04:25:51 | 0.017 | 3 | 702 | 4 | 21 | 17 | 156 | 1 | 0 | 0.099 | 0.475 | 0.06 | 0.042 | 0.54 | 0.068 | 0.583 | 0 | 1.867
4812019 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | Abone Baglanti Hatti | 3536686-SDK/5517440-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 04:20:03 | 30.06.2025 05:11:59 | 0.866 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.282
4812021 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG/OG Transformatörü | 13947-IM- ERDEK/47283559-GUC TRAFOSU | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 04:02:00 | 30.06.2025 04:29:14 | 0.454 | 0 | 9633 | 0 | 56 | 12 | 476 | 1 | 3 | 0 | 172.088 | 0 | 0.909 | 14.601 | 34.308 | 0.647 | 1.783 | 224.336
4812023 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769978-INEGÖLTM ALANYURT BARASI GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 05:20:21 | 30.06.2025 05:22:15 | 0.032 | 3 | 13803 | 5 | 28 | 129 | 1541 | 64 | 24 | 0.044 | 23.856 | 0.27 | 0.498 | 6.158 | 6.157 | 7.064 | 0.584 | 44.634
4812025 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 2683-DM-2 GORUKLE/47454346-TR 33 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 05:27:20 | 30.06.2025 05:30:23 | 0.051 | 0 | 8883 | 0 | 30 | 0 | 707 | 2 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 0.044 | 0 | 1.056 | 0.007 | 0 | 6.766
4812027 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 05:58:32 | 30.06.2025 06:02:28 | 0.066 | 5 | 1439 | 7 | 80 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0.544 | 6.524 | 0.923 | 0.812 | 0.031 | 1.366 | 1.806 | 0 | 12.006
4812028 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16469-DUGUNCULER KOK/47283003- DEDELER CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:01:23 | 30.06.2025 06:03:11 | 0.03 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.024 | 0.033 | 0 | 0 | 0.413
4812030 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867098-TR-224 AG PANOSU/1860966-2 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 05:25:56 | 30.06.2025 07:15:57 | 1.834 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.874 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 11.93
4812031 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:26:51 | 30.06.2025 06:40:08 | 0.221 | 2 | 587 | 5 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.152 | 6.494 | 3.626 | 1.076 | 0.478 | 1.652 | 0 | 0 | 13.477
4812032 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 17240-DM-12 AYIRMA ZAIRE PAZARI/47284996-OZEL MUSTERI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:36:58 | 30.06.2025 06:57:12 | 0.337 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 129 | 4 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 1.998 | 95.925 | 15.586 | 39.261 | 0 | 152.776
4812033 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 54302201-KARAYOKUS KÖK/54302326-OCAKLIGRUP 3/0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:41:50 | 30.06.2025 06:42:19 | 0.008 | 13 | 1174 | 8 | 6 | 16 | 148 | 0 | 1 | 0.667 | 1.23 | 0.073 | 0.018 | 0.562 | 0.299 | 0 | 0 | 2.85
4812034 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 56333814-DM-1/01 AKCAY /56334145-KAVAKLI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:51:43 | 30.06.2025 06:54:06 | 0.04 | 0 | 10193 | 0 | 2 | 1 | 620 | 0 | 1 | 0 | 35.915 | 0 | 0.01 | 2.013 | 13.398 | 0 | 0.049 | 51.385
4812035 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 54351310-Ilica basi ENH koruma sek./47679112- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 03:45:30 | 30.06.2025 09:02:53 | 5.289 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 0 | 0 | 48.29 | 2.738 | 0 | 0 | 56.105
4812036 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-KOK- HACI HÜSEYIN YAYLASI/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:10:59 | 30.06.2025 08:20:16 | 2.154 | 2 | 820 | 1 | 50 | 1 | 136 | 1 | 0 | 6.735 | 166.714 | 1.55 | 13.521 | 0.198 | 60.3 | 0 | 0 | 249.018
4812037 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 19687-KOK-KARACAOREN /47461410-KARACAÖREN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:05:56 | 30.06.2025 07:48:33 | 1.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 241.442 | 0 | 0 | 0 | 243.007
4812038 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 5896401-TR-35 AG PANOSU/1864218-1 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:00:29 | 30.06.2025 10:04:47 | 3.071 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 8.731 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 18.445
4812039 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16429-KOK-ALPAGUT/47243087-ALPAGUT ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:02:41 | 30.06.2025 07:03:11 | 0.008 | 0 | 196 | 0 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.005 | 0.176 | 0.014 | 0 | 0 | 0.374
4812040 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 58457847-Enginkent Ayiricisi/58349283- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 05:41:49 | 30.06.2025 08:36:09 | 2.906 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.083 | 0 | 0 | 42.005 | 28.224 | 0 | 0 | 96.313
4812041 | 1 | BURSA | MUDANYA | OG Fideri | 104338-Zeynel Polat Ayiricisi/47553497- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:48:26 | 30.06.2025 07:44:32 | 0.935 | 1 | 167 | 1 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.081 | 10.802 | 0.415 | 0.187 | 21.87 | 2.918 | 0 | 0 | 36.272
4812042 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | TM Fideri | 16063-GÖNEN TRAFO MERKEZI/47467137-ARMUTLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:59:00 | 30.06.2025 07:16:06 | 0.285 | 0 | 995 | 24 | 25 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 23.896 | 13.555 | 2.719 | 0.22 | 2.737 | 3.71 | 0 | 46.838
4812044 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47453028-SEHIR 2 GIRISI BALIKESIR TM 1' DEN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:09:20 | 30.06.2025 07:11:34 | 0.037 | 38 | 5456 | 98 | 185 | 63 | 677 | 30 | 4 | 2.581 | 12.924 | 12.131 | 1.546 | 11.624 | 3.262 | 52.083 | 0.056 | 96.207
4812046 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 97269-KUYUCAK KÖYÜ ÇAMTEPE-KARADERE IST.ANA HAT BASI/48558249- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:27:25 | 30.06.2025 09:51:19 | 2.398 | 0 | 309 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.692 | 0 | 1.038 | 0 | 4.887 | 0 | 0 | 51.617
4812047 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:29:11 | 30.06.2025 07:31:31 | 0.039 | 17 | 5713 | 15 | 78 | 20 | 932 | 6 | 0 | 0.65 | 4.816 | 1.136 | 0.3 | 0.527 | 1.513 | 1.028 | 0 | 9.97
4812048 | 1 | YALOVA | ARMUTLU | OG Fideri | 57621806-TR- ARMUTLU REGULATOR/57621839-REGULATOR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:29:54 | 30.06.2025 07:40:06 | 0.17 | 5 | 16038 | 3 | 254 | 27 | 1050 | 2 | 0 | 51.717 | 159.426 | 0.151 | 3.906 | 47.134 | 76.924 | 1.705 | 0 | 340.963
4812049 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | KÖK | 22908-TR-14/A/47100316-TR-15 CIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:57:19 | 30.06.2025 07:42:48 | 0.758 | 0 | 69 | 1 | 58 | 8 | 31 | 4 | 0 | 0 | 7.143 | 13.105 | 12.211 | 77.636 | 16.816 | 110.756 | 0 | 237.668
4812050 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1781-GÖLIPLIK DM/47242438-ANKARA YOLU ÖZEL TRLER ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:32:13 | 30.06.2025 07:34:34 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 2.198 | 0 | 4.399
4812053 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 53887380-TUV KOK/53887420-AKSOYLAR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:39:07 | 30.06.2025 07:40:12 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.719 | 0 | 0.78
4812054 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17175-KECELER KOK/47288502-KORUDEGIRMEN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:41:55 | 30.06.2025 07:42:45 | 0.014 | 7 | 736 | 12 | 23 | 14 | 127 | 0 | 1 | 0.16 | 0.877 | 0.252 | 0.105 | 0.357 | 0.18 | 0 | 0 | 1.931
4812055 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 18371-DM- CARDAK/47241396-BIGA TM 1 GIRIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:44:57 | 30.06.2025 07:46:49 | 0.031 | 4 | 2174 | 3 | 63 | 11 | 186 | 0 | 1 | 0.193 | 4.239 | 0.039 | 0.071 | 0.836 | 0.93 | 0 | 0.003 | 6.311
4812059 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 104666-Aziziye Köyü Hat Basi Ayiricisi/47630662- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:17:36 | 30.06.2025 08:57:12 | 1.66 | 0 | 36 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.119 | 3.904 | 6.99 | 0.159 | 1.954 | 11.031 | 0 | 30.157
4812060 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 15989-BURHANIYE TOPRAKSU KOK/47285794-KIZIKLI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:55:45 | 30.06.2025 08:23:24 | 0.461 | 1 | 1593 | 0 | 56 | 3 | 206 | 1 | 0 | 0 | 53.994 | 0 | 8.114 | 0.612 | 18.85 | 0.094 | 0 | 81.665
4812062 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 55607183-KOK- OSMANIYE/55607228-DEMIRCI GRUP CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:00:27 | 30.06.2025 08:00:57 | 0.008 | 0 | 301 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.069 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.424
4812063 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 54397751-Yüregil Istallar Hatbasi Ayiricisi/47553344- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 05:41:44 | 30.06.2025 09:06:51 | 3.418 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.708 | 0 | 0.89 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 15.833
4812064 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | OG Fideri | 16060-DM- AVSA/47245010-EKINLIK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:04:28 | 30.06.2025 08:05:28 | 0.017 | 2 | 404 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.098 | 0.443 | 0 | 0 | 0.002 | 0.143 | 0 | 0.001 | 0.687
4812065 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543553-SDK/5618646-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:53:49 | 30.06.2025 09:36:55 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 0 | 0 | 4.382
4812066 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 97382-Aydinlar Sahil TR 1 Ayiricisi/47482095- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:54:45 | 30.06.2025 09:11:45 | 1.283 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 11.961 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 16.353
4812067 | 1 | BURSA | ORHANGAZİ | OG Fideri | 11015-CUKUR KOK/55775795-VILLALAR ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:02:02 | 30.06.2025 09:13:55 | 1.198 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0.776 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | 18.278
4812071 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47442707-YENICEABAT | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:03:14 | 30.06.2025 09:23:09 | 1.332 | 0 | 421 | 2 | 17 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.691 | 21.255 | 30.942 | 4.833 | 63.54 | 0 | 0 | 204.26
4812072 | 1 | BURSA | GÜRSU | Dagitim Transformatörü | 54001316-TR-28/51989244-TR-28-TR-3 GURSU ARASI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:48:00 | 28.06.2025 20:49:00 | 0.017 | 0 | 5169 | 11 | 181 | 36 | 417 | 12 | 5 | 0 | 5.381 | 0.649 | 1.064 | 1.656 | 1.199 | 2.073 | 0.037 | 12.058
4812075 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15745-DM-9/47458706-BANDIRMA YOLU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:44:41 | 30.06.2025 08:50:58 | 1.105 | 1 | 251 | 4 | 12 | 19 | 59 | 3 | 0 | 4.704 | 29.851 | 20.283 | 2.745 | 99.349 | 58.44 | 11.144 | 0 | 226.516
4812077 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 99896-ÜLKÜ TUR HAT BASI/48556746- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:11:54 | 30.06.2025 09:47:17 | 2.589 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 21.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.931
4812079 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92960-YUMRUKLU - RASIMLER HB. Ayiricisi/47691357- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 06:47:10 | 30.06.2025 08:59:00 | 2.197 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.071 | 0 | 0.046 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 14.107
4812080 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99297-Kilcilar Ayiricisi/48556621- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:30:31 | 30.06.2025 13:09:01 | 5.642 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 15.904
4812084 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 105554-Kangirli Hat basi sek./47648167- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 07:59:24 | 30.06.2025 10:03:01 | 2.06 | 1 | 196 | 2 | 19 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.386 | 6.561 | 8.008 | 8.567 | 18.72 | 0 | 0 | 79.242
4812085 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16051-DM- PASALIMANI/47255489-POYRAZLI PASALIMANI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:43:32 | 30.06.2025 08:44:32 | 0.017 | 0 | 731 | 1 | 12 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0.033 | 0.034 | 0.189 | 0 | 0 | 1.166
4812086 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 110714-Güneyli Mahmutpasalilar Hatbasi Sek./47674101- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:35:53 | 30.06.2025 09:31:38 | 0.929 | 3 | 131 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8.996 | 7.179 | 0 | 0 | 2.085 | 7.911 | 0 | 0 | 26.171
4812090 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 16817-TR-75/47282397-ORJAN CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:42:58 | 30.06.2025 09:19:34 | 0.61 | 1 | 3017 | 0 | 20 | 4 | 51 | 0 | 3 | 3.23 | 271.96 | 0 | 36.273 | 24.491 | 67.683 | 0 | 29.022 | 432.658
4812093 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24072-DM-4 YALOVA /47092858-Tr-4/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:56:55 | 30.06.2025 08:58:02 | 0.019 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | 0 | 0 | 2.946 | 2.868 | 0 | 0 | 11.015
4812094 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1030616-AG DIREK/5393051-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:49:14 | 30.06.2025 13:26:01 | 4.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0.955
4812096 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3532563-SDK/5389107-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:35:55 | 30.06.2025 09:39:55 | 1.067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
4812098 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16374-TR-2/7 /47451890-SEMT TR | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:53:00 | 28.06.2025 14:53:55 | 1.015 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 2.43
4812099 | 1 | YALOVA | ALTINOVA | Dagitim Transformatörü | 5921510-TR-37 KAYTAZDERE AG PANOSU/47131596-5 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:53:27 | 30.06.2025 10:40:03 | 1.776 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.344 | 0 | 0 | 0 | 12.041 | 0 | 0 | 25.385
4812103 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 55282714-HAMIDIYE KOK/55282790-KARAORMAN CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:04:27 | 30.06.2025 09:05:19 | 0.014 | 1 | 438 | 3 | 24 | 2 | 52 | 5 | 0 | 0.046 | 0.47 | 0.105 | 0.231 | 0.281 | 0.205 | 4.282 | 0 | 5.62
4812112 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 58085604-/58085604- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:06:32 | 30.06.2025 12:27:27 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.941 | 0 | 0 | 9.941
4812115 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 91843-Kiran Isiklar - KEMALIYE GRUP Ayiricisi/47483568- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:07:22 | 30.06.2025 14:00:00 | 4.877 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 95.239 | 0 | 0 | 0 | 16.987 | 0 | 2.887 | 115.113
4812116 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262926-DM06/06-TR-37 2/15 ATATURK MAH FIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:13:15 | 30.06.2025 09:17:25 | 0.069 | 0 | 3533 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 2 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 14.348 | 17.964 | 0 | 0.537 | 49.716
4812122 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3531464-SDK/5417508-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:58:27 | 30.06.2025 10:17:26 | 1.316 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
4812129 | 1 | BURSA | NİLÜFER | OG Fideri | 9544-DM- GOCMEN KONUTLARI/47424721-TR 15 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:27:59 | 30.06.2025 09:29:07 | 0.019 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 40 | 175 | 27 | 0 | 0 | 7.199 | 0 | 0 | 9.138 | 3.325 | 80.132 | 0 | 99.794
4812134 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262926-DM06/06-TR-37 2/15 ATATURK MAH FIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:27:17 | 30.06.2025 09:31:02 | 0.063 | 0 | 3533 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 2 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 3.616 | 4.527 | 0 | 0.136 | 12.497
4812135 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 9887-TR-72/47264352-TR-72 DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:19:17 | 30.06.2025 11:20:05 | 2.013 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.308 | 0 | 0.16 | 0 | 76.183 | 0 | 0 | 98.651
4812137 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | AG Fideri | 5907919-TR- YAYLABAYIR MH AG PANOSU/1846427-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:29:33 | 30.06.2025 11:04:31 | 1.583 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.653 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 7.844
4812138 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15927-TR- CENGIZ TOPEL BOZKURT SK/47453721-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 04:17:35 | 27.06.2025 04:25:01 | 0.124 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.162 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 7.737
4812140 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | OG Fideri | 17149-TR-5 KARAAGAC SAHIL /47368409-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 19:03:44 | 29.06.2025 19:06:51 | 0.052 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.914 | 0 | 0 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 24.105
4812141 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 3548150-SDK/5659399-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:23:42 | 30.06.2025 11:15:22 | 1.861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
4812142 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 16946-TR- FENER YOLU GIRISI/47336496-TRAFO KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 18:41:00 | 29.06.2025 19:09:00 | 0.467 | 0 | 294 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 0.119 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 11.846
4812144 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 59919374-HAMZACIK MAH HB AYIRICISI/59518064-HAMZACIK TR-1/-C47 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:35:59 | 30.06.2025 10:18:09 | 0.703 | 0 | 261 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.249 | 0 | 0.327 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 11.833
4812145 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 106022-BAYRAMIÇ HATBASI SEK/47667932- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:16:57 | 30.06.2025 10:56:24 | 1.658 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 31.357 | 0 | 0.007 | 0 | 10.032 | 0 | 0.25 | 41.646
4812146 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 59986599-BENGILER KOK/59986613- | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:27:51 | 30.06.2025 10:31:33 | 1.062 | 3 | 1455 | 0 | 18 | 3 | 327 | 3 | 0 | 8.907 | 71.569 | 0 | 5.871 | 4.755 | 29.066 | 114.484 | 0 | 234.652
4812148 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 54329710-YUKARI TARTISIK HATBASI/53835465- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 08:24:05 | 30.06.2025 10:47:19 | 2.387 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0.199 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 7.448
4812151 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | OG Fideri | 55542840-TR- YALOVA ORTA ÖLÇK. SANAYI SIT./55542860-HANDERE SANAYI FIDERINDEN GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:45:43 | 27.06.2025 17:58:01 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 2.395 | 3.478
4812153 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3542221-SDK/5628774-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:51:11 | 30.06.2025 10:24:50 | 0.561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0.668
4812154 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913001-TR-1 SIRINKOY AG PANOSU/47758202-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:51:47 | 30.06.2025 10:06:47 | 0.25 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.143 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 3.071
4812160 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 102106-TASLIK MADENLER GRUP HAT AYIRICISI/54065213- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:51:51 | 30.06.2025 11:20:03 | 1.47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.286 | 0 | 7.018 | 0 | 17.97 | 0 | 194.561 | 0 | 220.835
4812162 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 60053057- DM- ALACAM KOK/60053150- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:55:40 | 30.06.2025 11:04:47 | 1.152 | 12 | 872 | 2 | 15 | 6 | 95 | 1 | 0 | 1.474 | 75.985 | 0.815 | 1.551 | 29.351 | 24.961 | 132.24 | 0 | 266.379
4812166 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18834-KOK-KAYAPINAR/47237695-H.H.YAYLASI CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:02:47 | 30.06.2025 10:05:51 | 0.051 | 5 | 1439 | 7 | 80 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0.388 | 4.951 | 0.758 | 0.672 | 0.043 | 2.315 | 4.157 | 0 | 13.285
4812170 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 56263623-HACIOSMAN_KOK/56263653-HACIOSMAN KUTLUCA GRUP | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:06:59 | 30.06.2025 10:07:35 | 0.01 | 1 | 205 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.008 | 0.328 | 0.092 | 0.041 | 0.006 | 0.045 | 3.542 | 0 | 4.062
4812172 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540486-SDK/5623691-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:07:26 | 30.06.2025 10:45:26 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 1.585
4812173 | 1 | BURSA | MUDANYA | Abone Baglanti Hatti | 1256775-AG DIREK/56837949- | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:03:06 | 30.06.2025 13:07:36 | 3.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58
4812175 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 58343268-/58641520- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:33:55 | 30.06.2025 11:42:57 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65
4812179 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Dagitim Transformatörü | 14227-TR-83/47382688-SEMT TR | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:50:04 | 30.06.2025 12:08:02 | 2.299 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 216.043 | 0 | 0 | 0 | 152.377 | 0 | 0 | 368.421
4812180 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 59992307-TUZLA KOK 2/59478390-TUZLA KOK 2- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:36:22 | 30.06.2025 11:41:08 | 2.079 | 17 | 941 | 3 | 38 | 14 | 213 | 1 | 1 | 133.963 | 165.332 | 21.586 | 7.191 | 70.967 | 175.723 | 18.682 | 3.851 | 597.295
4812185 | 1 | BURSA | GEMLİK | Abone Baglanti Hatti | 59448641-TR-2 KUCUKKUMLA MH/E37/5709284-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:15:46 | 30.06.2025 10:27:22 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812189 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 98710-Döseme Hat Basi Ayiricisi/48558539- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:23:49 | 30.06.2025 12:02:14 | 2.64 | 1 | 110 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5.265 | 7.157 | 0 | 0.009 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 12.444
4812190 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 16427-TR-1 CARDAK /47462967-TR-4 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:09:51 | 30.06.2025 10:50:34 | 0.678 | 0 | 1696 | 4 | 74 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 80.874 | 6.056 | 1.352 | 0.239 | 59.57 | 0 | 0 | 148.091
4812194 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 56092672-KOK- HACI HÜSEYIN YAYLASI/56031759-KOCAGÜR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:15:40 | 30.06.2025 11:00:12 | 0.742 | 2 | 820 | 1 | 50 | 1 | 136 | 1 | 0 | 2.556 | 65.184 | 0.643 | 5.617 | 0.12 | 38.832 | 0 | 0 | 112.952
4812195 | 1 | BURSA | İZNİK | OG Fideri | 1963-BOYALICA KOK/47450898-BAYINDIR GRUBU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:24:35 | 30.06.2025 10:25:28 | 0.015 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.191 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.828
4812200 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 58730957-PANO/58730964- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:57:18 | 30.06.2025 13:06:43 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.499 | 0 | 0 | 8.499
4812203 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23115-DM-3 TOKI YALOVA MERKEZ /47092685-TR 3/6 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:29:13 | 30.06.2025 10:31:39 | 0.041 | 0 | 883 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0.438 | 3.49 | 0 | 0 | 7.029
4812206 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16362-KOK-KAVAKLITEPE /47242171-BAYIR KÖY 1-0 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:34:35 | 30.06.2025 10:35:05 | 0.008 | 11 | 180 | 7 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0.088 | 0.146 | 0.135 | 0 | 1.519 | 0.081 | 0.115 | 0 | 2.083
4812209 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 9425-TR- YENICEABAT KOK2/47265037-ETIKET TEKSTIL DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:35:36 | 30.06.2025 11:19:14 | 0.727 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.087 | 0.064 | 80.085 | 0.429 | 7.818 | 0 | 18.618 | 0 | 107.102
4812211 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 19184-KOK-BAYIRKOY/47240515-SÜTLÜCE ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:37:43 | 30.06.2025 10:38:13 | 0.008 | 0 | 243 | 0 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0.022 | 0.031 | 0.145 | 0 | 0 | 0.544
4812214 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 333-TR-18/47278375-TR-20 GELIR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 13:15:54 | 27.06.2025 13:39:49 | 0.399 | 0 | 482 | 0 | 3 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.817 | 0 | 0.085 | 13.053 | 9.906 | 0 | 0 | 46.861
4812216 | 1 | BURSA | İNEGÖL | SDK Çikisi | 3551237-SDK/3479469-SDK BESLEME HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:36:14 | 30.06.2025 13:50:07 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 9.53
4812217 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16098-TR-24 ASKERIYE YANI KOK/47459888-ASKERIYE TARAFI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:34:51 | 30.06.2025 11:10:00 | 0.586 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 7.672
4812220 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 3534706-SDK/3356976-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:21:29 | 30.06.2025 11:29:44 | 1.137 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 1.259
4812221 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Abone Baglanti Hatti | 55357585-AG DIREK/55845703-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:43:36 | 30.06.2025 11:22:46 | 0.653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
4812222 | 1 | BURSA | KARACABEY | Abone Baglanti Hatti | 48711193-AG DIREK/5297963-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:47:13 | 30.06.2025 12:27:39 | 1.674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
4812233 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Abone Baglanti Hatti | 920603-AG DIREK/5148380-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:56:53 | 30.06.2025 11:46:45 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0.948
4812234 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | OG Fideri | 14701-TR- AVKA SITESI/47422230-TR- AVKA SITESI DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:32:26 | 30.06.2025 11:27:35 | 0.919 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93
4812236 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1038769-AG DIREK/48820255-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:50:01 | 30.06.2025 14:16:00 | 3.433 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895
4812239 | 1 | BURSA | İZNİK | AG Fideri | 53888457-TR-1 ELMALI MRKZ. AG PANOSU/53888480- | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:05:14 | 30.06.2025 11:53:25 | 0.803 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 3.188
4812240 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 17171-ARMUTLU KOK/47466532-ARMUTLU GEL GEC | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:07:59 | 30.06.2025 12:16:30 | 1.142 | 0 | 201 | 13 | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.741 | 16.016 | 5.391 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 37.04
4812242 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 56050144-DM-EVRESE/56050475-ÇOKAL GRUP ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:11:17 | 30.06.2025 11:21:07 | 0.164 | 3 | 712 | 4 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0.366 | 7.722 | 11.76 | 0.018 | 0.194 | 2.207 | 0 | 0.026 | 22.293
4812245 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Dagitim Transformatörü | 58786794-TR-7/58786880- | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:53:00 | 27.06.2025 12:23:00 | 0.5 | 0 | 558 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 6.549 | 0 | 0 | 0 | 9.817 | 0 | 5.103 | 21.469
4812246 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16574-YOLBASI KOK/47241473-KAYIRLAR TURFULLAR CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:13:22 | 30.06.2025 11:14:32 | 0.019 | 3 | 950 | 0 | 23 | 3 | 242 | 0 | 2 | 0.149 | 0.913 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.379 | 0 | 0.001 | 1.572
4812251 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Fideri | 5869337-TR-8/20 KONAK AG PANOSU/1913339-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:10:56 | 30.06.2025 12:44:22 | 1.557 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.509 | 0 | 0 | 0 | 11.422 | 0 | 0 | 90.931
4812252 | 1 | BURSA | İZNİK | Abone Baglanti Hatti | 54739931-SDK/5251217-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:15:49 | 30.06.2025 13:18:54 | 2.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
4812261 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | AG Fideri | 5907647-TR-1 BOLCEAGAC AG PANOSU/1913934-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:16:41 | 30.06.2025 12:06:34 | 0.831 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503
4812264 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5914661-TR-1/05 AG PANOSU/47839435- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:05:24 | 30.06.2025 12:01:19 | 0.932 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0 | 0.091 | 0 | 68.561 | 0 | 1.359 | 70.376
4812265 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 54009343-AG DIREK/5634545-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:26:30 | 30.06.2025 18:53:06 | 7.443 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.407 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98
4812266 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 333-TR-18/48100285-TR-21 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 18:42:40 | 27.06.2025 18:53:13 | 0.176 | 1 | 2742 | 6 | 3 | 11 | 203 | 1 | 0 | 0.197 | 85.983 | 3.302 | 0.065 | 75.021 | 39.766 | 36.217 | 0 | 240.55
4812270 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 15671- TR-19 /47240234-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 01:56:37 | 26.06.2025 02:14:00 | 0.29 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0.042 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 12.556
4812271 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | OG Fideri | 17167-KIZIKSA KOK/47284701-ÖRDEKÇI ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:36:48 | 30.06.2025 11:37:34 | 0.013 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
4812274 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 56856442-TR 22/56856521-TRAFO KORUMA | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 01:56:44 | 26.06.2025 02:14:00 | 0.288 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 2.898
4812281 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23339-TR-4/19 ISMET PASA DEVLET HASTAHANESI/47099688-TR 4/22-CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:29:16 | 30.06.2025 15:44:10 | 4.248 | 0 | 294 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.179 | 0 | 0 | 490.717 | 34.682 | 0 | 0 | 631.579
4812283 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 54138716-DEYDINLER KÖK/54138760-ALIBEY ESKI KÖK ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:46:24 | 30.06.2025 11:47:11 | 0.013 | 2 | 558 | 1 | 37 | 5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.913 | 0.182 | 1.637 | 0.386 | 0.399 | 0.051 | 0 | 3.569
4812288 | 1 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | AG Fideri | 5940431-TR-3/4 CIFTLIKKOY AG PANOSU/47131694-5 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:40:56 | 30.06.2025 15:19:46 | 3.647 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.132 | 0 | 0.051 | 0 | 47.519 | 0 | 0 | 93.703
4812291 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | OG Fideri | 17346-DM-5 SUZAN TERZIOGLU/47422326-CIKRIKCI KOY | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:50:31 | 30.06.2025 12:52:23 | 1.031 | 7 | 485 | 12 | 75 | 7 | 39 | 1 | 1 | 0.038 | 0.961 | 0.489 | 1.101 | 0.521 | 0.931 | 1.157 | 0.043 | 5.241
4812292 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 1064142-AG DIREK/5551193-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:51:13 | 30.06.2025 12:45:23 | 0.903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
4812300 | 1 | BURSA | İNEGÖL | AG Fideri | 5874413-DM-5/26 AG PANOSU/1830663- | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:53:34 | 30.06.2025 14:07:00 | 2.224 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 318.404 | 0 | 0 | 0 | 416.895 | 0 | 7.118 | 742.417
4812302 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5882759-TR- ALASAR DTR-2 AG PANOSU/1804533-1 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:55:21 | 30.06.2025 13:15:55 | 1.343 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.808 | 0 | 0 | 0 | 6.751 | 0 | 0 | 13.559
4812304 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5885952-TR- BUYUKDAGDERE MH AG PANOSU/1834265-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:12:54 | 30.06.2025 13:00:54 | 3.8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.271 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 16.36
4812306 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | SDK | 52089170-SDK/52089197-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:36:46 | 30.06.2025 13:53:43 | 2.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 18.064 | 0 | 0 | 18.652
4812308 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1054482-AG DIREK/54782036-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:07:15 | 30.06.2025 15:16:55 | 5.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798
4812311 | 1 | BALIKESİR | BALYA | Dagitim Transformatörü | 11148-TR- DORTYOL MH /47280629-TR- DORTYOL MH DTR AYIRICISI | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:39:32 | 30.06.2025 13:52:24 | 4.214 | 0 | 388 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 72.176 | 0 | 6.135 | 0 | 18.884 | 0 | 0 | 97.195
4812312 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5906875-TR-19 AG PANOSU/1846140-1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 11:18:00 | 27.06.2025 12:07:00 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28
4812313 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 49482071-TR-1A AG PANOSU/49482065- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:22:07 | 30.06.2025 13:01:43 | 0.66 | 0 | 132 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 7.386 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 20.629
4812314 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | AG Fideri | 5874811-TR-117 AG PANOSU/51968028- | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:10:19 | 30.06.2025 12:45:16 | 0.583 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 21.775 | 0 | 0 | 0 | 27.311 | 0 | 4.595 | 53.681
4812319 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262926-DM06/06-TR-37 2/15 ATATURK MAH FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:26:49 | 30.06.2025 12:29:11 | 0.039 | 0 | 3534 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 2 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 11.315 | 14.897 | 0 | 0.394 | 40.026
4812322 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1041415-AG DIREK/5442416-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:05:00 | 27.06.2025 19:16:00 | 4.183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
4812327 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3540486-SDK/5623256-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:26:06 | 30.06.2025 13:34:35 | 1.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0.653
4812337 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | AG Fideri | 5922026-TR-2 ADILHAN KOYU AG PANOSU/47765779-3 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:20:22 | 30.06.2025 12:53:15 | 0.548 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 2.817
4812341 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1089341-AG DIREK/56928870- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:38:57 | 30.06.2025 14:19:02 | 1.668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
4812345 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6824-TR- NARLIDERE KOK/47243371-NARLIDERE CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:50:47 | 30.06.2025 13:12:42 | 0.365 | 4 | 2574 | 0 | 3 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0.053 | 62.191 | 0 | 0.204 | 7.164 | 16.838 | 2.963 | 0 | 89.412
4812347 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Abone Baglanti Hatti | 826267-AG DIREK/4896618-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:34:50 | 30.06.2025 15:05:37 | 3.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
4812351 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 60238942-Izzettin Hatbasi Ayiricisi/47595333-IZZETTIN GRUP | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:56:19 | 30.06.2025 14:01:39 | 1.089 | 0 | 185 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.877 | 0 | 0.045 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 8.265
4812352 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 14299-YILDIZ KOK/47558301-AYVATLAR KOK CIKIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:06:40 | 30.06.2025 13:09:00 | 0.039 | 38 | 5456 | 98 | 185 | 64 | 677 | 29 | 4 | 14.48 | 73.777 | 72.192 | 9.274 | 107.761 | 33.272 | 489.16 | 0.452 | 800.37
4812361 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5874799-TR-38 AG PANOSU/1810793-2 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:08:39 | 30.06.2025 13:58:06 | 0.824 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 5.229
4812368 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16241-IM-6 DM-11 BALIKESIR/47441024-INDIRICI 5 | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:24:54 | 30.06.2025 13:27:50 | 0.049 | 0 | 21627 | 0 | 12 | 6 | 937 | 1 | 2 | 0 | 457.171 | 0 | 0.198 | 104.026 | 276.373 | 115.04 | 1.875 | 954.684
4812371 | 1 | BALIKESİR | DURSUNBEY | OG Fideri | 92367-Asagimusalar Ayiricisi/47568093- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:28:25 | 30.06.2025 13:50:49 | 1.373 | 0 | 188 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.606 | 0 | 3.307 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 19.35
4812376 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | AG Fideri | 5892113-TR-2 TATLISU AG PANOSU/1863614-2 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 12:17:29 | 30.06.2025 16:48:00 | 4.509 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.134 | 0 | 0 | 0 | 4.313 | 0 | 0 | 22.447
4812388 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534764-SDK/58600933- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:42:53 | 30.06.2025 17:48:44 | 4.098 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586
4812389 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877349-KARAKÖY TR AG PANOSU/1923160-3 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:41:36 | 30.06.2025 19:25:23 | 5.729 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.745 | 0 | 59.764 | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 80.376
4812393 | 1 | BURSA | GÜRSU | Abone Baglanti Hatti | 58343268-/58641520- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:49:28 | 30.06.2025 14:12:27 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0.523
4812396 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1088549-AG DIREK/5599341-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:51:09 | 30.06.2025 14:55:31 | 1.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
4812399 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 16034-KOK-BEHRAM /47243451-BABAKALE CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:57:59 | 30.06.2025 14:23:51 | 0.431 | 61 | 2156 | 30 | 159 | 47 | 413 | 2 | 0 | 34.059 | 101.054 | 15.092 | 18.875 | 101.861 | 136.27 | 0.232 | 0 | 407.441
4812400 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1992-DM- SIRINEVLER TR-66A/49340233-OTOSANSIT TM GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:53:45 | 30.06.2025 14:36:28 | 0.712 | 2 | 11123 | 14 | 128 | 57 | 866 | 26 | 10 | 0.382 | 837.307 | 58.286 | 36.349 | 757.019 | 466.716 | 2606.753 | 101.13 | 4863.943
4812405 | 1 | YALOVA | MERKEZ | AG Fideri | 5941481-TR-2/27 AG PANOSU/47133596-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:51:00 | 30.06.2025 23:48:00 | 9.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.192 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 40.763
4812409 | 1 | BURSA | BÜYÜKORHAN | OG Fideri | 92070-Ericek-Karalar Grup Hat Basi Ayiricisi/47486305- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:58:48 | 30.06.2025 17:44:50 | 3.767 | 3 | 247 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18.658 | 35.911 | 0 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 0 | 57.891
4812414 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1082245-AG DIREK/5631813-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:51:57 | 30.06.2025 19:33:16 | 5.688 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06
4812417 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | OG Fideri | 16225-OMERKOY KOK/47271600-GÖKÇEDERE-ASMALIDERE | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:25:43 | 30.06.2025 14:26:19 | 0.01 | 2 | 505 | 4 | 13 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.16 | 0.513 | 0.074 | 0.048 | 0.809 | 0.16 | 0 | 0 | 1.764
4812418 | 1 | BURSA | KARACABEY | TM Fideri | 7918-AKÇALAR TRAFO MERKEZI/47432658-DSI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:24:04 | 30.06.2025 15:18:07 | 0.901 | 8 | 561 | 5 | 11 | 10 | 82 | 1 | 1 | 6.829 | 33.979 | 1218.055 | 1.534 | 20.449 | 26.22 | 6.635 | 0.481 | 1314.183
4812420 | 1 | BURSA | KELES | KÖK | 8409-Tr-KOYLER 2 KOK/54239979-BELENÖREN KOYLER ÇIKIS | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 11:48:25 | 30.06.2025 14:53:18 | 3.081 | 3 | 2096 | 0 | 61 | 4 | 157 | 0 | 1 | 34.164 | 271.63 | 0 | 9.906 | 53.45 | 70.75 | 0 | 1.821 | 441.72
4812421 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 109064-KEÇILIBOY HATBASI/53522871- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:38:20 | 30.06.2025 15:16:27 | 1.635 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 0 | 0 | 12.244
4812423 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5899013-TR-96 AG PANOSU/1839460-2 | AG ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:34:23 | 30.06.2025 15:35:07 | 1.012 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.829
4812426 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23078-TR- TERMINAL USTU KOK/47096447-ARMUTLU 2 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 09:04:00 | 29.06.2025 09:07:01 | 0.05 | 5 | 17746 | 3 | 271 | 35 | 1306 | 3 | 1 | 51.948 | 188.528 | 0.168 | 4.808 | 108.583 | 201.914 | 3.343 | 0.503 | 559.795
4812430 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868252-TR-55 AG PANOSU/1826605-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:30:42 | 30.06.2025 17:09:22 | 2.644 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 67.003 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 0 | 39.906 | 112.874
4812442 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 3509519-SDK/5001902-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:41:03 | 30.06.2025 18:45:54 | 4.081 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493
4812444 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 59986599-BENGILER KOK/59986613- | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:49:14 | 30.06.2025 15:19:00 | 0.496 | 3 | 1455 | 0 | 18 | 3 | 327 | 3 | 0 | 4.386 | 34.767 | 0 | 2.926 | 2.481 | 15.746 | 53.745 | 0 | 114.052
4812447 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 110311-GÜLLÜCE KÖYÜ TR-1 TRAFO KORUMA HATBASI AYIRICISI/47649978- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 09:14:28 | 20.06.2025 17:24:49 | 8.173 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0.016 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 5.405
4812449 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 60294731-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/48559791- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:51:26 | 30.06.2025 17:59:19 | 3.131 | 0 | 3 | 1 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 11.558 | 20.231 | 60.108 | 4.14 | 0 | 0 | 96.567
4812453 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17247-IM 2 - DM 6/47262926-DM06/06-TR-37 2/15 ATATURK MAH FIDER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:55:57 | 30.06.2025 14:58:51 | 0.048 | 0 | 3534 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 2 | 0 | 13.234 | 0 | 0 | 12.365 | 16.065 | 0 | 0.422 | 42.086
4812455 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 55969578-SDK/55969582-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:30:25 | 30.06.2025 18:52:11 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.398 | 245.398
4812460 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 92272-BÜYÜKBOSTANCI GRUP HAT BASI AYIRICISI/47551512- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:55:58 | 30.06.2025 18:03:12 | 3.121 | 0 | 372 | 5 | 22 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94.165 | 115.879 | 17.022 | 11.416 | 35.817 | 0 | 0 | 274.297
4812468 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3543098-SDK/5619469-ABONE BAGLANTI KABLOSU | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:19:06 | 30.06.2025 17:23:01 | 2.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.576
4812473 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5873819-TR- BADEMLI SK AG PANOSU/1807250-1 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:21:09 | 30.06.2025 16:24:02 | 1.048 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.805 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 16.253
4812474 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 06:39:27 | 23.06.2025 06:39:59 | 0.009 | 23 | 630 | 9 | 4 | 28 | 41 | 2 | 1 | 19.183 | 10.588 | 1.725 | 0.301 | 39.774 | 1.199 | 2.742 | 0.06 | 75.573
4812475 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 55156524-KOK- KAYATEPE /55156580-GÜNDOGDU ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:38:57 | 30.06.2025 15:39:42 | 0.013 | 3 | 1407 | 2 | 17 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0.081 | 1.372 | 0.216 | 0.077 | 0.039 | 0.877 | 0 | 0 | 2.661
4812478 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 931145-AG DIREK/5084197-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:40:00 | 30.06.2025 17:10:59 | 1.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
4812480 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266234-HAVA LOJMANLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:48:00 | 30.06.2025 15:51:37 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 0 | 21.221 | 0 | 29.559
4812484 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47262271-ASKERLIK SUBESI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:48:24 | 30.06.2025 15:51:20 | 0.049 | 0 | 5609 | 0 | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 24.223 | 0 | 0.006 | 2.793 | 16.477 | 0 | 0 | 43.5
4812486 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3545765-SDK/58415496- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:22:34 | 30.06.2025 21:01:17 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 5.24
4812490 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | AG Fideri | 5929034-TR- 2/6 AG PANOSU/47770122-2 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:57:40 | 30.06.2025 16:41:56 | 0.738 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0.317 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 2.781
4812491 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3532276-SDK/5390306-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:09:33 | 30.06.2025 22:22:31 | 7.216 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.063 | 0 | 0 | 0 | 25.907 | 0 | 0 | 53.969
4812497 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | OG Fideri | 49507041-AVCI KÖK/49507376-DEREKÖK ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:03:29 | 30.06.2025 16:04:14 | 0.013 | 3 | 680 | 16 | 43 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0.555 | 0.779 | 0.455 | 0.543 | 0.103 | 0.346 | 0 | 0 | 2.78
4812501 | 1 | BURSA | KESTEL | Abone Baglanti Hatti | 1265443-AG DIREK/5558136-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:27:45 | 30.06.2025 17:54:50 | 3.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361
4812502 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17064-TR-1 ASKERLIK SUBESI KARSISI/59378658- | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:57:50 | 30.06.2025 17:01:00 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.637 | 0 | 0 | 0 | 20.637
4812506 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | AG Fideri | 5870896-TR- DUGUN SALONU AG PANOSU/1813016-7 | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:02:28 | 30.06.2025 18:47:06 | 2.744 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.391 | 0 | 0 | 0 | 22.395 | 0 | 0 | 48.786
4812509 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Abone Baglanti Hatti | 765668-AG DIREK/4791199-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:55:52 | 30.06.2025 18:15:56 | 2.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812512 | 1 | BALIKESİR | MANYAS | Abone Baglanti Hatti | 773024-AG DIREK/4805508-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:47:18 | 30.06.2025 16:55:57 | 1.144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
4812517 | 1 | BURSA | NİLÜFER | AG Diregi | 1090378-AG DIREK/57302965- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:05:37 | 30.06.2025 17:02:50 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812519 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 1991-DM- CINARONU TR-307/A/47443407-TR 34 | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:14:37 | 30.06.2025 16:15:26 | 0.014 | 0 | 5675 | 1 | 5 | 16 | 451 | 11 | 5 | 0 | 10.594 | 0.035 | 0.17 | 3.206 | 5.471 | 6.024 | 0.162 | 25.662
4812520 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266234-HAVA LOJMANLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:15:36 | 30.06.2025 16:30:21 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.469 | 0 | 103.871 | 0 | 143.339
4812521 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 17248-IM 1 - DM 3/47262271-ASKERLIK SUBESI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:16:01 | 30.06.2025 16:45:06 | 0.485 | 0 | 5609 | 0 | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 236.636 | 0 | 0.06 | 25.566 | 153.538 | 0 | 0 | 415.8
4812524 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 56341951-DM-1 KORU/56342075-ÇIÇEKLI BAHÇE ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:21:18 | 30.06.2025 17:22:54 | 1.027 | 0 | 1275 | 1 | 64 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0.015 | 0.177 | 0 | 1.986 | 0 | 0 | 3.863
4812525 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 15753-MECIDIYE KOK/53835625-ÇÖMLEKÇI GÜVEM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:14:20 | 30.06.2025 17:41:57 | 4.46 | 1 | 915 | 0 | 29 | 5 | 101 | 0 | 2 | 119.046 | 323.557 | 0 | 22.704 | 53.294 | 101.251 | 0 | 0.206 | 620.059
4812528 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | SDK | 3511923-SDK/3186988-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:59:35 | 30.06.2025 17:43:14 | 1.727 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 51.151 | 0 | 0 | 57.476
4812531 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 212-TR-286/47467470-TR 25 GIDER | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:20:00 | 30.06.2025 18:39:29 | 2.324 | 0 | 1229 | 1 | 4 | 10 | 62 | 8 | 2 | 0 | 225.544 | 2.319 | 13.526 | 130.024 | 49.065 | 392.864 | 1.905 | 815.247
4812533 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | OG Fideri | 54837327-Bükdere Köy Ayiricisi/49517930- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:26:15 | 30.06.2025 18:16:14 | 1.833 | 1 | 353 | 0 | 72 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6.351 | 17.711 | 0 | 5.295 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 33.029
4812534 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 16285-IM-5 DM-13/47266234-HAVA LOJMANLARI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:30:33 | 30.06.2025 16:40:22 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.286 | 0 | 69.247 | 0 | 95.533
4812535 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 23929-KARANLIK KOK/47249124-BALYA FIDERI CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:31:00 | 30.06.2025 16:31:41 | 0.011 | 15 | 5477 | 16 | 69 | 26 | 659 | 7 | 1 | 1.006 | 5.86 | 0.575 | 0.424 | 5.889 | 2.045 | 5.081 | 0.162 | 21.042
4812544 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 54999439-TR-ALPIS/54999538-TR KORUMA | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:51:34 | 28.06.2025 11:04:27 | 0.215 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.248 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 11.484
4812549 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 1370-TR-642/47274130-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 11:49:53 | 28.06.2025 12:16:02 | 0.436 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 14.789 | 0 | 0 | 23.28
4812550 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1091934-AG DIREK/5665901-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:56:43 | 30.06.2025 20:00:50 | 3.068 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
4812551 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 1082047-AG DIREK/5648872-ABONE BAGLANTI HATTI | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:58:41 | 30.06.2025 17:54:59 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042
4812552 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 798-TR-405/47277444-SEMT TR | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:57:48 | 28.06.2025 14:48:49 | 0.85 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0.465 | 7.251
4812554 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18720-KOK- CAMIALAN /47241044-CAMIALAN-YOLINDI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:05:57 | 30.06.2025 17:06:25 | 0.008 | 0 | 572 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.001 | 0.147 | 0.179 | 0 | 0 | 0.65
4812556 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47248818-CEVRE YOULU TR-4 CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:13:30 | 30.06.2025 17:14:00 | 0.008 | 1 | 81 | 1 | 41 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.001 | 0.047 | 0.017 | 0.033 | 0.018 | 0.021 | 0.097 | 0 | 0.234
4812559 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 914032-AG DIREK/5126520-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:04:55 | 30.06.2025 20:26:42 | 3.363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
4812562 | 1 | BALIKESİR | BURHANİYE | AG Fideri | 5871988-TR-8 PELITKÖY SAHIL AG PANOSU/1809793-1 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:21:17 | 30.06.2025 18:39:53 | 1.31 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 3.098
4812563 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Abone Baglanti Hatti | 915034-AG DIREK/5149298-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:11:58 | 30.06.2025 19:19:31 | 2.126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
4812578 | 1 | BURSA | KESTEL | OG Fideri | 6880- TURANKOY DM/47446495-UMITALAN KÖK ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:17:12 | 30.06.2025 19:44:48 | 2.46 | 2 | 405 | 4 | 14 | 13 | 37 | 3 | 0 | 0.326 | 49.957 | 7.531 | 4.626 | 53.675 | 18.826 | 76.496 | 0 | 211.437
4812586 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | AG Fideri | 5868410-TR-405 AG PANOSU/1833585-4 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:27:59 | 30.06.2025 18:28:04 | 1.001 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.248 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 19.529
4812601 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 3534795-SDK/5478959-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:38:20 | 30.06.2025 18:30:23 | 0.867 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.562
4812605 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 54792999-SDK/58574430- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:32:59 | 30.06.2025 18:04:23 | 4.523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
4812608 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Abone Baglanti Hatti | 890647-AG DIREK/54415541-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:56:01 | 30.06.2025 22:30:51 | 5.58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.238
4812613 | 1 | YALOVA | ÇINARCIK | OG Fideri | 23996-DM-2 CINARCIK/47093515-TR- 29-39 CIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:45:38 | 30.06.2025 17:47:00 | 0.023 | 0 | 3027 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 0.086 | 2.614 | 0 | 0 | 6.558
4812615 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | Dagitim Transformatörü | 5907451-TR- KARAGUR MH AG PANOSU/1864134-4 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:34:26 | 30.06.2025 17:58:51 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
4812616 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1036746-AG DIREK/55440744-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:42:50 | 30.06.2025 21:39:16 | 3.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
4812619 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Abone Baglanti Hatti | 1057487-AG DIREK/5497987-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:10:57 | 30.06.2025 19:52:58 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812623 | 1 | ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | OG Fideri | 22491-DM- SANTRAL/47634750-TEPEKOY FIDERI CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:35:32 | 30.06.2025 17:45:14 | 0.162 | 0 | 527 | 0 | 2 | 6 | 110 | 1 | 0 | 0 | 12.578 | 0 | 0.008 | 5.008 | 10.813 | 7.902 | 0 | 36.31
4812627 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 108786-Karapürçek Köyü Hat Basi Ayiricisi/47645605- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:36:33 | 30.06.2025 19:42:29 | 2.099 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0.777 | 0 | 2.009 | 51.452 | 0 | 56.719
4812630 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 59923300-PANO /59923311- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:51:14 | 30.06.2025 18:13:03 | 0.363 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0.027 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 3.179
4812640 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | OG Fideri | 18772-KOK- CIHADIYE/47243247-GURCESME-BAKACAK | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:00:49 | 30.06.2025 18:57:56 | 0.952 | 2 | 587 | 5 | 71 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.461 | 17.585 | 7.826 | 2.68 | 2.916 | 5.985 | 0 | 0 | 37.453
4812642 | 1 | BALIKESİR | MARMARA | AG Fideri | 5898461-TR-15 AG PANOSU/1838490-4 | AG KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:03:31 | 30.06.2025 19:14:14 | 1.178 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.124 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.599
4812645 | 1 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16801-TR-38/47461944-TR-38-TR-39A ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:01:57 | 30.06.2025 18:15:39 | 0.228 | 0 | 5394 | 1 | 1 | 4 | 1366 | 0 | 2 | 0 | 63.154 | 0.575 | 0 | 3.23 | 68.385 | 0 | 0.509 | 135.853
4812645 | 2 | BALIKESİR | GÖNEN | OG Fideri | 16455-TR-42/47458237-TR-44-45-46 ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:15:39 | 30.06.2025 18:39:29 | 0.397 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13.844 | 0 | 0 | 0 | 9.706 | 0 | 0 | 23.55
4812648 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 60294731-BENZINLIKLER HATBASI TR-32-33/48559791- | OG SIKIBAĞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:03:21 | 30.06.2025 19:46:52 | 1.725 | 0 | 3 | 1 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 2.846 | 5.866 | 15.414 | 1.286 | 0 | 0 | 25.605
4812652 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 12672-TR-1 BADEMLI MH/47453392-TR-1 BADEMLI MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:10:46 | 30.06.2025 20:10:43 | 1.999 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11.533 | 0 | 5.388 | 0 | 2.215 | 0 | 0.013 | 19.148
4812657 | 1 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 24001-DM-5 YALOVA/47096213-TR-5/2 CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:51:44 | 30.06.2025 17:54:38 | 0.048 | 0 | 1948 | 1 | 1 | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4.739 | 1.981 | 0.1 | 108.129 | 2.921 | 0 | 0 | 117.871
4812657 | 2 | YALOVA | MERKEZ | OG Fideri | 23577-TR-5/2/47099839-TIGEM KAMPLAR ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:54:38 | 30.06.2025 19:22:11 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.81 | 0 | 0 | 0 | 107.81
4812658 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5886116-TR-4 MACARLAR MH AG PANOSU/1833393-4 | AG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 17:52:21 | 30.06.2025 20:47:21 | 2.916 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.308
4812663 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | AG Fideri | 5907427-TR- KUCUKBUKU MH AG PANOSU/1847638-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:31:39 | 30.06.2025 19:22:36 | 0.849 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0.131 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 3.756
4812665 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | AG Fideri | 5889463-TR-1 HALALCA MH AG PANOSU/1835486-1 | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:20:41 | 30.06.2025 19:29:56 | 1.154 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.781 | 0 | 0.235 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 10.341
4812666 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 59923300-PANO /59923311- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:19:47 | 30.06.2025 18:45:55 | 0.435 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0.031 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 3.759
4812667 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | AG Fideri | 5892141-TR-1/16A AG PANOSU/1821319-2 | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:31:01 | 30.06.2025 20:09:07 | 1.635 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 9.874
4812670 | 1 | BURSA | KELES | OG Fideri | 3834-TR-1 KELES KOK/47450630-TR 3 ÇIKIS DEMITAS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:15:58 | 30.06.2025 18:45:50 | 0.498 | 0 | 1199 | 0 | 52 | 3 | 325 | 0 | 1 | 0 | 23.342 | 0 | 0.884 | 7.14 | 20.449 | 0 | 0.009 | 51.824
4812691 | 1 | ÇANAKKALE | YENİCE | OG Fideri | 22489-DM- YENICE/47249750-CIFT DEVRE KOYLER | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:06:24 | 30.06.2025 19:08:44 | 0.039 | 17 | 5713 | 15 | 78 | 20 | 932 | 6 | 0 | 0.473 | 3.488 | 0.828 | 0.224 | 0.282 | 1.368 | 0.52 | 0 | 7.185
4812695 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 5867058-TR-97 AG PANOSU/1949341- | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:11:12 | 30.06.2025 22:01:11 | 2.833 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 88.201 | 0 | 0 | 0 | 44.352 | 0 | 0 | 132.553
4812696 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | OG Fideri | 55200921-DM-111 /55200948-SANAYI ÇIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:18:01 | 30.06.2025 19:21:40 | 0.061 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.094 | 1.902 | 0 | 0.127 | 2.553
4812705 | 1 | BALIKESİR | BALYA | AG Fideri | 59043068-TR-KADIKOY AG PANOSU/59043079- | AG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:26:51 | 30.06.2025 21:00:32 | 1.561 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.859 | 0 | 0.416 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 10.488
4812708 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 59328348-TR-31/38/A30/56095224-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:25:51 | 30.06.2025 20:18:12 | 0.872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
4812711 | 1 | BALIKESİR | AYVALIK | Abone Baglanti Hatti | 55948799-AG DIREK/5106408-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:24:51 | 30.06.2025 21:00:20 | 1.591 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 7.641 | 0 | 0 | 10.056
4812712 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 1026333-AG DIREK/5365633-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:18:33 | 30.06.2025 21:31:30 | 2.216 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07
4812715 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21206-BURSA KOK/47251393-GEMLIK HISAR RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:31:58 | 30.06.2025 20:18:47 | 0.78 | 0 | 369 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 14.948 | 0 | 0 | 5.18 | 1.77 | 0 | 0.013 | 21.912
4812718 | 1 | BURSA | GEMLİK | TM Fideri | 54428692-GEMLIK TRAFO MERKEZI/49149565-NARLI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:31:12 | 30.06.2025 19:42:39 | 0.191 | 4 | 24989 | 1 | 114 | 13 | 1912 | 4 | 15 | 11.934 | 129.211 | 0.067 | 5.009 | 3.38 | 41.9 | 2.651 | 1.308 | 195.459
4812723 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5885589-TR-5/5-A RAYKENT AG PANOSU/1816095-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:31:35 | 30.06.2025 20:33:44 | 1.036 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.069 | 0 | 0 | 0 | 8.307 | 0 | 0 | 15.375
4812727 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 3543470-SDK/5616673-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:41:40 | 30.06.2025 20:39:03 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0.253
4812728 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Transformatörü | 5869541-TR-12/3 ÇAMLICA AG PANOSU/1912195-6 | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:47:31 | 30.06.2025 20:24:59 | 0.624 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 1.796
4812734 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2191-ISAÖREN KÖK/47424270-ISAÖREN ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:49:42 | 30.06.2025 20:10:41 | 0.35 | 0 | 290 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 0.023 | 2.187 | 1.216 | 0 | 0 | 9.57
4812736 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 56241843-TR-21 KARAPINAR/56241941-TR-21/1 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:06:40 | 30.06.2025 20:11:37 | 0.083 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0.008 | 0 | 0.175 | 0.406 | 0 | 2.071
4812737 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 108744-TOTAL GRUP ENH HATBASI/47662550- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 18:53:17 | 30.06.2025 20:33:10 | 1.665 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.622 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 0 | 5.208
4812740 | 1 | BURSA | YILDIRIM | SDK | 3541948-SDK/3448766-SDK BESLEME HATTI | SAHA DAĞITIM KUTUSU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:10:26 | 30.06.2025 21:44:35 | 1.569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 1.627
4812750 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15958-TR-12/47462484-TR13 VE TR 14 CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:17:16 | 30.06.2025 20:59:57 | 0.711 | 0 | 634 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22.227 | 0 | 0 | 0.026 | 4.982 | 0 | 0 | 27.235
4812754 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16214-TR-1 (KOK) SARIBEYLER MH/47454854-ÇUKURÇAYIR | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:30:26 | 30.06.2025 20:31:11 | 0.013 | 4 | 444 | 6 | 21 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.026 | 0.357 | 0.121 | 0.047 | 0.041 | 0.1 | 0 | 0 | 0.692
4812757 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 21206-BURSA KOK/47251393-GEMLIK HISAR RING | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:32:10 | 30.06.2025 20:34:28 | 0.038 | 0 | 369 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.126 | 0.042 | 0 | 0 | 0.532
4812758 | 1 | BURSA | NİLÜFER | Abone Baglanti Hatti | 57548387-D03/57548650- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 19:29:38 | 30.06.2025 22:08:30 | 2.648 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 5.105
4812760 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Abone Baglanti Hatti | 1075774-AG DIREK/5584751-ABONE BAGLANTI KABLOSU | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:35:52 | 30.06.2025 22:34:03 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
4812762 | 1 | BALIKESİR | BANDIRMA | OG Fideri | 16982-BAGFAS KOK/47281187-TM-2 BAGFAS-2 GIRIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:28:00 | 30.06.2025 20:36:31 | 0.142 | 9 | 8899 | 16 | 208 | 27 | 843 | 8 | 2 | 11.567 | 53.288 | 5.029 | 15.81 | 12.995 | 17.513 | 88.066 | 0.002 | 204.269
4812765 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | Abone Baglanti Hatti | 846201-AG DIREK/4940426-ABONE BAGLANTI HATTI | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:31:34 | 30.06.2025 22:15:56 | 1.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
4812778 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 99173-Gümeli Mezarli Yani Grup Ayiricisi/47559332- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:37:19 | 30.06.2025 22:12:11 | 1.581 | 0 | 849 | 0 | 9 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40.501 | 0 | 0.163 | 1.146 | 2.26 | 0 | 0 | 44.071
4812779 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 21344-DM-4/47423069-DM-4/17 ÇIKIS | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:52:27 | 30.06.2025 21:01:00 | 0.143 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 2.988
4812787 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | TM Fideri | 54437485-GOBEL TRAFO MERKEZI/47245206-GOBEL | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:55:35 | 30.06.2025 21:39:33 | 0.733 | 1 | 1091 | 5 | 17 | 8 | 174 | 5 | 0 | 1.304 | 46.406 | 5.028 | 1.906 | 6.319 | 20.018 | 43.479 | 0 | 124.459
4812793 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | Abone Baglanti Hatti | 56462966-/57075151- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 20:48:11 | 30.06.2025 22:35:25 | 1.787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | 6.582
4812856 | 1 | BALIKESİR | SUSURLUK | AG Fideri | 58927628-TR-1 BUZAGLIK AG PANOSU/58927636- | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 21:37:45 | 30.06.2025 23:34:19 | 1.943 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 1.731 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 2.82
4812863 | 1 | BALIKESİR | GÖMEÇ | AG Fideri | 5907591-TR- HACIOGLU AG PANOSU/1844288-1 | SOKAK AYDINLATMA TESİSİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 21:38:12 | 30.06.2025 23:30:08 | 1.865 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 2.271
4812867 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 21:51:08 | 30.06.2025 21:59:53 | 0.146 | 5 | 4483 | 7 | 69 | 12 | 822 | 1 | 0 | 2.063 | 20.443 | 0.598 | 0.277 | 1.261 | 5.368 | 0.009 | 0 | 30.02
4812887 | 1 | BURSA | YILDIRIM | OG Fideri | 393-TR-97/47278587-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 22:01:11 | 30.06.2025 23:01:16 | 1.001 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26.079 | 0 | 0 | 0 | 11.166 | 0 | 0 | 37.245
4812898 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 55992114-HACIGELEN KÖK/55992136-ECIALAN CIKISI | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 22:09:39 | 30.06.2025 22:10:57 | 0.022 | 1 | 800 | 6 | 15 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0.005 | 0.448 | 0.102 | 0.011 | 0.17 | 0.092 | 0 | 0 | 0.827
4812905 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16578-DM- IVRINDI/47443482-KORUCU | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 22:22:04 | 30.06.2025 22:25:22 | 0.055 | 5 | 4870 | 9 | 83 | 12 | 870 | 2 | 0 | 0.971 | 8.6 | 0.275 | 0.147 | 0.665 | 1.885 | 0.282 | 0 | 12.825
4812935 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Abone Baglanti Hatti | 57573470-G01/58987710- | AG ABONE KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 22:36:03 | 30.06.2025 23:35:03 | 0.983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 1.548
4812938 | 1 | ÇANAKKALE | ÇAN | OG Fideri | 22494-DM-TERZIALAN TR1 /47480379-CEVRE YOULU TR-4 CIKISI | OG JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 22:45:47 | 30.06.2025 23:51:36 | 1.097 | 1 | 81 | 1 | 41 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.117 | 3.349 | 0.278 | 1.946 | 1.212 | 0.249 | 1.384 | 0 | 8.536
4812944 | 1 | BURSA | YENİŞEHİR | AG Fideri | 5877349-KARAKÖY TR AG PANOSU/1923036- | AG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 22:56:17 | 30.06.2025 23:56:25 | 1.002 | 0 | 95 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.682 | 0 | 7.665 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 16.055
4812948 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 17303-AKTAS KOK/47256547-BALDIRAN | SCADA-MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 23:02:33 | 30.06.2025 23:09:49 | 0.121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
4813132 | 1 | BURSA | YILDIRIM | Dagitim Transformatörü | 1417-TR-14/47446293-TR-79 GIRIS | OG HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:05:00 | 30.06.2025 09:38:00 | 0.55 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 93.928 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 0 | 0 | 117.108
4813137 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | TM Fideri | 57793128-TM-EZINE/57793274-BAYRAMIÇ-2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 09:48:00 | 30.06.2025 09:50:00 | 0.033 | 35 | 8525 | 121 | 363 | 76 | 1584 | 21 | 3 | 1.404 | 15.163 | 10.489 | 1.822 | 13.44 | 11.332 | 42.737 | 0.794 | 97.181
4813205 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 326-TR-6/47307664-SERVIS | OG DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 13:32:00 | 30.06.2025 14:11:00 | 0.65 | 0 | 1758 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 17.702 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | 21.821
4813214 | 1 | BALIKESİR | BİGADİÇ | OG Fideri | 16764-YAGCILAR KOK/47445158-ALAN ÇIKISI | OG DİREK HASARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:33:00 | 27.06.2025 19:15:00 | 3.7 | 0 | 957 | 0 | 13 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 62.955 | 0 | 2.431 | 0 | 9.668 | 0 | 0 | 75.054
4813217 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16765-KURENDERE KOK/47424681-BIGADIÇ GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:26:00 | 27.06.2025 20:44:00 | 5.3 | 0 | 859 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 8.753 | 5.64 | 0 | 0 | 99.694
4813249 | 1 | BURSA | İNEGÖL | TM Fideri | 54433373-INEGÖL TRAFO MERKEZI/47440705-ALANYURT ÇIKISI | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 15:50:06 | 29.06.2025 16:42:42 | 0.877 | 7 | 25820 | 10 | 47 | 138 | 2460 | 72 | 24 | 33.457 | 2218.014 | 32.513 | 47.344 | 709.403 | 1238.769 | 476.626 | 47.312 | 4803.438
4813249 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/55769998-DM1-1/23 ALANYURT BARA CIKIS | OG İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:42:42 | 29.06.2025 16:52:00 | 0.155 | 3 | 6700 | 5 | 27 | 23 | 605 | 6 | 4 | 3.563 | 675.105 | 21.297 | 23.269 | 127.694 | 378.712 | 20.554 | 4.383 | 1254.577
4813390 | 1 | ÇANAKKALE | LAPSEKİ | OG Fideri | 108975-Haciömerler Hat basi sek./47677397- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:00:01 | 16.06.2025 21:35:00 | 2.583 | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.114 | 0.861 | 0 | 0 | 2.001 | 0.386 | 0 | 0 | 6.362
4813433 | 1 | BURSA | GEMLİK | OG Fideri | 2105-TR-2 GEMSAZ/47451519-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 09:26:36 | 18.06.2025 10:32:12 | 1.093 | 0 | 336 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 0 | 0.017 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 7.37
4813562 | 1 | BURSA | İNEGÖL | KÖK | 1778-AKHISAR TR5/47463649-DONAT ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:22:01 | 29.06.2025 10:59:00 | 0.616 | 0 | 3946 | 0 | 2 | 67 | 339 | 19 | 2 | 0 | 290.534 | 0 | 0.071 | 653.953 | 107.288 | 184.442 | 1.692 | 1237.979
4813562 | 2 | BURSA | İNEGÖL | Dagitim Transformatörü | 57902876-DM13/57633482- | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 10:59:00 | 29.06.2025 11:44:30 | 0.758 | 0 | 1131 | 0 | 1 | 56 | 126 | 17 | 2 | 0 | 115.99 | 0 | 0 | 529.041 | 61.238 | 181.183 | 1.692 | 889.144
4814098 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2130-DM-3/47465995-DM 3/07 ÇIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:54:00 | 30.06.2025 16:12:00 | 0.3 | 0 | 7363 | 0 | 0 | 3 | 773 | 0 | 1 | 0 | 312.963 | 0 | 0 | 146.403 | 346.535 | 0 | 1.933 | 807.834
4814098 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2068-DM-5/18/47454340-DM-5/17 GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:12:00 | 30.06.2025 16:22:00 | 0.167 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 209.706 | 0 | 0 | 146.403 | 293.124 | 0 | 0 | 649.233
4814098 | 3 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2071-DM-5/16/47452485-DM-5/15 GIRIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:22:00 | 30.06.2025 16:31:00 | 0.15 | 0 | 2051 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0 | 175.506 | 0 | 0 | 146.403 | 277.827 | 0 | 0 | 599.737
4814098 | 4 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1785-DM-5/15/47271606-TR KORUMA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 16:31:00 | 30.06.2025 19:11:00 | 2.667 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 97.191 | 0 | 0 | 0 | 204.534 | 0 | 0 | 301.725
4814129 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1783-DM-5/26/47241429-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 14:07:06 | 30.06.2025 14:54:32 | 0.791 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 128.273 | 0 | 0 | 0 | 159.492 | 0 | 2.13 | 289.895
4814146 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 1800-DM-5/32 /47454495-BOS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 10:07:16 | 30.06.2025 10:24:08 | 0.281 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.032 | 0 | 0 | 0 | 7.073 | 0 | 0 | 51.105
4814492 | 1 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 55769801-DM-1/47459426-DM1-1/23 ALANYURT BARA CIKIS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:24:00 | 28.06.2025 20:29:00 | 0.083 | 3 | 6695 | 5 | 27 | 23 | 605 | 6 | 4 | 0.149 | 50.052 | 0.615 | 0.845 | 45.396 | 29.867 | 3.563 | 1.785 | 132.273
4814492 | 2 | BURSA | İNEGÖL | OG Fideri | 2932-DM-1/23/47452094-DM-1/36 ÇIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 20:29:00 | 28.06.2025 21:18:53 | 0.831 | 0 | 497 | 0 | 0 | 12 | 65 | 4 | 2 | 0 | 25.478 | 0 | 0 | 44.457 | 20.515 | 3.481 | 1.765 | 95.696
4814682 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47283038-TR- -B.YENICE CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 10:46:41 | 28.06.2025 10:50:29 | 0.063 | 1 | 1176 | 0 | 17 | 5 | 149 | 1 | 0 | 0.11 | 5.681 | 0 | 0.097 | 0.565 | 1.252 | 0.388 | 0 | 8.092
4814984 | 1 | ÇANAKKALE | EZİNE | OG Fideri | 57793128-TM-EZINE/57744354-KOYLER | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:46:03 | 19.06.2025 14:48:51 | 0.047 | 3 | 973 | 38 | 6 | 23 | 158 | 6 | 1 | 3.483 | 46.624 | 234.059 | 2.353 | 334.05 | 13.824 | 281.519 | 0.071 | 915.982
4815313 | 1 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | OG Fideri | 16041-TR-3/12/47451360-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 14:52:44 | 27.06.2025 15:19:50 | 0.452 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0.121 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 1.467
4815485 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | AG Fideri | 5913001-TR-1 SIRINKOY AG PANOSU/47758202-1 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:41:41 | 25.06.2025 15:51:00 | 5.155 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.078 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 1.209
4815804 | 1 | BURSA | KARACABEY | OG Fideri | 56362095-TOKAT VIRAJI KOK/56045878-BOGAZ BAYRAMDERE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:59:19 | 01.06.2025 21:00:05 | 0.013 | 0 | 7838 | 0 | 20 | 4 | 346 | 1 | 9 | 0 | 411.003 | 0 | 1.591 | 7.583 | 189.201 | 22.811 | 16.02 | 648.21
4815904 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 15695-TR- OKUYUCU ARKASI TOYGAR MH /47451547-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:40:03 | 14.06.2025 13:41:03 | 0.017 | 0 | 987 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14.066 | 0 | 0.202 | 0 | 5.861 | 0 | 0 | 20.128
4815926 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16926-TR-2 KAYAPA MH KABIN/47443111-YAGLILAR KOK GIRIS | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:30:14 | 08.06.2025 10:31:14 | 0.017 | 0 | 707 | 0 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 18.148 | 0 | 0.043 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 24.754
4815982 | 1 | BALIKESİR | İVRİNDİ | OG Fideri | 16555-KORUCU KOK/47283037-TR- MADRA CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:16:51 | 19.06.2025 18:17:52 | 0.017 | 4 | 2733 | 8 | 42 | 6 | 483 | 1 | 0 | 6.117 | 20.736 | 3.194 | 0.264 | 0.546 | 7.089 | 0.64 | 0 | 38.586
4815983 | 1 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | OG Fideri | 16246-TR-1 KAVAK /47455578-GELIBOLU ESKIHAT CIKISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 05:47:58 | 16.06.2025 05:48:27 | 0.008 | 23 | 725 | 9 | 5 | 28 | 47 | 2 | 1 | 85.681 | 50.787 | 5.076 | 1.589 | 123.023 | 3.043 | 7.174 | 0.43 | 276.804
4816005 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15571-TR-15 TRENLIK BAGLARI/47327383-SEMT TR CIKISI | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:10:24 | 02.06.2025 16:13:24 | 0.05 | 0 | 269 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0.443 | 4.085
4816067 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15930-TR- BEST YANI/47320838-SEMT TR CIKIS | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:33:57 | 08.06.2025 14:18:11 | 0.737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 2.643
4816103 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 19475-TR-09 KARANFIL SK/47299543-SERVIS TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 00:26:07 | 10.06.2025 00:28:37 | 0.042 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15.424 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 28.024
4816129 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56371157-TR-PLEVNE CAMI ARKASI SINAN SK/56371240-SEMT TRAFOSU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:15:04 | 13.06.2025 11:16:04 | 0.017 | 0 | 1153 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.702 | 0 | 0.003 | 0 | 8.248 | 0 | 0 | 20.953
4816157 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 56332691-TR16 TRAFO SOKAK/56332789-SEMT TRAFOSU | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:20:50 | 20.06.2025 10:23:00 | 0.036 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 10.164
4816186 | 1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | OG Fideri | 15921-TR-35 ARZU SK/47325260-SEMT TR | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:06:47 | 19.06.2025 10:12:00 | 0.087 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 7.606 | 0 | 0 | 11.055
4816198 | 1 | BALIKESİR | KARESİ | OG Fideri | 20027-TR-20 MENZIL SK/47297560-TR KORUMA | OG TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 10:59:10 | 24.06.2025 11:00:50 | 0.028 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10.116 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0.635 | 14.205
4816872 | 1 | ÇANAKKALE | AYVACIK | OG Fideri | 19005-DM- KUCUKKUYU/47241240-DM 2 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:28:31 | 18.06.2025 14:31:01 | 0.042 | 5 | 5371 | 3 | 70 | 4 | 247 | 0 | 3 | 1.666 | 242.341 | 0.037 | 1.781 | 12.529 | 87.179 | 0 | 8.113 | 353.646
4817744 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53834918-TR-10 KEPEZ-KOK-GÜZELYALI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:21:31 | 06.06.2025 06:22:55 | 0.023 | 1 | 2499 | 0 | 30 | 10 | 186 | 3 | 4 | 1.592 | 37.426 | 0 | 0.205 | 17.439 | 11.992 | 0.788 | 0.102 | 69.543
4817745 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18950-DM-10 KEPEZ/58703144-INTEPE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:54:00 | 17.06.2025 12:55:00 | 0.017 | 2 | 1641 | 13 | 51 | 32 | 99 | 3 | 3 | 3.053 | 32.61 | 2.157 | 0.798 | 41.826 | 10.387 | 3.143 | 0.515 | 94.491
4817749 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 15775-DM- DORTYOL TR 1/47457058-KIRAZLI ENH | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 07:29:00 | 15.06.2025 07:30:50 | 0.031 | 2 | 960 | 5 | 32 | 12 | 134 | 1 | 0 | 0.353 | 7.044 | 1.099 | 0.394 | 4.295 | 1.834 | 0.11 | 0 | 15.13
4817757 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 53917084-KOK-GÜZELYALI/53834918-TR-10 KEPEZ-KOK-GÜZELYALI ARASI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:38:00 | 09.06.2025 10:39:40 | 0.028 | 1 | 2499 | 0 | 30 | 10 | 186 | 3 | 4 | 1.114 | 26.26 | 0 | 0.143 | 12.207 | 8.389 | 0.551 | 0.071 | 48.735
4817759 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 18950-DM-10 KEPEZ/58703144-INTEPE | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:22:00 | 17.06.2025 14:23:10 | 0.019 | 2 | 1641 | 13 | 51 | 32 | 99 | 3 | 3 | 1.409 | 15.043 | 0.996 | 0.369 | 19.305 | 4.799 | 1.454 | 0.238 | 43.614
4817761 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915405-DM-GÜZELYALI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 06:30:00 | 12.06.2025 06:31:30 | 0.025 | 1 | 2499 | 0 | 30 | 10 | 186 | 3 | 4 | 0.643 | 15.097 | 0 | 0.083 | 6.976 | 4.787 | 0.314 | 0.041 | 27.94
4817763 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915405-DM-GÜZELYALI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 06:20:00 | 14.06.2025 06:21:40 | 0.028 | 1 | 2499 | 0 | 30 | 10 | 186 | 3 | 4 | 0.975 | 22.801 | 0 | 0.128 | 10.464 | 7.057 | 0.451 | 0.061 | 41.936
4817769 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915405-DM-GÜZELYALI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:54:00 | 17.06.2025 12:55:20 | 0.022 | 1 | 2499 | 0 | 30 | 10 | 186 | 3 | 4 | 0.816 | 19.027 | 0 | 0.106 | 8.72 | 5.922 | 0.375 | 0.051 | 35.015
4817771 | 1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | OG Fideri | 57915315-TR-10 KEPEZ/57915405-DM-GÜZELYALI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:22:00 | 17.06.2025 14:23:30 | 0.025 | 1 | 2499 | 0 | 30 | 10 | 186 | 3 | 4 | 0.816 | 19.027 | 0 | 0.106 | 8.72 | 5.922 | 0.375 | 0.051 | 35.015
4818423 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47525949-HARA GRUBU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 05:27:07 | 15.06.2025 05:27:51 | 0.012 | 0 | 2450 | 41 | 130 | 13 | 377 | 2 | 9 | 0 | 1.813 | 1.089 | 0.311 | 0.634 | 0.348 | 0.151 | 0.01 | 4.355
4818431 | 1 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | OG Fideri | 3534-DM-1 MUSTAFAKEMALPASA/47525949-HARA GRUBU CIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 08:26:54 | 27.06.2025 08:27:40 | 0.013 | 0 | 2454 | 41 | 130 | 13 | 378 | 2 | 9 | 0 | 3.592 | 4.068 | 0.828 | 1.986 | 1.552 | 1.673 | 0.116 | 13.816
4819261 | 1 | BALIKESİR | KEPSUT | Dagitim Transformatörü | 16338-TR-10/47340569-SEMT TR | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 13:16:23 | 28.06.2025 13:17:00 | 0.01 | 0 | 322 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.903 | 0 | 7.101 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 20.321
4819548 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16119-KARAKAYA KOK/47562354-GÖLCUK KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:56:23 | 05.06.2025 12:58:00 | 0.027 | 2 | 895 | 3 | 80 | 8 | 68 | 1 | 0 | 4.012 | 11.573 | 2.248 | 5.142 | 3.841 | 2.99 | 35.87 | 0 | 65.677
4819554 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16119-KARAKAYA KOK/47562354-GÖLCUK KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 05:01:11 | 08.06.2025 05:02:09 | 0.016 | 2 | 895 | 3 | 80 | 8 | 68 | 1 | 0 | 6.125 | 17.46 | 3.395 | 7.768 | 5.68 | 4.469 | 52.59 | 0 | 97.488
4819565 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 14110-TR-1 GOLCUK MH/47255975-SEMT TR | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:13:05 | 07.06.2025 12:14:05 | 0.017 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 1.6
4819593 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16119-KARAKAYA KOK/47562354-GÖLCUK KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:42:52 | 21.06.2025 20:43:53 | 0.017 | 2 | 895 | 3 | 80 | 8 | 68 | 1 | 0 | 2.042 | 5.836 | 1.138 | 2.582 | 1.886 | 1.487 | 17.374 | 0 | 32.345
4819599 | 1 | BALIKESİR | SINDIRGI | OG Fideri | 16119-KARAKAYA KOK/47562354-GÖLCUK KÖK ÇIKIS | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 06:18:32 | 22.06.2025 06:19:33 | 0.017 | 2 | 895 | 3 | 80 | 8 | 68 | 1 | 0 | 2.042 | 5.836 | 1.138 | 2.582 | 1.886 | 1.487 | 17.374 | 0 | 32.345
4822414 | 1 | BURSA | OSMANGAZİ | OG Fideri | 57301245-ISTIKLAL DM (ATIS YAPI)/57301332-SANAYI TM GIRIS (DOW | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:43:00 | 11.06.2025 14:44:00 | 0.017 | 0 | 3521 | 0 | 0 | 1 | 423 | 0 | 2 | 0 | 45.292 | 0 | 0 | 6.518 | 193.528 | 0 | 2.136 | 247.474
4822566 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/54807114-ERENLER F1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:18:00 | 01.06.2025 13:37:00 | 0.317 | 2 | 1194 | 7 | 17 | 11 | 101 | 7 | 0 | 1.087 | 24.294 | 1.042 | 0.383 | 10.394 | 7.623 | 100.666 | 0 | 145.488
4822576 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7019-DELIBALLILAR KOK /47467359-DELIBALLILAR-GIRENCIK GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 06:07:05 | 06.06.2025 06:08:26 | 0.023 | 2 | 757 | 0 | 10 | 6 | 61 | 1 | 0 | 1.233 | 16.464 | 0 | 0.274 | 21.841 | 2.382 | 37.714 | 0 | 79.909
4822589 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/54807114-ERENLER F1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 06:27:00 | 02.06.2025 06:42:00 | 0.25 | 2 | 1194 | 7 | 17 | 11 | 101 | 7 | 0 | 0.832 | 18.601 | 0.795 | 0.293 | 7.947 | 5.826 | 76.99 | 0 | 111.284
4822782 | 1 | BURSA | ORHANELİ | TM Fideri | 55057629-ORHANELI TRAFO MERKEZI/54807114-ERENLER F1 | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 07:22:00 | 10.06.2025 07:47:00 | 0.417 | 2 | 1194 | 7 | 17 | 11 | 101 | 7 | 0 | 0.452 | 11.523 | 0.484 | 0.139 | 3.68 | 3.03 | 15.978 | 0 | 35.287
4825012 | 1 | BURSA | NİLÜFER | TM | 54736559-BESEVLER TRAFO MERKEZI MODÜLER/54736636-NILTIM TR 13 ÇIKIS HÜCRESI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:21:00 | 29.06.2025 16:35:00 | 0.233 | 5 | 3216 | 9 | 34 | 217 | 2199 | 36 | 63 | 9.293 | 591.225 | 10.691 | 18.901 | 1280.428 | 967.392 | 441.843 | 31.88 | 3351.654
4825012 | 2 | BURSA | NİLÜFER | Dagitim Merkezi | 48526614-DM- ÖZDILEK/48526724-TR-13 NILTIM ÇIKISI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2025 16:35:00 | 29.06.2025 18:23:26 | 1.807 | 4 | 3090 | 6 | 30 | 87 | 816 | 20 | 1 | 9.082 | 586.434 | 9.639 | 18.753 | 1224.79 | 697.923 | 257.928 | 0.492 | 2805.04
4825119 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | Dagitim Transformatörü | 56351178-TR- 3 KARSIYAKA/56382446-TRAFO KORUMA | TRAFO KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 15:45:14 | 30.06.2025 15:45:59 | 0.013 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 8.934 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 10.156
4827145 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7019-DELIBALLILAR KOK /47467359-DELIBALLILAR-GIRENCIK GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 08:11:00 | 11.06.2025 08:14:00 | 0.05 | 2 | 757 | 0 | 10 | 6 | 61 | 1 | 0 | 0.601 | 7.466 | 0 | 0.12 | 6.723 | 1.145 | 13.693 | 0 | 29.747
4827160 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7019-DELIBALLILAR KOK /47467359-DELIBALLILAR-GIRENCIK GRUBU | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 08:25:52 | 12.06.2025 08:27:15 | 0.023 | 2 | 757 | 0 | 10 | 6 | 61 | 1 | 0 | 0.887 | 10.55 | 0 | 0.167 | 6.757 | 1.678 | 16.173 | 0 | 36.212
4827884 | 1 | BALIKESİR | EDREMİT | Dagitim Transformatörü | 16593-DM-2/18 OZSU SITESI/47453945-SEMT TR | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:52:39 | 09.06.2025 18:12:47 | 0.336 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 452.408 | 0 | 0 | 0 | 43.299 | 0 | 0 | 495.707
4827976 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58157711- | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:24:01 | 20.06.2025 21:44:50 | 0.347 | 2 | 2139 | 5 | 412 | 9 | 164 | 0 | 0 | 1.415 | 26.148 | 2.347 | 4.948 | 8.657 | 5.508 | 0 | 0 | 49.023
4827992 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 7019-DELIBALLILAR KOK /47467359-DELIBALLILAR-GIRENCIK GRUBU | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 00:44:44 | 23.06.2025 00:46:04 | 0.022 | 2 | 757 | 0 | 10 | 6 | 61 | 1 | 0 | 2.621 | 35.001 | 0 | 0.595 | 46.891 | 5.07 | 86.47 | 0 | 176.648
4828021 | 1 | BURSA | ORHANELİ | OG Fideri | 58797899-KARAOGLAN KÖK/1/58157711- | OG AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 21:17:01 | 24.06.2025 21:23:20 | 0.105 | 2 | 2139 | 5 | 412 | 9 | 164 | 0 | 0 | 2.38 | 44.01 | 4.049 | 8.555 | 15.063 | 9.443 | 0 | 0 | 83.5
4829240 | 1 | ÇANAKKALE | BİGA | Dagitim Transformatörü | 18545-TR-4 KARABIGA/47241912-TR-4 KARABIGA TR KORUMA | AG PANO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:03:05 | 13.06.2025 17:34:59 | 0.532 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4.261 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0.175 | 8.777
4832590 | 1 | BALIKESİR | ERDEK | OG Fideri | 16985-TR-42/47284580- TR KORUMA | OG MANEVRA İÇİN KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 12:00:00 | 27.06.2025 12:01:00 | 0.017 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.643 | 0 | 0.492 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 16.415
4833220 | 1 | BALIKESİR | BALYA | OG Fideri | 11502-TR- GOKTEPE MH /47280464-TR- GOKTEPE MH DTR AYIRICISI | KUŞ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:16:36 | 22.06.2025 19:26:42 | 1.168 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0.015 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 1.274
4833223 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5870838-TR- KERTIKCAM MEVKI AG PANOSU/1805415-2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:58:51 | 10.06.2025 18:34:15 | 6.59 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
4833573 | 1 | BURSA | KELES | AG Fideri | 5870838-TR- KERTIKCAM MEVKI AG PANOSU/1805415-2 | AG İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 15:48:00 | 27.06.2025 17:04:59 | 1.283 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029