## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.397 | 85.014 | 84.863 | 258.375 | 164.31 | 165.095 | 85.582 | 106.106 | 105.872 | 94.331
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 7.529 | 7.495 | 2.565
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.786 | 18.317 | 18.265 | 6.25
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.126 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 1.951 | 2.002
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.397 | 87.14 | 86.983 | 258.375 | 164.31 | 165.095 | 103.927 | 133.926 | 133.583 | 105.148
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.159 | 57.66 | 57.254 | 19.591
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 18.485 | 18.477 | 6.322
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.931 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.305 | 18.096 | 6.777
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.931 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 39.909 | 94.45 | 93.827 | 32.69
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.274 | 0.495 | 0.495 | 2.75 | 1.273 | 1.286 | 1.106 | 1.436 | 1.433 | 0.838
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.197 | 0.196 | 0.067
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.206 | 0.206 | 0.07
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.274 | 0.524 | 0.524 | 2.75 | 1.273 | 1.286 | 1.386 | 1.86 | 1.856 | 1.001
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.2 | 0.199 | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.087 | 0.087 | 0.03
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.045
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.358 | 0.357 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.135 | 0.14 | 0.735 | 0.789 | 0.788 | 0.274
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.135 | 0.14 | 0.735 | 0.789 | 0.788 | 0.274
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 62 | 21185 | 21247 | 8 | 951 | 959 | 132 | 11419 | 11551 | 33757