## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 79.735 | 139.421 | 138.475 | 316.443 | 1362.609 | 1349.645 |  |  |  | 258.398
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.725 | 0.797 | 0.796 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.717
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.85 | 7.726 | 0 | 21.276 | 21.012 |  |  |  | 9.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.829 | 0.567 | 0.571 | 0 | 0.05 | 0.049 |  |  |  | 0.52
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 81.289 | 148.635 | 147.568 | 316.443 | 1383.935 | 1370.706 |  |  |  | 268.676
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.151 | 31.358 | 31.434 | 65.411 | 119.736 | 119.063 |  |  |  | 40.111
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.475 | 3.42 | 0 | 0.713 | 0.705 |  |  |  | 3.151
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.151 | 34.833 | 34.854 | 65.411 | 120.449 | 119.768 |  |  |  | 43.262
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.482 | 5.335 | 5.274 | 3.057 | 14.294 | 14.155 |  |  |  | 6.153
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.132 | 0.13 |  |  |  | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.491 | 5.385 | 5.324 | 3.057 | 14.426 | 14.285 |  |  |  | 6.212
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.136 | 0.139 | 0.139 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.159
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.164 | 0.163 | 0.34 | 0.374 | 0.374 |  |  |  | 0.184
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.169 | 1.924 | 1.912 | 3.151 | 6.536 | 6.494 |  |  |  | 2.366
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.169 | 1.924 | 1.912 | 3.151 | 6.536 | 6.494 |  |  |  | 2.366
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1234 | 76604 | 77838 | 106 | 8448 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 86392