## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | EKİM
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.616 | 29.298 | 29.389 | 140.54 | 120.376 | 120.97 |  |  |  | 30.299
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.486 | 0.484 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.479
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.814 | 6.788 | 0.791 | 2.487 | 2.438 |  |  |  | 6.745
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.228 | 1.223 | 0 | 2.556 | 2.481 |  |  |  | 1.236
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.616 | 37.826 | 37.884 | 141.331 | 125.419 | 125.889 |  |  |  | 38.759
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.833 | 20.738 | 20.712 | 8.836 | 5.031 | 5.143 |  |  |  | 20.558
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.132 | 2.124 | 0 | 4.48 | 4.348 |  |  |  | 2.146
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.833 | 22.87 | 22.836 | 8.836 | 9.511 | 9.491 |  |  |  | 22.704
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.991 | 0.81 | 0.811 | 1.753 | 2.043 | 2.034 |  |  |  | 0.823
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.006 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.991 | 0.866 | 0.867 | 1.759 | 2.064 | 2.055 |  |  |  | 0.879
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 0.085 | 0.085 | 0.045 | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0.084
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.078 | 0.076 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.061 | 0.097 | 0.097 | 0.045 | 0.105 | 0.103 |  |  |  | 0.097
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.176 | 0.144 | 0.145 | 0.604 | 0.685 | 0.682 |  |  |  | 0.15
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.144 | 0.145 | 0.604 | 0.685 | 0.682 |  |  |  | 0.15
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1954 | 519517 | 521471 | 154 | 5077 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 526702