## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.957 | 43.708 | 43.578 | 17.265 | 31.645 | 31.401 | 503.1 | 2953.09 | 2894.757 | 44.248
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.329 | 4.802 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.359
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.99 | 9.931 | 0 | 15.009 | 14.754 | 0 | 0 | 0 | 10.342
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.5 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.286 | 60 | 59.775 | 17.265 | 46.654 | 46.155 | 503.1 | 2953.09 | 2894.757 | 60.31
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.312 | 16.499 | 16.599 | 117.088 | 182.072 | 180.969 | 0 | 0 | 0 | 30.801
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.473 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.312 | 18.972 | 19.058 | 117.088 | 182.072 | 180.969 | 0 | 0 | 0 | 33.046
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.636 | 1.21 | 1.207 | 0.466 | 1.401 | 1.385 | 28.5 | 167.72 | 164.405 | 1.321
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.011 | 0.154 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0.222 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.122
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.647 | 1.486 | 1.482 | 0.466 | 1.623 | 1.603 | 28.5 | 167.72 | 164.405 | 1.591
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.088 | 0.088 | 0.353 | 0.564 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.129
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.096 | 0.096 | 0.353 | 0.564 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.136
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.278 | 0.156 | 0.157 | 0.618 | 1.25 | 1.24 | 27 | 107.085 | 105.179 | 0.314
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.278 | 0.156 | 0.157 | 0.618 | 1.25 | 1.24 | 27 | 107.085 | 105.179 | 0.314
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966